ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

муниципального образования

«Каминское сельское поселение

Родниковского муниципального района

Ивановской области»

на 2021- 2028 г.г.

2022 г.

Заказчик:

Управление строительства и жилищно – коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Юридический адрес: 155250, г. Родники, ул. Советская, д. 10

Фактический адрес: 155250, г. Родники, ул. Советская, д. 10

_________________ Соколова И.Ю.

Разработчик:

Индивидуальный предприниматель Крылов Иван Васильевич

Юридический адрес: 160024, г. Вологда, ул. Фрязиновская, д.25г - 25

Фактический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Пречистенская набережная дом 72 офис 1Н

Контакты:

Email: ea503532@yandex.ru

Телефон: +7 (8172) 50-35-32

_________________ Крылов И.В.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	5

2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8

3.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»	10

3.1.	Территория	10

3.2.	Климат	10

3.3.	Анализ численности населения	11

4.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»	14

4.1.	Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования	14

4.2.	Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования	16

4.3.	Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования	22

4.4.	Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования	23

4.5.	Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования	28

4.6.	Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования	29

4.7.	Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	30

5.	ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ», ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ	32

6.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТИЛЕЙ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»	40

6.1. Перечень мероприятий.	40

6.2. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.	41

6.3. Целевые показатели.	44

7.	АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С РАЗБИВКОЙ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ	50

7.1.	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	55

7.2.	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	55

7.3.	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	56

7.4.	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	56

7.5.	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	57

7.6.	Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронении) ТКО	58

7.7.	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей	58

8.	ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.	59

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» Ивановской области на 2021-2028 г.г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон РФ от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 3. Федеральный закон РФ от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»; 4. Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 5. Федеральный закон РФ от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 6. Федеральный закон РФ от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 7. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 8. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»; 9. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 1 октября 2013 года N 359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Родниковский муниципальный район» |
| Соисполнитель программы | ИП Крылов И.В. |
| Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области». 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | - Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»: - сокращение аварийности системы электроснабжения до уровня 0 ед./км; - снизить износ ЛЭП, путем замены сетей до 10%; - сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100%; - сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»: - сокращение аварийности системы теплоснабжения до уровня 0 ед./км; - снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км; - Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»: - сокращение доли проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам до уровня 0%; - сохранение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»: - Обеспечение населения централизованным водоотведением до уровня 56%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»: - сохранение обеспеченности населения централизованным сбором ТКО на уровне 93%; - сохранение количества несанкционированных свалок до 0 ед. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2028 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2021 года по 2025 год; второй этап – с 2026 года по 2028 год. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования Программы составляет 79 015,897 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: - газоснабжение - 79 015,897 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет муниципального образования «Родниковский муниципальный район», областной бюджет, средства ресурсоснабжающей организации, инвестиционные программы района (в рамках своих полномочий). |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Предполагается, что по завершении реализации Программы все целевые показатели Программы будут достигнуты. Во всех системах коммунальной инфраструктуры будут устранены проблемы, существующие в настоящее время в их функционировании, и будет оптимизирована работа данных систем. Обеспечение потребителей качественной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, газо-, электро-, водоснабжением и водоотведением в соответствии с требованиями СанПиН, техническими регламентами, ГОСТ. |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области».

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» базируются на следующих принципах:

- системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» разрабатывается на период 2021 - 2028 г.г.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»:

1 этап – 2021-2025 годы;

2 этап – 2026-2028 годы.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

- Численность населения (на 01.01.2022 г.) – 3439 чел.

## Территория.

МО «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» расположено в центральной части Ивановской области. Граничит на западе с Ивановским и Фурмановским районами, на юге с Парским сельским поселением, на востоке с Филисовским сельским поселением, а на севере с Вичугским и Приволжским  муниципальными районами. Центр района – с. Каминский. Площадь поселения составляет 725 кв. км.

В состав поселения входят 68 населенных пунктов:  Каминский (село), Аксеньково (деревня), Андрониха (деревня), Афонасово (деревня), Беловское (деревня), Боброково (деревня), Буково (деревня), Бураково (деревня), Бутырки (деревня), Варвариха (деревня), Ворсино (деревня), Воскресенское (деревня), Глазково (деревня), Горкино (деревня), Горкино (село), Гридиха (деревня), Дружиниха (деревня), Дылево (деревня), Дягилево (деревня), ж/д ст Каминский (деревня), Захариха (деревня), Иваново (деревня), Ивашево (деревня), Ивашиха (деревня), Исаево (деревня), Исупово (деревня), Каменки Новые (деревня), Карлово (деревня), Киньдяково (деревня), Клинцево (деревня), Клыгино (деревня), Коево (деревня), Кощеево (деревня), Красное (село), Крутцы (деревня), Курцево (деревня), Лушнево (деревня), Межи (село), Мелиха (деревня), Мельниково (деревня), Михайловское (село), Мокеево (деревня), Мостищи (деревня), Никульское (село), Острецово (село), Подпенново (деревня), Подсосенье (деревня), Поповское (деревня), Савкино (деревня), Саниха (деревня), Свистково (деревня), Сенниково (село), Ситьково (деревня), Тайманиха (деревня), Татьяниха (деревня), Тезинка (деревня), Турдеево (деревня), Тушиха (деревня), Увариха (деревня), Ушаково (деревня), Федорково (деревня), Хрипово (деревня), Шелково (деревня), Ширяиха Большая (деревня), Ширяиха Малая (деревня), Шубино (деревня), Юдинка (деревня), Юриха (деревня).

## Климат

Климат МО «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» умеренно-континентальный с продолжительной умеренно холодной многоснежной зимой и тёплым летом.

Среднегодовая температура воздуха 3,1°С. В годовом ходе среднемесячные температуры изменяются от +18,3 °С в июле, до -11,9 °С в январе. Абсолютный минимум температуры – -46 °С. Абсолютный максимум температуры – +36°С.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 126 дней, в отдельные, особо благоприятные годы – 180 дней. В неблагоприятные годы продолжительность безморозного периода уменьшается до 80 дней. Самые последние заморозки отмечаются в последней декаде мая, а в некоторые годы они фиксируются и в начале июня

Период температуры воздуха выше 0°С – 212 дней, а средняя температура лета достигает +16°С.

## Анализ численности населения

В соответствии со статистическими данными, предоставленными Администрацией муниципального образования « Родниковский муниципальный район», изменение численности населения сельского поселения отображено в таблице 1.

Таблица 1 - Численность населения

| Показатель | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 3662 | 3673 | 3658 | 3623 | 3535 | 3469 | 3439 |

Рис. 1 - Динамика численности населения муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»

По состоянию на 01.01.2021 года численность населения муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» составляет 3439 человек.

Основной причиной снижения численности населения является миграционный отток (убыль) населения.

Несмотря на то, что показатель естественного прироста остается положительным, при этом сохраняется тенденция к снижению численности населения, что также свидетельствует о сохранении тенденции миграционного оттока населения. Эта динамика неблагоприятно сказывается на трудовые ресурсы муниципального района, так как зачастую с территории выезжают квалифицированные кадры, специалисты различных сфер деятельности.

Изменения, происходящие с демографической ситуацией сельском поселении, можно объяснить тенденциями, сложившимися и в масштабе района в целом.

Тенденции демографической ситуации муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»:

- формируется отрицательная динамика миграционной убыли населения;

- снизится уровень безработицы.

В целом демографическая ситуация муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» повторяет проблемы и обстановку большинства регионов Российской Федерации. Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» играет механическое движение населения (миграция).

Динамика численности и состава населения во многом определяет объем и параметры трудовых ресурсов. Потребность людей в работе формируется под влиянием различных факторов (уровня доходов, образования, культуры и т.д.).

Дальнейшее развитие экономики муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» в условиях рыночных отношений приведет к росту потребности в рабочей силе, к увеличению числа рабочих мест.

К дальнейшему развитию экономики муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» приведут такие факторы, как естественный прирост трудоспособного населения, вовлечение населения из домашнего хозяйства в новые и существующие производства, перераспределение трудовых ресурсов.

При условии создания благоприятных условий для демографического развития, разработки соответствующих программ развития социальной, производственной и жилищной сфер, создания новых рабочих мест, создания инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на территории района прогнозируется повышение рождаемости, уменьшение миграционной убыли населения из поселений

Согласно генерального плана характеристика формирования населения на расчетный срок представлена в таблице 2.

Таблица 2 -  Характеристика формирования населения

| Наименование населенного пункта | Численность населения, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2026 г. (I очередь) | 2028 г. (расчет. срок) |
| Муниципальное образование «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 3439 | 4500 | 5000 |

Прогноз численности населения осуществлялся с учетом динамики естественного прироста и сальдо миграции в период, предшествующий базовому году.

С учётом современной демографической ситуации, перспектив развития локальных систем расселения и отдельных населённых мест в рамках схемы предлагаются к реализации следующие основные мероприятия:

- стимулирование развития центральных населенных пунктов путем концентрации в них всего капитального строительства (производственного, жилищного и культурно-бытового).

- совершенствование внутрихозяйственных систем расселения – укрупнение населенных пунктов и застройка наиболее значимых из них;

- рациональная концентрация населения в ограниченном числе населенных пунктов с целью организации более высокого уровня и комфортности проживания, обслуживания, а также получения экономического эффекта от концентрации строительства;

- сближения мест расселения населения с местами приложения труда, с центрами обслуживания, с целью максимального сокращения нерациональных трудовых и культурно-бытовых передвижений;

- развитие коммуникаций, обеспечивающих интеграцию населенных пунктов в местную поселенческую структуру и включение этой структуры в единую систему расселения.

Жилищный фонд представлен среднеэтажной и малоэтажной (индивидуальной) застройкой. В целом оборудованность жилого фонда поселения инженерным обеспечением следует характеризовать, как высокую.

Ожидаемые результаты демографического прогноза возможны при следующих условиях:

- рост рождаемости и снижение смертности, которые возможно достичь за счет повышения уровня жизни населения (улучшения жилищных условий, улучшения состояния объектов социальной значимости) и обеспечения социальной поддержки населения;

- увеличение механического притока и закрепление рабочих кадров в муниципальном образовании «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» с учетом обеспеченности местами приложения труда и повышения доходов населения.

В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни населения.

Согласно генерального плана бщая прогнозная численность населения муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» на расчетный срок до 2028 года составит 5000 человек.

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

## Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования.

4.1.1. Существующее техническое состояние системы электроснабжения.

В настоящее время потребности в электроэнергии поселения обеспечены существующими электросетями. В ближайшие 10-15 лет рост потребления электроэнергии будет определяться умеренными темпами развития отраслей промышленности, ростом потребления электроэнергии в коммунальном и бытовом секторах.

Таблица  3 -  Технические характеристики понизительных подстанций

| Наименование ПС | Место расположение, адрес | Система напряжения, кВ | Количество и установленная мощность транс-ров, кВА | Год ввода в эксплуатацию | Про-цент износа % | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС Горкино | п. Юдинка | 35/10 | Т-1 ТМ-2500/35 Т-2 ТМ-4000/35 | 1974 1984 | 58,62 | филиал ПАО «Россети Центр и Приволжья» «Ивэнерго» |
| ПС Острецово | с. Острецово | 110/35/10 | Т-1 ТМН-10000/110 Т-2 ТДТН-10000/110 | 1986 1986 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр и Приволжья» «Ивэнерго» |
| ПС Каминского | с. Каминский | Потребительская |  |  |  |  |

Протяженность трассы 234 км. Доля сетей, нуждающихся в замене – 8%.

Всего отпущено электроэнергии в 2021 году – 8,5 млн. кВтч.

4.1.2 Эффективность и надежность системы электроснабжения.

Надежность системы электроснабжения муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» соответствует критериям, определённым «Правилами устройства электроустановок».

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» по всем параметрам надежности системы.

4.1.3. Доля поставки электроэнергии по приборам учета

Поставка электроэнергии потребителям муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» осуществляется для населения на 100 % по приборам учета.

4.1.4. Зоны действия источников электроснабжения и их рациональности

Территория муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» электрифицирована на 100%. Система электроснабжения на настоящий момент рациональна.

4.1.5. Показатели готовности системы электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Показатели готовности на предприятии электроснабжения применяются на основании требований:

- отраслевых нормативных документов;

- региональных, местных правовых актов и внутренних документов предприятия.

Взаимодействие предприятия электроснабжения с диспетчерскими службами других организаций, структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.

Анализ взаимодействия с диспетчерскими службами других организаций, структурами МЧС и МВД по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанного взаимодействия для решения данных вопросов.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» показал соответствие готовности системы требованиям нормативных законодательных актов.

4.1.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Воздействие системы электроснабжения муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий электроснабжения.

## Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования

4.2.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями.

Централизованное теплоснабжение в МО «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района» Ивановской области  осуществляется от 7 источников, расположенных в п.Каминский (2 котельные), д.Тайманиха, с. Михайловское, д. Юдинка, с. Острецово, д. Ситьково.

Таблица 4 – Характеристика котельных муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»

| № | Наименование котельной, адрес | Тип котельной (встроенная, пристроенная, подвальная, крышная, отдельностоящая, квартальная и т.д.) | Год ввода в эксплуатацию | КПД котельной,% | Тип схемы теплоснабжения | Количество котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Каминский №1 | отдельностоящая, топливо – каменный уголь, резервное – нет | 1991 | 61,97 | Закрытая | 3 шт. |
| 2 | с. Каминский №2 | отдельностоящая, топливо – каменный уголь, резервное – нет | 2002 | 64,48 | Закрытая | 4 шт. |
| 3 | д. Тайманиха | отдельностоящая, топливо – каменный уголь, резервное – нет | 1987 | 58,83 | Закрытая | 3 шт. |
| 4 | с. Михайловское | отдельностоящая, топливо – каменный уголь, резервное – нет | 1987 | 62,0 | Закрытая | 3 шт. |
| 5 | д. Юдинка | отдельностоящая, топливо – каменный уголь, резервное – нет | 2013 | 67,25 | Закрытая | 2 шт. |
| 6 | с. Острецово | отдельностоящая, топливо – каменный уголь, резервное – нет | 1981 | 59,05 | Закрытая | 4 шт. |
| 7 | д. Ситьково ул. Лагерная | отдельностоящая, топливо – электричество, резервное – нет | 2012 | 93,0 | Закрытая | 2 шт. |

Протяженность тепловых сетей по МО «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района» Ивановской области:

Таблица 5 – тепловые сети по котельным

| № п/п | Рассчетный участок | Dпрям. мм | Lпрям. м | Dобр. мм | Lобр. м | Тип прокладки | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети отопления от котельной Каминский №1 | 108 | 312 | 108 | 312 | надземная | до 1990 г. |
| 2 |  | 57 | 194 | 57 | 194 | надземная | до 1990 г. |
| 3 |  | 108 | 18 | 108 | 18 | канальная |  |
| 4 |  | 57 | 58 | 57 | 58 | канальная |  |
|  | Итого |  | 582 |  | 582 |  |  |
| 1 | Сети отопления от котельной Каминский №2 | 108 | 240 | 108 | 240 | надземная | до 1990 г. |
| 2 |  | 76 | 87 | 76 | 87 | надземная | до 1990 г. |
| 3 |  | 57 | 412 | 57 | 412 | надземная | до 1990 г. |
| 4 |  | 48 | 25 | 48 | 25 | надземная | до 1990 г. |
| 5 |  | 108 | 582 | 108 | 582 | канальная | до 1990 г. |
| 6 |  | 76 | 104 | 76 | 104 | канальная | до 1990 г. |
| 7 |  | 57 | 275 | 57 | 275 | канальная | до 1990 г. |
| 8 |  | 48 | 78 | 48 | 78 | канальная | до 1990 г. |
| 9 |  | 42,3 | 27 | 42,3 | 27 | канальная | до 1990 г. |
|  | Итого |  | 1830 |  | 1830 |  |  |
| 1 | Сети отопления от котельной Тайманиха | 133 | 890 | 133 | 890 | надземная | до 1990 г. |
| 2 |  | 76 | 945 | 76 | 945 | надземная | до 1990 г. |
| 3 |  | 57 | 30 | 57 | 30 | надземная | до 1990 г. |
| 4 |  | 133 | 80 | 133 | 80 | бесканальная | до 1990 г. |
| 5 |  | 76 | 140 | 76 | 140 | бесканальная | до 1990 г. |
|  | Итого |  | 2085 |  | 2085 |  |  |
| 1 | Сети отопления от котельной Михайловское | 125 | 93 | 125 | 93 | бесканальная | до 1990 г. |
| 2 |  | 76 | 30 | 76 | 30 | надземная | 2010 г. |
| 2 |  | 100 | 130 | 100 | 130 | надземная | 2010 г. |
| 3 |  | 100 | 40 | 100 | 40 | бесканальная | до 1990 г. |
| 4 |  | 100 | 40 | 100 | 40 | бесканальная | до 1990 г. |
| 5 |  | 100 | 33 | 100 | 33 | бесканальная | до 1990 г. |
| 6 |  | 100 | 40 | 100 | 40 | бесканальная | до 1990 г. |
| 7 |  | 50 | 12 | 50 | 12 | бесканальная | до 1990 г. |
| 8 |  | 50 | 12 | 50 | 12 | бесканальная | до 1990 г. |
| 9 |  | 50 | 12 | 50 | 12 | бесканальная | до 1990 г. |
| 10 |  | 50 | 12 | 50 | 12 | бесканальная | до 1990 г. |
|  | Итого |  | 466 |  | 466 |  |  |
| 1 | Сети отопления от котельной Острецово | 159 | 45 | 159 | 45 | надземная | до 1990 г. |
| 2 |  | 133 | 123 | 133 | 123 | надземная | до 1990 г. |
| 3 |  | 108 | 59 | 108 | 59 | надземная | до 1990 г. |
| 4 |  | 57 | 136 | 57 | 136 | надземная | до 1990 г. |
| 5 |  | 108 | 180 | 108 | 180 | бесканальная | до 1990 г. |
| 6 |  | 57 | 12 | 57 | 12 | бесканальная | до 1990 г. |
|  | Итого |  | 555 |  | 555 |  |  |
| 1 | Сети отопления от котельной д. Юдинка | 48 | 95 | 48 | 95 | надземная | до 1990 г. |
| 2 |  | 42,3 | 50 | 42,3 | 50 | надземная | до 1990 г. |
| 2 |  | 108 | 56 | 108 | 56 | бесканальная | до 1990 г. |
| 3 |  | 76 | 50 | 76 | 50 | бесканальная | до 1990 г. |
| 4 |  | 57 | 67 | 57 | 67 | бесканальная | до 1990 г. |
| 5 |  | 48 | 95 | 48 | 95 | бесканальная | до 1990 г. |
| 6 |  | 32 | 197 | 32 | 197 | бесканальная | до 1990 г. |
| 7 |  | 108 | 711 | 108 | 711 | надземная | с 1998 по 2003 гг. |
| 8 |  | 76 | 432 | 76 | 432 | надземная | с 1998 по 2003 гг. |
| 9 |  | 57 | 271 | 57 | 271 | надземная | с 1998 по 2003 гг. |
| 10 |  | 48 | 95 | 48 | 95 | надземная | до 1990 г. |
| 11 |  | 48 | 70 | 48 | 70 | надземная | с 1998 по 2003 гг. |
| 1 | Сети отопления от котельной д. Ситьково | 57 | 15 | 57 | 15 | н/д | 2012 |
|  | Итого |  | 2109 |  | 2109 |  |  |

Зона действия котельных в МО «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района» Ивановской области включает в себя 7 технологических зон теплоснабжения.

с. Каминский  (технологическая зона №1).

В технологической зоне №1 источником тепловой энергии является котельная №1, расположенная по адресу с. Каминский. Котельная обеспечивает теплом жилую застройку, общественные здания. Тип системы отопления – закрытый. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной составляет 0,78 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию – 1991 г. В 2011 году проводилась реконструкция котельной. Видом топлива является каменный уголь (резервное топливо не предусмотрено). Котельная расположена в отдельном здании.

В котельной установлены три водогрейных котла КВр-0,3. В котельной установлены прибор учета холодной воды, прибор учета электроэнергии. Система химводоподготовки отсутствует. Общая длина трассы составляет 0,582 км в двухтрубном исчислении. Температурный график (расчетный) работы котельной 95/70оС.

с. Каминский (технологическая зона №2).

В технологической зоне №2 источником тепловой энергии является котельная №2, расположенная по адресу с. Каминский. Котельная обеспечивает теплом жилую застройку, общественные здания. Тип системы отопления – закрытый. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной составляет 4,8 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию – 2002 г. В 2014 году проводилась реконструкция котельной. Видом топлива является каменный уголь (резервное топливо не предусмотрено). Котельная расположена в отдельном здании.

В котельной установлены четыре водогрейных котла КВр-1,4. В котельной установлены прибор учета холодной воды, прибор учета электроэнергии. Система химводоподготовки отсутствует. Общая длина трассы составляет 1,83 км в двухтрубном исчислении. Температурный график (расчетный) работы котельной 95/70оС.

д. Тайманиха (технологическая зона №3).

В технологической зоне №3 источником тепловой энергии является котельная, расположенная в д. Тайманиха. Котельная обеспечивает теплом жилую застройку, общественные здания. Тип системы отопления – закрытый. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной составляет 4,8 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию – 1987 г. Видом топлива является каменный уголь (резервное топливо не предусмотрено). Котельная расположена в отдельном здании.

В котельной установлены три водогрейных сварных стальных котла. В котельной установлены прибор учета холодной воды, прибор учета электроэнергии. Система химводоподготовки отсутствует. Общая длина трассы составляет 2,085 км в двухтрубном исчислении. Температурный график (расчетный) работы котельной 95/70оС.

с. Михайловское (технологическая зона №4).

В технологической зоне №4 источником тепловой энергии является котельная, расположенная в с. Михайловское. Котельная обеспечивает теплом жилую застройку, общественные здания. Тип системы отопления – закрытый. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной составляет 0,78 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию – 1987 г. В 2011 году проводилась реконструкция котельной. Видом топлива является каменный уголь (резервное топливо не предусмотрено). Котельная расположена в отдельном здании.

В котельной установлены три водогрейных котла КВр-0,3. В котельной установлены прибор учета холодной воды, прибор учета электроэнергии. Система химводоподготовки отсутствует. Общая длина трассы составляет 0,466 км в двухтрубном исчислении. Температурный график (расчетный) работы котельной 95/70оС.

д. Юдинка (технологическая зона №5).

В технологической зоне №5 источником тепловой энергии является котельная, расположенная в д. Юдинка. Котельная обеспечивает теплом жилую застройку, общественные здания. Тип системы отопления – закрытый. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной составляет 1,08 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию – 2013 г. Видом топлива является каменный уголь (резервное топливо не предусмотрено). Котельная расположена в отдельном здании.

В котельной установлены два водогрейных котла КВр-0,63К. В котельной установлены прибор учета холодной воды, прибор учета электроэнергии. Система химводоподготовки отсутствует. Общая длина трассы составляет 2,094 км в двухтрубном исчислении. Температурный график (расчетный) работы котельной 95/70оС.

с. Острецово (технологическая зона №6).

В технологической зоне №6 источником тепловой энергии является котельная, расположенная в с. Острецово. Котельная обеспечивает теплом жилую застройку, общественные здания. Тип системы отопления – закрытый. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной составляет 1,3 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию – 1981 г. Видом топлива является каменный уголь (резервное топливо не предусмотрено). Котельная расположена в отдельном здании.

В котельной установлены четыре водогрейных сварных стальных котла. В котельной установлены прибор учета холодной воды, прибор учета электроэнергии. Система химводоподготовки отсутствует. Общая длина трассы составляет 0,555 км в двухтрубном исчислении. Температурный график (расчетный) работы котельной 95/70оС.

д. Ситьково (технологическая зона №7)

В технологической зоне №7 источником тепловой энергии является котельная, расположенная в д. Ситьково ул. Лагерная, д.1. Котельная обеспечивает теплом жилой дом по ул. Лагерная, д.1. Тип системы отопления – закрытый. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной составляет 0,082 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию – 2012 г. Видом топлива - электроэнергия (резервное топливо не предусмотрено). Котельная расположена в отдельном здании.

В котельной установлены два водогрейных котла ЭПО-48. В котельной установлены прибор учета электроэнергии. Система химводоподготовки отсутствует. Общая длина трассы составляет 0,0155 км в двухтрубном исчислении. Температурный график (расчетный) работы котельной 95/70оС.

4.2.2. Эффективность и надежность системы теплоснабжения.

Эффективность системы теплоснабжения, прежде всего, характеризуется удельным количеством ресурсов, используемых в производстве и поставке тепловой энергии.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» по всем параметрам надежности системы.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» по всем параметрам надежности системы.

4.2.3. Рациональность системы теплоснабжения.

Система теплоснабжения муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» в настоящее время рациональна.

Решение задач программы позволит добиться наиболее эффективного, устойчивого и надежного функционирования системы теплоснабжения муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области».

4.2.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Использование существующей централизованной системы теплоснабжения эффективно на перспективу с учетом будущего спроса.

4.2.5. Показатели готовности системы теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения.

Различные аспекты готовности систем теплоснабжения определены Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». В частности, в системе теплоснабжения с учетом резервирования должен быть обеспечен баланс тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки как в расчетных условиях, так и (с учетом резервных источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и резервирования в системе теплоснабжения) в вероятных нерасчетных погодных условиях» (ст.23 Закона), должна обеспечиваться и проверяться готовность к отопительному сезону (ст.20 Закона) – проверка проводится в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.

Показатели готовности на предприятии теплоснабжения оцениваются:

- актами обследования инженерных сетей теплоснабжения;

- актами обследования теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами обследования дымовых труб теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами обследования дымовых труб и вентиляционных каналов теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами гидравлического испытания теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами гидравлического испытания инженерных сетей теплоснабжения;

- актами проверки знаний обслуживающего персонала;

- паспортами готовности предприятия к началу отопительного сезона.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы теплоснабжения муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» показал соответствие готовности системы требованиям Федеральных законов № 190-ФЗ «О теплоснабжении», № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

4.2.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Воздействие системы теплоснабжения муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий теплоснабжения.

## Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования

4.3.1. Существующее техническое состояние системы газоснабжения.

По территории Родниковского района в направлении с юга на северо-восток проходит магистральный газопровод подземного проложения «Саратов – Горький – Череповец» с отводом до г.Родники «Кинешма – Шуя», общей протяженностью около 29 км.

Район запитан от ГРС, расположенной в г.Родники на газопроводе-отводе. ГРС района введена в строй в 1970 г., проектная мощность ГРС составляет 20 000 м3/час (165 млн. м3/год). Расчетное давление на выходе из ГРС 0,3 МПа.

Населенные пункты муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» не обеспечены сетевым природным газом.

Населенные пункты используют в качестве топливно – энергетического ресурса сжиженный природный газ, каменный уголь, дрова.

Недостаточный уровень газификации природным газом Родниковского района, особенно в сельской местности, ухудшает социальное положение населения, снижает энергетическую безопасность района, уменьшает его инвестиционную привлекательность. Улучшение газификации населенных пунктов необходимо для решения проблем теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы. Использование природного газа в качестве топлива для коммунально-бытовых и промышленных котельных, а также котельных объектов социальной сферы позволит улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг населению, сократить расходы на закупку топлива, положительно повлияет на экологическую обстановку в районе.

В настоящее время развитие газификации поселения ориентировано на подпрограмму «Развитие газификации Родниковского района» муниципальную программу «Обеспечение качественным жильём и услугами жилищно – коммунального хозяйства населения Родниковского муниципального района», где определены конкретные населенные пункты газификации, источники (ГРП), газопроводы межпоселковые и распределительные.

## Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования

4.4.1. Существующее техническое состояние системы водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Каминского сельского поселения являются подземные воды.

Система водоснабжения Каминского сельского поселения включает в себя артезианские скважины, напорный трубопровод, и водопроводную сеть. Назначение системы водоснабжения - снабжение потребителей (население и организации) хозяйственно-питьевой водой.

Водоснабжение с. Каминский осуществляется от четырех артезианских скважин, находящихся за жилой застройкой. Каждая скважина обеспечивает водой определенный участок. К водопроводу подключены и некоторые частные дома. В частном секторе водоснабжение осуществляется, в основном, от колодцев (общих и индивидуальных).

Водоснабжение д. Тайманиха осуществляется от двух артезианских скважин.

Водоснабжение д. Юдинка осуществляется от трех артезианских скважин.

Водоснабжение с. Михайловское осуществляется от двух артезианских скважин.

Водоснабжение с. Острецово осуществляется от четырех артезианских скважин.

Водоснабжение с. Никульское осуществляется от одной артезианской скважины.

Водоснабжение с. Межи осуществляется от двух артезианских скважин.

Техническое состояние скважин удовлетворительное, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения обустроены частично.

Основной эксплуатирующей организацией централизованной системы водоснабжения Каминского сельского поселения является ООО «Энергетик».

Водоснабжение Каминского сельского поселения построено по принципу территориального зонирования (организованы технологические зоны водоснабжения). В каждой из зон имеются водозаборные сооружения и система распределения воды.

В остальных населенных пунктах поселения централизованное водоснабжение отсутствует.

Таблица 6 -. Характеристика артезианских скважин системы водоснабжения Каминского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | износ,% | Производительность дебит м3/сут | Наличие ЗСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Каминский артезианская скважина №1 | водозаборная скважина, павильон с оборудованием насосных станций I-го подъема | 80 | н/д | да |
| 2 | с. Каминский артезианская скважина №2 | водозаборная скважина, павильон с оборудованием насосных станций I-го подъема | 80 | н/д | да |
| 3 | с. Каминский артезианская скважина №3 | водозаборная скважина, павильон с оборудованием насосных станций I-го подъема | 80 | 58 | да |
| 4 | с. Каминский артезианская скважина №4 | водозаборная скважина, павильон с оборудованием насосных станций I-го подъема | 80 | 47 | да |
| 5 | с. Михайловское артезианская скважина №1 | водозаборная скважина, павильон с оборудованием насосных станций I-го подъема | 80 | 1 | да |
| 6 | с. Михайловское артезианская скважина №2 | водозаборная скважина, павильон с оборудованием насосных станций I-го подъема | 80 | 16 | да |
| 7 | д. Тайманиха артезианская скважина №1 | водозаборная скважина, павильон с оборудованием насосных станций I-го подъема | 80 | 9 | да |
| 8 | д. Тайманиха артезианская скважина №2 | водозаборная скважина, павильон с оборудованием насосных станций I-го подъема | 80 | 17 | да |
| 9 | д. Юдинка артезианская скважина №2 | водозаборная скважина, павильон с оборудованием насосных станций I-го подъема | 80 | резерв. | да |
| 10 | д. Юдинка артезианская скважина №3 | водозаборная скважина, павильон с оборудованием насосных станций I-го подъема | 80 | 14 | да |
| 11 | д. Юдинка артезианская скважина №4 | водозаборная скважина, павильон с оборудованием насосных станций I-го подъема | 80 | н/д | да |
| 12 | с. Острецово артезианская скважина №1 | водозаборная скважина, павильон с оборудованием насосных станций I-го подъема | 80 | резерв. | да |
| 13 | с. Острецово артезианская скважина №2 | водозаборная скважина, павильон с оборудованием насосных станций I-го подъема | 80 | 33 | да |
| 14 | с. Острецово артезианская скважина №2/5 (СПК Россия) | водозаборная скважина, павильон с оборудованием насосных станций I-го подъема | н/д | 0,065 | н/д |
| 15 | с. Острецово артезианская скважина №1/7 (СПК Россия) | водозаборная скважина, павильон с оборудованием насосных станций I-го подъема | н/д | 0,006 | н/д |
| 16 | с. Межи артезианская скважина №4/2 (СПК Россия) | водозаборная скважина, павильон с оборудованием насосных станций I-го подъема | н/д | 0,025 | н/д |
| 17 | с. Межи артезианская скважина №3/3 (СПК Россия) | водозаборная скважина, павильон с оборудованием насосных станций I-го подъема | н/д | 0,02 | н/д |
| 18 | с. Никульское артезианская скважина (ЗАО «Племзавод «Заря») | водозаборная скважина, павильон с оборудованием насосных станций I-го подъема | н/д | н/д | н/д |

Водопроводные сети Каминского сельского поселения общей протяженностью более 15 км. Износ существующих водопроводных сетей составляет около 80%.

Значительный физический износ трубопроводов не позволяет обеспечивать безаварийную работу водопроводных сетей.

Для обеспечения бесперебойности предоставления услуг водоснабжения потребителям необходимы реконструкция водопроводных сетей, в первую очередь аварийных, полностью изношенных и перегруженных по пропускной способности.

4.4.2. Эффективность и надежность системы водоснабжения.

Надежность обслуживания систем водоснабжения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность поселка без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования системы практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов системы водоснабжения характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом сетей водоснабжения, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- повышение надежности системы водоснабжения.

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

4.4.3. Рациональность системы водоснабжения.

Система водоснабжения муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» в настоящее время рациональна.

Решение задач программы позволит добиться наиболее эффективного, устойчивого и надежного функционирования системы водоснабжения муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области».

4.4.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса.

Использование существующей централизованной системы водоснабжения эффективно на перспективу с учетом будущего спроса.

4.4.5. Показатели готовности системы водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения.

В настоящее время основной проблемой муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» является низкий охват территории сельского поселения системой водоснабжения, что влияет на качество жизни и комфортность проживания населения.

Целью всех мероприятий по новому строительству и техническому перевооружению объектов системы водоснабжения является бесперебойное снабжение муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» качественной питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, повышение энергетической эффективности, контроль и автоматическое регулирование процесса доставки воды конечному потребителю, обеспечение перспективного водопотребления в необходимом объеме.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу системы водоснабжения и подачу потребителям воды необходимого качества в необходимом количестве.

4.4.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения.

Для водозаборов из скважин, шахтных колодцев и каптажей или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора предусматривается создание 3- х поясов зон санитарной охраны:

- граница первого пояса ЗСО (зона строгого санитарного режима) принята радиусом 30-50 м;

- границы второго пояса ЗСО определяются расчётом, в ходе проведения оценочных работ на питьевые воды и в зависимости от микробного заражения водных слоев, составляет минимум 100-150 м;

- границы третьего пояса ЗСО определяются расчётом, учитывая время продвижения химического загрязнения воды до водозабора.

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах: - для водотоков: вверх по течению - не менее 200 м от водозабора; вниз по течению - не менее 100 м от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды (линия пересечения водной поверхности с поверхностью суши) летне-осенней межени (низкий уровень воды); в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м; - для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

На водозаборах ковшевого типа в пределы первого пояса ЗСО включается вся акватория ковша.

Границы второго и третьего поясов ЗСО устанавливаются в соответствии с п. п. 2.3.2 и 2.3.3 СанПиН "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения" соответственно.

## Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования

4.5.1. Существующее техническое состояние системы водоотведения.

Система водоотведения Каминского сельского поселения представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойный прием стоков от населения, предприятий и организаций, транспортировку сточных вод в отстойник, включает в себя КНС, канализационные сети.

- Таблица 7 -  Характеристика канализационных сетей

| Населенный пункт | Способ прокладки | Длина, м | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Каминский | подземная | 2700 | 100 |
| д. Тайманиха | подземная | 1200 | 100 |
| д. Юдинка | подземная | 1200 | 100 |
| с. Михайловское | подземная | 800 | 100 |
| с. Острецово | подземная | 2300 | 100 |

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия сельского поселения.

Сети и сооружения канализации сельского поселения имеют высокую степень износа.

## Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования

4.6.1. Существующее техническое состояние в сфере обращения с отходами.

Мусор с территории сельских поселений вывозится транспортом на полигон ТКО по адресу Ивановская область, Родниковский район, д. Малышево (МКП муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» «Спецтехстрой»), расположенную в 1 км северо-восточнее д.Малышево на левобережном склоне р. Шохонки (площадь 5 га, объем утилизации 30 тыс. куб. м./год). На полигоне ТКО разработана план-схема утилизации отходов и программа мониторинга влияния полигона на окружающую среду. Работы по планированию площадок проводятся регулярно. Формируются рабочие карты, на которых отходы уплотняются с помощью тяжелой техники и засыпаются изолирующим слоем. Кроме того, на полигоне проводится ручная сортировка стеклотары с последующей утилизацией.

Ивановская область одной из первых по РФ организовала работу на территории области Регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, соответственно нет стихийных беспорядочных свалок, повсеместно установлены контейнерные площадки, организован вывоз мусора, наличие полигона в д. Малышево.

Экологическая обстановка на территории муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» удовлетворительная, что объясняется отсутствием крупных промышленных предприятий, которые оказывали существенное негативное влияние на состояние окружающей среды.

Твердые коммунальные отходы представлены типичными для сельского поселения продуктами – стеклом, пластиком, строительно-бытовым мусором, растительными и древесными остатками, навозом, пищевыми отходами и использованной тарой.

Уборка и очистка должны обеспечивать содержание в чистоте селитебных и  производственных территорий, а так же удобство и безопасность движения.

Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» определены полномочия субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами, к которым, в частности, относится разработка и утверждение территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

Санитарная очистка и уборка населенных мест среди комплекса задач по охране окружающей среды занимает одно из важных мест. Она направлена на содержание в чистоте согласно санитарным требованиям селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния ТКО, их своевременный сбор, удаление и полное обезвреживание и предотвращение возможных заболеваний и охраны почвы, воды и воздуха от загрязнения ТКО.

## Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», начиная с 1 января 2010 года бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», а также их ввода в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 8.

Таблица 8 - Оснащенность приборами учета.

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение | 100 | 100 | 100 |
| водоотведение | - | - | - |
| теплоснабжение | - | - | - |
| электроснабжение | 100 | 100 | 100 |

# ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ», ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ.

Перспектива развития территории муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» рассматривается до 2028 г.

Документами территориального планирования является генеральный план муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального развития, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Ивановской области, района и муниципального образования.

Динамика численности населения.

Согласно Генерального плана реализация мер по стабилизации численности населения могут привести к восстановлению тенденции стабилизации населения по муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» после 2025 г., в результате чего численность населения к 2028 г. увеличится.

Таблица 9 -  Динамика численности населения муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»

| Наименование населенного пункта | Численность населения, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2026 г. (I очередь) | 2028 г. (расчет. срок) |
| Муниципальное образование «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» | 3439 | 4500 | 5000 |

Прогноз численности населения осуществлялся с учетом динамики естественного прироста и сальдо миграции в период, предшествующий базовому году.

С учётом современной демографической ситуации, перспектив развития локальных систем расселения и отдельных населённых мест в рамках схемы предлагаются к реализации следующие основные мероприятия:

- стимулирование развития центральных населенных пунктов путем концентрации в них всего капитального строительства (производственного, жилищного и культурно-бытового).

- совершенствование внутрихозяйственных систем расселения – укрупнение населенных пунктов и застройка наиболее значимых из них;

- рациональная концентрация населения в ограниченном числе населенных пунктов с целью организации более высокого уровня и комфортности проживания, обслуживания, а также получения экономического эффекта от концентрации строительства;

- сближения мест расселения населения с местами приложения труда, с центрами обслуживания, с целью максимального сокращения нерациональных трудовых и культурно-бытовых передвижений;

- развитие коммуникаций, обеспечивающих интеграцию населенных пунктов в местную поселенческую структуру и включение этой структуры в единую систему расселения.

Жилищный фонд представлен среднеэтажной и малоэтажной (индивидуальной) застройкой. В целом оборудованность жилого фонда Кминского сельского поселения инженерным обеспечением следует характеризовать, как высокую.

Ожидаемые результаты демографического прогноза возможны при следующих условиях:

- рост рождаемости и снижение смертности, которые возможно достичь за счет повышения уровня жизни населения (улучшения жилищных условий, улучшения состояния объектов социальной значимости) и обеспечения социальной поддержки населения;

- увеличение механического притока и закрепление рабочих кадров в муниципальном образовании «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» с учетом обеспеченности местами приложения труда и повышения доходов населения.

В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни населения.

Согласно генерального плана общая прогнозная численность населения муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» на расчетный срок до 2028 года составит 5000 человек.

Строительство жилья на месте сноса с целью улучшения жилищных условий будет происходить на существующей жилой территории, путем повышения жилищной обеспеченности на одного человека и созданием комфортных условий для дальнейшего проживания.

При выборе территорий под новое жилищное строительство была проведена комплексная оценка территориальных ресурсов села: наличие свободных территорий, пригодных для застройки, проанализировано состояние имеющегося жилищного фонда, возможность и целесообразность сноса и уплотнения существующих жилых кварталов.

Одними из факторов, ограничивающих развитие существующей экономики, является: наличие безработицы, отсутствие кадров необходимой квалификации, недостаточность финансовых ресурсов.

Основными направлениями производственной деятельности являются:

- животноводство,

- растениеводство,

- реализация сельскохозяйственной продукции.

В целях повышения уровня промышленного и сельскохозяйственного производства, улучшения социально-экономической обстановки в Каминском сельском поселении необходимо проведение следующих основных мероприятий:

- техническое и технологическое перевооружение, модернизация действующих промышленных предприятий и организаций, агропромышленного производства;

- повышение эффективности использования природных и трудовых ресурсов, вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий;

- создание новых перспективных предприятий, в частности, развитие перерабатывающего производства;

- внедрение системы мер по стимулированию притока инвестиций в промышленность и сельское хозяйство, сопровождение инвестиционного предложения от начала строительства предприятия до ввода в эксплуатацию, развитие межрегиональных связей;

- развитие рынка сбыта товаров собственного производства;

- пополнение сырьевой базы промышленных предприятий;

- рациональное использование бюджетных средств с помощью программно-целевого подхода;

- стимулирование развития малых форм хозяйствования, создающих дополнительные рабочие места и обеспечивающие постоянный доход;

- организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

На уровень жизни населения влияет уровень развития торговли и бытового обслуживания. Основными целями развития потребительского рынка на территории муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», являются: развитие и совершенствование отрасли торговли, общественного питания, укрепление и развитие предпринимательской деятельности, поддержка и развитие социально-значимых торговых и бытовых услуг; обеспечение защиты прав потребителя на потребительском рынке.

В области малого предпринимательства проблемы заключаются в слабом развитии инфраструктуры потребительского рынка, неразвитость системы информационной поддержки субъектов предпринимательства, проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов.

Для устойчивого развития экономики муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход как населению, так и местному бюджету. В сельскохозяйственной сфере целесообразно организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. В непроизводственной сфере малое предпринимательство может развиваться в сфере торговли и бытовых услуг.

Создание благоприятных условий для эффективного развития малого и среднего предпринимательства должно стать для муниципальной власти одной из основных задач. Для решения этой задачи необходимо разработать и принять программу поддержки развития малого и среднего предпринимательства.

Возможность подключения объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

Теплоснабжение:

- Место расположения объекта;

- Характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя;

- Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

- Сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;

- Источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;

- Параметры (давление и температура) теплоносителей.

Водоснабжение и водоотведение:

- Наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

- Максимальный объем водопотребления (куб. м/час) объекта капитального строительства;

- Требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы;

- Диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

- Электроснабжение:

- Наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих  источниках системы электроснабжения	в результате перспективного строительства;

- Целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей.

Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:

Теплоснабжение:

- Год ввода в эксплуатацию;

- Подключенная нагрузка;

- Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

- Параметры (давление и температура) теплоносителей;

- Данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.

Водоснабжение и водоотведение:

- Год ввода в эксплуатацию;

- Подключенная нагрузка л/с;

- Наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

- Максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;

- Данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

Электроснабжение:

- Год ввода в эксплуатацию;

- Наличие резерва,  дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения;

- Пропускная способность электрических сетей;

- Подключаемые нагрузки (кВт);

В соответствии со схемами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» подключение новых потребителей к соответствующим централизованным системам не планируется.

Спрос на коммунальные ресурсы на период дейтсвия генерального плана изменится, ввиду газификации 7 населенных пунктов, а так же реконструкции (перевод на используемое топливо – природный газ) 4 котельных.

В частности прогнозируется:

- снижение спроса ресурсоснабжающих организаций на камменный уголь порядком на 3800 тонн,

- увеличения спроса на природный газ (прогнозируемое увеличение потребления на 22 178 м³ природного газа к 2028 году) на хозяйственные нужны населения (пищеприготовление, отопление часных домовладений) и обеспечением топливно – энергетического ресурса (природного газа) 4 котельных.

Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы основан на схемах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», а так же развития газового хозяйства на территории муниципального образования.

В соответствии с Федеральным законом от от 29.12.2014 N 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, утилизация ТКО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения Муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области». Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей, была произведена оценка доступности для населения муниципального образования совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

В таблице 10 приведены показатели доступности коммунальных услуг в сравнении с установленными Методическими указаниями диапазонами соответствия значений уровням доступности.

Таблица 10 - Показатели доступности коммунальных услуг

| Критерий | Уровень доступности коммунальных услуг, установленный Методическими указаниями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование | Высокий | Доступный | Недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном расходе семьи, % | н/д | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 22 | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 87 | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 16 | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Значения критериев доступности коммунальных услуг в муниципальном образовании соответствуют доступному уровню, что свидетельствует о наличии возможности у потребителей для финансирования мероприятий Программы без ухудшения уровня доступности. При этом предполагается, что финансирование Программы в течение всего периода (до 2028 г.) не повлияет на снижение уровня доступности, предусмотренного Методическими указаниями.

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТИЛЕЙ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

## 6.1. Перечень мероприятий.

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Строительство и реконструкция распределительных сетей (сооружения и линии электропередачи) 6-10  кВ в соответствии с нормативно-технической документацией и спросом на мощность (технологическое присоединение).

Восстановление сетей уличного освещения, коммунального хозяйства.

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.

Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газопроводов по д. Цепочкино, д.Скрылово, д.Иваниха, д.Горкино, д.Юдинка, с.Кощеево, д.Тушиха, д.Тезинка, с.Каминский, с. Острецово Родниковского района Ивановской области.

Строительство распределительных газопроводов по д.Цепочкино, д.Скрылово, д.Иваниха, д.Горкино, д.Юдинка, с.Кощеево, д.Тушиха, д.Тезинка, с.Каминский, с. Острецово Родниковского района Ивановской области.

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Реконструкция (перевод на используемое топливо – природный газ) котельной № 1 с. Каминский и модернизация установленного оборудования.

Реконструкция (перевод на используемое топливо – природный газ) котельной № 2 с. Каминский и модернизация установленного оборудования.

Реконструкция (перевод на используемое топливо – природный газ) котельной с. Острецово и модернизация установленного оборудования.

Реконструкция (перевод на используемое топливо – природный газ) котельной д. Юдинка и модернизация установленного оборудования.

Замена устаревших котлов на котельной с. Михайловское на современные - с более высоким КПД (более 85 %).

Замена устаревших котлов на котельной д. Тайманиха на современные - с более высоким КПД (более 85 %).

Реконструкция тепловых сетей.

Оснащение котельных водоподготовительными устройствами (ВПУ).

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Строительство и реконструкция водопроводных сетей и источников водоснабжения в существующих населенных пунктах.

Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Замена ветхих канализационных сетей.

Капитальный ремонт выгребов.

Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО

Организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза ТКО.

Ликвидация свалки (при выявлении) и проведение рекультивации ее территории.

Внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий.

Организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТКО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

Установка индивидуальных приборов учета у потребителей.

Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии.

## 6.2. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

Использование в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры предусмотрено действующим законодательством и является необходимым инструментом, позволяющим расширить источники финансирования инвестиционных мероприятий, реализуемых организациями коммунального комплекса.

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, областного бюджета, районного и местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств энергоснабжающих и энергосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов:

1. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых коммунальных отходов). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также Тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

2. При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в том числе заемных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора. Установление тарифов на товары (услуги) ресурсоснабжающих организаций в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между Депараментом энергетики и тарифов Ивановской области и организацией коммунального комплекса.

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, районный бюджет, собственные средства предприятий, заемные средства.

Организации коммунального комплекса должны на основе утвержденного Администрацией муниципального образования технического задания разработать инвестиционные программы, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации.

После проверки инвестиционной программы организации коммунального комплекса орган по регулированию тарифов готовит предложения о размере:

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);

- надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации);

- тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям при строительстве и модернизации объектов недвижимости);

- тарифа организации коммунального комплекса на подключение (ценовая ставка для организации, используемая для финансирования ее инвестиционной программы).

Проект инвестиционной программы и расчеты направляются Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, на основании утвержденных программ, рассчитываются надбавки к тарифам.

После утверждения инвестиционной программы, уполномоченными организациями устанавливаются и утверждаются надбавки к тарифам на товары и услуги, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организации коммунального комплекса на подключение.

После установления вышеуказанных тарифов и надбавок Администрация муниципального образования заключает с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ.

3. Основными функциями по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

- организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- мониторинг и анализ реализации Программы;

- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее корректировке;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

- организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры;

4. Основными функциями по реализации Программы являются:

- оценка эффективности использования финансовых средств;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

## 6.3. Целевые показатели.

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе;

- финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса;

- организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются, и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса Муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» и приведены в таблице 11.

Таблица 11 Описание расчета значений целевых показатели

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % | Отношение численности населения, получающей услугу, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатель надежности, ед. в год | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры |

Обоснование мероприятий, входящих в план застройки Муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» представлено в таблице 12.

Таблица 12 - Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | - повышение качества и надежности электроснабжения в муниципальном образовании; - сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых территорий; - подключение новых потребителей. |
| 2 | Теплоснабжение | - повышение надежности систем теплоснабжения; - повышение качества ведения технологического режима и его безопасности. |
| 3 | Водоснабжение | - обеспечение надежности и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - подключение потребителей; - максимальное сокращение эксплуатационных затрат. |
| 4 | Водоотведение | - обеспечение надежности систем водоотведения; - очистка сточных вод до нормативных требований; - подключение потребителей. |
| 5 | Сбор и вывоз ТКО | - соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов ТКО; - улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования за счет ликвидации несанкционированных свалок. |

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

- мониторинг значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

- охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

- минимизацию количества показателей (индикаторов);

- наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Требованиями к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утверждеными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем сбора и утилизации (захоронения) ТКО муниципального образования являются:

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются. Целевые показатели отображены в таблице 13.

Таблица 13  -  Целевые показатели

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 01.01.2021 г. | 01.01.2026 г. | 31.12.2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0,4 | 0,2 | 0 |
|  | Износ сетей | % | 60 | 40 | 30 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 66 | 43 | 31 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | 1 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0,3 | 0,1 | 0 |
|  | Износ тепловых сетей | % | 70 | 50 | 40 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | % | 13,11 | 8,4 | 6 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | н/д | н/д | н/д |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | 76 | 76 | 76 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 30 | 50 | 70 |
| 3 | Система водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0,58 | 0,2 | 0 |
|  | Износ водопроводных сетей | % | 80 | 60 | 50 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | % | 8 | 4,3 | 0 |
|  | Показатели качества воды |  |  |  |  |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам. | % | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | 65 | 65 | 65 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Система водоотведения |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0,7 | 0,3 | 0,2 |
|  | Износ канализационных сетей | % | 80 | 60 | 50 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | % | 60 | 40 | 10 |
|  | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | 56 | 56 | 56 |
| 5 | Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | н/д | н/д | н/д |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | н/д | н/д | н/д |
|  | Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) | % | 93 | 93 | 93 |
|  | Количество несанкционированных свалок | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | - | 0 | 0 |
|  | Износ сетей | % | - | 0 | 0 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - | 0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | - | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % | - | 55 | 60 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | - | 100 | 100 |

# АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С РАЗБИВКОЙ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

Общая программа инвестиционных проектов, с учётом реализации мероприятий программы, муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального район Ивановской области» представлена в таблице 14.

К реализации инвестиционных проектов могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных соответствующих программ.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

Таблица 14. - Общая программа инвестиционных проектов муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»

| Наименование | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | Наименование программы, подпрограммы, предусматривающих реализацию мероприятия |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция распределительных сетей (сооружения и линии электропередачи) 6-10 кВ в соответствии с нормативно-технической документацией и спросом на мощность (технологическое присоединение). | Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный план МО «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» |
| Восстановление сетей уличного освещения, коммунального хозяйства. | Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газопроводов по д. Цепочкино, д.Скрылово, д.Иваниха, д.Горкино, д.Юдинка, с.Кощеево, д.Тушиха, д.Тезинка, с.Каминский, с. Острецово Родниковского района Ивановской области¹ | 7 368,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Подпрограмма «Развитие газификации Родниковского района» программы «Обеспечение качественным жильём и услугами жилищно – коммунального хозяйства населения Родниковского муниципального района» |
| Строительство распределительных газопроводов по д.Цепочкино, д.Скрылово, д.Иваниха, д.Горкино, д.Юдинка, с.Кощеево, д.Тушиха, д.Тезинка, с.Каминский, с. Острецово Родниковского района Ивановской области¹ | 38 569,553 | 8 421,053 | 24 656,87 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении¹ | 45 937,974 | 8 421,053 | 24 656,87 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 79 015,897 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция (перевод на используемое топливо – природный газ) котельной № 1 с. Каминский и модернизация установленного оборудования | Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Схема теплоснабжения МО «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» на период 2022-2028 гг. (актуализация) |
| Реконструкция (перевод на используемое топливо – природный газ) котельной № 2 с. Каминский и модернизация установленного оборудования | Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция (перевод на используемое топливо – природный газ) котельной с. Острецово и модернизация установленного оборудования | Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция (перевод на используемое топливо – природный газ) котельной д. Юдинка и модернизация установленного оборудования | Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена устаревших котлов на котельной с. Михайловское на современные – с более высоким КПД (более 85 %) | Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена устаревших котлов на котельной д. Тайманиха на современные – с более высоким КПД (более 85 %) | Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей | Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснощение котельных водоподготовительными установками (ВПУ) | Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкцию водопроводных сетей и источников водоснабжения в существующих населенных пунктах | Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена ветхих канализационных сетей | Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт выгребов | Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза ТКО | Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный план МО «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»» |
| Ликвидация свалки (при выявлении) и проведение рекультивации ее территории | Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий | Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТКО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка индивидуальных приборов учета у потребителей | Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии | Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО² | 45 937,974 | 8 421,053 | 24 656,87 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 79 015,897 |

¹Бюджетные расходы, предусмотренные мероприятиями являются прогнозными и подлежат корректировке после разработки, утверждения и прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации.

²Расходы, предусмотренные мероприятиями, подлежат корректировке при утверждении проекто - сметной документации соответствующих мероприятий.

## Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», включает:

- Строительство и реконструкция распределительных сетей (сооружения и линии электропередачи) 6-10  кВ в соответствии с нормативно-технической документацией и спросом на мощность (технологическое присоединение).

- Восстановление сетей уличного освещения, коммунального хозяйства.

- Необходимый объем финансирования определяется проектно-сметной документацией.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, достижение целевых показателей программы.

## Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги газоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального район Ивановской области», включает мероприятия:

- Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газопроводов по д. Цепочкино, д.Скрылово, д.Иваниха, д.Горкино, д.Юдинка, с.Кощеево, д.Тушиха, д.Тезинка, с.Каминский, с. Острецово Родниковского района Ивановской области.

- Строительство распределительных газопроводов по д.Цепочкино, д.Скрылово, д.Иваниха, д.Горкино, д.Юдинка, с.Кощеево, д.Тушиха, д.Тезинка, с.Каминский, с. Острецово Родниковского района Ивановской области.

Необходимый объем финансирования: 79 015,897 тыс.рублей.

Ожидаемый эффект: газификация 7 населенных пункта: д. Горкино, д. Юдинка, с. Кощеево, д. Тушиха, д. Тезинка, с. Каминский, с. Острецово, будут созданы условия для формирования инвестиционных площадок на территории района и дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства. Это будет способствовать увеличению привлекательности периферийных территорий для хозяйственного развития и инвестиций, достижение целевых показателей программы.

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», включает:

- реконструкция (перевод на используемое топливо – природный газ) котельной № 1 с. Каминский и модернизация установленного оборудования;

- реконструкция (перевод на используемое топливо – природный газ) котельной № 2 с. Каминский и модернизация установленного оборудования;

- реконструкция (перевод на используемое топливо – природный газ) котельной с. Острецово и модернизация установленного оборудования;

- реконструкция (перевод на используемое топливо – природный газ) котельной д. Юдинка и модернизация установленного оборудования;

- замена устаревших котлов на котельной с. Михайловское на современные - с более высоким КПД (более 85 %);

- замена устаревших котлов на котельной д. Тайманиха на современные - с более высоким КПД (более 85 %);

- реконструкция тепловых сетей;

- оснащение котельных водоподготовительными устройствами (ВПУ);

Необходимый объем финансирования определяется проектно-сметной документацией.

Ожидаемый эффект:

- повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы объектов централизованной системы теплоснабжения;

- достижение целевых показателей программы;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии;

- создание резерва производственной мощности источников теплоснабжения;

- минимизация затрат на теплоснабжение на расчетную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе.

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», включает:

- Строительство и реконструкцию водопроводных сетей и источников водоснабжения в существующих населенных пунктах.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Необходимый объем финансирования определяется проектно-сметной документацией.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения, достижение целевых показателей программы.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», включает:

- Замена ветхих канализационных сетей;

- Капитальный ремонт выгребов.

Необходимый объем финансирования определяется проектно-сметной документацией.

Ожидаемый эффект: обеспечение качества и надежности водоотведения, достижение целевых показателей программы.

При выполнении выполнении работ по замене ветхих сетей водоотведения предполагается использование канализационных труб из поливинилхлорида.

Канализационные трубы ПВХ предназначены для самотечной транспортировки стоков в наружной канализации при максимальной температуре до 60°С. Соединение труб, осуществляется раструбным методом, герметичность и безопасность соединения обеспечивается резиновым уплотнительным кольцом, установленным в раструбе трубы.

Трубы ПВХ для наружной канализации изготовлены из прочного материала, который выдерживает сильные удары, возникающие при транспортировке и монтаже. Продукция, изготовленная из ПВХ, обладает малым коэффициентом расширения и линейного растяжения при изменении температуры. Канализационные трубы ПВХ морозоустойчивы.

Основные достоинства канализационных ПВХ труб заключаются в том, что они обладают:

- высокой прочностью

- устойчивостью против коррозии

- сопротивлением от зарастания стенок

- высокой сопротивляемостью внутреннему износу

- низким весом

- трубы легки в монтаже при различных способах прокладки

- стойкостью к воздействиям кислотной среды

- стойкостью к изнашиванию в стоках, в которых присутствует высокое содержание песка.

## Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронение) ТКО.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТКО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», включает:

- Организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза ТКО;

- Ликвидация свалки (при выявлении) и проведение рекультивации ее территории;

- Внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий;

- Организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТКО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Необходимый объем финансирования определяется проектно-сметной документацией.

- Ожидаемый эффект: улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования, повышение экологической культуры населения, достижение целевых показателей программы.

## Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в  реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей, по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», включает:

- Установка индивидуальных приборов учета у потребителей

- Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии

Необходимый объем финансирования определяется проектно-сметной документацией.

Ожидаемый эффект: повышение энергосбережения и энергетической эффективности на территории муниципального образования, достижение целевых показателей.

# ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.

Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы, а также обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры и мероприятий, входящих в план городского округа, результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности, отображены в разделе 5 Программы.

Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры и оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры отображены в разделах 4, 6 Программы.

Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, предложения по организации реализации инвестиционных проектов, обосновани использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфораструктуры, отображены в разделах 6, 7 Программы.

Расходы бюджетов на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, определяются в соответствии с бюджетным законодательством.