- Оглавление

Оглавление	1

Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	4

1.1	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы).	4

1.2	Объемы потребления тепловой энергии (мощности),  теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.	6

1.3	Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.	11

2	Раздел Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	11

2.1	Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.	11

2.2	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	18

2.3	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.	42

2.4	Перспективные балансы  тепловой мощности  и тепловой нагрузки  в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.	42

3	Раздел Перспективные балансы теплоносителя	48

3.1	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	48

3.2	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	48

4	Раздел Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	49

4.1	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения.	49

4.2	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	50

4.3	Предложение по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	50

4.4	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.	51

4.5	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.	51

4.6	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в «пиковый» режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.	51

4.7	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.	51

4.8	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.	53

4.9	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.	56

4.10	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии.	57

4.11	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии.	57

5	Раздел Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	58

5.1	Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с  дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	58

5.2	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.	58

5.3	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	58

5.4	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте "г" пункта 10 настоящего документа;	59

5.5	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для	59

обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.	59

6	Раздел  Перспективные топливные балансы	60

7	Раздел  Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	62

7.1	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.	62

7.2	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.	82

7.3	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	84

8	Раздел  Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	85

9	Раздел  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	87

10	Раздел Решения по бесхозяйным тепловым сетям	87

# Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

## Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы).

Существующий фонд застройки Родниковского городского поселения представлен как зданиями индивидуальной застройки, так и многоквартирными домами, в том числе многоэтажными.

Характеристики существующего жилищного фонда Родниковского городского поселения представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

| Тип застройки | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строящийся |  |  | Действующий |  |  |  |  |  | Недействующее |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  |  | в том числе ветхий |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь, тыс. кв.м | шт. | Общая площадь, тыс. кв.м | % | шт. | Общая площадь, тыс. кв.м | % | шт. | Общая площадь, тыс. кв.м | % | шт. | Общая площадь, тыс. кв.м | % | шт. |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 372,7 | 5364 | 1,9 | 9 | 32 | 352,4 | 44 | 5044 | 0,6 | 47 | 7 | 18,4 | 93 | 288 |
| Одноквартирный жилой дом, 2 эт. | 13,8 | 78 | 0,1 | 1 | 1 | 13,6 | 2 | 76 | 0,4 | 1 | 1 | 0,1 | 1 | 1 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт | 7,6 | 60 | - | - | - | 7,4 | 1 | 58 | 1,9 | 5 | 18 | 0,2 | 1 | 2 |
| Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | 5,6 | 22 | 0,3 | 1 | 1 | 5,3 | 1 | 21 | 4,4 | 11 | 18 | - | - | - |
| Многоквартирный жилой дом, 2 эт. | 32,5 | 60 | 0,7 | 3 | 2 | 30,8 | 4 | 57 | 13,8 | 36 | 32 | 1,0 | 5 | 1 |
| Многоквартирный жилой дом, 3 эт. | 25,9 | 13 | - | - | - | 25,9 | 3 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| Многоквартирный жилой дом, 4 эт. | 21,3 | 9 | - | - | - | 21,3 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| Многоквартирный жилой дом, 5 эт. | 286,2 | 80 | 3,1 | 14 | 1 | 283,1 | 33 | 79 | - | - | - | - | - | - |
| Многоквартирный жилой дом, 9 эт. | 98,5 | 13 | 15,6 | 72 | 2 | 82,9 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| Общежитие | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 864,1 | 5700 | 21,7 | 100 | 40 | 822,7 | 100 | 5368 | 21,1 | 100 | 76 | 19,7 | 100 | 292 |

В таблице 1.2. представлены основные показатели работы источников теплоснабжения за базовый год.

Таблица 1.2.

| Наименование источника теплоснабжения | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- |
| Котельная ЗАО «Индустриальный парк «Родники»: | 145183 |
| Котельная ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод»: | 63091,59 |
| Котельная ООО «Энергетик»: | 5063,4 |
| Котельная ОАО"Теплоснаб-Родники": | 7282 |
| ТЭЦ | 147680,1 |

Общий полезный отпуск тепловой энергии за базовый 2014 год источниками теплоснабжения Родниковского городского поселения составляет 368 300,1 Гкал/год.

Схема территориального деления Родниковского городского поселения представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1.

Генеральный план – основной вид градостроительной документации о планировании развития территории муниципального образования Родниковского городского поселения, определяющий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности. В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Градостроительного Кодекса РФ в указанном документе определяется функциональное назначение территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Основные  проектные этапы:

- I этап (первая очередь строительства) – 2018 г. (с выделением краткосрочного этапа – 2013 г.)

- II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2028 г.

- III этап - прогноз на 30 лет, перспектива (территории, резервируемые для перспективного градостроительного развития).

Согласно Генерального плана Родниковского городского поселения общий прирост площади строительных фондов Родниковского городского поселения к окончанию планируемого периода будет составлять 257,60 тыс.кв.м

## Объемы потребления тепловой энергии (мощности),  теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Прогноз объемов потребления тепловой мощности потребителями централизованного теплоснабжения Родниковского городского поселения на 2013-2028 годы.

Расчет приростов теплопотребления тепловой мощности выполнен с учетом:

1. Требований Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. N 258) «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» – для жилых зданий нового строительства.

2. Требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» - для общественных зданий и зданий производственного назначения.

3. Требований Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», предусматривающих поэтапное снижение нормативов теплопотребления.

Потребление тепловой энергии без учета перспективного строительства.

Таблица 1.3.

| Наименование котельной | Потребление тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ЗАО «Индустриальный парк «Родники»: | 151217 | 145183 | 155319 | 155319 | 155319 | 155319 | 155319 | 155319 | 155319 | 155319 |
| Котельная ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод»: | 60312,5 | 60312,5 | 60312,5 | 60312,5 | 60312,5 | 60312,5 | 60312,5 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ООО «Энергетик»: | 5114,03 | 5063,4 | 5063,4 | 5063,4 | 5063,4 | 5063,4 | 5063,4 | 5063,4 | 5063,4 | 5063,4 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-Родники»: | 7354,82 | 7282 | 7282 | 7282 | 7282 | 7282 | 7282 | 7282 | 7282 | 7282 |
| ПГ ТЭЦ ЗАО «РЭК» | 162220 | 147680,1 | 158219 | 158219 | 158219 | 158219 | 158219 | 158219 | 158219 | 158219 |
| «БМК мкр. Машиностроитель» ООО «Теплоснаб-Родники» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16133 | 16133 | 16133 |
| «БМК ул. 8 Марта» ООО «Теплоснаб-Родники» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 740 | 740 |
| «БМК мкр. Южный» ООО «Теплоснаб-Родники» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12010 | 12010 | 12010 |
| «БМК мкр. 60 лет Октября» ООО «Теплоснаб-Родники» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9265 | 9265 | 9265 |

Потребление тепловой энергии с учетом перспективного строительства

Таблица 1.4.

| Наименование котельной | Потребление тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ЗАО «Индустриальный парк «Родники»: | 151217 | 145183 | 155319 | 155319 | 155319 | 155319 | 155319 | 155319 | 155319 | 155319 |
| Котельная ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод»: | 60312,5 | 60312,5 | 60312,5 | 60312,5 | 60312,5 | 60312,5 | 60312,5 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ООО «Энергетик»: | 5114,03 | 5063,4 | 5063,4 | 5063,4 | 5063,4 | 5063,4 | 5063,4 | 5063,4 | 5063,4 | 5063,4 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-Родники»: | 7354,82 | 7282 | 7282 | 7282 | 7282 | 7282 | 7282 | 7282 | 7282 | 7282 |
| ПГ ТЭЦ ЗАО «РЭК» | 162220 | 147680,1 | 158219 | 158219 | 158219 | 158219 | 158219 | 158219 | 158219 | 158219 |
| «БМК мкр. Машиностроитель» ООО «Теплоснаб-Родники» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16133 | 16133 | 16133 |
| «БМК ул. 8 Марта» ООО «Теплоснаб-Родники» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 740 | 740 |
| «БМК мкр. Южный» ООО «Теплоснаб-Родники» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12010 | 12010 | 12010 |
| «БМК мкр. 60 лет Октября» ООО «Теплоснаб-Родники» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9265 | 9265 | 9265 |

Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя с разделением по видам теплопотребления ресурсоснабжающими организациями предоставлены в таблице 1.5.

Таблица 1.5.

| Наименование котельной | Потребление теплоносителя, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2023 | 2024-2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ЗАО «Индустриальный парк «Родники»: | 82825 | 38911 | 38522 | 38137 | 57496 | 56922 | 56352 | 55789 | 55231 | 54678 |
| Котельная ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод»: | 132821 | 118844 | 117656 | 116479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ООО «Энергетик»: | 1500 | 1400 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-Родники»: | 0 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 |
| ПГ ТЭЦ ЗАО «РЭК» | 261600 | 305800 | 305800 | 305800 | 305800 | 305800 | 305800 | 305800 | 305800 | 305800 |
| «БМК мкр. Машиностроитель» ООО «Теплоснаб-Родники» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65173 | 65173 | 65173 |
| «БМК ул. 8 Марта» ООО «Теплоснаб-Родники» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 |
| «БМК мкр. Южный» ООО «Теплоснаб-Родники» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58650 | 58650 | 58650 |
| «БМК мкр. 60 лет Октября» ООО «Теплоснаб-Родники» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18695 | 18695 | 18695 |

## Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

На территории промышленных зон  Родниковского городского поселения предусматривается сохранение теплопотребления на существующем уровне к окончанию планируемого периода, перепрофилирования производственных зон не предусмотрено. Строительство в производственной зоне источников тепловой энергии для обеспечения промышленных потребителей не планируется.

# Раздел Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

С целью определения радиуса эффективного теплоснабжения экспертами были выполнены специальные технико-экономические расчеты, которые заключаются в сравнении дополнительных расходов на производство и передачу тепловой энергии, появляющихся при подключении дополнительной тепловой нагрузки, и эффекта от дополнительного объема реализации тепловой энергии.

При расчетах выявлено, что радиус эффективного теплоснабжения – величина непостоянная. При увеличении подключаемой тепловой нагрузки расчетная эффективная зона действия источника тепловой энергии расширяется.

Номограммы для определения эффективности подключения новых объектов к централизованной системе теплоснабжения приведены ниже к каждой котельной.

Обозначенная на номограммах линия темно синего цвета отражает максимальное расстояние от вновь подключаемых теплопотребляющих установок до источника теплоснабжения, при котором разность между дополнительными доходами и расходами в системе теплоснабжения будет равна нулю. В табличном виде данная зависимость представлена ниже для каждой котельной.

Представленные номограммы являются «рабочим инструментом» для определения эффективности подключения новых объектов к централизованной системе теплоснабжения от котельной. А именно, зона над линией темно синего цвета - эффективная зона централизованного теплоснабжения (при подключении дополнительной нагрузки доходы в системе превысят расходы), зона под линией темно синего цвета -  неэффективная зона централизованного теплоснабжения (при подключении дополнительной нагрузки расходы в системе превысят доходы). При попадании в неэффективную зону необходимо рассмотреть альтернативные варианты теплоснабжения объектов теплопотребления (децентрализация, подключение к другому источнику теплоснабжения).

Важно отметить, что представленная функциональная зависимость рассчитана при условии, что условно-постоянные расходы источника теплоснабжения при подключении дополнительной нагрузки останутся неизменными (изменения состава оборудования для  подключения дополнительной нагрузки не потребуется), кроме этого не потребуется реконструкции тепловых сетей от источника теплоснабжения до точки подключения нового объекта теплопотребления.

Зависимость радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 2.1.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка к котельной ЗАО «Индустриальный парк «Родники» | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,28 |
| 0,21 | 0,61 |
| 0,33 | 0,90 |
| 0,55 | 0,97 |
| 1 | 1,58 |
| 1,65 | 1,61 |
| 3,75 | 3,28 |

Таблица 2.2.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка к котельной ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод» | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,21 |
| 0,21 | 0,45 |
| 0,33 | 0,67 |
| 0,55 | 0,72 |
| 1 | 1,18 |
| 1,65 | 1,20 |
| 3,75 | 2,45 |

Таблица 2.3.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка к котельной ООО «Энергетик» | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,18 |
| 0,21 | 0,38 |
| 0,33 | 0,56 |
| 0,55 | 0,60 |
| 1 | 0,99 |
| 1,65 | 1,00 |
| 3,75 | 2,05 |

Таблица 2.4.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка к котельной ОАО «Теплоснаб-Родники» | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,35 |
| 0,21 | 0,76 |
| 0,33 | 1,12 |
| 0,55 | 1,20 |
| 1 | 1,96 |
| 1,65 | 1,99 |
| 3,75 | 4,07 |

Рисунок 2.1.

Рисунок 2.2.

Рисунок 2.3.

Рисунок 2.4.

## Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

На рисунках, представленных ниже, показаны существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Существующая схема теплоснабжения от ЦТС  ЗАО «Индустриальный парк «Родники»

Схема теплоснабжения от ЦТС  ЗАО «Индустриальный парк «Родники» после проведения наладочных работ

Существующая схема теплоснабжения от ЦТП КОП  ЗАО «Индустриальный парк «Родники»

Схема теплоснабжения от ЦТП КОП  ЗАО «Индустриальный парк «Родники» после проведения наладочных работ

Существующая схема теплоснабжения от котельной ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод»

Существующая схема теплоснабжения от котельной ООО «Энергетик»

Схема теплоснабжения от котельной ООО «Энергетик» после проведения наладочных работ

Существующая схема теплоснабжения от котельной ОАО «Теплоснаб-Родники»

Схема теплоснабжения от котельной ОАО «Теплоснаб-Родники» после проведения наладочных работ

Существующая схема теплоснабжения от котельной детского сада №9

Схема теплоснабжения от котельной детского сада №9 после проведения наладочных работ

Существующая схема теплоснабжения от котельной школы по ул. Гагарина

Схема теплоснабжения от котельной школы по ул. Гагарина после проведения наладочных работ

Существующая схема теплоснабжения от котельной школы №2

Схема теплоснабжения от котельной школы №2 после проведения наладочных работ

Существующая схема теплоснабжения от котельной детского сада №11

Схема теплоснабжения от котельной детского сада №11 после проведения наладочных работ

Перспективная схема теплоснабжения от ЦТС ЗАО «Индустриальный парк «Родники»

Существующая схема теплоснабжения г.о. Родники

Перспективная схема теплоснабжения от «БМК мкр.Машиностроитель»

Перспективная схема теплоснабжения от «БМК ул. 8 Марта»

Перспективная схема теплоснабжения от «БМК мкр. Южный»

Перспективная схема теплоснабжения от «БМК мкр. 60 Лет Октября»

## Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов на территории Родниковского городского поселения Ивановской области осуществляется децентрализованно – от ёмкостных водонагревателей с отводом продуктов сгорания в дымоход типа АГВ, АОГВ (аппаратов отопительных газовых бытовых с водяным контуром), АКГВ (аппаратов комбинированных с водяным контуром для отопления и горячего водоснабжения) и пр. Топливом для индивидуальных теплогенераторов в основном является природный газ.

Данных о существующих зонах индивидуальных источников тепловой энергии ресурсоснабжающими организациями не представлено.

В рамках Генерального плана развития Родниковского городского поселения предлагается следующая концепция развития системы теплоснабжения:

– для индивидуальных жилых домов, целесообразно применение водонагревателей, работающих на газовом топливе в автоматическом режиме. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

## Перспективные балансы  тепловой мощности  и тепловой нагрузки  в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Расходная часть баланса тепловой мощности по каждому источнику в зоне его действия складывается из максимума тепловой нагрузки, присоединенной к тепловым сетям источника, потерь в тепловых сетях при максимуме тепловой нагрузки и расчетного резерва тепловой мощности.

В таблице 2.5.  представлен баланс тепловой мощности источников теплоснабжения к концу планируемого периода, на которых планируется ввод новых и переключение существующих потребителей обеспечивающих теплоснабжение и тепловой нагрузки в Родниковском городском поселении.

Таблица 2.5.

| Котельная ЗАО «Индустриальный парк «Родники»: | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 152,52 | 152,52 | 152,52 | 152,52 | 152,52 | 152,52 | 152,52 | 152,52 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 128,95 | 128,95 | 128,95 | 128,95 | 128,95 | 128,95 | 128,95 | 128,95 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 126,37 | 126,371 | 126,371 | 126,153 | 126,153 | 126,153 | 126,153 | 126,153 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 34,84 | 34,84 | 34,84 | 34,84 | 51,52 | 51,52 | 51,52 | 51,52 |
| Котельная ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод»: | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 192 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 192 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 188,16 | 188,16 | 188,16 | 188,16 | 188,16 | 188,16 | 188,16 | 188,16 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ООО «Энергетик»: | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-Родники»: | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
| «БМК мкр. Машиностроитель» ООО «Теплоснаб-Родники» | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 0 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 0 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,9 | 0 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0 |
| «БМК ул. 8 Марта» ООО «Теплоснаб-Родники» | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 |
| «БМК мкр. Южный» ООО «Теплоснаб-Родники» | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,0 | 0 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,0 | 0 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,9 | 0 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | 0 |
| «БМК мкр. 60 лет Октября» ООО «Теплоснаб-Родники» | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 0 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 0 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 0 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,9 | 0 |

Перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников теплоснабжения представлены ниже.

Таблица 2.6.

| Марка котла | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч (т/час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |  |  | 2019-2023 |  |  | 2024-2028 |  |
| Котельная ЗАО «Индустриальный парк «Родники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВГМ-50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |
| КВГМ-50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |
| Котельная ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЕ-25-14ГМ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  | Вывод котельной из теплоснабжения города |  |
| ДЕ-25-14ГМ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| ДЕ-25-14ГМ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| КВГМ-50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| КВГМ-50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| КВГМ-50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Энергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДКВР-4/13 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 2,2 |  |  | 2,2 |
| ДКВР-4/13 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 2,2 |  |  | 2,2 |
| ДКВР-4/13 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 2,2 |  |  | 2,2 |
| КВ-Г-0,4-95Н | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |
| КВ-Г-0,4-95Н | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-Родники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riello RTQ 2336 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| Riello RTQ 2336 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| «БМК мкр. Машиностроитель» ООО «Теплоснаб-Родники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уточняется проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  |
| «БМК ул. 8 Марта» ООО «Теплоснаб-Родники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уточняется проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 0,7 |  |
| «БМК мкр. Южный» ООО «Теплоснаб-Родники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уточняется проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  | 9,0 |  |
| «БМК мкр. 60 лет Октября» ООО «Теплоснаб-Родники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уточняется проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  | 7,5 |  |

Существующих и перспективных технических ограничений на использование установленной тепловой мощности не установлено.

В таблице 2.7 представлены затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников теплоснабжения к концу планируемого периода.

Таблица 2.7.

| Наименование источника тепловой энергии | Существующие собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Планируемые собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная ЗАО «Индустриальный парк «Родники»: | 2,58 | 2,79 |
| Котельная ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод»: | 3,84 | 2,5 |
| Котельная ООО «Энергетик»: | 0,07 | 0,07 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-Родники»: | 0,08 | 0,08 |
| «БМК мкр. Машиностроитель» ООО «Теплоснаб-Родники» | 0 | 0,1 |
| «БМК ул. 8 Марта» ООО «Теплоснаб-Родники» | 0 | 0,02 |
| «БМК мкр. Южный» ООО «Теплоснаб-Родники» | 0 | 0,1 |
| «БМК мкр. 60 лет Октября» ООО «Теплоснаб-Родники» | 0 | 0,1 |

В таблице 2.8. представлены значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто к концу планируемого периода.

Таблица 2.8.

| Наименование источника тепловой энергии | Существующая нетто мощность источника, Гкал/час | Планируемая нетто мощность источника, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная ЗАО «Индустриальный парк «Родники»: | 126,37 | 126,16 |
| Котельная ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод»: | 188,16 | 188,37 |
| Котельная ООО «Энергетик»: | 3,45 | 3,45 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-Родники»: | 3,92 | 3,92 |
| «БМК мкр. Машиностроитель» ООО «Теплоснаб-Родники» | 0 | 11,9 |
| «БМК ул. 8 Марта» ООО «Теплоснаб-Родники» | 0 | 0,7 |
| «БМК мкр. Южный» ООО «Теплоснаб-Родники» | 0 | 8,9 |
| «БМК мкр. 60 лет Октября» ООО «Теплоснаб-Родники» | 0 | 7,4 |

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии  при  ее передаче  по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей представлены в таблице ниже.

Таблица 2.9.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов и с потерями и затратами теплоносителей, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2023 | 2024-2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ЗАО «Индустриальный парк «Родники»: | 14848 | 14584 | 19795 | 19597 | 19401 | 20657 | 20465 | 20275 | 20087 | 19900 |
| Котельная ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод»: | 2372 | 2280,73 | 2269 | 2258 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 0 | 0 |
| Котельная ООО «Энергетик»: | 986 | 965,61 | 956 | 946 | 937 | 928 | 918 | 909 | 900 | 891 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-Родники»: | 0 | 1742 | 1725 | 1707 | 1690 | 1673 | 1657 | 1640 | 1624 | 1607 |
| «БМК мкр. Машиностроитель» ООО «Теплоснаб-Родники» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2307 | 2307 |
| «БМК ул. 8 Марта» ООО «Теплоснаб-Родники» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 |
| «БМК мкр. Южный» ООО «Теплоснаб-Родники» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281 | 1281 |
| «БМК мкр. 60 лет Октября» ООО «Теплоснаб-Родники» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 978 |

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

Резерв тепловой мощности источников теплоснабжения к окончанию планируемого периода (2028 год) представлен в таблице  2.10.

Таблица 2.10.

| Наименование источника тепловой энергии | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Нетто мощность источника, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Резервная тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЗАО «Индустриальный парк «Родники»: | 128,95 | 126,155 | 51,52 | 3,820 | 77,024 |
| Котельная ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод»: | 192,00 | 188,373 | 0 | 0 | 188,373 |
| Котельная ООО «Энергетик»: | 3,52 | 3,450 | 2,09 | 0,170 | 1,190 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-Родники»: | 4,00 | 3,920 | 2,97 | 0,306 | 0,644 |
| «БМК мкр. Машиностроитель» ООО «Теплоснаб-Родники» | 12,0 | 11,9 | 6,5 | 1,1 | 4,3 |
| «БМК ул. 8 Марта» ООО «Теплоснаб-Родники» | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,05 | 0,35 |
| «БМК мкр. Южный» ООО «Теплоснаб-Родники» | 9,0 | 8,9 | 5,1 | 0,6 | 3,2 |
| «БМК мкр. 60 лет Октября» ООО «Теплоснаб-Родники» | 7,5 | 7,4 | 3,9 | 0,45 | 3,05 |

Потребители, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию и  теплоноситель, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе договоры теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон и с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения с применением долгосрочных тарифов, отсутствуют.

# Раздел Перспективные балансы теплоносителя

## Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь. При одиночных выводах распределение тепловой мощности не требуется. Значения потерь теплоносителя в магистралях каждого источника принимаются с повышающим коэффициентом (1,05-1,1 в зависимости от химсостава исходной воды, используемой для подпитки теплосети, и технологической схемы водоочистки).

Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития выполняется согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пп.6.16, 6.18). Данные ресурсоснабжающими организациями не представлены.

## Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Расчет дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных предусматривается согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Данные ресурсоснабжающими организациями не представлены.

# Раздел Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения.

Рассматриваются варианты оптимизации схемы теплоснабжения потребителей от котельной ЗАО «РМЗ.

Вариант 1.

Строительство «БМК мкр.Машиностроитель» на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей на прилегающей территории.

Строительство «БМК ул.8 Марта» на нужды отопления потребителей на прилегающей территории.

Строительство «БМК мкр.Южный» на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей на прилегающей территории.

Строительство «БМК мкр. 60 лет Октября» на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей на прилегающей территории.

Вариант 2.

Теплоснабжение мкр.Машиностроитель по существующей схеме от котельной ЗАО «РМЗ». Строительство БМК на нужды горячего водоснабжения потребителей на прилегающей территории.

Строительство «БМК ул.8 Марта» на нужды отопления потребителей на прилегающей территории.

Строительство «БМК мкр.Южный» на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей на прилегающей территории.

Строительство «БМК мкр. 60 лет Октября» на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей на прилегающей территории.

Вариант 3.

Строительство «БМК мкр.Машиностроитель» на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей на прилегающей территории.

Строительство «БМК ул.8 Марта» на нужды отопления потребителей на прилегающей территории.

Теплоснабжение потребителей мкр.Южный от котельной ЗАО «ИП «Родники».

Строительство «БМК мкр. 60 лет Октября» на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей на прилегающей территории.

## Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

На территории Родниковского городского поселения не планируется реконструкция источников тепловой энергии для обеспечения прироста перспективной тепловой нагрузки.

## Предложение по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

На территории Родниковского городского поселения не планируется техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

## Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных не разрабатываются.

На территории Родниковского городского поселения не планируется вывод из эксплуатации, консервация  и демонтаж источников тепловой энергии.

## Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

## Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в «пиковый» режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.

Перевод котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в «пиковый» режим не планируется.

## Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.

Рассматриваются варианты оптимизации схемы теплоснабжения потребителей от котельной ЗАО «РМЗ.

Вариант 1.

Переключение потребителей мкр.Машиностроитель на БМК. Строительство сетей ГВС. Перевод потребителей на закрытую схему ГВС.

Переключение потребителей на ул.8 Марта на БМК.

Переключение потребителей мкр.Южный на БМК.

Переключение потребителей мкр. 60 лет Октября на БМК. Строительство сетей ГВС. Перевод потребителей на закрытую схему ГВС.

Вариант 2.

Теплоснабжение мкр.Машиностроитель по существующей схеме от котельной ЗАО «РМЗ». Строительство БМК на нужды горячего водоснабжения потребителей на прилегающей территории. Строительство сетей ГВС. Перевод потребителей на закрытую схему ГВС.

Переключение потребителей на ул.8 Марта на БМК.

Переключение потребителей мкр.Южный на БМК..

Переключение потребителей мкр. 60 лет Октября на БМК. Строительство сетей ГВС. Перевод потребителей на закрытую схему ГВС.

Вариант 3.

Переключение потребителей мкр.Машиностроитель на БМК. Строительство сетей ГВС. Перевод потребителей на закрытую схему ГВС.

Переключение потребителей на ул.8 Марта на БМК.

Переключение потребителей мкр. 60 лет Октября на БМК. Строительство сетей ГВС. Перевод потребителей на закрытую схему ГВС.

Планируется присоединение мкр. Южный к котельной ЗАО «ИП «Родники» путем прокладки нового участка тепловой сети от ЦТП КОП (тепловой пункт на территории красильно-отделочного производства) до ул. 1-я Болтинская (поворот теплотрассы с пр. Пугачевский). Расстояние около 1 км. К данной водяной сети подключить потребителей ЗАО «ИП «Родники» - здания станции водоподготовки и электроподстанции «Большевик», а также городской вывод на ВСО (существующее направление швейной фабрики). Подключенные нагрузки по потребителям:

ВСО (городской вывод) - 0,878 Гкал/ч;

здание станции водоподготовки и п/ст «Большевик» - 0,347 Гкал/ч;

мкр. Южный - 6,5 (8,4) Гкал/ч.

Существующие максимальные расчетные тепловые расходы на мкр. Южный составляют – 6,5 Гкал/ч. С учетом перспективы развития жилого сектора и инфраструктуры – 8,4 Гкал/ч.

## Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях и постоянной температуре воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение суток расходе.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

При центральном отоплении регулировать отпуск тепловой энергии на источнике можно двумя способами:

- расходом или количеством теплоносителя, данный способ регулирования называется количественным регулированием. При изменении расхода теплоносителя температура постоянна.

- температурой теплоносителя, данный способ регулирования называется качественным. При изменении температуры расход постоянный.

В системе теплоснабжения Родниковского городского поселения используется второй способ регулирования - качественное регулирование, основным преимуществом которого является установление стабильного гидравлического режима работы тепловых сетей.  Наиболее эффективным было бы внедрение качественно-количественное регулирования, которое обладает целым рядом преимуществ, однако данный способ регулирования не может быть внедрен в существующую систему теплоснабжения без ее значительной модернизации и применения новых технологических решений.

Для принятого в отечественной практике качественного регулирования отпуска в отопительный период теплоты от источника при построении отопительного температурного графика системы теплоснабжения могут использоваться следующие упрощенные зависимости:

■ для температуры прямой сетевой воды: tпс=20+(20-tнар)*[(tрпс-20)/(20-tрно)];

■ для температуры обратной сетевой воды: tос=20+(20-tнар)*[(tрос-20)/(20-tрно)],

где 20 - расчетная температура воздуха внутри отапливаемых зданий (жилых, административных, общественных), ОC; tнар - температура наружного воздуха для отопления, ОC; tрпс – температура воды в прямом трубопроводе при расчетной температуре наружного воздуха,  ОC; tрно – расчетная температура наружного воздуха,  ОC;  tрос - температура воды в обратном трубопроводе при расчетной температуре наружного воздуха.

Отдельно необходимо отметить, что на источниках тепловой энергии, расположенных в Родниковском городском поселении, по данным полученным от ресурсоснабжающих организаций, фактический график регулирования отпуска тепла в тепловые сети соответствует утвержденному графику.

Котельная ЗАО «Индустриальный парк «Родники», котельные ООО "Теплоснаб-Родники", котельная ООО «Энергетик»

Рисунок  4.1.

При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данные температурные графики способны обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.

По результатам анализа работы основного и вспомогательного оборудования котельных, анализа фактических тепло-гидравлических режимов в тепловых сетях и на тепловых вводах у потребителей выполнен расчет оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для котельных Родниковкого городского поселения.

В Таблица  представлены оптимальные температурные графики источников теплоснабжения.

Таблица 4.1.

| № п. | Наименование источника теплоснабжения | Существующий температурный график | Перспективный температурный график (после оптимизации) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Индустриальный парк «Родники»: | 95/70 | 95/70 |
| 2 | Котельная ООО «Энергетик»: | 95/70 | 95/70 |
| 3 | Котельные ООО"Теплоснаб-Родники": | 95/70 | 95/70 |

## Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источника тепловой энергии  с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2.

| № п/п | Наименование котельной | Перспективная установленная тепловая мощность на 2028 год, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Котельная ЗАО «Индустриальный парк «Родники»: | 152,52 |
| 3 | Котельная ООО «Энергетик»: | 7,4 |
| 4 | Котельная ООО «Теплоснаб-Родники»: | 4,0 |
| 5 | «БМК мкр. Машиностроитель» ООО «Теплоснаб-Родники» | 12,0 |
| 6 | «БМК ул. 8 Марта» ООО «Теплоснаб-Родники» | 0,7 |
| 7 | «БМК мкр. Южный» ООО «Теплоснаб-Родники» | 9,0 |
| 8 | «БМК мкр. 60 лет Октября» ООО «Теплоснаб-Родники» | 7,5 |

## Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии.

Согласно постановления Правительства РФ №154 пункта 2, подпункта «и» - "возобновляемые источники энергии" - энергия солнца, энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия с использованием природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей, биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках. В настоящее время в Родниковком городском поселении возобновляемые источники энергии не применяются. Роза ветров не позволяет использовать энергию ветра. Геотермальные источники на территории городского округа отсутствуют. Географическое расположение и климат Родниковкого городского поселения делают возможное применение возобновляемых источников энергии не эффективным и экономически не целесообразным.

## Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии.

На котельных Родниковкого городского поселения не используются возобновляемые источники энергии, основным видом потребляемого топлива является природный газ. Резервное топливо для котельных ООО "Теплоснаб-Родники",  ООО «Энергетик» не предусмотрено.

# Раздел Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

## Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с  дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, не планируется.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

На территории Родниковского городского поселения планируется строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную  или производственную застройку.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

На территории Родниковского городского поселения не планируется строительство и  реконструкция тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте "г" пункта 10 настоящего документа;

Строительство и реконструкция тепловых сетей не планируется.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для

## обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не планируется.

# Раздел  Перспективные топливные балансы

Топливный баланс источников тепловой энергии Родниковского городского поселения представлен в  таблице ниже.

В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии Родниковского городского поселения применяется природный газ.

Перспективное топливопотребление было рассчитано на развитие системы теплоснабжения до окончания планируемого периода и представлено в таблице 6.1.

Перспективное потребление природного газа

Таблица 6.1.

| Наименование котельной | Потребление природного газа, тыс.куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2023 | 2024-2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Котельная ЗАО «Индустриальный парк «Родники»: | 558 | 1699 | 3551 | 3592 | 3592 | 3592 | 3592 | 3592 | 3592 | 3592 |
| Котельная ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод»: | 9821 | 9475 | 8937 | 8936 | 8936 | 8936 | 8936 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ООО «Энергетик»: | 956 | 927 | 823 | 822 | 820 | 819 | 818 | 817 | 815 | 814 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-Родники»: | 0 | 1196 | 1232 | 1229 | 1227 | 1225 | 1222 | 1220 | 1218 | 1215 |
| ПГ ТЭЦ ЗАО «РЭК»: | 28830 | 25140 | 22920 | 23170 | 21634 | 21634 | 21634 | 21634 | 21634 | 21634 |
| «БМК мкр. Машиностроитель» ООО «Теплоснаб-Родники» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202 | 2202 | 2202 |
| «БМК ул. 8 Марта» ООО «Теплоснаб-Родники» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | 101 |
| «БМК мкр. Южный» ООО «Теплоснаб-Родники» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 1640 | 1640 |
| «БМК мкр. 60 лет Октября» ООО «Теплоснаб-Родники» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 1265 | 1265 |

# Раздел  Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство источников теплоснабжения осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы в части сборников: №2 (ГЭСН 2001 - 01 «Земляные работы»); №24 (ГЭСН 2001-24 «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети»), № 26 (ГЭСН 2001-26 «Теплоизоляционные работы»; ГЭСНр; ГЭСНм; ГЭСНп;, а также на основе анализа проектов-аналогов.

За базисные были приняты цены на материалы, оборудование, заработную плату рабочих и машинистов, служащих, действующие в четвертом квартале 2017 года. Все затраты в последующие периоды инвестиционного плана были рассчитаны с учетом прогнозных индексов-дефляторов в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации.

Решения по инвестициям в существующие объекты, или предполагаемые к осуществлению определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании данными объектами, или соответствующих организаций.

Определение эффективности вариантов оптимизации выполнено путем анализа денежных потоков, генерируемых каждой стороной по вариантам «с проектом» и «без проекта».

Рассматриваются варианты оптимизации схемы теплоснабжения потребителей от котельной ЗАО «РМЗ.

За основу принят сценарий с учетом текущих тарифов на тепловую энергию без проведения мероприятий.

Таблица 7.1.

| № п/п | Наименование показателя |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | ВСЕГО | 53522 | 53522 | 53522 | 53522 |
| 1.1. | Котельная ЗАО "РМЗ" | Всего | 53522 | 53522 | 53522 | 53522 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 30853 | 30853 | 30853 | 30853 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 22669 | 22669 | 22669 | 22669 |
| 1.2. | БМК ул. 8 Марта | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | БМК мкр.Южный | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | БМК мкр. 60 лет Октября | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | БМК мкр.Машиностроитель | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Котельная ЗАО "ИП "Родники" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Потери при передаче тепловой энергии, Гкал | ВСЕГО | 20109 | 20109 | 20109 | 20109 |
| 2.1. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "РМЗ" | Всего | 20109 | 20109 | 20109 | 20109 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 11592 | 11592 | 11592 | 11592 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 8517 | 8517 | 8517 | 8517 |
| 2.2. | Тепловая сеть от БМК ул.8 Марта | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Тепловая сеть от БМК мкр.Южный | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Тепловая сеть от БМК мкр.60 лет Октября | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Тепловая сеть от БМК мкр.Машиностроитель | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "ИП "Родники" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии из сети, Гкал | ВСЕГО | 33413 | 33413 | 33413 | 33413 |
| 3.1. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "РМЗ" | Всего | 33413 | 33413 | 33413 | 33413 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 19261 | 19261 | 19261 | 19261 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 14152 | 14152 | 14152 | 14152 |
| 3.2. | Тепловая сеть от БМК ул.8 Марта | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Тепловая сеть от БМК мкр.Южный | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Тепловая сеть от БМК мкр.60 лет Октября | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Тепловая сеть от БМК мкр.Машиностроитель | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "ИП "Родники" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | В т.ч. отпуск тепловой энергии из сети населению, Гкал | ВСЕГО | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 |
| 4.1. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "РМЗ" | Всего | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 17395 | 17395 | 17395 | 17395 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 12805 | 12805 | 12805 | 12805 |
| 4.2. | Тепловая сеть от БМК ул.8 Марта | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Тепловая сеть от БМК мкр.Южный | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Тепловая сеть от БМК мкр.60 лет Октября | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Тепловая сеть от БМК мкр.Машиностроитель | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "ИП "Родники" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | В т.ч. отпуск тепловой энергии муниципальным учреждениям, Гкал | ВСЕГО | 2911 | 2911 | 2911 | 2911 |
| 5.1. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "РМЗ" | Всего | 2911 | 2911 | 2911 | 2911 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 |
| 5.2. | Тепловая сеть от БМК ул.8 Марта | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Тепловая сеть от БМК мкр.Южный | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Тепловая сеть от БМК мкр.60 лет Октября | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. | Тепловая сеть от БМК мкр.Машиностроитель | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "ИП "Родники" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Стоимость тепловой энергии на источнике, руб./Гкал |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Котельная ЗАО "РМЗ" |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 1297,18 | 1519,05 | 1564,62 | 1611,56 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 1519,05 | 1564,62 | 1611,56 | 1659,91 |
| 6.2. | БМК ул. 8 Марта |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. | БМК мкр.Южный |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4. | БМК мкр. 60 лет Октября |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5. | БМК мкр.Машиностроитель |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6. | Котельная ЗАО "ИП "Родники" |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Стоимость передачи тепловой энергии, руб./Гкал |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "РМЗ" |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 969,78 | 1169,53 | 1204,62 | 1240,75 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 1169,53 | 1204,62 | 1240,75 | 1277,98 |
| 7.2. | Тепловая сеть от БМК ул.8 Марта |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. | Тепловая сеть от БМК мкр.Южный |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4. | Тепловая сеть от БМК мкр.60 лет Октября |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5. | Тепловая сеть от БМК мкр.Машиностроитель |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "ИП "Родники" |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Экономически обоснованная стоимость тепловой энергии для потребителей, руб./Гкал |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "РМЗ" |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 2266,96 | 2688,58 | 2769,24 | 2852,31 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 2688,58 | 2769,24 | 2852,31 | 2937,88 |
| 8.2. | Тепловая сеть от БМК ул.8 Марта |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3. | Тепловая сеть от БМК мкр.Южный |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4. | Тепловая сеть от БМК мкр.60 лет Октября |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5. | Тепловая сеть от БМК мкр.Машиностроитель |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.6. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "ИП "Родники" |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Стоимость тепловой энергии для населения, руб/Гкал |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "РМЗ" |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 2124,90 | 2188,64 | 2254,30 | 2321,93 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 2188,64 | 2254,30 | 2321,93 | 2391,59 |
| 9.2. | Тепловая сеть от БМК ул.8 Марта |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3. | Тепловая сеть от БМК мкр.Южный |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4. | Тепловая сеть от БМК мкр.60 лет Октября |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.5. | Тепловая сеть от БМК мкр.Машиностроитель |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.6. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "ИП "Родники" |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Общие финансовые затраты на тепловую энергию, тыс.руб., в т.ч.: | ВСЕГО | 81713 | 90975 | 93704 | 96515 |
| 10.1. | Объем затрат регионального бюджета на субсидирование межтарифной разницы, тыс.руб. | ВСЕГО | 8873 | 15290 | 15749 | 16221 |
| 10.2. | Объем затрат муниципального бюджета на финансирование муниципальных учреждений, тыс.руб. | ВСЕГО | 7120 | 7926 | 8164 | 8409 |

Вариант 1.

Переключение потребителей мкр.Машиностроитель на БМК. Строительство сетей ГВС. Перевод потребителей на закрытую схему ГВС.

Переключение потребителей на ул.8 Марта на БМК.

Переключение потребителей мкр.Южный на БМК.

Переключение потребителей мкр. 60 лет Октября на БМК. Строительство сетей ГВС. Перевод потребителей на закрытую схему ГВС.

Таблица 7.2.

| № п/п | Наименование показателя |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | ВСЕГО | 53522 | 53522 | 53522 | 21965 |
| 1.1. | Котельная ЗАО "РМЗ" | Всего | 53522 | 53522 | 53522 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 30853 | 30853 | 30853 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 22669 | 22669 | 22669 | 0 |
| 1.2. | БМК ул. 8 Марта | Всего | 0 | 0 | 0 | 739 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 426 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 313 |
| 1.3. | БМК мкр.Южный | Всего | 0 | 0 | 0 | 11991 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 6907 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 5084 |
| 1.4. | БМК мкр. 60 лет Октября | Всего | 0 | 0 | 0 | 9235 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 5319 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 3916 |
| 1.5. | БМК мкр.Машиностроитель | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Котельная ЗАО "ИП "Родники" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Потери при передаче тепловой энергии, Гкал | ВСЕГО | 20109 | 20109 | 20109 | 4659 |
| 2.1. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "РМЗ" | Всего | 20109 | 20109 | 20109 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 11592 | 11592 | 11592 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 8517 | 8517 | 8517 | 0 |
| 2.2. | Тепловая сеть от БМК ул.8 Марта | Всего | 0 | 0 | 0 | 93 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 54 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2.3. | Тепловая сеть от БМК мкр.Южный | Всего | 0 | 0 | 0 | 1281 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 738 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 543 |
| 2.4. | Тепловая сеть от БМК мкр.60 лет Октября | Всего | 0 | 0 | 0 | 978 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 563 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 415 |
| 2.5. | Тепловая сеть от БМК мкр.Машиностроитель | Всего | 0 | 0 | 0 | 2307 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 1329 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 978 |
| 2.6. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "ИП "Родники" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии из сети, Гкал | ВСЕГО | 33413 | 33413 | 33413 | 33413 |
| 3.1. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "РМЗ" | Всего | 33413 | 33413 | 33413 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 19261 | 19261 | 19261 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 14152 | 14152 | 14152 | 0 |
| 3.2. | Тепловая сеть от БМК ул.8 Марта | Всего | 0 | 0 | 0 | 646 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 372 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 274 |
| 3.3. | Тепловая сеть от БМК мкр.Южный | Всего | 0 | 0 | 0 | 10710 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 6169 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 4541 |
| 3.4. | Тепловая сеть от БМК мкр.60 лет Октября | Всего | 0 | 0 | 0 | 8257 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 4756 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 3501 |
| 3.5. | Тепловая сеть от БМК мкр.Машиностроитель | Всего | 0 | 0 | 0 | 13800 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 7949 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 5851 |
| 3.6. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "ИП "Родники" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | В т.ч. отпуск тепловой энергии из сети населению, Гкал | ВСЕГО | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 |
| 4.1. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "РМЗ" | Всего | 30200 | 30200 | 30200 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 17395 | 17395 | 17395 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 12805 | 12805 | 12805 | 0 |
| 4.2. | Тепловая сеть от БМК ул.8 Марта | Всего | 0 | 0 | 0 | 460 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 265 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 4.3. | Тепловая сеть от БМК мкр.Южный | Всего | 0 | 0 | 0 | 8581 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 4943 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 3638 |
| 4.4. | Тепловая сеть от БМК мкр.60 лет Октября | Всего | 0 | 0 | 0 | 7948 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 4578 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 3370 |
| 4.5. | Тепловая сеть от БМК мкр.Машиностроитель | Всего | 0 | 0 | 0 | 13211 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 7610 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 5601 |
| 4.6. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "ИП "Родники" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | В т.ч. отпуск тепловой энергии муниципальным учреждениям, Гкал | ВСЕГО | 2911 | 2911 | 2911 | 2911 |
| 5.1. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "РМЗ" | Всего | 2911 | 2911 | 2911 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 1677 | 1677 | 1677 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 1234 | 1234 | 1234 | 0 |
| 5.2. | Тепловая сеть от БМК ул.8 Марта | Всего | 0 | 0 | 0 | 186 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 107 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 5.3. | Тепловая сеть от БМК мкр.Южный | Всего | 0 | 0 | 0 | 2002 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 1153 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 849 |
| 5.4. | Тепловая сеть от БМК мкр.60 лет Октября | Всего | 0 | 0 | 0 | 227 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 131 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 5.5. | Тепловая сеть от БМК мкр.Машиностроитель | Всего | 0 | 0 | 0 | 496 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 286 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 5.6. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "ИП "Родники" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Стоимость тепловой энергии на источнике, руб./Гкал |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Котельная ЗАО "РМЗ" |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 1297,18 | 1519,05 | 1564,62 | 0,00 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 1519,05 | 1564,62 | 1611,56 | 0,00 |
| 6.2. | БМК ул. 8 Марта |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1570,15 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1617,26 |
| 6.3. | БМК мкр.Южный |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1570,15 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1617,26 |
| 6.4. | БМК мкр. 60 лет Октября |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1570,15 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1617,26 |
| 6.5. | БМК мкр.Машиностроитель |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1570,15 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1617,26 |
| 6.6. | Котельная ЗАО "ИП "Родники" |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2075,23 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2137,48 |
| 7 | Стоимость передачи тепловой энергии, руб./Гкал |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "РМЗ" |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 969,78 | 1169,53 | 1204,62 | 0,00 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 1169,53 | 1204,62 | 1240,75 | 0,00 |
| 7.2. | Тепловая сеть от БМК ул.8 Марта |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,41 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817,21 |
| 7.3. | Тепловая сеть от БМК мкр.Южный |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,41 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817,21 |
| 7.4. | Тепловая сеть от БМК мкр.60 лет Октября |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,41 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817,21 |
| 7.5. | Тепловая сеть от БМК мкр.Машиностроитель |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,41 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817,21 |
| 7.6. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "ИП "Родники" |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,09 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,40 |
| 8 | Экономически обоснованная стоимость тепловой энергии для потребителей, руб./Гкал |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "РМЗ" |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 2266,96 | 2688,58 | 2769,24 | 0,00 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 2688,58 | 2769,24 | 2852,31 | 0,00 |
| 8.2. | Тепловая сеть от БМК ул.8 Марта |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2363,56 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2434,47 |
| 8.3. | Тепловая сеть от БМК мкр.Южный |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2363,56 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2434,47 |
| 8.4. | Тепловая сеть от БМК мкр.60 лет Октября |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2363,56 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2434,47 |
| 8.5. | Тепловая сеть от БМК мкр.Машиностроитель |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2363,56 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2434,47 |
| 8.6. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "ИП "Родники" |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2852,31 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2937,88 |
| 9 | Стоимость тепловой энергии для населения, руб/Гкал |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "РМЗ" |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 2124,90 | 2188,64 | 2254,30 | 2321,93 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 2188,64 | 2254,30 | 2321,93 | 2391,59 |
| 9.2. | Тепловая сеть от БМК ул.8 Марта |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2321,93 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2391,59 |
| 9.3. | Тепловая сеть от БМК мкр.Южный |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2321,93 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2391,59 |
| 9.4. | Тепловая сеть от БМК мкр.60 лет Октября |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2321,93 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2391,59 |
| 9.5. | Тепловая сеть от БМК мкр.Машиностроитель |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2321,93 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2391,59 |
| 9.6. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "ИП "Родники" |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2321,93 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2391,59 |
| 10 | Общие финансовые затраты на тепловую энергию, тыс.руб., в т.ч.: | ВСЕГО | 81713 | 90975 | 93704 | 79978 |
| 10.1. | Объем затрат регионального бюджета на субсидирование межтарифной разницы, тыс.руб. | ВСЕГО | 8873 | 15290 | 15749 | 1273 |
| 10.2. | Объем затрат муниципального бюджета на финансирование муниципальных учреждений, тыс.руб. | ВСЕГО | 7120 | 7926 | 8164 | 6968 |

Таблица 7.3.

| № п/п | Наименование показателя | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднегодовая величина | 01.01.-30.06. | 01.07.-31.12. |
| 1 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего, тыс.руб. | 54611,9 | 53874,3 | 55349,4 |
|  | - расходы на сырье и материалы |  |  |  |
|  | - расходы на топливо | 31716,7 | 31247,9 | 32185,4 |
|  | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | 6825,0 | 6665,0 | 6985,0 |
|  | - расходы на холодную воду | 1730,3 | 1696,3 | 1764,2 |
|  | - расходы на теплоноситель | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - расходы на водоотведение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - амортизация основных средств и нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - оплата труда | 2840,5 | 2784,8 | 2896,2 |
|  | - отчисления на социальные нужды | 857,8 | 841,0 | 874,6 |
|  | - ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
|  | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | 10518,3 | 10518,3 | 10518,3 |
|  | - расходы на служебные командировки | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - расходы на обучение персонала | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | охрана труда, связь, цеховые | 120,9 | 118,5 | 123,2 |
|  | - налог на имущество организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - транспортный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - водный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - прочие налоги | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Внереализационные расходы, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - расходы по сомнительным долгам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - другие обоснованные расходы, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - расходы на услуги банков | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - расходы на обслуживание заемных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | 0 | 0 | 0 |
|  | - расходы на капитальные вложения (инвестиции) (заемные средства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - резервный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Предпринимательская прибыль | 792,5 | 786,7 | 798,3 |
| 5 | Налог на прибыль | 198,1 | 196,7 | 199,6 |
| 6 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Необходимая валовая выручка, тыс.руб. | 55602,5 | 54857,7 | 56347,3 |
| 8 | Реализация тепловой энергии, Гкал | 38072 | 38072 | 38072 |
| 9 | Стоимость тепловой энергии, руб/Гкал | 1460,46 | 1440,89 | 1480,02 |

Вариант 2.

Теплоснабжение мкр.Машиностроитель по существующей схеме от котельной ЗАО «РМЗ». Строительство БМК на нужды горячего водоснабжения потребителей на прилегающей территории. Строительство сетей ГВС. Перевод потребителей на закрытую схему ГВС.

Переключение потребителей на ул.8 Марта на БМК.

Переключение потребителей мкр.Южный на БМК..

Переключение потребителей мкр. 60 лет Октября на БМК. Строительство сетей ГВС. Перевод потребителей на закрытую схему ГВС.

Таблица 7.4.

| № п/п | Наименование показателя |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | ВСЕГО | 53522 | 53522 | 53522 | 47468 |
| 1.1. | Котельная ЗАО "РМЗ" | Всего | 53522 | 53522 | 53522 | 25503 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 30853 | 30853 | 30853 | 14714 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 22669 | 22669 | 22669 | 10789 |
| 1.2. | БМК ул. 8 Марта | Всего | 0 | 0 | 0 | 739 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 426 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 313 |
| 1.3. | БМК мкр.Южный | Всего | 0 | 0 | 0 | 11991 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 6907 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 5084 |
| 1.4. | БМК мкр. 60 лет Октября | Всего | 0 | 0 | 0 | 9235 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 5319 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 3916 |
| 1.5. | БМК мкр.Машиностроитель | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Котельная ЗАО "ИП "Родники" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Потери при передаче тепловой энергии, Гкал | ВСЕГО | 20109 | 20109 | 20109 | 14055 |
| 2.1. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "РМЗ" | Всего | 20109 | 20109 | 20109 | 11703 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 11592 | 11592 | 11592 | 6750 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 8517 | 8517 | 8517 | 4953 |
| 2.2. | Тепловая сеть от БМК ул.8 Марта | Всего | 0 | 0 | 0 | 93 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 54 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2.3. | Тепловая сеть от БМК мкр.Южный | Всего | 0 | 0 | 0 | 1281 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 738 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 543 |
| 2.4. | Тепловая сеть от БМК мкр.60 лет Октября | Всего | 0 | 0 | 0 | 978 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 563 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 415 |
| 2.5. | Тепловая сеть от БМК мкр.Машиностроитель | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "ИП "Родники" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии из сети, Гкал | ВСЕГО | 33413 | 33413 | 33413 | 33413 |
| 3.1. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "РМЗ" | Всего | 33413 | 33413 | 33413 | 13800 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 19261 | 19261 | 19261 | 7964 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 14152 | 14152 | 14152 | 5836 |
| 3.2. | Тепловая сеть от БМК ул.8 Марта | Всего | 0 | 0 | 0 | 646 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 372 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 274 |
| 3.3. | Тепловая сеть от БМК мкр.Южный | Всего | 0 | 0 | 0 | 10710 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 6169 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 4541 |
| 3.4. | Тепловая сеть от БМК мкр.60 лет Октября | Всего | 0 | 0 | 0 | 8257 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 4756 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 3501 |
| 3.5. | Тепловая сеть от БМК мкр.Машиностроитель | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "ИП "Родники" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | В т.ч. отпуск тепловой энергии из сети населению, Гкал | ВСЕГО | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 |
| 4.1. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "РМЗ" | Всего | 30200 | 30200 | 30200 | 13211 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 17395 | 17395 | 17395 | 7610 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 12805 | 12805 | 12805 | 5601 |
| 4.2. | Тепловая сеть от БМК ул.8 Марта | Всего | 0 | 0 | 0 | 460 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 265 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 4.3. | Тепловая сеть от БМК мкр.Южный | Всего | 0 | 0 | 0 | 8581 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 4943 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 3638 |
| 4.4. | Тепловая сеть от БМК мкр.60 лет Октября | Всего | 0 | 0 | 0 | 7948 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 4578 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 3370 |
| 4.5. | Тепловая сеть от БМК мкр.Машиностроитель | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "ИП "Родники" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | В т.ч. отпуск тепловой энергии муниципальным учреждениям, Гкал | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 2911 |
| 5.1. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "РМЗ" | Всего | 0 | 0 | 0 | 496 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 286 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 5.2. | Тепловая сеть от БМК ул.8 Марта | Всего | 0 | 0 | 0 | 186 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 107 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 5.3. | Тепловая сеть от БМК мкр.Южный | Всего | 0 | 0 | 0 | 2002 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 1153 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 849 |
| 5.4. | Тепловая сеть от БМК мкр.60 лет Октября | Всего | 0 | 0 | 0 | 227 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 131 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 5.5. | Тепловая сеть от БМК мкр.Машиностроитель | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "ИП "Родники" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Стоимость тепловой энергии на источнике, руб./Гкал |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Котельная ЗАО "РМЗ" |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 1297,18 | 1519,05 | 1564,62 | 1933,87 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 1519,05 | 1564,62 | 1611,56 | 1991,89 |
| 6.2. | БМК ул. 8 Марта |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1589,22 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1636,90 |
| 6.3. | БМК мкр.Южный |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1589,22 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1636,90 |
| 6.4. | БМК мкр. 60 лет Октября |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1589,22 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1636,90 |
| 6.5. | БМК мкр.Машиностроитель |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6. | Котельная ЗАО "ИП "Родники" |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Стоимость передачи тепловой энергии, руб./Гкал |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "РМЗ" |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 969,78 | 1169,53 | 1204,62 | 1031,98 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 1169,53 | 1204,62 | 1240,75 | 1062,94 |
| 7.2. | Тепловая сеть от БМК ул.8 Марта |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1031,98 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1062,94 |
| 7.3. | Тепловая сеть от БМК мкр.Южный |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1031,98 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1062,94 |
| 7.4. | Тепловая сеть от БМК мкр.60 лет Октября |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1031,98 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1062,94 |
| 7.5. | Тепловая сеть от БМК мкр.Машиностроитель |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "ИП "Родники" |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Экономически обоснованная стоимость тепловой энергии для потребителей, руб./Гкал |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "РМЗ" |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 2266,96 | 2688,58 | 2769,24 | 2965,86 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 2688,58 | 2769,24 | 2852,31 | 3054,83 |
| 8.2. | Тепловая сеть от БМК ул.8 Марта |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2621,21 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2699,84 |
| 8.3. | Тепловая сеть от БМК мкр.Южный |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2621,21 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2699,84 |
| 8.4. | Тепловая сеть от БМК мкр.60 лет Октября |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2621,21 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2699,84 |
| 8.5. | Тепловая сеть от БМК мкр.Машиностроитель |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2621,21 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2699,84 |
| 8.6. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "ИП "Родники" |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Стоимость тепловой энергии для населения, руб/Гкал |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "РМЗ" |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 2124,90 | 2188,64 | 2254,30 | 2321,93 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 2188,64 | 2254,30 | 2321,93 | 2391,59 |
| 9.2. | Тепловая сеть от БМК ул.8 Марта |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2321,93 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2391,59 |
| 9.3. | Тепловая сеть от БМК мкр.Южный |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2321,93 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2391,59 |
| 9.4. | Тепловая сеть от БМК мкр.60 лет Октября |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2321,93 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2391,59 |
| 9.5. | Тепловая сеть от БМК мкр.Машиностроитель |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2321,93 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2391,59 |
| 9.6. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "ИП "Родники" |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Общие финансовые затраты на тепловую энергию, тыс.руб., в т.ч.: | ВСЕГО | 81713 | 90975 | 93704 | 93512 |
| 10.1. | Объем затрат регионального бюджета на субсидирование межтарифной разницы, тыс.руб. | ВСЕГО | 8873 | 15290 | 15749 | 13764 |
| 10.2. | Объем затрат муниципального бюджета на финансирование муниципальных учреждений, тыс.руб. | ВСЕГО | 7120 | 7926 | 8164 | 7727 |

Таблица 7.5.

| № п/п | Наименование показателя | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднегодовая величина | 01.01.-30.06. | 01.07.-31.12. |
| 1 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего, тыс.руб. | 31823,3 | 31382,7 | 32264,0 |
|  | - расходы на сырье и материалы |  |  |  |
|  | - расходы на топливо | 18303,6 | 18033,1 | 18574,1 |
|  | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | 4052,0 | 3957,0 | 4146,9 |
|  | - расходы на холодную воду | 939,2 | 920,8 | 957,6 |
|  | - расходы на теплоноситель | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - расходы на водоотведение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - амортизация основных средств и нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - оплата труда | 2130,4 | 2088,6 | 2172,1 |
|  | - отчисления на социальные нужды | 643,4 | 630,8 | 656,0 |
|  | - ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | 5633,94 | 5634 | 5634 |
|  | - расходы на служебные командировки | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - расходы на обучение персонала | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | охрана труда, связь, цеховые | 120,9 | 118,5 | 123,2 |
|  | - налог на имущество организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - транспортный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - водный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - прочие налоги | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Внереализационные расходы, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - расходы по сомнительным долгам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - другие обоснованные расходы, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - расходы на услуги банков | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - расходы на обслуживание заемных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | 0 | 0 | 0 |
|  | - расходы на капитальные вложения (инвестиции) (заемные средства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - резервный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Предпринимательская прибыль | 507,6 | 503,6 | 511,6 |
| 5 | Налог на прибыль | 126,9 | 125,9 | 127,9 |
| 6 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Необходимая валовая выручка, тыс.руб. | 32457,8 | 32012,2 | 32903,5 |
| 8 | Реализация тепловой энергии, Гкал | 21965 | 21965 | 21965 |
| 9 | Стоимость тепловой энергии, руб/Гкал | 1477,71 | 1457,42 | 1498,00 |

Вариант 3.

Переключение потребителей мкр.Машиностроитель на БМК. Строительство сетей ГВС. Перевод потребителей на закрытую схему ГВС.

Переключение потребителей на ул.8 Марта на БМК.

Переключение потребителей мкр. 60 лет Октября на БМК. Строительство сетей ГВС. Перевод потребителей на закрытую схему ГВС.

Теплоснабжение потребителей мкр.Южный от котельной ЗАО «ИП «Родники». Строительство тепловой сети (перемычки).

Таблица 7.6.

| № п/п | Наименование показателя |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | ВСЕГО | 53522 | 53522 | 53522 | 22110 |
| 1.1. | Котельная ЗАО "РМЗ" | Всего | 53522 | 53522 | 53522 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 30853 | 30853 | 30853 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 22669 | 22669 | 22669 | 0 |
| 1.2. | БМК ул. 8 Марта | Всего | 0 | 0 | 0 | 739 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 426 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 313 |
| 1.3. | БМК мкр.Южный | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | БМК мкр. 60 лет Октября | Всего | 0 | 0 | 0 | 9235 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 5319 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 3916 |
| 1.5. | Тепловая сеть от БМК мкр.Машиностроитель | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Котельная ЗАО "ИП "Родники" | Всего | 0 | 0 | 0 | 12136 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 6990 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 5146 |
| 2 | Потери при передаче тепловой энергии, Гкал | ВСЕГО | 20109 | 20109 | 20109 | 4804 |
| 2.1. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "РМЗ" | Всего | 20109 | 20109 | 20109 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 11592 | 11592 | 11592 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 8517 | 8517 | 8517 | 0 |
| 2.2. | Тепловая сеть от БМК ул.8 Марта | Всего | 0 | 0 | 0 | 93 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 54 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2.3. | Тепловая сеть от БМК мкр.Южный | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Тепловая сеть от БМК мкр.60 лет Октября | Всего | 0 | 0 | 0 | 978 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 563 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 415 |
| 2.5. | Тепловая сеть от БМК мкр.Машиностроитель | Всего | 0 | 0 | 0 | 2307 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 1329 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 978 |
| 2.6. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "ИП "Родники" | Всего | 0 | 0 | 0 | 1426 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 821 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 605 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии из сети, Гкал | ВСЕГО | 33413 | 33413 | 33413 | 33413 |
| 3.1. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "РМЗ" | Всего | 33413 | 33413 | 33413 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 19261 | 19261 | 19261 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 14152 | 14152 | 14152 | 0 |
| 3.2. | Тепловая сеть от БМК ул.8 Марта | Всего | 0 | 0 | 0 | 646 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 372 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 274 |
| 3.3. | Тепловая сеть от БМК мкр.Южный | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Тепловая сеть от БМК мкр.60 лет Октября | Всего | 0 | 0 | 0 | 8257 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 4756 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 3501 |
| 3.5. | Тепловая сеть от БМК мкр.Машиностроитель | Всего | 0 | 0 | 0 | 13800 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 7949 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 5851 |
| 3.6. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "ИП "Родники" | Всего | 0 | 0 | 0 | 10710 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 6169 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 4541 |
| 4 | В т.ч. отпуск тепловой энергии из сети населению, Гкал | ВСЕГО | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 |
| 4.1. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "РМЗ" | Всего | 30200 | 30200 | 30200 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 17395 | 17395 | 17395 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 12805 | 12805 | 12805 | 0 |
| 4.2. | Тепловая сеть от БМК ул.8 Марта | Всего | 0 | 0 | 0 | 460 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 265 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 4.3. | Тепловая сеть от БМК мкр.Южный | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Тепловая сеть от БМК мкр.60 лет Октября | Всего | 0 | 0 | 0 | 7948 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 4578 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 3370 |
| 4.5. | Тепловая сеть от БМК мкр.Машиностроитель | Всего | 0 | 0 | 0 | 13211 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 7610 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 5601 |
| 4.6. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "ИП "Родники" | Всего | 0 | 0 | 0 | 8581 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 4943 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 3638 |
| 5 | В т.ч. отпуск тепловой энергии муниципальным учреждениям, Гкал | ВСЕГО | 2911 | 2911 | 2911 | 2911 |
| 5.1. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "РМЗ" | Всего | 2911 | 2911 | 2911 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 1677 | 1677 | 1677 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 1234 | 1234 | 1234 | 0 |
| 5.2. | Тепловая сеть от БМК ул.8 Марта | Всего | 0 | 0 | 0 | 186 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 107 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 5.3. | Тепловая сеть от БМК мкр.Южный | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Тепловая сеть от БМК мкр.60 лет Октября | Всего | 0 | 0 | 0 | 227 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 131 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 5.5. | Тепловая сеть от БМК мкр.Машиностроитель | Всего | 0 | 0 | 0 | 496 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 286 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 5.6. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "ИП "Родники" | Всего | 0 | 0 | 0 | 2002 |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0 | 0 | 0 | 1153 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0 | 0 | 0 | 849 |
| 6 | Стоимость тепловой энергии на источнике, руб./Гкал |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Котельная ЗАО "РМЗ" |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 1297,18 | 1519,05 | 1564,62 | 0,00 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 1519,05 | 1564,62 | 1611,56 | 0,00 |
| 6.2. | БМК ул. 8 Марта |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1817,32 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1871,84 |
| 6.3. | БМК мкр.Южный |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1817,32 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1871,84 |
| 6.4. | БМК мкр. 60 лет Октября |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1817,32 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1871,84 |
| 6.5. | Тепловая сеть от БМК мкр.Машиностроитель |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "ИП "Родники" |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 1907,44 | 1956,10 | 2014,78 | 1871,26 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 1956,10 | 2014,78 | 2075,23 | 1927,40 |
| 7 | Стоимость передачи тепловой энергии, руб./Гкал |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "РМЗ" |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 969,78 | 1169,53 | 1204,62 | 0,00 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 1169,53 | 1204,62 | 1240,75 | 0,00 |
| 7.2. | Тепловая сеть от БМК ул.8 Марта |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779,57 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802,96 |
| 7.3. | Тепловая сеть от БМК мкр.Южный |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779,57 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802,96 |
| 7.4. | Тепловая сеть от БМК мкр.60 лет Октября |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779,57 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802,96 |
| 7.5. | Тепловая сеть от БМК мкр.Машиностроитель |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "ИП "Родники" |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 781,14 | 732,48 | 754,45 | 779,57 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 732,48 | 754,45 | 777,09 | 802,96 |
| 8 | Экономически обоснованная стоимость тепловой энергии для потребителей, руб./Гкал |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "РМЗ" |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 2266,96 | 2688,58 | 2769,24 | 0,00 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 2688,58 | 2769,24 | 2852,31 | 0,00 |
| 8.2. | Тепловая сеть от БМК ул.8 Марта |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2596,89 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2674,80 |
| 8.3. | Тепловая сеть от БМК мкр.Южный |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2596,89 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2674,80 |
| 8.4. | Тепловая сеть от БМК мкр.60 лет Октября |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2596,89 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2674,80 |
| 8.5. | Тепловая сеть от БМК мкр.Машиностроитель |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2596,89 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2674,80 |
| 8.6. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "ИП "Родники" |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 2688,58 | 2688,58 | 2769,24 | 2650,83 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 2688,58 | 2769,24 | 2852,31 | 2730,35 |
| 9 | Стоимость тепловой энергии для населения, руб/Гкал |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "РМЗ" |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 2124,90 | 2188,64 | 2254,30 | 0,00 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 2188,64 | 2254,30 | 2321,93 | 0,00 |
| 9.2. | Тепловая сеть от БМК ул.8 Марта |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2321,93 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2391,59 |
| 9.3. | Тепловая сеть от БМК мкр.Южный |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2321,93 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2391,59 |
| 9.4. | Тепловая сеть от БМК мкр.60 лет Октября |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2321,93 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2391,59 |
| 9.5. | Тепловая сеть от БМК мкр.Машиностроитель |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2321,93 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2391,59 |
| 9.6. | Тепловая сеть от котельной ЗАО "ИП "Родники" |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.-30.06. | 2124,90 | 2188,64 | 2254,30 | 2321,93 |
|  |  | 01.07.-31.12. | 2188,64 | 2254,30 | 2321,93 | 2391,59 |
| 10 | Общие финансовые затраты на тепловую энергию, тыс.руб., в т.ч.: | ВСЕГО | 81713 | 90975 | 93704 | 88459 |
| 10.1. | Объем затрат регионального бюджета на субсидирование межтарифной разницы, тыс.руб. | ВСЕГО | 8873 | 15290 | 15749 | 8878 |
| 10.2. | Объем затрат муниципального бюджета на финансирование муниципальных учреждений, тыс.руб. | ВСЕГО | 7120 | 7926 | 8164 | 7765 |

Таблица 7.7.

| № п/п | Наименование показателя | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднегодовая величина | 01.01.-30.06. | 01.07.-31.12. |
| 1 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего, тыс.руб. | 37672,1 | 37179,3 | 38164,8 |
|  | - расходы на сырье и материалы |  |  |  |
|  | - расходы на топливо | 21731,2 | 21410,0 | 22052,3 |
|  | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | 4048,5 | 3953,6 | 4143,4 |
|  | - расходы на холодную воду | 1018,4 | 998,4 | 1038,3 |
|  | - расходы на теплоноситель | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - расходы на водоотведение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - амортизация основных средств и нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - оплата труда | 2130,4 | 2088,6 | 2172,1 |
|  | - отчисления на социальные нужды | 643,4 | 630,8 | 656,0 |
|  | - ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | 7979,4 | 7979 | 7979 |
|  | - расходы на служебные командировки | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - расходы на обучение персонала | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | охрана труда, связь, цеховые | 120,9 | 118,5 | 123,2 |
|  | - налог на имущество организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - транспортный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - водный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - прочие налоги | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Внереализационные расходы, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - расходы по сомнительным долгам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - другие обоснованные расходы, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - расходы на услуги банков | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - расходы на обслуживание заемных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | 0 | 0 | 0 |
|  | - расходы на капитальные вложения (инвестиции) (заемные средства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - резервный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Предпринимательская прибыль | 576,2 | 572,1 | 580,3 |
| 5 | Налог на прибыль | 144,1 | 143,0 | 145,1 |
| 6 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Необходимая валовая выручка, тыс.руб. | 38392,3 | 37894,5 | 38890,2 |
| 8 | Реализация тепловой энергии, Гкал | 22703 | 22703 | 22703 |
| 9 | Стоимость тепловой энергии, руб/Гкал | 1691,07 | 1669,14 | 1713,00 |

Капитальные вложения в реализацию проектов по строительству и реконструкции источников теплоснабжения представлены в таблице 7.8.

Таблица 7.8.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Предложения | Капитальные вложения, тыс. руб. | Период исполнения предложений, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вариант 1 |  |  |  |
| 1.1. | Строительство «БМК мкр.Машиностроитель» | Строительство | 27000 | 2020 |
| 1.2. | Строительство «БМК ул.8 Марта» | Строительство | 3900 | 2020 |
| 1.3. | Строительство «БМК мкр.Южный» | Строительство | 20500 | 2020 |
| 1.4. | Строительство «БМК мкр. 60 лет Октября» | Строительство | 17500 | 2020 |
|  | Всего |  | 68900 |  |
| 2 | Вариант 2 | Строительство |  |  |
| 2.1. | Строительство БМК на нужды горячего водоснабжения потребителей мкр. Машиностроитель | Строительство | 5000 | 2018 |
| 2.2. | Строительство «БМК ул.8 Марта» | Строительство | 3900 | 2020 |
| 2.3. | Строительство «БМК мкр.Южный» | Строительство | 20500 | 2020 |
| 2.4. | Строительство «БМК мкр. 60 лет Октября» |  | 17500 | 2020 |
|  | Всего |  | 46900 |  |
| 3 | Вариант 3 |  |  |  |
| 3.1. | Строительство «БМК мкр.Машиностроитель» | Строительство | 27000 | 2020 |
| 3.2. | Строительство «БМК ул.8 Марта» | Строительство | 3900 | 2020 |
| 3.3. | ЗАО «Индустриальный парк «Родники» | Реконструкция | 6000 | 2018 |
| 3.4. | Строительство «БМК мкр. 60 лет Октября» | Строительство | 17500 | 2020 |
|  | Всего |  | 54400 |  |

## Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Таблица 7.9.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Предложения | Капитальные вложения, тыс. руб. | Период исполнения предложений, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вариант 1 |  |  |  |
| 1.1. | Строительство сети отопления от «БМК мкр.Машиностроитель» до существующей квартальной тепловой сети, строительство сети ГВС мкр.Машиностроитель | Строительство | 13400 | 2020 |
| 1.2. | Строительство сети отопления от «БМК ул.8 Марта» до существующей квартальной тепловой сети | Строительство | 200 | 2020 |
| 1.3. | Строительство сетей отопления и ГВС от «БМК мкр.Южный» до существующей квартальной тепловой сети | Строительство | 500 | 2020 |
| 1.4. | Строительство сети отопления от «БМК мкр. 60 лет Октября» до существующей квартальной тепловой сети, строительство сети ГВС мкр. 60 Лет Октября | Строительство | 4000 | 2020 |
| 1.5. | Реконструкция тепловых сетей котельной ООО "Энергетик" | Реконструкция | 3500 | 2018 |
|  | Всего |  | 21600 |  |
| 2 | Вариант 2 |  |  |  |
| 2.1. | Строительство сети ГВС мкр.Машиностроитель | Строительство | 8400 | 2018 |
| 2.2. | Строительство сети отопления от «БМК ул.8 Марта» до существующей квартальной тепловой сети | Строительство | 200 | 2020 |
| 2.3. | Строительство сетей отопления и ГВС от «БМК мкр.Южный» до существующей квартальной тепловой сети | Строительство | 500 | 2020 |
| 2.4. | Строительство сети отопления от «БМК мкр. 60 лет Октября» до существующей квартальной тепловой сети, строительство сети ГВС мкр. 60 Лет Октября | Строительство | 4000 | 2020 |
| 2.5. | Реконструкция тепловых сетей котельной ООО "Энергетик" | Реконструкция | 3500 | 2018 |
|  | Всего |  | 16600 |  |
| 3 | Вариант 3 |  |  |  |
| 3.1. | Строительство сети отопления от «БМК мкр.Машиностроитель» до существующей квартальной тепловой сети, строительство сети ГВС мкр.Машиностроитель | Строительство | 13400 | 2020 |
| 3.2. | Строительство сети отопления от «БМК ул.8 Марта» до существующей квартальной тепловой сети | Строительство | 200 | 2020 |
| 3.3. | Строительство сети отопления от котельной ЗАО "ИП "Родники" до существующей квартальной тепловой сети | Реконструкция | 5200 | 2018 |
| 3.4. | Строительство сети отопления от «БМК мкр. 60 лет Октября» до существующей квартальной тепловой сети, строительство сети ГВС мкр. 60 Лет Октября | Строительство | 4000 | 2020 |
| 3.5. | Реконструкция тепловых сетей котельной ООО "Энергетик" | Реконструкция | 3500 | 2018 |
|  | Всего |  | 26300 |  |

Сводная данные для анализа вариантов оптимизации схемы теплоснабжения приведены в таблице 7.10.

| № п/п | Наименование показателя | Без оптимизации | Вариант №1 | Вариант №2 | Вариант №3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальные затраты, тыс.руб. | 0 | 87000 | 60000 | 77200 |
| 2 | Общие финансовые затраты на тепловую энергию, тыс.руб., в т.ч.: | 96515 | 79978 | 93512 | 88459 |
| 3 | Объем затрат регионального бюджета на субсидирование межтарифной разницы, тыс.руб. | 16221 | 1273 | 13764 | 8878 |
| 4 | Объем затрат муниципального бюджета на финансирование муниципальных учреждений, тыс.руб. | 8409 | 6968 | 7727 | 7765 |
| 5 | Снижение затрат на тепловую энергии за год, тыс.руб. | 0 | 16537 | 3004 | 8057 |
| 6 | Экономически обоснованная стоимость тепловой энергии для потребителей, руб/Гкал | 2888,56 | 2393,63 | 2798,66 | 2647,43 |

По результатам, приведенным в таблице 7.10., наиболее эффективным вариантом оптимизации схемы теплоснабжения является вариант №1.

## Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не планируется, так как изменение температурных графиков на котельных Родниковского городского поселения не предусматривается.

# Раздел  Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Российской Федерации).

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным в пункте 11 настоящих Правил, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

ООО ПМ «Аркада» рекомендует определить одну единую теплоснабжающую организацию на территории Родниковского городского поселения ООО «Теплоснаб-Родники».

Окончательное решение остается за администрацией Родниковского городского поселения.

- Раздел  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Распределение тепловой нагрузки не представляется возможным в виду того что источники расположены далеко друг от друга.

- Раздел Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Бесхозяйные тепловые сети в Родниковском городском поселении отсутствуют.