Утверждена Постановлением

Главы муниципального образования

«Родниковское городское поселение

Родниковского муниципального района

Ивановской области»

- № ___________ от ___________

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РОДНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Актуализация 2018 года

- Разработчик: НПП «ТЕПЛОТЭКС»

- Директор

Иваново,  2018

- СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Родниковского городского поселения.

  - Приросты площади строительных фондов на 2018-2032 годы.

1.2   Приросты потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя к 2032 году.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

  - Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия каждого источника теплоснабжения.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

2.4   Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Раздел 3.  Перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

- 4.1  Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.

- 4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

- 4.3  Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

- 4.4  Меры по выводу из эксплуатации, консервации  и демонтажу избыточных источников тепловой энергии,  а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.

- 4.5  Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

- 4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

- 4.7 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии.

- 4.8 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

- 4.9 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

- 4.10  Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

- Глава 5.  Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

- 5.1  Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с  дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

5.2  Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную  или производственную застройку.

- 5.3  Предложения по новому строительству и  реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

  - Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

  - Строительство тепловых сетей для обеспечения горячего водоснабжения потребителей по закрытой схеме.

5.6  Восстановление насосных станций.

Раздел 6.  Перспективные топливные балансы.

Раздел 7.  Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1  Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

7.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

7.3 Расчеты эффективности инвестиций.

7.4  Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства,  реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Раздел 8.  Решение об определении единых теплоснабжающих организаций.

Раздел 9.  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 10.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Родниковского городского поселения.

  - Приросты площади строительных фондов на 2018-2032 годы.

На основании данных, представленных Администрацией Родниковского городского поселения, в 2018 году ожидается ввод в эксплуатацию двух зданий общественного назначения - магазинов.

| № п. | Кадастровый номер земельного участка, перспективного для строительства | Адрес строительства | Площадь прироста строительных площадей, м2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| Малоэтажная застройка (до 4 этажей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Среднеэтажная застройка (от 5 до 8 этажей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Многоэтажная застройка (от 9 этажей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 37:15:011001:44 | г. Родники, ул. Невская, д. 48 - магазин | 38,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 37:15:012808:55 37:15:012808:28 | г. Родники, ул. 5-я Борщевская, д. 3 - магазин | 119,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Информация о перспективах строительства далее 2018 года не предоставлена, соответственно, специалисты НПП «Теплотэкс» рекомендуют учесть новые объекты строительства  2019-2032 годов при актуализации настоящей схемы теплоснабжения в последующие периоды.

По информации, представленной теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, по состоянию на 01.02.2018 года в Родниковском городском поселении присутствует 2 объекта строительства, которые получили технические условия на подключение к централизованной системе теплоснабжения, но еще не введены в эксплуатацию. Соответственно, данные объекты также рассматриваются в качестве перспективных объектов строительства.

| № п. | № ТУ, дата выдачи | Кому выданы | Наименование объекта | Сум. тепловая нагрузка, Гкал/ч | в т.ч. отопление/ГВС/технология, Гкал/ч | Точка подключения | Срок действия ТУ | Информация о стадии строительства объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31.03. 2017г. | отдел строительства и архитектуры МО "Родниковский МР" | храм ул. Техническая, д.8 | 0,09 | на отопление | у дома №4 мкр. Машиностроитель | до 31.03. 2019 г. | не завершен |
| 2 | 12.04. 2017г. | С.П.Курзин | недостроенное здание мкр. Машиностроитель, д.6 | 0,04 | на отопление | у дома №4 мкр. Машиностроитель | до 12.04 .2019 г. | не завершен |

  - Приросты потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя к 2032 году.

Для расчета величины прироста тепловой нагрузки на отопление по новым объектам строительства приняты нормативные значения удельного теплопотребления вновь строящихся и реконструируемых зданий в соответствии с СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" (на основании пункта 15 методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения).

Соответственно, прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе выглядит следующим образом:

| № п. | Кадастровый номер земельного участка, перспективного для строительства | Адрес | Наименование источника теплоснабжения | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Плановый период ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Q от | Q гвс | Q сумм |  |
| 1 | 37:15:011001:44 | г. Родники, ул. Невская, д. 48 - магазин | ПГ ТЭЦ | 0,003 | 0 | 0,003 | 2018 |
| 2 | 37:15:012808:55 37:15:012808:28 | г. Родники, ул. 5-я Борщевская, д. 3 - магазин | индивидуальное теплоснабжение | 0,009 | 0 | 0,009 | 2018 |
| 3 | 37:15:011403 | г.Родники, ул. Техническая, д.8- храм | ПГ ТЭЦ | 0,09 | 0 | 0,09 | 2019 |
| 4 | 37:15:013307 | г.Родники, мкр. Машиностроитель, д.6 | ЗАО "РМЗ" | 0,04 | 0 | 0,04 | 2019 |
| ИТОГО |  |  |  | 0,142 | 0 | 0,142 |  |

Анализ представленной выше таблицы показывает, что в 2018-2019 годах к ПГ ТЭЦ планируется подключение двух объектов теплопотребления суммарной тепловой нагрузкой 0,093 Гкал/ч, к котельной ЗАО «РМЗ» - одного объекта с присоединенной тепловой нагрузкой 0,04 Гкал/ч. По результатам расчета радиуса эффективного теплоснабжения один перспективный объект строительства ввиду достаточной отдаленности и малой тепловой нагрузки (0,009 Гкал/ч) разработчики настоящей схемы теплоснабжения предлагают подключить к индивидуальному теплоснабжению (установка настенного котла – газового или электрического).

К 2032 году прироста потребления теплоносителя не ожидается, так как перспективные объекты строительства нуждаются в обеспечении только отопительной нагрузкой. Более того, к 2022 году запланировано снижение потребления теплоносителя в связи с переходом на закрытую схему теплоснабжения (мкр. Машиностроитель, дома № 9,10 мкр. 60 лет октября).

На территории промышленных зон  Родниковского городского поселения предусматривается потребление тепловой энергии и теплоносителя на существующем уровне к окончанию планируемого периода, перепрофилирования производственных зон не предусмотрено. В строительстве в производственной зоне источников тепловой энергии для обеспечения промышленных потребителей необходимость отсутствует.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия каждого источника теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

С целью определения радиуса эффективного теплоснабжения разработчиками были выполнены специальные технико-экономические расчеты, которые заключаются в сравнении дополнительных расходов на производство и передачу тепловой энергии, появляющихся при подключении дополнительной тепловой нагрузки, и эффекта от дополнительного объема реализации тепловой энергии.

При расчетах выявлено, что радиус эффективного теплоснабжения – величина непостоянная. При увеличении подключаемой тепловой нагрузки расчетная эффективная зона действия источника тепловой энергии расширяется.

Номограммы для определения эффективности подключения новых объектов к централизованной системе теплоснабжения от всех источников Родниковского городского поселения, осуществляющих теплоснабжение социальной сферы, приведены далее.  Обозначенная на номограмме линия темно синего цвета отражает максимальное расстояние от вновь подключаемых теплопотребляющих установок до источника теплоснабжения (ближайшей тепловой камеры), при котором разность между дополнительными доходами и расходами в системе теплоснабжения будет равна нулю.

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Существующие зоны действия источников тепловой энергии определены фактически сложившимся в Родниковском городском поселении режимом потребления тепловой энергии, перспективные зоны действия систем теплоснабжения сформированы по результатам анализа существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии и теплоносителя и планируемого прироста строительных площадей к 2032 году.

Существующая схема теплоснабжения

Родниковского городского поселения

Существующая схема теплоснабжения от котельной

ООО «Индустриальный парк «Родники»*

*без учета потребителей мкр. Южный.

Существующая схема теплоснабжения от бойлерной

ООО «Индустриальный парк «Родники»

Существующая схема теплоснабжения от котельной

ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод»*

*с учетом потребителей мкр. Южный.

Существующая схема теплоснабжения от котельной

ООО «Энергетик»

Существующая схема теплоснабжения

от котельной ООО «Теплоснаб-Родники»

Далее представлена информация о перспективных (к 2032 году) зонах действия источников теплоснабжения в разбивке по эксплуатационной ответственности.

Котельная ООО «Индустриальный парк «Родники» - в 2019 году исключение данного источника из схемы теплоснабжения Родниковского городского поселения с поэтапным переключением потребителей на «соседние» источники теплоснабжения:

- в 2018 году переключить потребителей мкр. Южный на котельную ЗАО «РМЗ»;

-  в 2019 году оставшихся потребителей переключить на тепловые сети от ПГ ТЭЦ ЗАО «РЭК».

Котельная  ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод» - расширение фактической зоны действия источника за счет подключения:

- в 2018 году потребителей мкр. Южный;

- в 2019 году перспективного объекта строительства, расположенного в мкр. Машиностроитель, д.6.

Котельная ООО «Энергетик» - изменений в величине подключенной тепловой нагрузки на 2018-2032 годы не запланировано.

Котельная ООО «Теплоснаб-Родники» - изменений в величине подключенной тепловой нагрузки на 2018-2032 годы не запланировано.

ПГ ТЭЦ ЗАО «РЭК» - расширение фактической зоны действия источника за счет подключения:

- в 2018 году нового объекта строительства, расположенного по адресу г. Родники, ул. Невская, д. 48  (магазин) с тепловой нагрузкой 0,003 Гкал/ч;

- в 2019 году нового объекта строительства, расположенного по адресу г.Родники  ул. Техническая, д.8 ( храм) с тепловой нагрузкой 0,09 Гкал/ч;

- в 2019 году объектов теплопотребления от котельной ООО «Индустриальный парк «Родники» с суммарной тепловой нагрузкой 13,49 Гкал/ч.

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов на территории Родниковского городского поселения осуществляется децентрализованно – от индивидуальных теплогенераторов, топливом для которых в основном является природный газ.

Теплоснабжение некоторых производственно-коммунальных объектов осуществляется от собственных источников тепла.

В схеме теплоснабжения города функционируют следующие локальные источники тепла:

-  котельная школы №2 мощностью 0,36 МВт с котлами марки КЧМ-5М - 4 шт.;

- котельная Школы №3 мощностью 0,48 МВт с котлами марки КВА 0,16 - 3 шт.;

- котельная детского сада №9 «Солнышко», мощностью 0,18 МВт, с котлами марки КЧМ- 5 м - 2 шт.;

- котельная Детского сада №11 «Голубок», мощностью 0,24 МВт, с котлами марки ТГН 120 - 2шт.;

- котельная «Хлебокомбината», обеспечивающая тепловой энергией промышленную территорию хлебокомбината, молокозавода, складов и деревообрабатывающих цехов.

Для части существующей средне- и многоэтажной застройки города Родники используются:

- для горячего водоснабжения - локальные газовые водонагреватели;

- для горячего водоснабжения и отопления - локальные газовые котлы.

Частный жилой сектор отапливается от индивидуальных котлов и печек.

В целях исполнения требований законодательства РФ в области теплоснабжения, а также руководствуясь технико-экономическими расчетами, теплоснабжение перспективных к застройке объектов предлагается осуществлять за счет подключения к централизованной системе теплоснабжения. Исключением является лишь  один перспективный объект строительства – магазин по ул.5-я Борщевская, д.3. По результатам расчета радиуса эффективного теплоснабжения данный перспективный объект строительства ввиду достаточной отдаленности и малой тепловой нагрузки (0,009 Гкал/ч) разработчики настоящей схемы теплоснабжения предлагают подключить к индивидуальному теплоснабжению (установка настенного котла – газового или электрического).

  - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки сформированы на оснований предложений:

- по реконструкции, техническому перевооружению, выводу из эксплуатации существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей;

- по повышению эффективности работы систем теплоснабжения;

- по обеспечению тепловой энергией перспективных объектов строительства.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности источников тепловой энергии г.Родники:

| № п. | Наименование котельной | 2017 - существующее значение | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «Индустриальный парк «Родники» | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод» | 192 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 |
| 3 | Котельная ООО "Энергетик" | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 2,13 | 2,13 |
| 4 | Котельная ООО "Теплоснаб-Родники" | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 5 | ПГ ТЭЦ ЗАО "РЭК" | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| ИТОГО |  | 348,4 | 348,4 | 248,4 | 248,4 | 248,4 | 248,4 | 243,1 | 243,1 |

Существующие и перспективные значения располагаемой  тепловой мощности источников тепловой энергии г.Родники:

| № п. | Наименование котельной | 2017 - существующее значение | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «Индустриальный парк «Родники» | 92,0 | 92,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод» | 192 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 |
| 3 | Котельная ООО "Энергетик" | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 2,13 | 2,13 |
| 4 | Котельная ООО "Теплоснаб-Родники" | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 5 | ПГ ТЭЦ ЗАО "РЭК" | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| ИТОГО |  | 337,8 | 337,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 243,1 | 243,1 |

Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии г.Родники:

| № п. | Наименование котельной | 2017 - существующее значение | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «Индустриальный парк «Родники» | 87,4 | 87,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Котельная ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод» | 182,4 | 182,4 | 182,4 | 182,4 | 182,4 | 182,4 | 182,4 | 182,4 |
| 3 | Котельная ООО "Энергетик" | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 2,10 | 2,10 |
| 4 | Котельная ООО "Теплоснаб-Родники" | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 5 | ПГ ТЭЦ ЗАО "РЭК" | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 |
| ИТОГО |  | 322,0 | 322,0 | 234,6 | 234,6 | 234,6 | 234,6 | 232,1 | 232,1 |

Существующие и перспективные значения подключенной тепловой нагрузки потребителей в г.Родники:

| № п. | Наименование котельной | 2017 - существующее значение* | 2018* | 2019* | 2020* | 2021* | 2022* | 2023-2027* | 2028-2032* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «Индустриальный парк «Родники» | 20,21 | 13,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод» | 13,99 | 20,71 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 |
| 3 | Котельная ООО "Энергетик" | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 4 | Котельная ООО "Теплоснаб-Родники" | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| 5 | ПГ ТЭЦ ЗАО "РЭК" | 24,27 | 24,27 | 37,86 | 37,86 | 37,86 | 37,86 | 37,86 | 37,86 |
| ИТОГО |  | 63,19 | 63,19 | 63,32 | 63,32 | 63,32 | 63,32 | 63,32 | 63,32 |

*по каждому году данные представлены по состоянию на 31 декабря.

Существующие и перспективные значения потерь тепловой энергии в тепловых сетях г.Родники:

| № п. | Наименование котельной | 2017 - существующее значение | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «Индустриальный парк «Родники» | 10,45 | 9,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод» | 7,94 | 8,95 | 7,95 | 6,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
| 3 | Котельная ООО "Энергетик" | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 4 | Котельная ООО "Теплоснаб-Родники" | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 5 | ПГ ТЭЦ ЗАО "РЭК" | 3,64 | 3,64 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 |
| ИТОГО |  | 22,74 | 22,74 | 14,33 | 13,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |

Существующие и перспективные значения резервной тепловой мощности  на источниках теплоснабжения в  г.Родники:

| № п. | Наименование котельной | 2017 - существующее значение | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Резервная тепловая мощность источника, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «Индустриальный парк «Родники» | 56,74 | 64,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод» | 160,48 | 152,75 | 153,71 | 154,71 | 155,71 | 155,71 | 155,71 | 155,71 |
| 3 | Котельная ООО "Энергетик" | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 0,47 | 0,47 |
| 4 | Котельная ООО "Теплоснаб-Родники" | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 5 | ПГ ТЭЦ ЗАО "РЭК" | 15,74 | 15,74 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ИТОГО |  | 236,12 | 236,11 | 156,99 | 157,99 | 158,99 | 158,99 | 156,43 | 156,43 |

После реализации запланированных мероприятий выводу из эксплуатации неэффективного источника теплоснабжения – котельной ООО «Индустриальный парк «Родники», технического перевооружения котельной ООО «Энергетик» (Агросервис), переключения части потребителей котельной ООО «ИП «Родники»на источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, переключения мкр. Южный на котельную ЗАО «РМЗ»  резервная тепловая мощность в г.Родники снизится на 79,7 Гкал/ч и к 2032 году составит 156,43 Гкал/ч. С целью снижения затрат на эксплуатацию, сохранения оборудования в надлежащем техническом состоянии свободные тепловые мощности котельной ЗАО «РМЗ» рекомендуется законсервировать в соответствии с требованиями нормативных документов.

Раздел 3.  Перспективные балансы теплоносителя.

На сегодняшний день в Родниковском городском поселении теплоноситель на нужды горячего водоснабжения преимущественно отпускается по закрытой схеме теплоснабжения, исключением являются 12 объектов теплопотребления (мкр. Машиностроитель, мкр. 60 лет октября, д.9,10). По обозначенным объектам к 2022 году в соответствии с нормами действующего законодательства запланирован перевод открытого водоразбора на закрытой. В мкр. Машиностроитель данное требование будет реализовано посредством реконструкции индивидуальных тепловых пунктов, в мкр. 60 лет октября – посредством прокладки двух отдельных  трубопроводов горячего водоснабжения.  Соответственно, расход потребляемого теплоносителя сократится.

Более того, запланированная реконструкция тепловых сетей также приведет к снижению расхода потребляемого теплоносителя.

Раздел 4.   Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

- 4.1  Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.

Администрацией Родниковского городского поселения, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями города предоставлен прирост перспективной тепловой нагрузки на 2018-2019 годы в размере 0,142 Гкал/ч (4 объекта теплопотребления).  Существующие источники теплоснабжения смогут обеспечить его подключение в связи с наличием необходимых резервов тепловой мощности. Соответственно, необходимость в новом строительств источников теплоснабжения отсутствует.

- 4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

На территории Родниковского городского поселения отсутствует необходимость в реконструкции источников тепловой энергии для обеспечения прироста перспективной тепловой нагрузки.

- 4.3  Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

С целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения специалисты НПП «Теплотэкс» предлагают выполнить техническое перевооружение двух источников теплоснабжения:

4.3.1 Комплексное техническое перевооружение котельной ООО «Энергетик» (Агросервис).

Необходимость технического перевооружения обозначенного источника теплоснабжения обусловлена несколькими факторами:

- моральный и физический износ оборудования, введенного в эксплуатацию в 1979 году;

- высокий тариф на отпуск тепловой энергии конечным потребителям в связи с высокой себестоимостью производства тепловой энергии (2344,54 руб/Гкал без учета НДС);

- имеющиеся ограничения в установленной тепловой мощности в связи с ветхостью оборудования (ограничение в размере 2,6 Гкал/ч, что составляет 35% от установленной мощности оборудования);

- несоответствие установленной тепловой мощности оборудования и подключенной нагрузки потребителей (резерв составляет 63% от располагаемой мощности источника);

- низкая надежность теплоснабжения конечных потребителей в связи с ветхостью оборудования.

Учитывая данные факты, специалисты НПП «Теплотэкс» рекомендуют в 2023-2027 годах выполнить комплексное техническое перевооружение котельной ООО «Энергетик» (Агросервис) с автоматизацией и диспетчеризацией всех технологических процессов.  Необходимая мощность источника теплоснабжения составляет 2,5 МВт (уточняется по результатам проведения проектно-изыскательских работ).

4.3.2 Частичное техническое перевооружение котельной ЗАО «Родниковский машиностроительный завод».

Котельная ЗАО «Родниковский машиностроительный завод» введена в эксплуатацию в 1986-1990 годах.

Фактические технико-экономические показатели работы источника теплоснабжения:

- Тариф на производство тепловой энергии составляет 1425,75 руб/Гкал и является минимальным на рынке производства тепловой энергии в Родниковском городском поселении.

- Фактический коэффициент полезного действия котельного оборудования – 91%,  удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии -  157 кг ут/Гкал (данные подтверждаются действующими режимными картами, разработанными специализированной организацией). Данные показатели являются вполне конкурентноспособными среди даже нового котельного оборудования отечественного производства.

- Фактический удельный расход  электрической энергии на производство тепловой энергии: 45-50 кВт*ч/Гкал.

- Доля собственных нужд от величины производства составляет порядка 5% (по данным теплоснабжающей организации).

- Ограничение тепловой мощности оборудования отсутствует, оборудование находится в технически исправном состоянии, что подтверждается экспертизами в области промышленной безопасности.

Анализ фактических технико-экономических показателей работы котельной ЗАО «РМЗ» подтверждает надежность работы источника теплоснабжения. Для повышения энергетической эффективности работы котельной специалисты НПП «Теплотэкс» рекомендуют выполнить ряд быстроокупаемых мероприятий:

| Наименование мероприятия | Ориентировочные капитальные вложения, тыс. руб. без учета НДС | Плановый период реализации |
| --- | --- | --- |
| Замена сетевого насоса 1Д630-90 | 600,0 | 2018 |
| Замена существующих кожухотрубных подогревателей на пластинчатые теплообменные аппараты | 1600,0 | 2019 |
| Установка ЧРП на дымосос и вентилятор котла ДЕ-25-14 | 1000,0 | 2020 |

Расчетный срок окупаемости обозначенных мероприятий не превысит трех лет, соответственно, не повлечет за собой роста тарифа на производство тепловой энергии.  При постоянном росте составляющих тарифа (энергоресурсы и т.д.) данное решение позволит сдержать рост итогового тарифа на производство тепловой энергии на котельной ЗАО «РМЗ» и в перспективе.

- 4.4  Меры по выводу из эксплуатации, консервации  и демонтажу избыточных источников тепловой энергии,  а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Проанализировав фактическую схему теплоснабжения Родниковского городского поселения путем выполнения технико-экономических и теплогидравлических расчетов специалисты НПП «Теплотэкс» считают экономически нецелесообразным работу котельной ООО «Индустриальный парк «Родники» по следующим основаниям:

- В центре тепловых нагрузок, которые в настоящее время обеспечивает котельная ООО «Индустриальный парк «Родники», находится ПГ ТЭЦ, введенная в эксплуатацию в 2011 году.

- Резерва мощности на обозначенной ТЭЦ достаточно для подключения существующих потребителей ООО «Индустриальный парк «Родники» (без учета мкр. Южный).

- Тариф на производство тепловой энергии на котельной ООО «Индустриальный парк «Родники» на 27% выше тарифа на производство тепловой энергии на ПГ ТЭЦ ЗАО «РЭК».

- Потребителей мкр. Южный технически и экономически целесообразно в 2018 году переключить обратно к источнику теплоснабжения – котельной ЗАО «РМЗ». Данное решение позволит снизить тариф на производство тепловой энергии на котельной ЗАО «РМЗ» на 112,58 рублей, увеличить энергетическую эффективность работы котельной ЗАО «РМЗ» за счет повышения загрузки оборудования.

- В результате исключения из производственного процесса котельной ООО «Индустриальный парк «Родники» появится возможность вывести из эксплуатации ветхий участок тепловой сети протяженностью 3,4 км диаметром 500 мм.

- Перемычка между ПГ ТЭЦ и котельной ООО «Индустриальный парк «Родники» имеется, перемычка между мкр. Южный и котельной ЗАО «РМЗ» также имеется.

- При исключении из производственного процесса котельной ООО «Индустриальный парк «Родники» и переключении потребителей на ПГ ТЭЦ и котельную ЗАО «РМЗ» тариф ООО «РТК» на отпуск тепловой энергии для конечных потребителей снизится за счет сокращения затрат на передачу тепловой энергии,теплоносителя и покупку энергетических ресурсов на величину 574,82 руб.

На основании вышеизложенного необходимо в 2019 году вывести из эксплуатации котельную ООО «Индустриальный парк «Родники» и ликвидировать ее как опасный производственный объект.

- 4.5  Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в Родниковском городском поселении нецелесообразно.

- 4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Перевод котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии,  в Родниковском городском поселении нецелесообразен.

4.7 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии.

Утвержденные температурные графики сети отопления на источниках теплоснабжения городского поселения Родники Ивановской области по состоянию на 01.02.2018 года:

- котельная ООО «Индустриальный парк «Родники»»:  95/70 гр.С;

- котельная ООО «Теплоснаб-Родники":  95/70 гр.С;

- котельная ООО «Энергетик»:  95/70 гр.С;

- бойлерная ООО «Индустриальный парк «Родники»»:  95/70 гр.С;

- котельная ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод»: 95/70 гр.С с точкой излома 60 гр.С (открытый водоразбор).

Оптимальные температурные графики для обеспечения качественного надежного теплоснабжения конечных потребителей:

- котельная ООО «Индустриальный парк «Родники»»:  исключить из схемы теплоснабжения Родниковского городского поселения;

- котельная ООО «Теплоснаб-Родники":  95/70 гр.С;

- котельная ООО «Энергетик»:  95/70 гр.С;

- бойлерная ООО «Индустриальный парк «Родники»»:  105/70 гр.С;

- котельная ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод»: 105/70 гр.С  с точкой излома 65 гр.С.

Все необходимые расчеты по обоснованию выбора оптимальных температурных графиков представлены в Обосновывающих материалах к настоящей схеме теплоснабжения.

4.8 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

| № п. | Наименование котельной | 2017 - существующее значение | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «Индустриальный парк «Родники» | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод» | 192 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 |
| 3 | Котельная ООО "Энергетик" | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 2,13 | 2,13 |
| 4 | Котельная ООО "Теплоснаб-Родники" | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 5 | ПГ ТЭЦ ЗАО "РЭК" | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| ИТОГО |  | 348,4 | 348,4 | 248,4 | 248,4 | 248,4 | 248,4 | 243,1 | 243,1 |

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

Учитывая значительные резервы тепловой мощности в Родниковском городском поселении ввод в эксплуатацию новых мощностей на период до 2032 года не требуется.

4.9 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива нецелесообразны.

4.10  Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

Основным топливом на всех источниках теплоснабжения Родниковского городского поселения является природный газ. Резервное топливо в виде мазута присутствует только на котельной ЗАО «Родниковский машиностроительный завод».  Местные виды топлива, а также возобновляемые источники энергии на сегодняшний день не используются и не запланированы к использованию на период до 2032 года.

- Глава 5.  Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

- 5.1  Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с  дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Новое строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не требуется в связи с наличием необходимых тепловых сетей-перемычек.

5.2   Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную  или производственную застройку.

Для подключения перспективных объектов строительства требуется строительство следующих участков тепловых сетей (характеристика тепловых сетей уточняется по результатам проведения ПИР):

| № п. | Кадастровый номер земельного участка, перспективного для строительства | Адрес | Наименование источника теплоснабжения | Характеристика тепловой сети (диаметр, протяженность) | Плановый период ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 37:15:011001:44 | г. Родники, ул. Невская, д. 48 - магазин | ПГ ТЭЦ | 57 мм - 15 метров | 2018 |
| 2 | 37:15:012808:55 37:15:012808:28 | г. Родники, ул. 5-я Борщевская, д. 3 - магазин | индивидуальное теплоснабжение | --- | 2018 |
| 3 | 37:15:011403 | г.Родники, ул. Техническая, д.8- храм | ПГ ТЭЦ | 57 мм - 13 метров | 2019 |
| 4 | 37:15:013307 | г.Родники, мкр. Машиностроитель, д.6 | ЗАО "РМЗ" | 57 мм - 62 метра | 2019 |

- 5.3  Предложения по новому строительству и  реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В настоящее время тепловые сети от котельной ЗАО «РМЗ» и ПГ ТЭЦ ЗАО «РЭК» (бойлерная) соединены перемычкой (протяженность 590 м, диаметр 257 мм), построенной в 2016 году, которая может быть использована как резервная для отопления потребителей ПГ ТЭЦ от котельной ЗАО «РМЗ» в аварийных случаях, в периоды недостатка мощностей на ТЭЦ в условиях минимальных температур наружного воздуха и высоких фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях.

  - Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Учитывая высокий физический износ тепловых сетей в Родниковском городском поселении, повышенные тепловые потери через теплоизоляционные конструкции, отсутствие изоляционного слоя на ряде участков тепловых сетей специалисты НПП «Теплотэкс» рекомендуют ежегодно выполнять реконструкцию тепловых сетей ориентировочной стоимостью 10 млн. рублей/год (2018 год – 5 млн. рублей).  При этом характеристика тепловых сетей уточняется ежегодно, по результатам диагностики и проведения испытаний тепловых сетей на плотность и прочность.

В первую очередь необходимо выполнить качественную изоляцию надземных трубопроводов от котельной ЗАО «РМЗ» (при необходимости – в антивандальном покрытии).

Пообъектную выборку тепловых сетей сделать невозможно ввиду отсутствия у разработчиков информации о годах ввода в эксплуатацию, годах последнего капитального ремонта, отчета по энергетическому обследованию тепловых сетей Родниковского городского поселения.

5.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения горячего водоснабжения потребителей по закрытой схеме.

В настоящее время два жилых дома, расположенных в мкр.60 лет Октября, (д.9, д.10) отбирают теплоноситель на нужды горячего водоснабжения непосредственно из тепловой сети (открытый водоразбор). Учитывая данный факт, а также требования законодательства в части перевода на закрытый водоразбор, необходимо в 2018 году выполнить строительство двух отдельных трубопроводов ГВС к обозначенным жилым домам ориентировочной протяженностью 200 метров диаметром 76 мм. Источником горячего водоснабжения для данных жилых домов будет являтся ПГ ТЭЦ ЗАО «РЭК».

Перевод потребителей мкр. Машиностроитель на закрытый водоразбор предлагается осуществить посредством реконструкции индивидуальных тепловых пунктов - установка теплообменного оборудования, погодозависимой автоматики и прочего необходимого оборудования, предусматриваемого проектом.

5.6  Восстановление насосных станций

Для исключения «перетопов» у потребителей в мкр.60 лет Октября, мкр.Южный, по ул. 8 Марта, снижения потерь тепловой энергии в тепловых сетях требуется в 2019 году выполнить восстановление смесительной насосной станции после мкр. Машиностроитель (в сторону мкр. 60 лет Октября).

- Глава 6.  Перспективные топливные балансы

Информация о базовом потреблении топлива за 2017 год и режимные карты котельного оборудования представлены только по котельной ЗАО «РМЗ», соответственно перспективный топливный баланс имеется возможность составить только по котельной машиностроительного завода.

| Наименование котельной | 2017 - существующее значение | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потребление топлива, тыс. м3/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод» | 7155,44 | 8107,5 | 8759,6 | 8459,6 | 8159,6 | 8159,6 | 8159,6 | 8159,6 |

В 2018-2019 годах ожидается увеличение потребление топлива по причине переключения мкр. Южный на тепловые сети от котельной машиностроительного завода.

Снижение с 2020 года потребления топлива связано с запланированными мероприятиями по реконструкции тепловых сетей, соответственно снижением потерь и объема производства тепловой энергии на источнике.

Глава 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1  Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № п. | Предложения по модернизации/ оптимизации | Капитальные вложения, тыс.рублей без учета НДС (в ценах 2018 года)* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| 1 | Техническое перевооружение котельной ООО "Энергетик" (Агросервис) мощностью 2,5 МВт с комплексной автоматизацией и диспетчеризацией технологических процессов |  |  |  |  |  | 15000 |  |
| 2 | Перевод потребителей мкр. Машиностроитель на закрытую схему горячего водоснабжения (реконструкция 10-ти ИТП с установкой погодозависимой автоматики) |  | 2000 | 1500 | 1500 |  |  |  |
| 3 | Восстановление смесительной насосной станции для исключения "перетопов" у потребителей в мкр. Южный, мкр. 60 лет Октября, двух потребителей по ул.8.Марта |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Вывод из эксплуатации котельной ЗАО "ИП "Родники"" и тепловых сетей от нее, ликвидация котельной как ОПО |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Частичное техническое перевооружение котельной ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод" | 600 | 1600 | 1000 |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей в Родниковском городском поселении | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 50000 | 50000 |
| 7 | Строительство тепловых сетей ГВС для двух жилых домов (мкр. 60 лет Октября д.9, д.10) | 2300 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов строительства | 165 | 825 |  |  |  |  |  |
| 9 | Перевод работы котельной РМЗ, тепловых сетей от нее с температурного графика 95/70 с изломом 60 гр.С на температурный график 105/70 с изломом 65 гр.С | организационное мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО СУММАРНЫЕ ЗАТРАТЫ |  | 8065 | 16425 | 12500 | 11500 | 10000 | 65000 | 50000 |
|  |  | 173490 |  |  |  |  |  |  |

*уточняются по результатам проведения проектно-изыскательских работ.

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения и тепловых сетей на 2018-2032 годы рассчитаны на основании укрупненных показателей, включают в себя стоимость выполнения проектно-изыскательских работ, приобретения необходимого оборудования, строительно-монтажных работ.

7.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

В качестве источников инвестиций предлагается использовать следующие:

- амортизация;

- собственные средства теплоснабжающих и теплосетевых организаций – эффект от выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- средства застройщиков (для выполнения технических условий на подключение к тепловым сетям до установления платы за подключение).

7.3 Расчеты эффективности инвестиций

Расчет эффекта от качественной изоляции надземных трубопроводов

| Расчет эффективности изоляции трубопроводов (диаметр 200мм, протяженость тепловой сети- 1 метр) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные при проведении расчета: 95/70 гр.С, работа тепловой сети в течение ОЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери неизолированного трубопровода (расчет выполнен на основании данных из справочника В.И. Манюка) | 4,077 | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Потери через изолированный трубопровод (расчет выполнен в ПК "Ратен") | 0,5 | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Величина снижения потерь | 3,577 | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию | 1500 | руб/Гкал без учета НДС |  |  |  |  |  |  |
| Эффект от изоляции 1 метра надземной тепловой сети диаметром 200мм | 6331,29 | руб/год с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость изоляции 1 метра надземной тепловой сети диаметром 200мм | 2000 | руб с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |
| Простой срок окупаемости | 3,8 | месяца |  |  |  |  |  |  |

7.4  Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства,  реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

7.4.1 Расчет тарифа на отпуск тепловой энергии с котельной ЗАО «Родниковский машиностроительный завод» при подключении мкр. Южный.

При возвращении теплоснабжения микрорайона Южный от тепловых сетей котельной ЗАО «РМЗ» тариф на производство тепловой энергии ЗАО «Родниковский машиностроительный завод»  снизится на 112,58 руб/Гкал без учета НДС.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Период регулирования |  |  | Прогноз (с мкр. Южный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2018 год |
| 1. | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 13 566,067 | 14 061,636 | 14 523,728 | 14 523,728 |
| 1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 257,253 | 266,650 | 273,751 | 273,751 |
| 1.2. | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 660,234 | 684,352 | 702,577 | 702,577 |
| 1.3. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 5 360,598 | 5 556,420 | 5 704,388 | 5 704,388 |
| 1.4. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 581,000 | 602,224 | 618,261 | 618,261 |
| 1.5. | Расходы на оплату иных работ и услуг по договорам с организациями | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6. | Арендная плата (объекты кроме производственных) | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7. | Другие расходы | тыс. руб. | 6 706,983 | 6 951,989 | 7 224,752 | 7 224,752 |
| 2. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 2 686,840 | 2 742,500 | 2 911,780 | 2 923,080 |
| 2.1. | Расходы на оплату услуг организаций, осуществляющих регулир.виды деятельности | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Арендная плата (производственные объекты) | тыс. руб. | 564,000 | 564,000 | 564,000 | 564,000 |
| 2.3. | Концессионная плата | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 94,781 | 78,934 | 134,770 | 135,428 |
| 2.5. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 677,867 | 1 739,160 | 1 785,473 | 1 785,473 |
| 2.6. | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.7. | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 0,000 | 17,162 | 71,108 | 71,108 |
| 2.8. | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.9. | Налог на прибыль | тыс. руб. | 350,192 | 343,244 | 356,429 | 367,070 |
| 2.10. | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 66 889,440 | 55 274,566 | 57 390,852 | 64 763,893 |
| 3.1. | Расходы на топливо | тыс. руб. | 55 199,133 | 44 701,315 | 46 295,592 | 52 818,014 |
| 3.2. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 10 736,505 | 9 502,772 | 9 886,657 | 10 737,266 |
| 3.3. | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4. | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 29,222 | 32,921 | 34,763 | 34,763 |
| 3.5. | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 769,267 | 878,645 | 993,650 | 993,660 |
| 3.6. | Расходы на водоотведение | тыс. руб. | 155,313 | 158,912 | 180,190 | 180,190 |
| 4. | Прибыль (с учетом расчетной предпринимательской прибыли) | тыс. руб. | 1 400,769 | 1 372,975 | 1 425,717 | 1 468,281 |
|  | Норма прибыли | тыс. руб. | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 84 829,963 | 73 741,532 | 76 014,234 | 83 441,138 |
| 6. | Объем полезного отпуска тепловой энергии | Гкал | 67 371,90 | 52 838,50 | 52 838,50 | 62 925,42 |
| 7. | Объем полезного отпуска тепловой энергии (на реализацию) | Гкал | 67 371,90 | 52 838,50 | 52 838,50 | 62 925,42 |
| 8. | Индекс потребительских цен | - | 1,074 | 1,047 | 1,037 | 1,037 |
| 9. | Индекс цен на природный газ (с июля) | - | 1,020 | 1,039 | 1,034 | 1,034 |
| 10. | Индекс цен на электрическую энергию | - | 1,078 | 1,065 | 1,046 | 1,046 |
| 11. | Индекс цен на холодную воду (с июля) | - | 1,071 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 12. | Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, принятый при расчете тарифа на тепловую энергию | Гкал | 1 078,2 | 1 078,2 | 1 078,2 | 1 078,2 |
| 13. | Нормативы удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию, принятые при расчете тарифа на тепловую энергию | тут | 166,29 | 166,29 | 166,29 | 166,29 |
| 14 | Тариф | руб/Гкал | 1259,13 | 1395,60 | 1438,61 | 1326,03 |

- 7.4.2  Расчет тарифа на отпуск тепловой энергии конечным потребителям

- от тепловых сетей ООО «Родниковская теплосбытовая компания»

| № п. | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год | прогноз * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт |  |
| 1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 1709,387 | 1709,387 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 10701,336 | 10701,336 |
| 2.1 | в т.ч. амортизация | тыс.руб. | 9762,313 | 9762,313 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 217798,10 | 169309,04 |
| 3.1 | в т.ч. расходы на тепловую энергию | тыс.руб. | 214060,79 | 165571,74 |
| 4 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 627,501 | 627,501 |
| 5 | Результаты деятельности до перехода к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования |  | -638,61 | -638,61 |
| 6 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 230197,7 | 181708,7 |
| 7 | Объем полезного отпуска | Гкал | 84354,7 | 84354,7 |
| 8 | Норматив технологических потерь при передаче | Гкал | 36476,6 | 23476,6 |
| 9 | Тариф (6)/(7) | руб/Гкал | 2728,93 | 2154,10 |
| Итого расчетное снижение тарифа в результате переключения мкр. Южный на котельную ЗАО "РМЗ", исключения из производственного процесса участка тепловой сети протяженностью 3,4 км и котельной ООО "ИП "Родники", качественной изоляции трубопроводов от котельной ЗАО "РМЗ" |  | руб/Гкал | -574,82 |  |

Прогнозируемый тариф для  ООО «РТК» составит 2154,10 руб/Гкал (без учета НДС), соответственно, расчетное снижение тарифа в результате переключения мкр. Южный на котельную ЗАО "РМЗ", исключения из производственного процесса участка тепловой сети протяженностью 3,4 км и котельной ООО "ИП "Родники", качественной изоляции трубопроводов от котельной ЗАО "РМЗ" составляет 571,88 руб/Гкал.

Данный расчет в очередной раз подтверждает срочную необходимость реализации мероприятий, направленных на оптимизацию фактической схемы теплоснабжения Родниковского городского поселения в части – исключения из производственного процесса нерентабельной котельной ООО «Индустриальный парк «Родники»,  переключения мкр. Южный на котельную ЗАО «РМЗ», качественной изоляции тепловых сетей от котельной ЗАО «РМЗ».

Раздел 8.  Решение об определении единых теплоснабжающих организаций

Решение Главы муниципального образования «Родниковский муниципальный район», обозначенное в Постановлении №370 от 21.03.2017 года «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на 2018 год»,  в полной мере соответствует решениям и предложениям, обозначенным в настоящей схеме теплоснабжения.

Раздел 9.  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

С целью снижения расходов в системах теплоснабжения Родниковского городского поселения, повышения качества и надежности теплоснабжения конечных потребителей необходимо распределить тепловую нагрузку между источниками теплоснабжения следующим образом:

| № п. | Наименование котельной | 2017 - существующее значение | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «Индустриальный парк «Родники» | 20,21 | 13,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод» | 13,99 | 20,71 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 |
| 3 | Котельная ООО "Энергетик" | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 4 | Котельная ООО "Теплоснаб-Родники" | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| 5 | ПГ ТЭЦ ЗАО "РЭК" | 24,27 | 24,27 | 37,86 | 37,86 | 37,86 | 37,86 | 37,86 | 37,86 |
| ИТОГО |  | 63,19 | 63,19 | 63,32 | 63,32 | 63,32 | 63,32 | 63,32 | 63,32 |

Котельная ООО «Индустриальный парк «Родники» - в 2019 году исключить данный источник из схемы теплоснабжения Родниковского городского поселения с поэтапным переключением потребителей на «соседние» источники теплоснабжения:

- в 2018 году переключить потребителей мкр. Южный на котельную ЗАО «РМЗ»;

-  в 2019 году оставшихся потребителей переключить на тепловые сети от ПГ ТЭЦ ЗАО «РЭК».

Котельная  ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод» - расширить фактическую зону действия источника за счет подключения:

- в 2018 году потребителей мкр. Южный;

- в 2019 году перспективного объекта строительства, расположенного в мкр. Машиностроитель, д.6.

Котельная ООО «Энергетик» - изменений в величине подключенной тепловой нагрузки на 2018-2032 годы не запланировано.

Котельная ООО «Теплоснаб-Родники» - изменений в величине подключенной тепловой нагрузки на 2018-2032 годы не запланировано.

ПГ ТЭЦ ЗАО «РЭК» - расширить фактическую зону действия источника за счет подключения:

- в 2018 году нового объекта строительства, расположенного по адресу г. Родники, ул. Невская, д. 48  (магазин) с тепловой нагрузкой 0,003 Гкал/ч;

- в 2019 году нового объекта строительства, расположенного по адресу г.Родники  ул. Техническая, д.8 ( храм) с тепловой нагрузкой 0,09 Гкал/ч;

- в 2019 году объектов теплопотребления от котельной ООО «Индустриальный парк «Родники» с суммарной тепловой нагрузкой 13,49 Гкал/ч.

Раздел 10.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В процессе актуализации настоящей схемы теплоснабжения в 2018 году бесхозяйные тепловые сети в Родниковском городском поселении Ивановской области не выявлены.