Родниковское городское поселение Ивановской области

|  | УТВЕРЖДАЮ И.О. Главы муниципального образования "Родниковский муниципальный район" _________________ А.В. Пахолков «___»_______________ 2022 г. м.п. |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения Родниковского городского поселения Ивановской области на период с 2023 года до 2035 года

(АКТУАЛИЗАЦИЯ)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Главный инженер проекта                            _______________   Дмитриева Т.В.

«Мастер Плюс»                                                                               подпись

г. Родники, 2022 г.

Оглавление

1	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	12

1.1	Функциональная структура теплоснабжения.	12

1.1.1	Зоны действия источников теплоснабжения.	16

1.1.2	Зоны действия индивидуального теплоснабжения.	20

1.2	Источники тепловой энергии.	23

1.2.1	Структура и технические характеристики основного оборудования	23

1.2.2	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	30

1.2.3	Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	30

1.2.4	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто.	39

1.2.5	Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.	41

1.2.6	Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.	43

1.2.7	Среднегодовая загрузка оборудования.	44

1.2.8	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.	45

1.2.9	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.	45

1.2.10	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	45

1.2.11	Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	45

1.3	Тепловые сети, сооружения на них	46

1.3.1	Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.	46

1.3.2	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения.	46

1.3.3	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам.	52

1.3.4	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.	63

1.3.5	Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов.	63

1.3.6	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.	64

1.3.7	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.	64

1.3.8	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.	67

1.3.9	Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет.	67

1.3.10	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет. 		67

1.3.11	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.	67

1.3.12	Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.	72

1.3.13	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.	74

1.3.14	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года.	79

1.3.15	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.	80

1.3.16	Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.	80

1.3.17	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.	82

1.3.18	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.	82

1.3.19	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.	82

1.3.20	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.	83

1.3.21	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.	83

1.3.22	Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).	83

1.4	Зоны действия источников тепловой энергии.	83

1.5	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	90

1.5.1	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.	90

1.5.2	Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.	90

1.5.3	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.	97

1.5.4	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	97

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.	98

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	100

1.6	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.	100

1.6.1	Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения.	100

1.6.2	Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения.	105

1.6.3	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю.	105

1.6.4	Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения.	106

1.6.5	Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.	106

1.7	Балансы теплоносителя.	107

1.7.1	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.	107

1.7.2	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	111

1.8	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.	111

1.8.1	Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.	111

1.8.2	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.	116

1.8.3	Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки.	118

1.8.4	Описание использования местных видов топлива.	118

1.8.5	Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.	119

1.8.6	Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе.	119

1.8.7	Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа.	119

1.9	Надежность теплоснабжения.	119

1.9.1	Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	129

1.9.2	Частота отключений потребителей.	130

1.9.3	Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений.	130

1.9.4	Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений.	130

1.9.5	Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"	130

1.9.6	Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	131

1.10	Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций.	131

1.11	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.	143

1.11.1	Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.	144

1.11.2	Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.	147

1.11.3	Описание платы за подключение к системе теплоснабжения.	147

1.11.4	Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.	147

1.11.5	Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет.	148

1.11.6	Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения.	148

1.12	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.	148

1.12.1	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).	148

1.12.2	. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения	149

1.12.3	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	149

1.12.4	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.	150

1.12.5	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	150

2	Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	150

2.1	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	150

2.2	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе.	151

2.3	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	153

2.4	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.	154

2.5	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	158

2.6	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	158

3	Электронная модель системы теплоснабжения поселения.	159

4	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	159

4.1  Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	159

4.2  Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	166

4.3  Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	174

5	Мастер-план развития систем теплоснабжения	175

5.1  Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	175

5.2  Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	176

5.3  Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения	176

6	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	176

6.1	Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.	176

6.2	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.	176

6.3	Сведения о наличии баков-аккумуляторов.	177

6.4	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии.	177

6.5	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	178

7	Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.	181

7.1	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.	181

7.2	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.	181

7.3	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.	182

7.4	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения, указанное обоснование также выполняется с учетом требований пункта 77 настоящего документа. В указанном обосновании должны учитываться балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей объединенной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития Единой энергетической системы России, а для источников, сооружаемых в технологически изолированной территориальной энергетической системе, - балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей технологически изолированной территориальной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, а также востребованность электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на оптовом рынке электрической энергии и мощности на срок действия схемы теплоснабжения.	182

7.5	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения, указанное обоснование также выполняется с учетом требований пункта 77 настоящего документа. В указанном обосновании должны учитываться балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей объединенной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития Единой энергетической системы России, а для источников, действующих в технологически изолированной территориальной энергетической системе, - балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей технологически изолированной территориальной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, а также востребованность электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на оптовом рынке электрической энергии и мощности на срок действия схемы теплоснабжения.	183

7.6	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.	184

7.8	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.	184

7.9	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	185

7.10	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	185

7.11	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	185

7.12	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	185

7.13	Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	185

7.14	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	186

7.15	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории Родниковского городского поселения	186

7.16	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	186

8	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	190

8.1	Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	190

8.2	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах Родниковского городского поселения	190

8.3	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	190

8.4	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	191

8.5	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	191

8.6	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	191

8.7	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	191

8.8	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	191

9	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	192

9.1	Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	192

9.2	Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	193

9.3	Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	193

9.4	Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	193

9.5	Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	193

9.6	Предложения по источникам инвестиций	195

10	Перспективные топливные балансы..	196

10.1	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Родниковского городского поселения	197

10.2	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	200

10.3	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	201

10.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	201

10.5 Преобладающий в Родниковском городском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения	201

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса	201

11	Оценка надежности теплоснабжения.	201

11.1	Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	202

11.2	Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	203

11.3	Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	204

11.4	Результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	 204

11.5	Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	205

12	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.	206

12.1	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.	206

12.2	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	207

12.3	Расчеты экономической эффективности инвестиций	207

12.4	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	208

13	Индикаторы развития систем теплоснабжения.	208

13.1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.	208

13.2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.	208

13.3	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных).	209

13.4	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.	209

13.5	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	210

13.6	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	210

13.7	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии)	210

13.8	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	211

13.9	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	211

13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	211

13.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	211

13.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)	211

13.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 	211

13.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	212

14	Ценовые (тарифные) последствия.	212

14.1	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения.	212

14.2	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.	213

14.3Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	215

15	Реестр единых теплоснабжающих организаций.	215

15.1	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.	215

15.2	Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	223

15.3	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	224

15.4	Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	227

15.5	Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	227

16	Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	227

16.1	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.	227

16.2	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.	228

16.3	Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.	228

17	Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.	229

17.1	Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	229

17.2	Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	229

17.3	Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения229

18	Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.	230

- Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

  - Функциональная структура теплоснабжения

Общая характеристика г. Родники.

Родниковское городское поселение — муниципальное образование в составе Родниковского района Ивановской области. Административный центр — город Родники.

Родниковское городское поселение образовано 25 февраля 2005 года в соответствии с Законом Ивановской области № 50-ОЗ.

Город расположен на реке Юкша, в 54 км от Иваново

Климатические характеристики района выбираются по СП 131.13330.2018 «Строительная климатология».

По строительно-климатологическому районированию территория г.  Родники относится к зоне ll-В (г. Иваново) и характеризуется следующими климатическими условиями:

- зона влажности - нормальная;

- средняя температура наиболее холодной пятидневки - минус 29 °С;

- расчетная скорость ветра - 4,2 м/с;

- продолжительность отопительного периода - 214 суток;

- средняя температура наружного воздуха за отопит.период - минус 2,98 °С.

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

Таблица 1.1.

| Республика, край, область, пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Иваново | -10,3 | -9,2 | -3,4 | 5,0 | 12,0 | 16,3 | 18,6 | 16,4 | 10,4 | 4,0 | -2,5 | -7,4 | 4,2 |

На рисунке 1.1. представлено графическое расположение Родниковского городского поселения.

Рисунок 1.1. Графическое положение Родниковского городского поселения

В таблице 1.2 представлена численность населения Родниковского городского поселения по годам.

Таблица 1.2. Численность населения Родниковского городского поселения

| Год | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | ↘26 266 | ↘25 946 | ↘25 680 | ↘25 380 | ↘25 142 | ↘24 970 | ↘24 662 | ↘24 335 | ↘24 061 | ↘26 310 | ↘23 924 |

Зоны действия источников теплоснабжения

Теплоснабжение потребителей Родниковского городского поселения осуществляется как от централизованных, так и децентрализованных источников, преимущественно работающих на природном газе. Централизованным теплоснабжением обеспечены многоквартирные жилые дома, объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения, общественные организации, а также объекты производственно- складского и промышленного.

В таблице 1.3 представлен перечень источников тепловой энергии в разрезе по теплоснабжающим организациям, оказывающим услуги централизованного теплоснабжения на правах собственника, арендатора или иного другого законного основания.

Таблица 1.3. Перечень теплоснабжающих/теплосетевых организаций, действующих на территории Родниковского городского поселения

| № п/п | Теплоснабжающая организация | Источники тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «УК Индустриальный парк «Родники» | Котельная комбината ООО «УК Индустриальный парк «Родники» |
| 2 |  | ПГ ТЭЦ |
| 3 |  | БМК для мкр. Машиностроитель |
| 4 |  | БМК для мкр. 60 лет Октября |
| 5 |  | БМК ул. 8 Марта |
| 6 | ООО «Энергетик» | Котельная «Агросервис» №1 |
| 7 | ООО «Теплоснаб‐Родники» | Котельная ООО «Теплоснаб‐ Родники» |
| 8 | ООО «Энергетик» | Котельная школы №2 |
| 9 | ООО «Энергетик» | Котельная школы №3 |
| 10 | ООО «Энергетик» | Котельная детского сада №9 «Солнышко» |
| 11 | ООО «Энергетик» | Котельная детского сада №11 «Голубок» |

Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальные источники теплоснабжения (частный сектор).

Материал теплоизоляции тепловых сетей - минеральная вата, ППУ. Способ прокладки надземный/подземный. Тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии.

### Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Схема поселения, городского округа с указанием зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Централизованным теплоснабжением обеспечены многоквартирные жилые дома, объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, общественные организации, объекты рекреации и прочие потребители.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально- бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе.

На территории Родниковского городского поселения функционирует 3 организации, эксплуатирующих источники тепловой энергии.

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций Родниковского городского поселения представлен в таблице 1.4.

Таблица 1.4.  Перечень эксплуатирующих организаций Родниковского городского поселения

| № п/п | Название организации | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «УК Индустриальный парк «Родники» | Почтовый адрес: 155250, Ивановская область, г.Родники, ул.Советская, 20. Юридический адрес: 155250, Ивановская область, г.Родники, ул.Советская, 20. |
| 2 | ООО «Энергетик» | Почтовый адрес: 155250, Ивановская область, г.Родники, ул.Советская, 11 Юридический адрес: 155250, Ивановская область, г.Родники, ул.Советская, 11 |
| 3 | ООО «Теплоснаб-Родники» | Почтовый адрес: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Б. Рыбаковская, 54А Юридический адрес: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Б. Рыбаковская, 54А. |

«Зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем теплоснабжения организации, осуществляющей теплоснабжение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей).

В таблице 1.5 представлены эксплуатационные зоны деятельности теплоснабжающих организаций Родниковского городского поселения.

Таблица 1.5. Эксплуатационные зоны деятельности теплоснабжающих организаций Родниковского городского поселения

| № п/п | Эксплуатационные зоны деятельности ТСО | Наименование теплоснабжающих организаций |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральная часть города (мкр. Гагарина, мкр. Шагова, мрн. Лахтина, пл. Ленина, ул. Советская, ул. Техническая, ул.Любимова, ул. Демьяна Бедного, ул. Невская, ул. Родниковская, ул. Марии Ульяновой, ул. Маяковского, ул. Школьная), мкр. Южный, ул. Мира, ул. Космонавтов, ул. 8 Марта, ул. Дружбы, ул. 1й Рабочий поселок, мкр. 60 лет Октября, мкр. Машинострои тель, | ПГ ТЭЦ через бойлерную ООО «УК Индустриальный парк «Родники» Котельная комбината ООО «УК Индустриальный парк «Родники» |
| 2 | Жилой район по ул. З. Космодемьянской | Котельная «Агросервис» №1 ООО «Энергетик» |
| 3 | мкр. Рябикова | Котельная ООО «Теплоснаб-Родники» |
| 4 | Здание школы №2 | Котельная школы №2 ООО «Энергетик» |
| 5 | Здание школы №3 | Котельная Школы №3 ООО «Энергетик» |
| 6 | Здание детского сада №9 | Котельная детского сада №9 «Солнышко» ООО «Энергетик» |
| 7 | Здание детского сада №11 | Котельная Детского сада №11 «Голубок» ООО «Энер- гетик» |

Перспективные зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих органи- заций Родниковского городского поселения представлены на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2. Перспективные зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций Родниковского городского поселения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения

В России все большую популярность получает автономное и индивидуальное отопление. По сути своей это системы отопления, осуществляющие обогрев в одном отдельно взятом здании или помещении. При этом если речь идет о многоквартирном жилом доме или крупном здании административного либо коммерческого назначения, то чаще используется термин автономное отопление. Также применяется термин - индивидуальное отопление, для частных домов или отдельных квартир.

Основные преимущества подобных систем – большая гибкость настройки и малая инертность. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения, до расчетной температуры, проходит не более нескольких часов. В случае с индивидуальным отоплением - от получаса до часа, хотя здесь многое зависит от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе.

В г. Родники перевод потребителей в жилых многоквартирных домах подключенных к централизованному теплоснабжению на индивидуальное теплоснабжение возможен при желании собственника, наличии технической возможности и при соблюдении требований действующего законодательства.

Перевод на индивидуальное теплоснабжение отдельных потребителей в многоквартирных домах приводит к следующим негативным последствиям:

- нарушается гидравлический режим во внутридомовой системе теплоснабжения и, как следствие, тепловой баланс всего жилого здания;

- наносится  существенный вред всей отопительной системе (в частности, происходит снижение температуры в примыкающих помещениях);

- нанесение вреда экологии, вследствие, большого выброса продуктов сгорания.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в Родниковском городском поселении сформированы в районах с частной застройкой. Данные здания, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов на территории городского округа осуществляется децентрализовано – в основном от ёмкостных водонагревателей с отводом продуктов сгорания в дымоход типа АГВ, АОГВ (аппаратов отопительных газовых бытовых с водяным контуром), АКГВ (аппаратов, комбинированных с водяным контуром для отопления и горячего водоснабжения) и пр. Для отопления и приготовления горячей воды, население в индивидуальных домах также использует теплогенераторы на жидком (дизельном) и твёрдом (пиллеты) топливе, дровяные печи и электроводонагреватели.

Централизованное теплоснабжение проектируемого частного сектора не рассматривается в связи с высокой стоимостью отпускаемой тепловой энергии и в целях сокращения затрат на производство и транспортировку тепловой энергии (строительство котельных и наружных тепловых сетей).

н

В качестве генераторов тепла частной застройки предусмотрено использование индивидуальных автоматизированных настенных газовых котлов с закрытой камерой сгорания, которые работают одновременно на отопление и горячее водоснабжение. Настенные котлы отличаются компактностью, минимальными размерами, наличием циркуляционного насоса, высоким коэффициентом полезного действия (к.п.д. более 91%). В котлах используется осушенный природный газ с теплотворной способностью Q р =8000 ккал/нм3 (35000 кдж/нм3).

Применение автономного теплоснабжения здания вместо централизованного теплоснабжения позволяет:

- снизить затраты на монтаж и эксплуатацию теплотрассы;

- снизить потери тепла и теплоносителя при транспортировке к потребителю;

- осуществлять оперативное регулирование тепловой мощности газовых котлов в соответствии с конкретными условиями.

Учитывая, что проектируемые общественные здания (магазины) в районах малоэтажной застройки имеют небольшую площадь и тепловую нагрузку, их теплоснабжение также предлагается решить за счет установки индивидуальных источников тепла, размещаемых во вспомогательных помещениях с отдельным входом для обслуживания.

На рисунке 1.3 приведены зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения Родниковского городского поселения.

Рисунок 1.3. Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения Родниковского городского поселения

  - Источники тепловой энергии

Структура и технические характеристики основного оборудования

По своему назначению котельные делятся на следующие группы:

- отопительные, предназначенные для теплоснабжения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения жилых, общественных и других зданий;

- производственные, обеспечивающие паром и горячей водой технологические процессы промышленных предприятий;

- производственно-отопительные, обеспечивающие паром и горячей водой различных потребителей.

В зависимости от вида вырабатываемого теплоносителя котельные делятся на водогрейные, паровые и пароводогрейные.

### Источники тепловой энергии ООО «УК Индустриальный парк «Родники»

Общая протяженность тепловых сетей от котельной ООО «УК Индустриальный парк «Родники» в двухтрубном исполнении составляет около 22 км. Диаметр труб основной магистрали - 530 мм. Теплоснабжение потребителей тепла котельной ООО «УК Индустриальный парк «Родники» осуществляется через ЦТП комбината. Фактический график температур сетевой воды – 95/70 °С. Системы отопления потребителей присоединены к тепловым сетям непосредственно. Горячее водоснабжение осуществляется по отдельным трубопроводам от ЦТП комбината. Котельная ООО «УК Индустриальный парк «Родники» оснащена водогрейными котлами 2х КВГМ-50. Кроме водогрейной котельной ООО «УК Индустриальный парк «Родники» имеет ещё один источник теплоснабжения – тепловой пункт отдела теплоснабжения (бойлерная в отделе теплоснабжения) мощностью 30 Гкал/ч для отопления абонентов г. Родники по режимному графику 95/70 с закрытой системой теплоснабжения. Бойлерная построена и введена в эксплуатацию в 2013 г. Источником теплоснабжения бойлерной является ПГ ТЭЦ, с которой на коллектор теплового пункта поступает пар с давлением 6 кгс/см2 и температурой 200 °С. В соответствии с проектом бойлерная поставляет теплофикационную воду на основной городской вывод с ООО «УК Индустриальный парк «Родники» Ду=400 мм, а водогрейная котельная обеспечивает теплом потребителей комбината и два городских вывода: на ВСО (швейная фабрика и 2 многоквартирных дома) и на больничный городок. В 2016 г. проложен новый участок теплотрассы Ду=300 мм, соединяющий основную магистраль с котельной ООО "УК ИП Родники" Ду=500 мм и бойлерной в отделе теплоснабжения. Это позволило перевести водогрейную котельную ООО «УК Индустриальный парк «Родники» на график 130/70 и через узлы подмеса в ОТС и ЦТП (они также построены перед отопительным сезоном 2016 г.) подавать тепло на городских потребителей. Бойлерная с пароводяными подогревателями переведена в отопительном сезоне гг. в резерв.

На балансе ООО «УК ИП «Родники» находятся три блочно-модульные отопительные котельные.

В БМК для мкр. Машиностроитель установлено четыре водогрейных котла: «КСВа-2,0 МВт» - 2 шт., «КСВа-1,5 МВт» - 2 шт.

Номинальная теплопроизводительность БМК для мкр. Машиностроитель  – 7 МВт.

В БМК для мкр. 60 лет Октября установлено четыре водогрейных котла: «RSD 1500» - 2 шт., «RSD 1000» - 1 шт., «RSD 500» - 1 шт.

Номинальная теплопроизводительность БМК для мкр. Машиностроитель  – 4,5 МВт.

В БМК ул. 8 Марта  установлено два водогрейных котла: «MICRO new 200» - 2 шт.

Номинальная теплопроизводительность БМК ул. 8 Марта – 0,4 МВт.

Основной вид сжигаемого природный газ с низшей теплотой сгорания 8190 ккал/кг. 
Резервное топливо  -не предусмотрено проектом.

Модернизация установленного оборудования по данному предприятию не планируется.

### ПГ ТЭЦ

В центральной части города Родники функционирует теплофикационная электростанция ТЭЦ-ПГУ мощностью 17 МВт и 100т пара в час, обеспечивающая прилегающие жилые районы горячей водой (чрез бойлерную ООО «УК Индустриальный парк «Родники» тепловой мощностью 30 Гкал/ч).

Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) оснащена:

    - двумя газотурбинными установками типа ГТА-6РМ НПО "Сатурн" мощностью по 6 МВт каждая;

    - двумя котлами-утилизаторами по 25т/ч;

    - тремя паровыми котлами по 25т/ч каждый;

    - двумя паровыми турбинами мощностью по 2,5 МВт.

Модернизация установленного оборудования по данному предприятию не планируется.

### Котельная «Агросервис» №1 ООО «Энергетик»

Общая протяженность тепловых сетей котельной «Агросервис» №1 в двухтрубном исполнении составляет 1,4 км., график работы котельной – 95/70 оС.

Котельная «Агросервис» №1, расположенная по ул. Зои Космодемьянской, используется для теплоснабжения потребителей прилегающего жилого района.

Модернизация установленного оборудования по данному предприятию не планируется.

### Котельная ООО «Теплоснаб-Родники»

В собственности ООО «Теплоснаб-Родники» находится  отопительная котельная.

В котельной установлено 2 (два) водогрейных  котлоагрегата:  марки Riello RTQ 2336 уст. №1, №2. Установленная тепловая мощность котельной в горячей воде составляет – 4  Гкал/ч.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется в виде горячей воды на отопление и ГВС.

Основной вид сжигаемого природный газ. Резервное не предусмотрено.

Модернизация установленного оборудования по данному предприятию не планируется.

Общая протяженность тепловых сетей котельной ООО «Теплоснаб-Родники», эксплуатируемой ООО «Теплоснаб-Родники» в двухтрубном исполнении составляет 2,7 км, график работы котельной - 95/70 оС.

Котельная ООО «Теплоснаб-Родники» была запущена 01.10.2014 года для теплоснабжения и горячего водоснабжения мкр. Рябикова.

### Источники объектов социальной сферы

В схеме теплоснабжения города задействованы следующие локальные источники теплоснабжения, эксплуатируемые ООО «Энергетик»:

- котельная школы №2 мощностью 0,36 МВт;

- котельная Школы №3 мощностью 0,48 МВт;

- котельная детского сада №9 «Солнышко», мощностью 0,18 МВт;

- котельная Детского сада №11 «Голубок», мощностью 0,24 МВт.

Модернизация установленного оборудования  не планируется.

Таблица 1.6.

| № п/п | ТСО | Наименование источника | Тип (марка) котла | Год ввода в эксплуатацию (капремонта) | Вид топлива | Количество котлов, шт. | Производительность котла номинальная, Гкал/ч | КПД. % | Установленная мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «УК ндустриальный парк «Родники» | Котельная комбината | КВГМ‐50 | 1977 | Природный газ | 2 | 50,0 | 92,0 | 100,0 |
|  |  | ООО «УК Индустриальный парк «Родники» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВГМ‐50 | 1978 |  |  | 50,0 | 92,0 |  |
| 2. |  | ПГ ТЭЦ | БЭМ‐25/2,4‐380 | 2013 | Природный газ | 3 | 25 т/ч* | 93,4 | (114 т/ч)* 95,4 ** |
|  |  |  | БЭМ‐25/2,4‐380 | 2013 |  |  | 25 т/ч* | 92,93 |  |
|  |  |  | БЭМ‐25/2,4‐380 | 2013 |  |  | 25 т/ч* | 91,93 |  |
|  |  |  | КГТ‐25/2,4‐380 | 2013 | ‐ | 2 | 19,5 т/ч* | ‐ |  |
|  |  |  | КГТ‐25/2,4‐380 | 2013 |  |  | 19,5 т/ч* | ‐ |  |
| 3. |  | БМК для мкр. Машиностроитель | КСВа-2,0 МВт | 2021 | Природный газ | 2 | 1,72 | 92 | 5,7 |
|  |  |  | КСВа-2,0 МВт | 2021 |  |  | 1,72 | 92 |  |
|  |  |  | КСВа-1,5 МВт | 2021 |  | 2 | 1,29 | 92 |  |
|  |  |  | КСВа-1,5 МВт | 2021 |  |  | 1,29 | 92 |  |
| 4. |  | БМК для мкр. 60 лет Октября | RSD 1500 | 2021 | Природный газ | 2 | 1,29 | 94,43 | 3,9 |
|  |  |  | RSD 1500 | 2021 |  |  | 1,29 | 94,01 |  |
|  |  |  | RSD 1000 | 2021 |  | 1 | 0,86 | 94,64 |  |
|  |  |  | RSD 500 | 2021 |  | 1 | 0,43 | 96,00 |  |
| 5. |  | БМК ул. 8 Марта | MICRO new 200 | 2021 | Природный газ | 2 | 0,172 | 92,00 | 0,34 |
|  |  |  | MICRO new 200 | 2021 |  |  | 0,172 | 92,00 |  |
| 6. | ООО «Энергетик» | Котельная «Агросервис» №1 ООО «Энергетик» | ДКВР‐4/13 | 1979 | Природный газ | 3 | 2,3 | 90,0 | 7,588 |
|  |  |  | ДКВР‐4/13 №4 | 1979 |  |  | 2,3 | 89,8 |  |
|  |  |  | ДКВР‐4/13 №3 | 1979 |  |  | 2,3 | 87,3 |  |
|  |  |  | КВ‐Г‐0,4‐95Н | 2008 |  | 2 | 0,344 | 89,94 |  |
|  |  |  | КВ‐Г‐0,4‐95Н | 2008 |  |  | 0,344 | 89,78 |  |
| 7. | ООО «Теплоснаб‐ Родники» | Котельная ООО «Теплоснаб‐Родники» | Riello RTQ 2336 | 2014 | Природный газ | 2 | 2,0 | 93,3 | 4,0 |
|  |  |  | Riello RTQ 2336 | 2014 |  |  | 2,0 | 93,3 |  |
| 8. | ООО «Энергетик» | Котельная Школы №2 | КЧМ‐5М | ‐ | Твёрдое топливо | 4 | 0,0774 | 80,0 | 0,3096 |
|  |  |  | КЧМ‐5М | ‐ |  |  | 0,0774 | 80,0 |  |
|  |  |  | КЧМ‐5М | ‐ |  |  | 0,0774 | 80,0 |  |
|  |  |  | КЧМ‐5М | ‐ |  |  | 0,0774 | 80,0 |  |
| 9. | ООО «Энергетик» | Котельная Школы №3 | КВА 0,16 | ‐ | Природный газ | 3 | 0,1376 | 92,0 | 0,412 |
|  |  |  | КВА 0,16 | ‐ |  |  | 0,1376 | 92,0 |  |
|  |  |  | КВА 0,16 | ‐ |  |  | 0,1376 | 92,0 |  |
| 10. | ООО «Энергетик» | Котельная Детского сада №9 «Солнышко» | КЧМ‐5М | ‐ | Твёрдое топливо | 2 | 0,0774 | 80,0 | 0,1548 |
|  |  |  | КЧМ‐5М | ‐ |  |  | 0,0774 | 80,0 |  |
| 11. | ООО «Энергетик» | Котельная Детского сада №11 «Голубок» | ТГМ 120 | ‐ | Природный газ | 2 | 0,1032 | 91,0 | 0,2064 |
|  |  |  | ТГМ 120 | ‐ |  |  | 0,1032 | 91,0 |  |

## Вспомогательное оборудование котельной комбината ООО «УК Индустриальный парк «Родники»

Таблица 1.7. Горелочное оборудование котельной комбината ООО «УК Индустриальный парк «Родники»

| Наименование | Номинальная тепловая Мощность, Гкал/ч | Мощность эл. двигателя, кВт | Число оборотов |
| --- | --- | --- | --- |
| Горелка котла №1 РГМГ‐20 | 20,0 | 2,2 | 4000 |
| Горелка котла №1 РГМГ‐20 | 20,0 | 2,2 | 4000 |
| Горелка котла №2 РГМГ‐20 | 20,0 | 2,2 | 4000 |
| Горелка котла №2 РГМГ‐20 | 20,0 | 2,2 | 4000 |

Таблица 1.8. Насосное оборудование котельной комбината ООО «УК Индустриальный парк «Родники»

| Наименование | Производительность, м3/ч | Напор, м.в.ст. | Мощность эл. двигателя, кВт | Число оборотов, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос сетевой №1 Д1250‐12 | 1250 | 120 | 560,0 | 1450 |
| Насос сетевой №2 Д1250‐12 | 1250 | 120 | 560,0 | 1450 |
| Насос сетевой №3 Д1250‐12 | 1250 | 120 | 560,0 | 1450 |
| Насос сетевой №4 Д630‐90 | 630 | 90,0 | 315,0 | 1500 |

Таблица 1.9. Вентиляционное оборудование котельной комбината ООО «УК Индустриальный парк «Родники»

| Наименование | Мощность эл., двигателя, кВт | Число оборотов, об/мин | Производительность, м³/час | Напор, кгс/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымосос ДН‐21ГМ | 400,0 | 1000 | 143000 | 585 |
| Вентилятор ВДН‐15 | 75,0 | 1000 | 50000 | 350 |

## Вспомогательное  оборудование ПГ ТЭЦ

Таблица 1.10. Газотурбинное оборудование ПГ ТЭЦ

| Наименование | Номинальная мощность, МВт | Тепловая мощность, Гкал/ч | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Агрегат газотурбинный ГТА‐6РМ | 6,3 | 7,5 | 32,0 |
| Агрегат газотурбинный ГТА‐6РМ | 6,3 | 7,5 | 32,0 |

Таблица 1.11. Турбинное оборудование ПГ ТЭЦ

| Наименование | Номинальная мощность, МВт | Давление свежего пара, МПа | Температура свежего пара, °С | Давление пара за турбиной, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Турбина паровая противодавленческая Р‐2,5 | 1,43‐3,4 | 1,85‐9,3 | 330‐540 | 0,07‐3,25 |
| Турбина паровая противодавленческая Р‐2,5 | 1,43‐3,4 | 1,85‐9,3 | 330‐540 | 0,07‐3,25 |

Таблица 1.12. Насосное оборудование ПГ ТЭЦ

| Наименование | Производительность, м3/ч | Напор, м.в.ст. | Мощность эл. двигателя, кВт | Число оборотов, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос питательный ЦНСГ‐60‐330 | 60 | 330 | 90,0 | 2950 |
| Насос питательный ЦНСГ‐60‐330 | 60 | 330 | 90,0 | 2950 |
| Насос питательный ЦНСГ‐60‐330 | 60 | 330 | 90,0 | 2950 |
| Насос конденсатный 1Кс‐50‐55 | 50 | 55 | 14,0 | 2950 |
| Насос конденсатный 1Кс‐50‐55 | 50 | 55 | 14,0 | 2950 |
| Насос конденсатный 1Кс‐50‐55 | 50 | 55 | 14,0 | 2950 |
| Насос охлаждающей воды 1К100‐65‐200 | 100 | 50 | 22,5 | 2900 |
| Насос охлаждающей воды 1К100‐65‐200 | 100 | 50 | 22,5 | 2900 |
| Насос охлаждающей воды 1К100‐65‐200 | 100 | 50 | 22,5 | 2900 |
| Насос циркуляции котла‐утилизатора НКу‐140М | 140 | 49 | 45,0 | 1500 |
| Насос циркуляции котла‐утилизатора НКу‐140М | 140 | 49 | 45,0 | 1500 |
| Насос циркуляции котла‐утилизатора НКу‐140М | 140 | 49 | 45,0 | 1500 |
| Насос циркуляции котла‐утилизатора НКу‐140М | 140 | 49 | 45,0 | 1500 |
| Насос исходной воды Х80‐50‐200б‐К‐С‐У3 | 45 | 45 | 11 | 2900 |
| Насос исходной воды Х80‐50‐200б‐К‐С‐У3 | 45 | 45 | 11 | 2900 |
| Насос умягченной воды Х80‐50‐200а‐К‐С‐У3 | 45 | 45 | 11 | 2900 |
| Насос умягченной воды Х80‐50‐200а‐К‐С‐У3 | 45 | 45 | 11 | 2900 |

Таблица 1.13. Вентиляционное оборудование ПГ ТЭЦ

| Наименование | Мощность эл., двигателя, кВт | Число оборотов, об/мин | Производительность, м³/час | Полное давление, дПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымосос ДН‐12,5 | 75,0 | 1500 | 39900 | 351 |
| Дымосос ДН‐12,5 | 75,0 | 1500 | 39900 | 351 |
| Дымосос ДН‐12,5 | 75,0 | 1500 | 39900 | 351 |
| Вентилятор ВДН‐11,2 | 55,0 | 1500 | 28700 | 441 |
| Вентилятор ВДН‐11,2 | 55,0 | 1500 | 28700 | 441 |
| Вентилятор ВДН‐11,2 | 55,0 | 1500 | 28700 | 441 |

## Вспомогательное  оборудование котельной «Агросервис» №1 ООО «Энергетик»

Таблица 1.14. Насосное оборудование котельной «Агросервис» №1

| Наименование | Производительность, м3/ч | Напор, м.в.ст. | Мощность эл. двигателя, кВт | Число оборотов, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос питательный КС12‐110/4 | 12 | 110 | 11,0 | 2900 |
| Насос питательный КС20‐110/4 | 20 | 110 | 15,0 | 2900 |
| Насос питательный КС20‐110/4 | 20 | 110 | 15,0 | 2900 |
| Насос питательный ЦНСГ 38‐154 | 38 | 154 | 30,0 | 3000 |
| Насос питательный ЦНСГ 38‐154 | 38 | 154 | 30,0 | 3000 |
| Насос сетевой Д200‐95 | 200 | 90 | 90,0 | 3000 |
| Насос сетевой Д200‐90а | 180 | 74 | 75,0 | 2900 |
| Насос сетевой 8НД6х1 | 202 | 100 | 110,0 | 2950 |
| Насос подпиточный К20‐30 | 20 | 30 | 3,5 | 2900 |
| Насос подпиточный КМ 65‐50 | 25 | 32 | 5,5 | 2900 |
| Насос подпиточный КМ 65‐50 | 25 | 32 | 5,5 | 2900 |
| Насос исходной воды К20‐30 | 20 | 30 | 3,5 | 2900 |
| Насос системы ГВС КМ 80‐50 | 50 | 50 | 15,0 | 2900 |
| Насос системы ГВС КМ 80‐50 | 50 | 50 | 15,0 | 2900 |
| Насос деаэрации и подпитки ЦНСГ 13‐70 | 13 | 70 | 11,0 | 2900 |
| Насос деаэрации и подпитки ЦНСГ 13‐70 | 13 | 70 | 11,0 | 2900 |
| Насос деаэрации и подпитки ЦНСГ 13‐70 | 13 | 70 | 11,0 | 2900 |
| Насос деаэрации и подпитки ЦНСГ 13‐70 | 13 | 70 | 11,0 | 2900 |
| Насос сетевой котлов КВ‐Г КМ50‐32‐125С | 12,5 | 20 | 2,2 | 2900 |
| Насос сетевой котлов КВ‐Г КМ50‐32‐125С | 12,5 | 20 | 2,2 | 2900 |

Таблица 1.15. Вентиляционное оборудование котельной «Агросервис» №1

| Наименование | Мощность эл., двигателя, кВт | Число оборотов, об/мин | Производительность, м³/час | Полное давление, дПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымосос ДН‐9 | 15,0 | 1500 | 14900 | 2200 |
| Вентилятор ВДН‐9 | 15,0 | 1500 | 14900 | 2800 |
| Вентилятор ВДН‐8 | 15,0 | 1500 | 10450 | 2200 |
| Вентилятор ВДН‐8 | 15,0 | 1500 | 10450 | 2200 |

Таблица 1.16. Теплообменное оборудование котельной «Агросервис» №1

| Наименование | Площадь нагрева, м2 |
| --- | --- |
| Подогреватель пластинчатый НН №0,8; 0‐16 | ‐ |
| Подогреватель исходной воды | ‐ |
| Подогреватель пароводяной | ‐ |

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

ПГ ТЭЦ

Оценка тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.17

| Установленная мощность источника, Гкал/час | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Нетто мощность источника, Гкал/час | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 95,4 | 70,7 | 68,579 | 2,121 |

Диаграмма 1.1

БМК мкр. Южный и ЦТП (на перспективу)

Оценка тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.18

| Установленная мощность источника, Гкал/час | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Нетто мощность источника, Гкал/час | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 20 | 19,4 | 0,6 |

Диаграмма 1.2

Котельная ООО «Теплоснаб-Родники»

Оценка тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.19

| Установленная мощность источника, Гкал/час | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Нетто мощность источника, Гкал/час | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 4,157 | 4,077 | 0,08 |

Диаграмма 1.3

Котельная школы №2

Оценка тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.20

| Установленная мощность источника, Гкал/час | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Нетто мощность источника, Гкал/час | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,31 | 0,31 | 0 | 0,16 |

Диаграмма 1.4

Котельная школы №3

Оценка тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.21

| Установленная мощность источника, Гкал/час | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Нетто мощность источника, Гкал/час | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0 |

Диаграмма 1.5

Котельная д/с №9 Солнышко

Оценка тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.22

| Установленная мощность источника, Гкал/час | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Нетто мощность источника, Гкал/час | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,1 |

Диаграмма 1.6

Котельная д/с №11 Голубок

Оценка тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.23

| Установленная мощность источника, Гкал/час | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Нетто мощность источника, Гкал/час | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0 |

Диаграмма 1.7

БМК мкр. Машиностроитель

Оценка тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.24

| Установленная мощность источника, Гкал/час | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Нетто мощность источника, Гкал/час | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 5,7 | 5,7 | 5,586 | 0,114 |

Диаграмма 1.8

БМК 60 лет Октября

Оценка тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.25

| Установленная мощность источника, Гкал/час | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Нетто мощность источника, Гкал/час | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,9 | 3,9 | 3,822 | 0,078 |

Диаграмма 1.9

БМК ул. 8 марта

Оценка тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.26

| Установленная мощность источника, Гкал/час | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Нетто мощность источника, Гкал/час | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,34 | 0,34 | 0,333 | 0,007 |

Диаграмма 1.10

БМК Советская д.4 (перспектива)

Оценка тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.27

| Установленная мощность источника, Гкал/час | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Нетто мощность источника, Гкал/час | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 4,0 | 3,96 | 0,04 |

Диаграмма 1.11

БМК АШФ Прогресс (перспектива)

Оценка тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.28

| Установленная мощность источника, Гкал/час | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Нетто мощность источника, Гкал/час | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 |

Диаграмма 1.12

БМК ООО Бигус (перспектива)

Оценка тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.29

| Установленная мощность источника, Гкал/час | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Нетто мощность источника, Гкал/час | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 |

Диаграмма 1.13

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения на использование установленной тепловой мощности основного оборудования отсутствуют на источниках теплоснабжения г. Родники.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

В таблице ниже представлены затраты тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды источников теплоснабжения к концу планируемого периода.

Таблица 1.30.

| № п/п | Наименование параметра | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 – 2030 гг. | 2031 – 2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйствен ные нужды, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Система теплоснабжения ООО «УК ИП «Родники» (центральная часть города и мкр. Южный) | 2,721 | 2,721 | 2,721 | 2,721 | 2,721 | 2,721 | 2,721 |
|  | - ПГ ТЭЦ | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,121 |
|  | - Котельная УК ИП Родники | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - БМК мкр. Южный 8 МВт и ЦТП 10 МВт | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 2. | Котельная «Агросервис» №1 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3. | Котельная ООО «Теплоснаб-Родники» | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 4. | Котельная школы №2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Котельная школы №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. | Котельная д/с №9 Солнышко | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7. | Котельная д/с №11 Голубок | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8. | БМК мкр. Машиностроитель | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| 9. | БМК 60 лет Октября | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 10. | БМК ул. 8 Марта | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 11. | БМК Советская д.4 (перспектива) | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 12. | БМК АШФ Прогресс (перспектива) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13. | БМК ООО Бигус (перспектива) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

В таблице ниже представлены значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

Таблица 1.31.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 – 2030 гг. | 2031 – 2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность источников тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Система теплоснабжения ООО «УК ИП «Родники» (центральная часть города и мкр. Южный) | 115,40 | 115,40 | 115,40 | 115,40 | 115,40 | 115,40 | 115,40 |
|  | - ПГ ТЭЦ | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 |
|  | - Котельная УК ИП Родники | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - БМК мкр. Южный 8 МВт и ЦТП 10 МВт | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 2. | Котельная «Агросервис» №1 | 7,558 | 7,558 | 7,558 | 7,558 | 7,558 | 7,558 | 7,558 |
| 3. | Котельная ООО «Теплоснаб-Родники» | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 4. | Котельная школы №2 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 5. | Котельная школы №3 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 |
| 6. | Котельная д/с №9 Солнышко | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| 7. | Котельная д/с №11 Голубок | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
| 8. | БМК мкр. Машиностроитель | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 9. | БМК 60 лет октября | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| 10. | БМК ул. 8 марта | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 11. | БМК Советская д.4 (перспектива) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 12. | БМК АШФ Прогресс (перспектива) | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 13. | БМК ООО Бигус (перспектива) | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

В таблице 1.32 представлены данные по срокам ввода в эксплуатацию, нормативной наработке и назначенном ресурсе котлового оборудования котельной комбината ООО «УК Индустриальный парк «Родники».

Таблица 1.32. Данные по срокам ввода в эксплуатацию, нормативной наработке и назначенном ресурсе котлового оборудования котельной комбината ООО «УК Индустриальный парк «Родники»

| Марка установленного в котельной котла | Год ввода в эксплуатацию оборудования | Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом) | Остаточный ресурс оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| КВГМ‐50 | 1977 | 16 | Выработан |
| КВГМ‐50 | 1978 | 16 | Выработан |

В таблице 1.30 представлены данные по срокам ввода в эксплуатацию, нормативной наработке и назначенном ресурсе котлового оборудования ПГ ТЭЦ.

Таблица 1.33. Данные по срокам ввода в эксплуатацию, нормативной наработке и назначенном ресурсе котлового оборудования ПГ ТЭЦ

| Марка установленного в котельной котла | Год ввода в эксплуатацию оборудования | Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом) | Остаточный ресурс оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| БЭМ‐25/2,4‐380 | 2013 | 24 | 17 |
| БЭМ‐25/2,4‐380 | 2013 | 24 | 17 |
| БЭМ‐25/2,4‐380 | 2013 | 24 | 17 |
| КГТ‐25/2,4‐380 | 2013 | 24 | 17 |
| КГТ‐25/2,4‐380 | 2013 | 24 | 17 |

В таблице 1.34 представлены данные по срокам ввода в эксплуатацию, нормативной наработке и назначенном ресурсе котлового оборудования котельной ООО «Энергетик».

Таблица 1.34. Данные по срокам ввода в эксплуатацию, нормативной наработке и назначенном ресурсе котлового оборудования котельной «Агросервис» №1

| Марка установленного в котельной котла | Год ввода в эксплуатацию оборудования/капитальный ремонт | Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом) | Остаточный ресурс оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| ДКВР‐4/13 | 1979/2007 | 24 | 3 |
| ДКВР‐4/13 | 1979/2007 | 24 | 3 |
| ДКВР‐4/13 | 1979/2007 | 24 | 3 |
| КВ‐Г‐0,4‐95Н | 2008 | 16 | 4 |
| КВ‐Г‐0,4‐95Н | 2008 | 16 | 4 |

В таблице 1.35 представлены данные по срокам ввода в эксплуатацию, нормативной наработке и назначенном ресурсе котлового оборудования котельной ООО «Теплоснаб- Родники».

Таблица 1.35. Данные по срокам ввода в эксплуатацию, нормативной наработке и назначенном ресурсе котлового оборудования котельной ООО «Теплоснаб-Родники»

| Марка установленного в котельной котла | Год ввода в эксплуатацию оборудования | Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом) | Остаточный ресурс оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| Riello RTQ 2336 | 2014 | 16 | 10 |
| Riello RTQ 2336 | 2014 | 16 | 10 |

В таблице 1.36 представлены данные по срокам ввода в эксплуатацию, нормативной наработке и назначенном ресурсе котлового оборудования котельной Школы №2.

Таблица 1.36. Данные по срокам ввода в эксплуатацию, нормативной наработке и назначенном ресурсе котлового оборудования котельной Школы №2

| Марка установленного в котельной котла | Год ввода в эксплуатацию оборудования | Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом) | Остаточный ресурс оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| КЧМ‐5М | ‐ | 16 | ‐ |
| КЧМ‐5М | ‐ | 16 | ‐ |
| КЧМ‐5М | ‐ | 16 | ‐ |
| КЧМ‐5М | ‐ | 16 | ‐ |

В таблице 1.37 представлены данные по срокам ввода в эксплуатацию, нормативной наработке и назначенном ресурсе котлового оборудования котельной Школы №3.

Таблица 1.37. Данные по срокам ввода в эксплуатацию, нормативной наработке и назначенном ресурсе котлового оборудования котельной Школы №3

| Марка установленного в котельной котла | Год ввода в эксплуатацию оборудования | Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом) | Остаточный ресурс оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| КВА 0,16 | ‐ | 16 | ‐ |
| КВА 0,16 | ‐ | 16 | ‐ |
| КВА 0,16 | ‐ | 16 | ‐ |

В таблице 1.38 представлены данные по срокам ввода в эксплуатацию, нормативной наработке и назначенном ресурсе котлового оборудования котельной Детского сада №9 «Солнышко».

Таблица 1.38. Данные по срокам ввода в эксплуатацию, нормативной наработке и назначенном ресурсе котлового оборудования котельной Детского сада №9 «Солнышко»

| Марка установленного в котельной котла | Год ввода в эксплуатацию оборудования | Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом) | Остаточный ресурс оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| КЧМ‐5М | ‐ | 16 | ‐ |
| КЧМ‐5М | ‐ | 16 | ‐ |

В таблице 1.39 представлены данные по срокам ввода в эксплуатацию, нормативной наработке и назначенном ресурсе котлового оборудования котельной Детского сада №11 «Голубок».

Таблица 1.39. Данные по срокам ввода в эксплуатацию, нормативной наработке и назначенном ресурсе котлового оборудования котельной Детского сада №11 «Голубок»

| Марка установленного в котельной котла | Год ввода в эксплуатацию оборудования | Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом) | Остаточный ресурс оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| ТГМ 120 | ‐ | 16 | ‐ |
| ТГМ 120 | ‐ | 16 | ‐ |

Несмотря на превышение нормативного срока службы некоторых  котлов, они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом своевременно проводятся все регламентные работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельных. Но в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях и постоянной температуре воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение суток расходе.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

При центральном отоплении регулировать отпуск тепловой энергии на источнике можно двумя способами:

- расходом или количеством теплоносителя, данный способ регулирования называется количественным регулированием. При изменении расхода теплоносителя температура постоянна.

- температурой теплоносителя, данный способ регулирования называется качественным. При изменении температуры расход постоянный.

Системы теплоснабжения Родниковского городского поселения запроектированы на качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии осуществляется в соответствии с утвержденными температурными графиками отпуска тепловой энергии на тепловых источниках Родниковского городского поселения.

В таблице 1.40 приведен список котельных Родниковского городского поселения с описанием температурных графиков отпуска тепловой энергии.

Таблица 1.40. Температурные графики источников теплоснабжения Родниковского городского поселения

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование котельной | Температурный график, оС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «УК Индустриальный парк «Родники» | Котельная комбината ООО «УК Индустриальный парк «Родники» | 130/70 |
| 2 |  | ПГ ТЭЦ | 95/70* |
| 3 |  | БМК для мкр. Машиностроитель | 95/70 |
| 4 |  | БМК для мкр. 60 лет Октября | 95/70 |
| 5 |  | БМК ул. 8 Марта | 95/70 |
| 6 | ООО «Энергетик» | Котельная «Агросервис» №1 | 95/70 |
| 7 | ООО «Теплоснаб‐Родники» | Котельная ООО «Теплоснаб‐Родники» | 95/70 |
| 8 | ООО «Энергетик» | Котельная Школы №2 | 95/70 |
| 9 | ООО «Энергетик» | Котельная Школы №3 | 95/70 |
| 10 | ООО «Энергетик» | Котельная Детского сада №9 «Солнышко» | 95/70 |
| 11 | ООО «Энергетик» | Котельная Детского сада №11 «Голубок» | 95/70 |

- Теплофикация осуществляется через бойлерную отдела теплоснабжения ООО «УК Индустриальный парк «Родники», на коллектор которой поступает пар с давлением 6 кгс/см2 и температурой 200 °С.

Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования источников теплоснабжения представлена в таблице ниже.

Таблица 1.41

| № п/п | Источник тепловой энергии | Располагаема мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка абонентов, Гкал/ч | Среднегодовая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Коэффициент среднегодовой загрузки оборудования котельных, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная комбината ООО «УК Индустриальный парк «Родники» | 79,26 | 49,76 | 13,79 | 17,39 |
| 2 | ПГ ТЭЦ (ГВС от ЦТП)* | 30,00 | 3,61 | 3,61 | 12,02 |
| 3 | Котельная «Агросервис» №1 | 6,95 | 1,90 | 0,64 | 9,19 |
| 4 | Котельная ООО «Теплоснаб‐Родники» | 4,16 | 3,42 | 1,05 | 25,20 |
| 5 | Котельная Школы №2 | 0,31 | 0,15 | 0,04 | 13,42 |
| 6 | Котельная Школы №3 | 0,41 | 0,20 | 0,06 | 13,45 |
| 7 | Котельная Детского сада №9 «Солнышко» | 0,15 | 0,25 | 0,07 | 44,74 |
| 8 | Котельная Детского сада №11 «Голубок» | 0,21 | 0,15 | 0,04 | 20,13 |
| 9 | БМК для мкр. Машиностроитель | 5,7 | 5,46 | 4,765 | 87,27 |
| 10 | БМК для мкр. 60 лет Октября | 3,9 | 3,75 | 1,894 | 50,51 |
| 11 | БМК ул. 8 Марта | 0,34 | 0,324 | 0,118 | 36,42 |

Среднегодовая нагрузка рассчитывается исходя из среднего значения температуры наружного воздуха за отопительный период.

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Все источники теплоснабжения Родниковского городского поселения оборудованы приборами учета тепловой энергии.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказы и восстановления оборудования источников тепловой энергии, влияющие на работоспособность котельных в целом, зафиксированы не были.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выдавались.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Указанные источники отстуствуют.

  - Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схемы тепловых сетей системы теплоснабжения Родниковского городского поселения приведены в электронной модели схемы теплоснабжения, разработанной с помощью ПРК ZULU THERMO 7.0.

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Структура тепловой сети ООО «УК Индустриальный парк «Родники»

Общая протяженность тепловых сетей на балансе  ООО «УК Индустриальный парк «Родники» в двухтрубном исполнении составляет около 94 км (в однотрубном исчислении). Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей 0,150 м. Теплоснабжение потребителей тепла котельной ООО «УК Индустриальный парк «Родники» осуществляется через ЦТП комбината. Кроме водогрейной котельной ООО «УК Индустриальный парк «Родники» имеются еще:  тепловой пункт отдела теплоснабжения (бойлерная в отделе теплоснабжения) мощностью 30 Гкал/ч для отопления абонентов г. Родники по режимному графику 95/70 °С с закрытой системой теплоснабжения, БМК для мкр. Машиностроитель, БМК для мкр. 60 лет Октября, БМК ул. 8 Марта.

Сведения по насосному оборудованию (марка, количество, мощность, число оборотов, фактические диаметры рабочих колес), осуществляющему передачу тепловой энергии и находящегося на балансе ООО «УК ИП «Родники» сведены в таблицы 1.38, 1.39.

Таблица 1.42

| № п/п | Назначение и место установки насосного оборудования |  | Марка насосов | Количество насосов | Продолжительность работы насосной станции, час | Подача насоса м³/час | Напор насоса, м вод.ст | КПД насосной установки, % | Нормируемая мощность насосов, кВт | Число оборотов | Эдв, кВт | Энас, кВт-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| СЕТЬ ОТОПЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бойлерная | Сетевой | 1Д-630-90 | 1 | 5136 | 630 | 90 | 65 | 250 | 2900 | 246,8088 | 1320426,9 |
| 2 |  | Сетевой | 1Д-630-90 | 1 | 0 | 630 | 90 | 70 | 250 | 2900 | 229,1796 | 0 |
| 3 |  | Сетевой | 1Д-630-90 | 1 | 0 | 630 | 90 | 70 | 250 | 2900 | 229,1796 | 0 |
| 1 | ЦТС | Сетевые на город | Д 200/90 | 1 | 3504 | 200 | 90 | 75 | 160 | 2900 | 67,90506 | 253126,9 |
| 2 |  | Сетевые на город | Д 200/90 | 1 | 3504 | 200 | 90 | 75 | 132 | 2900 | 67,90506 | 255848,7 |
| 3 |  | Сетевые на город | Д 200/90 | 1 | 3504 | 200 | 90 | 75 | 160 | 2900 | 67,90506 | 253126,9 |
| 4 |  | Сетевые на город | Д 200/90 | 1 | 3504 | 200 | 90 | 75 | 160 | 2900 | 67,90506 | 253126,9 |
| 5 |  | Сетевые на город | Д 200/90 | 1 | 3504 | 200 | 90 | 75 | 132 | 2900 | 67,90506 | 255848,7 |
| 6 |  | Сетевые на город | Д 200/90 | 1 | 3504 | 200 | 90 | 75 | 160 | 2900 | 67,90506 | 253126,9 |
| 7 |  | Циркуляционный | Д 500/63 | 1 | 5136 | 500 | 63 | 77 | 132 | 2900 | 115,7473 | 639223,6 |
| 8 |  | Циркуляционный | Д 500/63 | 1 | 0 | 500 | 63 | 77 | 160 | 2900 | 115,7473 | 0 |
| 9 |  | Подпиточный | К-8-50-200 | 1 | 0 | н/д | 55 | 70 | 15 | 2900 | 0 | 0 |
| 10 |  | Подпиточный | 3К-6 | 1 | 0 | 45 | 55 | 67 | 15 | 2900 | 10,4518 | 0 |
| 11 |  | Теплосеть комбината | Д 200/90 Б | 1 | 2626 | 180 | 76 | 72 | 90 | 2900 | 53,75817 | 153444,5 |
| 12 |  | Теплосеть комбината | Д 200/90 Б | 1 | 2626 | 180 | 76 | 72 | 90 | 2900 | 53,75817 | 153444,5 |
| 13 |  | Теплосеть комбината | 3К-9 | 1 | 0 | н/д | 45 | 67 | 5,5 | 2900 | 0 | 0 |
| СЕТЬ ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦТС | ГВС | «ВСН» 4К-8 | 1 | 0 | н/д | 55 | 60 | 22 | 2900 |  |  |
| 2 |  | ГВС | 4К-6 | 1 | 0 | 90 | 85 | 60 | 45 | 2900 | 36,07456 | 0 |
| 3 |  | ГВС | «ВСН» К 100-65-250 | 1 | 8400 | 100 | 76 | 75 | 45 | 2900 | 28,67102 | 269996,2 |

Таблица 1.43

| № п/п | Назначение | Марка и количество, шт. | Мощность двигателя, кВт/об.мин | Производительность, м3/час | Напор, м | Факт. произ-ть, м3/час | Фактический напор, м | Фактический КПД насоса | Факт. КПД двигателя | Коэффициент исп. | Время работы в году, ч | Затраты электрич., кВт-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК для мкр. Машиностроитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос циркуляционный | LNEE 100-160/220/P25VVC4 | 22/2900 | 282 | 39,2 | 282 | 39,2 | 85% | 85% | 0,85 | 5136 | 81636,7 |
|  | 3 (2 в работе, 1 в резерве) Зимние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Насос циркуляционный | LNEE 40-160/55/P25VVS4 | 4/2900 | 40 | 34,4 | 40 | 34,4 | 85% | 85% | 0,85 | 3120 | 9016,8 |
|  | 3 (2 в работе, 1 в резерве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпиточный насос | 5НМ04S05T5RVBE | 0.5/3000 | 5 | 73,8 | 5 | 73,8 | 85% | 85% | 0,85 | 8760 | 3164,6 |
|  | 2 (1 в работе, 1 в резерве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Рециркуляционный насос | LNEE 65-250/30/P45RCS4 | 3/3000 | 34 | 16 | 34 | 16 | 85% | 85% | 0,85 | 8760 | 18987,3 |
|  | 2 (1 в работе, 1 в резерве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Структура тепловой сети котельной «Агросервис» №1

Общая протяженность тепловых сетей котельной «Агросервис» №1 в двухтрубном исполнении составляет 1,4 км., график работы котельной – 95/70 оС.

Котельная «Агросервис» №1, расположенная по ул. Зои Космодемьянской, используется для теплоснабжения потребителей прилегающего жилого района.

- Источник теплоснабжения: котельная «Агросервис» №1

- Вид системы теплоснабжения:	закрытая, 4‐х трубная

- Расчетный температурный график регулирования тепловой нагрузки 95/70°С

- Теплоноситель – вода

Таблица 1.44. Подключенная тепловая нагрузка по договорам котельной «Агросервис» №1

| Q отопление, Гкал/ч | Q вентиляция, Гкал/ч | Q ГВС, Гкал/ч | Q суммарная, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,743 | ‐ | 0,155 | 1,898 |

- Насосные подстанции, их назначение:	сетевые насосы на источнике

Количество и тип рабочих насосов:

Таблица1.45. Количество и тип рабочих насосов

| Тепловые сети | Тип | Кол‐во |
| --- | --- | --- |
| Магистральные: |  |  |
| ‐ сетевые отопление | Д200‐95 90,0 кВт | 1 |
|  | Д200‐90а 74,0 кВт | 1 |
|  | 8НД6х1 100,0 кВт | 1 |
| ‐ сетевые ГВС | КМ 80‐50 15,0 кВт | 2 |

## Структура тепловой сети котельной ООО «Теплоснаб‐Родники»

Общая протяженность тепловых сетей котельной ООО «Теплоснаб-Родники», эксплуатируемой ООО «Теплоснаб-Родники» в двухтрубном исполнении составляет 2,7 км, график работы котельной - 95/70 оС.

Котельная ООО «Теплоснаб-Родники» была запущена 01.10.2014 года для теплоснабжения и горячего водоснабжения мкр. Рябикова.

- Источник теплоснабжения: котельная ООО «Теплоснаб‐Родники»

- Вид системы теплоснабжения:	зависимая, 4‐х трубная, закрытая

- Расчетный температурный график регулирования тепловой нагрузки 95/70°С

- Теплоноситель – вода

Таблица 1.46. Подключенная тепловая нагрузка по договорам котельной ООО «Теплоснаб-Родники»

| Q отопление, Гкал/ч | Q вентиляция, Гкал/ч | Q ГВС, Гкал/ч | Q суммарная, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,281 | ‐ | 0,139 | 3,420 |

- Насосные подстанции, их назначение:	сетевые насосы на источнике

  - Количество и тип рабочих насосов:

Техническая  характеристика вспомогательного оборудования установленного в котельной ООО «Теплоснаб-Родники»  г. Родники представлена ниже:

Таблица 1.47.

| № п/п | Назначение |  | Марка и количество, шт. | Мощность двигателя, кВт/об.мин | Производительность, м3/час | Напор, м | Факт. произ-ть, м3/час | Фактический напор, м | Фактический КПД насоса | Факт. КПД двигателя | Коэффициент исп. | Время работы в году, ч | Затраты электрич., кВт-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос сетевой | ТР 65-550/2 |  | 15 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,8 | 1 – 5088 ч | 61056 |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Насос ГВС | ТР 40-470/2 |  | 5,5 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,8 | 8424 ч | 37065.6 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Циркуляционный насос ГВС | UPS 50-60/2F |  | 0,39 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,8 | 8424 ч | 2628,3 |

## Структура тепловой сети локальных котельных ООО «Энергетик»

Котельные Школы №2, Школы №3, Детского сада №9 «Солнышко» и Детского сада №11 «Голубок» локальные и снабжают тепловой энергией здания соответствующих учреждений. Температурный график отпуска тепловой энергии 95/70 °С.

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Характеристики тепловых сетей на балансе ООО «УК ИП «Родники», сведены в таблицы 1.48-1.55: Таблица 1.48. Переданные с баланса ООО «ИП Родники» Участок; Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м; Длина участка (в двухтруб. исчислении) L, м; Теплоизоляционный материал; Тип прокладки; Год ввода в эксплуатацию (перекладки); Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м; Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, 0С; Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь, Кпр/Кобр; Часовые тепловые потери, ккал/ч. 0,529; 3400; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 1090177,54. 0,325; 900; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 184493,13. 0,108; 100; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 11154,30. 0,076; 60; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 5551,46. 0,273; 960; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 173456,17. 0,159; 50; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 6471,77. 0,089; 50; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 5011,63. 0,076; 1100; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 101776,73. 0,057; 80; мин.вата; надземная; после 2004 г.; -; 95/70; -; 2476,36. 0,025; 30; мин.вата; надземная; после 2004 г.; -; 95/70; -; 778,56. 0,089; 20; мин.вата; надземная; после 2004 г.; -; 95/70; -; 772,05. 0,076; 448; мин.вата; надземная; после 2004 г.; -; 95/70; -; 16182,88. 0,089; 30; мин.вата; надземная; после 2004 г.; -; 95/70; -; 1158,08. 0,089; 10; мин.вата; подземная канальная; после 2004 г.; 1,6; 95/70; -; 311,00. 0,089; 30; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 3006,98. 0,057; 130; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 9892,65. 0,259; 280; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 43784,90. 0,108; 15; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 1673,15. 0,108; 250; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 27885,76. 0,108; 10; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 1115,43. 0,045; 20; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 1244,14. 0,057; 130; мин.вата; подземная канальная; до 1990 г.; 1,6; 95/70; 1,4; 12656,19. 0,045; 20; мин.вата; подземная канальная; до 1990 г.; 1,6; 95/70; 1,4; 1721,22. 0,089; 420; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 42097,67. 0,057; 120; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 9131,67. 0,089; 30; мин.вата; подземная канальная; до 1990 г.; 1,6; 95/70; 1,4; 3597,70. 0,159; 100; мин.вата; надземная; после 2004 г.; -; 95/70; -; 4931,17. 0,076; 1; мин.вата; надземная; после 2004 г.; -; 95/70; -; 36,12. 0,089; 50; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 5011,63. 0,108; 130; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 14500,60. 0,076; 100; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 9252,43. 0,045; 14; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 870,90. 0,057; 80; мин.вата; надземная; после 2004 г.; -; 95/70; -; 2476,36. Всего; 1794658,33. Таблица 1.49. Характеристика тепловой сети отопления по участкам ООО «Управляющая компания Индустриально парка «Родники» (в аренде от ООО «РТК») Участок; Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м; Длина участка (в двухтруб. исчислении) L, м; Теплоизоляционный материал; Тип прокладки; Год ввода в эксплуатацию (перекладки); Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м; Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, 0С; Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь, К; Часовые тепловые потери, ккал/ч. Сети от котельной ООО «УК ИП «Родники». 76; 50; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 4626,22. 108; 302; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 33686,00. 159; 330; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 42713,69. 273; 560; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 101182,76. 246; 380; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 59422,37. 325; 932; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 191052,88. 325; 153; мин.вата; надземная; после 2004 г.; -; 95/70; -; 12969,49. 273; 30; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 5420,51. 273; 700; мин.вата; надземная; после 2004 г.; -; 95/70; -; 49536,66. 219; 314; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 49101,64. 219; 43; мин.вата; надземная; после 2004 г.; -; 95/70; -; 2569,32. 89; 115; мин.вата; надземная; 2012 г.; -; 95/70; -; 4439,29. 159; 928,5; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 120180,79. 133; 245; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 30771,58. 133; 94; мин.вата; надземная; после 2004 г.; -; 95/70; -; 4370,62. 108; 560,8; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 62553,34. 108; 114; мин.вата; надземная; после 2004 г.; -; 95/70; -; 4702,27. 89; 1282,1; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 128508,14. 76; 2517,8; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 232957,69. 57; 2000,7; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 152247,83. 32; 852; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 47134,37. 25; 513; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 25979,79. 15; 858; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 40583,91. 325; 535; мин.вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 95/70; 1,4; 131886,32. 273; 385; мин.вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 95/70; 1,4; 84237,12. 219; 64; мин.вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 95/70; 1,4; 12022,97. 219; 190; мин.вата; канальная; после 2004 г.; 1,6; 95/70; -; 9587,27. 219; 96; ППУ; канальная; после 2004 г.; 1,6; 95/70; -; 4844,09. 159; 1247,4; мин.вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 95/70; 1,4; 194437,11. 133; 172; мин.вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 95/70; 1,4; 25312,74. 108; 301,5; мин.вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 95/70; 1,4; 39812,20. 108; 190; ППУ; бесканальная; после 2004 г.; 1,6; 95/70; -; 8798,34. 89; 272,1; мин.вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 95/70; 1,4; 32631,10. 76; 40; ППУ; бесканальная; 2012 г.; 1,6; 95/70; -; 1591,97. 76; 140; мин.вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 95/70; 1,4; 15562,30. 57; 395; мин.вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 95/70; 1,4; 38455,36. 57; 15; ППУ; бесканальная; после 2004; 1,6; 95/70; -; 498,82. 32; 30; мин.вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 95/70; 1,4; 2344,42. 25; 10; мин.вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 95/70; 1,4; 727,69. 15; 45; мин.вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 95/70; 1,4; 3101,75. 133; 55; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 6907,91. 108; 930; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 103735,03. 89; 810; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 81188,35. 76; 90; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 8327,19. 57; 80; мин.вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 95/70; 1,4; 7788,43. 32; 15; мин.вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 95/70; 1,4; 1172,21. 159; 469; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 60705,21. 108; 1340; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 149467,68. 133; 500; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70; 1,4; 62799,15. Всего; 2494653,89. Таблица 1.50. Характеристика тепловой сети отопления по участкам на балансе ООО «Управляющая компания Индустриально парка «Родники» Участок; Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м; Длина участка (в двухтруб. исчислении) L, м; Теплоизоляционный материал; Тип прокладки; Год ввода в эксплуатацию (перекладки); Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м; Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, 0С; Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь, К; Часовые тепловые потери, ккал/ч. Сети от БМК для мкр. Машиностроитель (открытый водоразбор) круглый год. 159; 150; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70 и 65/40; -; 14588,23. 529; 644,5; мин.вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 95/70 и 65/40; -; 171390,85. 273; 592; мин. вата'; канальная; до 1990 г.; 1,6; 95/70 и 65/40; -; 96783,47. 108; 470; мин.вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 95/70 и 65/40; -; 46684,68. 89; 365; мин.вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 95/70 и 65/40; -; 32941,86. 57; 195; мин. вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 95/70 и 65/40; -; 14292,88. 32; 158; мин.вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 95/70 и 65/40; -; 9281,23. 219; 116; мин. вата; канальная; после 2004 г.; 1,6; 95/70 и 65/40; -; 5522,84. 325; 67; ППУ; надземная; после 2004 г.; -; 95/70 и 65/40; -; 6013,28. Всего; 397499,32. Сети от БМК для мкр. 60 лет Октября (открытый водоразбор) круглый год. 219; 120; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70 и 65/40; -; 14075,68. 133; 177,1; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 95/70 и 65/40; -; 16849,35. 108; 364; мин.вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 95/70 и 65/40; -; 36155,80. 89; 198; мин.вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 95/70 и 65/40; -; 17869,83. 57; 55; мин. вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 95/70 и 65/40; -; 4031,33. 48; 70; мин. вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 95/70 и 65/40; -; 4764,00. 159; 70; мин. вата; канальная; после 2004 г.; 1,6; 95/70 и 65/40; -; 2579,89. 219; 48; ППУ; надземная; после 2004 г.; -; 95/70 и 65/40; -; 3052,34. 89; 10; ППУ; надземная; после 2004 г.; -; 95/70 и 65/40; 411,25. Всего; 99789,47. Сети от БМК ул. 8 Марта (открытый водоразбор) отопительный период. 76; 105; мин.вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 95/70 и 65/40; -; 8775,30. 57; 30; мин. вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 95/70 и 65/40; -; 2198,90. 25; 54; мин. вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 95/70 и 65/40; -; 2952,00. 89; 2; ППУ; надземная; после 2004 г.; -; 95/70 и 65/40; -; 82,25. Всего; 14008,45. Таблица 1.51. Характеристика тепловой сети (открытый водоразбор) от БМК в летний период по участкам ООО «Управляющая компания Индустриально парка «Родники» (в аренде от ООО «РТК») Участок; Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м; Длина участка (в двухтруб. исчислении) L, м; Теплоизоляционный материал; Тип прокладки; Год ввода в эксплуатацию (перекладки); Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м; Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, 0С; Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь, К; Часовые тепловые потери, ккал/ч. Сети от БМК для мкр. Машиностроитель (открытый водоразбор) круглый год. 159; 150; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 65/40; -; 13336,87. 529; 644,5; мин.вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 65/40; -; 164382,36. 273; 592; мин. вата'; канальная; до 1990 г.; 1,6; 65/40; -; 92136,55. 108; 470; мин.вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 65/40; -; 41997,97. 89; 365; мин.вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 65/40; -; 29605,49. 57; 195; мин. вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 65/40; -; 12834,52. 32; 158; мин.вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 65/40; -; 8362,17. 219; 116; мин. вата; канальная; после 2004 г.; 1,6; 65/40; -; 6059,03. 325; 67; ППУ; надземная; после 2004 г.; -; 65/40; -; 5322,09. Всего; 374037,05. Сети от БМК для мкр. 60 лет Октября (открытый водоразбор) круглый год. 219; 120; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 65/40; -; 12907,75. 133; 177,1; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 65/40; -; 15179,20. 108; 364; мин.вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 65/40; -; 32526,08. 89; 198; мин.вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 65/40; -; 16059,96. 57; 55; мин. вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 65/40; -; 3619,99. 48; 70; мин. вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 65/40; -; 4282,36. 159; 70; мин. вата; канальная; после 2004 г.; 1,6; 65/40; -; 2898,00. 219; 48; ППУ; надземная; после 2004 г.; -; 65/40; -; 2720,66. 89; 10; ППУ; надземная; после 2004 г.; -; 65/40; 364,33. Всего; 90558,33. Таблица 1.52. Характеристика сетей ГВС Участок; Наружный диаметр подающего трубопровода Dпр, мм; Наружный диаметр обратного трубопровода Dобр, мм; Длина участка (в двухтруб. исчислении) L, м; Теплоизоляционный материал; Тип прокладки; Год ввода в эксплуатацию (перекладки); Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м; Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, 0С; Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь, К; Часовые тепловые потери, ккал/ч. От котельной ООО «Индустриальтный парк «Родники» ГВС. 219; 159; 598,6; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 65/40; -; 59493,97. 219; 159; 491,1; мин.вата; бесканальная; до 1990 г; 1,6; 65/40; -; 58629,90. 159; 108; 489,2; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 65/40; -; 39557,93. 159; 108; 209; мин.вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 65/40; -; 21555,28. 159; 108; 110; ППУ; бесканальная; после 2004 г.; 1,6; 65/40; -; 6223,80. 108; 76; 491,8; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 65/40; -; 34767,20. 108; 76; 996,2; мин.вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 65/40; -; 83780,74. 89; 57; 35; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 65/40; -; 2122,73. 76; 57; 100,9; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 65/40; -; 5841,76. 76; 57; 419,7; мин.вата; канальная; до 1990 г.; 1,6; 65/40; -; 30132,76. 57; 57; 20; мин.вата; надземная; до 1990 г.; -; 65/40; -; 1031,67. 57; 57; 182,8; ППУ; бесканальная; после 2004 г.; 1,6; 65/40; -; 6306,60. Всего; 349444,34. Таблица 1.53. Характеристика сетей ГВС на балансе ООО «УК ИП «Родники», переданные с баланса ООО «ИП Родники» Участок; Наружный диаметр трубопроводов на участке Dп, м; Длина участка L, м; Наружный диаметр трубопроводов на участке Dп, м; Длина участка L, м; Теплоизоляционный материал; Тип прокладки; Год ввода в эксплуатацию (перекладки); Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м; Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, 0С; Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь, К; Часовые тепловые потери, ккал/ч. 1.; 0,159; 50; 0,076; 50; стеклохолст; надземная; до 1990 г.; -; 65/40; -; 3789,91. 2.; 0,108; 150; 0,057; 150; стеклохолст; надземная; до 1990 г.; -; 65/40; -; 9837,14. 3.; 0,108; 120; 0,057; 120; стеклохолст; надземная; до 1990 г.; -; 65/40; -; 7869,72. 4.; 0,108; 400; 0,057; 400; стеклохолст; надземная; до 1990 г.; -; 65/40; -; 26232,38. 5.; 0,108; 20; 0,057; 20; стеклохолст; надземная; до 1990 г.; -; 65/40; -; 1311,62. 6.; 0,048; 20; 0,025; 20; стеклохолст; надземная; до 1990 г.; -; 65/40; -; 799,53. 7.; 0,089; 300; 0,057; 300; стеклохолст; надземная; до 1990 г.; -; 65/40; -; 18194,83. 8.; 0,108; 400; 0,057; 400; стеклохолст; надземная; до 1990 г.; -; 65/40; -; 26232,38. 9.; 0,048; 50; 0,025; 50; стеклохолст; надземная; до 1990 г.; -; 65/40; -; 1998,83. 10.; 0,108; 30; 0,048; 30; стеклохолст; надземная; до 1990 г.; -; 65/40; -; 1859,43. 11.; 0,076; 400; 0,057; 400; стеклохолст; надземная; до 1990 г.; -; 65/40; -; 23158,60. 12.; 0,048; 20; 0,025; 20; стеклохолст; подземная канальная; до 1990 г.; 1,6; 65/40; -; 1134,53. 13.; 0,076; 220; 0,057; 220; стеклохолст; надземная; после 2004 г.; -; 65/40; -; 6912,78. 14.; 0,076; 80; 0,057; 80; стеклохолст; надземная; после 2004 г.; -; 65/40; -; 2513,74. 15.; 0,025; 200; 0,020; 200; стеклохолст; надземная; после 2004 г.; -; 65/40; -; 4624,94. Всего; 136470,36. Таблица 1.54. Характеристика паровых сетей на балансе ООО «УК ИП «Родники» Участок; Теплоизоляционный материал; Тип прокладки; Наружный диаметр участка паропровода Dн, м; Толщина стенки, м; Длина участка паропровода L, м; Толщина теплоизоля-ционного слоя, м; Внутренние размеры канала; Год ввода в эксплуатацию (перекладки); Средняя глубина заложения оси трубопроводов Н, м; Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь, К; Часовые тепловые потери, Гкал/ч. ширина канала b, м; высота канала h, м. 1.; мин. вата; надземный; 0,219; 0,004; 50; н/д; -; -; до 1990 г.; -; -; 0,01006. 2.; мин. вата; надземный; 0,219; 0,004; 800; н/д; -; -; до 1990 г.; -; -; 0,16100. 3.; мин. вата; надземный; 0,076; 0,004; 400; н/д; -; -; до 1990 г.; -; -; 0,05184. 4.; мин. вата; надземный; 0,325; 0,004; 300; н/д; -; -; до 1990 г.; -; -; 0,07590. 5.; мин. вата; надземный; 0,159; 0,004; 20; н/д; -; -; до 1990 г.; -; -; 0,00340. 6.; мин. вата; надземный; 0,219; 0,004; 28; н/д; -; -; до 1990 г.; -; -; 0,00564. 7.; мин. вата; надземный; 0,108; 0,004; 200; н/д; -; -; до 1990 г.; -; -; 0,03000. 8.; мин. вата; надземный; 0,057; 0,004; 195; н/д; -; -; до 1990 г.; -; -; 0,02246. 9.; мин. вата; надземный; 0,076; 0,004; 300; н/д; -; -; до 1990 г.; -; -; 0,03888. 10.; мин. вата; надземный; 0,057; 0,004; 130; н/д; -; -; до 1990 г.; -; -; 0,01498. 11.; мин. вата; подземная канальная; 0,057; 0,004; 30; н/д; -; -; до 1990 г.; -; -; 0,00320. 12.; мин. вата; надземный; 0,377; 0,004; 426; н/д; -; -; после 2004 г.; -; -; 0,07350. 13.; мин. вата; надземный; 0,273; 0,004; 4; н/д; -; -; после 2004 г.; -; -; 0,00053. 14.; мин. вата; надземный; 0,426; 0,004; 646; н/д; -; -; после 2004 г.; -; -; 0,12106. 15.; мин. вата; надземный; 0,159; 0,004; 1; н/д; -; -; после 2004 г.; -; -; 0,00010. 16.; мин. вата; надземный; 0,108; 0,004; 1; н/д; -; -; после 2004 г.; -; -; 0,00009. 17.; мин. вата; надземный; 0,159; 0,004; 80; н/д; -; -; после 2004 г.; -; -; 0,00797. 18.; мин. вата; надземный; 0,057; 0,004; 70; н/д; -; -; после 2004 г.; -; -; 0,00476. 19.; мин. вата; надземный; 0,159; 0,004; 7; н/д; -; -; после 2004 г.; -; -; 0,00070. Всего; 0,62607. Таблица 1.55. Характеристика конденсатных сетей на балансе ООО «УК ИП «Родники» Участок; Теплоизоляционный материал; Тип прокладки; Наружный диаметр участка паропровода Dн, м; Толщина стенки, м; Длина участка конденсатопровода L, м; Толщина теплоизоля-ционного слоя, м; Внутренние размеры канала; Год ввода в эксплуатацию (перекладки); Средняя глубина заложения оси трубопроводов Н, м; Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь, К; Часовые тепловые потери, Гкал/ч. ширина канала b, м; высота канала h, м. 1.; мин. вата; надземный; 0,108; 0,004; 150; н/д; -; -; до 1990 г.; -; -; 0,00721. 2.; мин. вата; надземный; 0,089; 0,004; 40; н/д; -; -; до 1990 г.; -; -; 0,00171. 3.; мин. вата; надземный; 0,048; 0,004; 300; н/д; -; -; до 1990 г.; -; -; 0,00893. 4.; мин. вата; надземный; 0,048; 0,004; 200; н/д; -; -; до 1990 г.; -; -; 0,00595. 5.; мин. вата; надземный; 0,032; 0,004; 195; н/д; -; -; до 1990 г.; -; -; 0,00492. 6.; мин. вата; надземный; 0,032; 0,004; 130; н/д; -; -; до 1990 г.; -; -; 0,00328. 7.; мин. вата; подземная канальная; 0,032; 0,004; 30; н/д; -; -; до 1990 г.; 1,2; -; 0,00097. 8.; мин. вата; надземный; 0,159; 0,004; 683; н/д; -; -; после 2004 г.; -; -; 0,02045. 9.; мин. вата; надземный; 0,108; 0,004; 646; н/д; -; -; после 2004 г.; -; -; 0,01621. 10.; мин. вата; надземный; 0,057; 0,004; 200; н/д; -; -; после 2004 г.; -; -; 0,00379. 11.; мин. вата; подземная канальная; 0,032; 0,004; 40; н/д; -; -; после 2004 г.; 1,2; -; 0,00049. Всего; 0,07931.

Таблица 1.56. Характеристика тепловой сети отопления по участкам  от котельной ООО «Теплоснаб-Родники», расположенной по адресу  г. Родники  ул. Б.Рыбаковская, д. 54А:

| Участок | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка (в двухтруб. исчислении) L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, 0С | Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь, К | Часовые тепловые потери, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 159 | 112,5 | мин.вата | надземная | до 1990 г. | - | 95/70 | 1,3/1,24 | 13929,86 |
|  | 108 | 601,2 | мин.вата | надземная | до 1990 г. | - | 95/70 | 1,3/1,24 | 64850,52 |
|  | 89 | 39,9 | мин.вата | надземная | до 1990 г. | - | 95/70 | 1,3/1,24 | 3850,13 |
|  | 76 | 298,2 | мин.вата | надземная | до 1990 г. | - | 95/70 | 1,3/1,24 | 26689,47 |
|  | 57 | 229,3 | мин.вата | надземная | до 1990 г. | - | 95/70 | 1,3/1,24 | 16978,14 |
|  | 159 | 81 | мин.вата | надземная | до 1990 г. | - | 95/70 | 1,3/1,24 | 10029,50 |
|  | 48 | 133,7 | мин.вата | надземная | до 1990 г. | - | 95/70 | 1,3/1,24 | 8677,04 |
|  | 133 | 382 | мин.вата | подземная бесканальная | до 1990 г. | 1,6 | 95/70 | 1,21 | 43211,97 |
|  | 159 | 23,6 | мин.вата | подземная бесканальная | до 1990 г. | 1,6 | 95/70 | 1,21 | 2955,05 |
|  | 108 | 186,5 | мин.вата | подземная бесканальная | до 1990 г. | 1,6 | 95/70 | 1,21 | 18761,31 |
|  | 89 | 143,9 | мин.вата | подземная бесканальная | до 1990 г. | 1,6 | 95/70 | 1,21 | 13136,07 |
|  | 76 | 170,4 | мин.вата | подземная бесканальная | до 1990 г. | 1,6 | 95/70 | 1,21 | 14442,82 |
|  | 57 | 117,5 | мин.вата | подземная бесканальная | до 1990 г. | 1,6 | 95/70 | 1,21 | 8701,59 |
|  | 48 | 119,7 | мин.вата | подземная бесканальная | до 1990 г. | 1,6 | 95/70 | 1,21 | 8241,97 |
|  | 219 | 240 | ППУ | надземная | после 2004 г. | - | 95/70 | 1,3/1,24 | 19444,96 |
|  | 219 | 575 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. | 1,6 | 95/70 | 1,21 | 50001,57 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 323901,97 |

Таблица 1.57. Характеристика тепловой сети ГВС по участкам от  котельной ООО «Теплоснаб-Родники», расположенной по адресу  г. Родники ул.Б.Рыбаковская, д. 54А:

| Участок | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка (в двухтруб. исчислении) L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, 0С | Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь, К | Часовые тепловые потери, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 76/57 | 216,6 | мин.вата | надземная | до 1990 г. | - | 60/40 | - | 12873,60 |
|  | 76/57 | 31,5 | мин.вата | подземная бесканальная | до 1990 г. | 1,2 | 60/40 | - | 2079,59 |
|  | 76/57 | 5,9 | мин.вата | подземная бесканальная | до 1990 г. | 1,2 | 60/40 | - | 389,51 |
|  | 57 | 40,2 | мин.вата | подземная бесканальная | до 1990 г. | 1,2 | 60/40 | - | 2428,29 |
|  | 76/57 | 240 | ППУ | надземная | после 2004 г. | - | 60/40 | - | 7848,97 |
|  | 76/57 | 575 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. | 1,2 | 60/40 | - | 22245,77 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 47865,73 |

### Параметры тепловой сети котельной «Агросервис» №1

Таблица 1.58. Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной «Агросервис» №1 по видам прокладки и изоляции

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0,510 | 0,220 | 0,730 |
| 65 | 0,180 | 0,320 | 0,500 |
| 80 |  | 0,220 | 0,220 |
| 100 | 0,530 |  | 0,530 |
| 125 | 0,070 |  | 0,070 |
| 150 | 0,360 | 0,110 | 0,470 |
| 200 | 0,010 | 0,328 | 0,338 |
| Суммарная длина, км | 1,660 | 1,198 | 2,858 |
| Средний диаметр, мм | 93 | 110 | 100 |
| Материальная характеристика, м2 | 154,950 | 131,500 | 286,450 |

Таблица 1.59. Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной «Агросервис» №1 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 25 | 0,092 | 0,092 |
| 50 | 0,324 | 0,324 |
| 100 | 0,268 | 0,268 |
| 125 | 0,070 | 0,070 |
| 150 | 0,479 | 0,479 |
| Суммарная длина, км | 1,233 | 1,233 |
| Средний диаметр, мм | 102 | 102 |
| Материальная характеристика, м2 | 125,864 | 125,864 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается:

− на выходе из источника тепловой энергии;

− на трубопроводах в узлах ответвлений;

− в индивидуальных тепловых пунктах и узлах вводов непосредственно у потребителей.

На тепловых сетях Родниковского городского поселения в качестве запорной арматуры в основном применяются задвижки и шаровые краны. Благодаря простой конструкции, малой строительной длине и незначительному гидравлическому сопротивлению задвижки получили наиболее широкое применение. При малых давлениях используются параллельные двухдисковые задвижки, при больших давлениях — клиновые, с цельным, упругим или составным клином.

Регулирующая арматура служит для регулирования параметров теплоносителя: расхода, давления, температуры. В состав регулирующей арматуры входят регулирующие клапаны, регуляторы давления, регуляторы температуры, регулирующие вентили.

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Тепловая камера (ТК) - сооружения на трассе теплопроводов для установки оборудования, требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. В камерах тепловых сетей расположены задвижки, сальниковые компенсаторы, дренажные и воздушные устройства, контрольно-измерительные приборы и др. оборудование. Кроме того, в них обычно устанавливают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также должны находиться в пределах ТК. Всем ТК, установленным по трассе тепловой сети, присваиваются эксплуатационные номера, которыми их обозначают на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование должно быть доступным для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и стенками камер тепловых сетей. Высоту ТК выбирают не менее 1,8—2 м. Их внутренние габариты зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными, конструкциями и оборудованием. ТК строят из кирпича, монолитного бетона и железобетона. В торцевых стенах оставляют проемы для пропуска теплопроводов. Полы в ТК выполняют из сборных железобетонных плит или монолитными. Для стока воды дно делается с уклоном не менее 0,02 в сторону приемника, который для удобства откачки воды из ТК расположен под одним из стоков. Перекрытие может быть монолитным или из сборных железобетонных плит, уложенных на железобетонные или металлические балки. Для устройства люков в углах перекрытия укладывают плиты с отверстиями. В соответствии с правилами техники безопасности при эксплуатации число люков для ТК предусматривается не менее двух. Для спуска обслуживающего персонала под люком устанавливают скобы, располагаемые в шахматном порядке с шагом по высоте не более 400 мм, или лестницы. В случае если габариты оборудования превышают размеры входных люков, предусматривают монтажные проемы, ширина которых равна наибольшему размеру арматуры, оборудования или диаметра труб плюс 0,1 м (но не менее 0,7 м). Распространены индустриальные камеры тепловых сетей из сборного железобетона, на монтаж которых уходит меньше времени и сокращаются трудозатраты. Применяются также сборные конструкции прямоугольных ТК со стенками из вертикальных блоков, которые бывают двух типов: сплошные и с отверстиями прямоугольной формы для пропуска теплопроводов. При строительстве тепловых сетей небольшого диаметра ТК могут выполняться из круглых железобетонных колец. Круглые плиты перекрытий имеют два отверстия для устройства смотровых люков.

Для гидроизоляционной защиты наружные поверхности днища и стен ТК при наличии высокого уровня грунтовых вод, несмотря на имеющийся попутный дренаж, покрывают оклеечной гидроизоляцией из битумных рулонных материалов в несколько слоев, что определено проектом. В условиях повышенных требований водонепроницаемости, кроме наружной оклеечной гидроизоляции применяют дополнительную штукатурную цементно-песчаную гидроизоляцию внутренней поверхности, наносимую при больших объемах работ методом торкретирования.

Места установки камер изображены на схеме тепловых сетей.

В тепловых камерах установлена необходимая запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии.

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

основание тепловых камер монолитное железобетонное;

стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков или кирпича; имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением стен монолитным железобетоном;

перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона (балки, плиты); имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением перекрытия монолитным железобетоном.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

В основном на территории Родниковского городского поселения котельные в настоящий момент работают по температурному графику – 95/70 оС.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные графики отпуска тепла (рисунки 1.4, 1.5) соответствуют утвержденным.

Рисунок 1.4.Температурный график качественного регулирования по отопительной нагрузке котельных «Агросервис» №1, ООО «Теплоснаб-Родники», Школы №2, Школы №3, Детского сада №9 «Солнышко», Детского сада №11 «Голубок», БМК мкр. 60 лет Октября, БМК 8 марта, БМК Советская, 4

Рисунок 1.5. Температурный график качественного регулирования по отопительной нагрузке БМП мкр. Машиностроитель

Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлический расчет системы теплоснабжения Родниковского городского поселения выполнен с применением электронной модели системы теплоснабжения, построенной на базе геоинформационной системы «ZULU 7.0» с применением программно- расчетного комплекса «ZULU THERMO 7.0». Результаты расчетов и описание существующих гидравлических режимов отражены в главе 3 Обосновывающих материалов «Электронная модель системы теплоснабжения».

Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Статистика отказов тепловых сетей Родниковского городского поселения не ведется.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений тепловых сетей Родниковского городского поселения не ведется.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Трубопроводы тепловых сетей - это важный элемент систем теплоснабжения городов. С течением времени в процессе эксплуатации, в основном, за счет процессов коррозии происходит ухудшение технического состояния трубопроводов. Это служит причиной нарушения сплошности металла труб, сопровождающегося истечением теплоносителя - образование течей.

Наиболее эффективным способом предотвращения течей является своевременная замена ветхих участков трубопровода - перекладка.

Перед теплоснабжающими организациями стоит задачаповысить экономическую эффективность эксплуатации тепловых сетей и, в первую очередь, сократить число аварий - течей.

Однако методов и средств замера толщины стенки трубы без вскрытия теплотрассы не существует. Для нефте- и газопроводов используются внутритрубные снаряды, оснащенные устройствами замера толщины,но для трубопроводов тепловых сетей они не подходят.

Решить данную проблему можно используя некоторые косвенные методы оценки состояния тепловых сетей:

- Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих тепловых сетях имеет ограниченную область использования.

- Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом тепловых сетей. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

- Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, а такжепри наличии точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

- Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

- Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей.

- Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов опрессовку стало возможным рассматривать как метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

- Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет недостаточное количество статистических данных и насегодняшний день трудно прогнозировать его эффективности в условиях города.

За последнее время наибольшее распространение среди организаций по эксплуатации тепловых сетей получил акустический метод, в первую очередь в силу доступности самостоятельного его применения. Этим методом диагностируются трубопроводы наземной и подземной, канальной и бесканальной прокладки диаметром от 80 мм и более, находящиеся в режиме эксплуатации. Длина единичного участка от 40 до 300 м. Точность определения дефекта - 1% от базы постановки датчиков. Достоверность идентификации дефектов по параметру аварийно-опасности - 80%.

Осуществив диагностику и определив участки, требующие капитального ремонта, ресурсоснабжающим организациям предоставляется возможность выбора участков для первоочередной перекладки, которые характеризуются наибольшей вероятностью образования течи. Для участков, которые вынужденно оставлены в эксплуатации, организации имеют информацию о месте расположения наибольших дефектов (критические) и возможность осуществить профилактические ремонтные работы по предотвращению образования течей.

В основном ресурсоснабжающей организацией г. Родники проводятся работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании такого метода как опрессовка повышенным давлением.

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:

1.Эксплуатационные испытания:

1.1. Гидравлические испытания на плотность и прочность – проводятся силами эксплуатирующей организации ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требований ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Правил устройства и безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится определение поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам определяется объем ремонта.

1.2. Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся силами эксплуатирующей организации с периодичностью установленной главным инженером тепловых сетей (1 раз в 5 лет) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.

1.3.Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери проводятся силами эксплуатирующей организации с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления, а также планируются работы по проведению гидропневматической промывки участков тепловых сетей с повышенными коэффициентами гидравлического трения, по ревизии запорно-регулирующей арматуры при повышенных местных сопротивлениях. При повышенных коэффициентах гидравлического трения производится анализ качества водоподготовки, режимов работы тепловых сетей, случаев подпитки сырой неумягченной водой.

1.4.Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях проводятся силами эксплуатирующей организации 1 раз в 5 лет или специализированной организации (при пересмотре энергетических характеристик работы тепловых сетей) с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию.

Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

2. Регламентные работы:

2.1. Контрольные шурфовки проводятся силами эксплуатирующей организации ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольныешурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.

2.2. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии проводится силами эксплуатирующей организации с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии.  Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) (РД 153-34.0-20.507-98). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется степень интенсивности (скорость) внутренней коррозии мм/год. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы, неплотности подогревателей горячей воды) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

2.3. Техническое освидетельствование – проводится эксплуатирующей организацией в части наружного осмотра и гидравлических испытаний, а также специализированной организацией в части технического диагностирования:

- наружный осмотр  – ежегодно;

- гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой;

- техническое диагностирование  –  по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковаятолщинометрия, магнитопорошковый контроль, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

3. Планирование капитальных (текущих) ремонтов.

3.1. На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

3.2. На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

3.3. Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

3.4. Годовой график ремонтов согласовывается до 1 апреля текущего года с Администрацией. На основании «Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ №889 от 06.09.2012 года  сводный план ремонта разрабатывается органом местного самоуправления на основании рассмотрения заявок от ресурсоснабжающихорганизаций.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей

1. Процедура ремонтов.

1.1. Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

1.2. Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

1.3. Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым  графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет нормативных тепловых потерь выполнен в соответствии с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. – Утв. Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. № 325

Таблица 1.60. Данные по потерям тепловой энергии в тепловых сетях на балансе ООО «УК ИП «Родники»

| Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети | Тип теплоносителя, его параметры | Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 |  |  |  |  |  | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  | Годовые затраты электро-энергии, кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с утечкой | технологические затраты |  |  |  | всего | через изоляцию |  |  |  | с затратами теплоносителя | всего |  |
|  |  |  | на пусковое заполнение | на регламентные испытания | со сливами САРЗ | всего |  | подземная прокладка | надземная прокладка | прокладка в помещениях | всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
|  | Сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети, ООО «УК ИП «Родники» | вода | 36274,28 | 4237,65 | 0,00 | 0,00 | 4237,65 | 40511,93 | 5595,08 | 19070,68 |  | 24665,76 | 2097,63 | 26763,39 | 3917944,9 |
|  | Сети ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вода | 5627,58 | 757,97 | 0,00 | 0,00 | 757,97 | 6385,55 | 2844,67 | 2485,99 |  | 5330,66 | 316,15 | 5646,81 | 976331,96 |
|  | Паропроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пар | 81,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,17 | 27,694 | 5470,319 |  | 5498,013 | 53,492 | 5551,51 | 0 |
|  | Конденсатопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вода | 429,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,88 | 12,39 | 650,63 |  | 663,02 | 26,59 | 689,61 | 0 |
| ВСЕГО |  | 42412,91 | 4995,62 | 0,00 | 0,00 | 4995,62 | 47408,53 | 8479,834 | 27677,62 |  | 36157,45 | 2493,862 | 38651,32 | 4894276,86 |

Таблица 1.61. Данные по потерям тепловой энергии в тепловых сетях на балансе ООО «УК ИП «Родники» помесячная разбивка

| Месяц | Потери в сетях от котельной ООО «УК ИП Родники», Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление от сетей переданных ООО «ИП Родники» | Отопление от сетей переданных ООО «РТК» | Отопление от сетей БМК для мкр. Машиностроитель (открытый водоразбор) | Отопление от сетей БМК для мкр. 60 лет Октября (открытый водоразбор) | Отопление от сетей БМК для ул. 8 Марта (открытый водоразбор) | ИТОГО отопление | ГВС от сетей переданных ООО «ИП Родники» | ГВС от сетей переданных ООО «РТК» | ГВС от сетей БМК для мкр. Машиностроитель (открытый водоразбор) | ГВС от сетей БМК для мкр. 60 лет Октября (открытый водоразбор) | ИТОГО ГВС | Пар | Конденсат |  |
| январь | 1809,31 | 2367,55 | 393,411 | 89,65 | 12,58 | 4672,501 | 113,367 | 327,79 | 0,00 | 0,00 | 441,157 | 501,636 | 71,299 | 5686,59 |
| февраль | 1611,48 | 2099,32 | 343,839 | 78,78 | 10,97 | 4144,389 | 103,539 | 294,15 | 0,00 | 0,00 | 397,689 | 451,208 | 63,569 | 5056,86 |
| март | 1561,23 | 1999,5 | 332,46 | 77,44 | 10,47 | 3981,1 | 114,531 | 307,2 | 0,00 | 0,00 | 421,731 | 488,53 | 65,486 | 4956,85 |
| апрель | 1155,3 | 1429,58 | 265,953 | 63,67 | 8,15 | 2922,653 | 109,037 | 269,65 | 0,00 | 0,00 | 378,687 | 457,317 | 56,501 | 3815,16 |
| май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 101,25 | 243,54 | 268,7 | 62,51 | 676 | 459,174 | 52,207 | 1187,38 |
| июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 88,425 | 211,59 | 232,66 | 54,28 | 586,955 | 436,379 | 46,762 | 1070,10 |
| июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 46,213 | 111,74 | 124,39 | 28,70 | 311,043 | 417,714 | 43,336 | 772,09 |
| август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 83,453 | 209,85 | 238,76 | 54,14 | 586,203 | 450,699 | 48,175 | 1085,08 |
| сентябрь | 202,89 | 127,57 | 48,486 | 5,94 | 0,57 | 385,456 | 87,653 | 236,43 | 281,86 | 57,50 | 663,443 | 447,25 | 51,737 | 1547,89 |
| октябрь | 1064,79 | 1357,22 | 277,679 | 63,52 | 8,58 | 2771,789 | 98,779 | 266,92 | 0,00 | 0,00 | 365,699 | 474,398 | 59,121 | 3671,01 |
| ноябрь | 1388,54 | 1791,95 | 314,248 | 72,07 | 9,9 | 3576,708 | 103,779 | 286,98 | 0,00 | 0,00 | 390,759 | 471,084 | 62,584 | 4501,14 |
| декабрь | 1673,51 | 2179,83 | 361,397 | 82,55 | 11,51 | 4308,797 | 111,177 | 316,27 | 0,00 | 0,00 | 427,447 | 496,116 | 68,835 | 5301,20 |
| Итого | 10467,050 | 13352,52 | 2337,47 | 533,62 | 72,73 | 26763,39 | 1161,203 | 3082,110 | 1146,370 | 257,13 | 5646,813 | 5551,505 | 689,612 | 38651,32 |

Таблица 1.62. Годовые нормированные потери через изоляцию тепловых сетей котельной Агросервис №1

| Название | Число дней работы сети | Температура наружного воздуха,°C | Температура подающего,°C | Температура обратного,°C | Температура грунта,°C | Температура в подвалах,°C | Потери тепла подающего, Гкал | Потери тепла обратного, Гкал | Расход на утечки из подающего, т | Потери тепла от утечек из подающего, Гкал | Расход на утечки из обратного, т | Потери тепла от утечек из обратного, Гкал | Расход на утечки у потребителей, т | Потери тепла от утечек у потребителей, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. «Агросервис» №1 | ‐1.00 | 4.10 | 56.80 | 45.90 | 0.00 | 10.00 | 222.31 | 138.29 | 183.49 | 9.84 | 184.54 | 7.74 | 571.88 | 27.34 |
| Январь (О) | 744.00 | ‐10.40 | 69.60 | 54.10 | 2.90 | 10.00 | 40.93 | 25.53 | 26.68 | 1.72 | 26.90 | 1.32 | 83.62 | 4.75 |
| Январь (Л) | 0.00 | ‐10.40 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Февраль (О) | 672.00 | ‐9.60 | 68.40 | 53.40 | 3.10 | 10.00 | 36.16 | 22.56 | 24.11 | 1.53 | 24.30 | 1.18 | 75.53 | 4.22 |
| Февраль (Л) | 0.00 | ‐9.60 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Март (О) | 744.00 | ‐3.40 | 58.80 | 47.10 | 3.90 | 10.00 | 33.02 | 20.45 | 26.84 | 1.44 | 26.99 | 1.14 | 83.62 | 4.01 |
| Март (Л) | 0.00 | ‐3.40 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Апрель (О) | 720.00 | 5.10 | 44.80 | 37.80 | 4.40 | 10.00 | 22.41 | 13.61 | 26.14 | 1.04 | 26.22 | 0.86 | 80.93 | 2.94 |
| Апрель (Л) | 0.00 | 5.10 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Май (О) | 0.00 | 12.20 | 58.80 | 47.20 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Май (Л) | 0.00 | 12.20 | 60.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июнь (О) | 0.00 | 16.30 | 58.80 | 47.20 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июнь (Л) | 0.00 | 16.30 | 60.00 | 0.00 | 7.90 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июль (О) | 0.00 | 18.50 | 44.80 | 37.80 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июль (Л) | 0.00 | 18.50 | 60.00 | 0.00 | 9.80 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Август (О) | 0.00 | 16.20 | 44.80 | 37.80 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Август (Л) | 0.00 | 16.20 | 60.00 | 0.00 | 10.50 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Сентябрь (О) | 0.00 | 10.40 | 31.90 | 28.70 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Сентябрь (Л) | 0.00 | 10.40 | 60.00 | 0.00 | 8.90 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Итого: | Декабрь (Л) | Декабрь (О) | Ноябрь (Л) | Ноябрь (О) | Октябрь (Л) | Октябрь (О) | Название |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 744.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 744.00 | Число дней работы сети |
|  | ‐7.50 | ‐7.50 | ‐2.50 | ‐2.50 | 3.90 | 3.90 | Температура наружного воздуха,°C |
|  | 60.00 | 65.20 | 60.00 | 57.40 | 60.00 | 46.90 | Температура подающего,°C |
|  | 0.00 | 51.30 | 0.00 | 46.20 | 0.00 | 39.20 | Температура обратного,°C |
|  | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 8.60 | Температура грунта,°C |
|  | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | Температура в подвалах,°C |
| 222.31 | 0.00 | 36.97 | 0.00 | 29.79 | 0.00 | 23.03 | Потери тепла подающего, Гкал |
| 138.29 | 0.00 | 23.15 | 0.00 | 18.66 | 0.00 | 14.32 | Потери тепла обратного, Гкал |
| 183.49 | 0.00 | 26.74 | 0.00 | 25.99 | 0.00 | 26.99 | Расход на утечки из подающего, т |
| 9.84 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 1.13 | Потери тепла от утечек из подающего, Гкал |
| 184.54 | 0.00 | 26.94 | 0.00 | 26.13 | 0.00 | 27.07 | Расход на утечки из обратного, т |
| 7.74 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.93 | Потери тепла от утечек из обратного, Гкал |
| 571.88 | 0.00 | 83.62 | 0.00 | 80.93 | 0.00 | 83.62 | Расход на утечки у потребителей, т |
| 27.34 | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 3.79 | 0.00 | 3.18 | Потери тепла от утечек у потребителей, Гкал |

Таблица 1.63. Данные по потерям тепловой энергии в тепловых сетях на балансе ООО «Теплоснаб-Родники»

| Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети | Тип теплоносителя, его параметры | Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 |  |  |  |  |  | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  | Годовые затраты электро-энергии, кВт*ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с утечкой | технологические затраты |  |  |  | всего | через изоляцию |  |  |  | с затратами теплоносителя | всего |  |  |
|  |  |  | на пусковое заполнение | на регламентные испытания | со сливами САРЗ | всего |  | подземная прокладка | надземная прокладка | прокладка в помещениях | всего |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  | Сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть ООО «Теплоснаб-Родники» | вода | 1149,55 | 134,29 | 0 | 0 | 134,29 | 1283,84 | 827,41 | 857,37 | 0,00 | 1684,78 | 64,89 | 1749,67 | - |  |
|  | Сети ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вода | 131,71 | 9,38 | 0 | 0 | 9,38 | 141,09 | 229,35 | 176,32 | 0,00 | 405,68 | 7,35 | 413,03 | - |  |
|  | Паропроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Конденсатопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО |  | 1281,26 | 143,67 | 0 | 0 | 143,67 | 1424,93 | 1056,77 | 1033,69 | 0,00 | 2090,46 | 72,24 | 2162,70 | - |  |

Таблица 1.64. Итоговая таблица результатов расчета нормативных потерь по всем участкам от котельной на балансе ООО «Теплоснаб-Родники»

| Месяц | Величина потерь, куб.м/мес |  |  | Величина потерь, Гкал/мес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | ГВС | Итого | отопление | ГВС | Итого |
| январь | 166,523 | 11,633 | 178,156 | 315,359 | 43,141 | 358,500 |
| февраль | 150,408 | 10,507 | 160,915 | 280,197 | 38,972 | 319,169 |
| март | 166,523 | 11,633 | 178,156 | 258,925 | 41,169 | 300,094 |
| апрель | 161,151 | 11,257 | 172,409 | 176,864 | 36,879 | 213,743 |
| май | 0,000 | 11,633 | 11,633 | 0,000 | 33,578 | 33,578 |
| июнь | 0,000 | 15,384 | 15,384 | 0,000 | 16,207 | 16,207 |
| июль | 0,000 | 11,633 | 11,633 | 0,000 | 28,171 | 28,171 |
| август | 0,000 | 11,633 | 11,633 | 0,000 | 28,731 | 28,731 |
| сентябрь | 145,033 | 11,257 | 156,291 | 16,034 | 30,607 | 46,640 |
| октябрь | 166,523 | 11,633 | 178,156 | 177,804 | 35,661 | 213,465 |
| ноябрь | 161,151 | 11,257 | 172,409 | 235,133 | 38,130 | 273,263 |
| декабрь | 166,523 | 11,633 | 178,156 | 289,359 | 41,780 | 331,140 |
| итого | 1283,836 | 141,092 | 1424,928 | 1749,675 | 413,026 | 2162,701 |

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Фактические годовые потери тепловой энергии через тепловую изоляцию определяются путем суммирования фактических тепловых потерь по участкам тепловых сетей с учетом пересчета нормативных часовых среднегодовых тепловых потерь на их фактические среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки применительно к фактическим среднемесячным условиям работы тепловых сетей:

- фактических среднемесячных температур воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенных по эксплуатационному температурному графику при фактической среднемесячной температуре наружного воздуха;

- среднегодовой температуры   воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенной как среднеарифметическое из фактических среднемесячных температур в соответствующих линиях за весь год работы сети;

- среднемесячной и среднегодовой температуре грунта на глубине заложения теплопроводов;

- фактической среднемесячной и среднегодовой температуре наружного воздуха за год;

В таблице 1.65 приведены данные по фактическим тепловым потерям в тепловых сетях.

Таблица 1.65. Фактические тепловые потери тепловыми сетями Родниковского городского поселения

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование сетей | Фактические тепловые потери за 2018 г., Гкал | Фактические тепловые потери за 2019 г., Гкал | Фактические тепловые потери за 2020 г., Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «УК Индустриальный парк «Родники» | От котельная комбината ООО «УК Индустриальный парк «Родники» в городских сетях | 20 605 | 16 943 | 16 943 |
| 2 |  | От котельной ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод» в городских сетях | 19 267 | 18 048 | 18 048 |
| 4 | ООО «Энергетик» | Котельная «Агросервис» №1 | 2680,68 | 2131,55 | 2131,55 |
| 5 | ООО «Теплоснаб‐ Родники» | Котельная ООО «Теплоснаб‐Родники» | 1741,99 | 1741,99 | 1741,99 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По данным, полученным от ресурсоснабжающей организации, предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не выдавалось.

Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

В тепловом пункте здания присоединение системы водяного отопления к централизованным тепловым сетям может осуществляться по зависимой или независимой схемам. При зависимой схеме присоединения теплоноситель централизованных тепловых сетей используется непосредственно в системе отопления.

При независимой схеме присоединения применяется теплообменник, разделяющий теплоносители системы отопления и тепловых сетей.

Зависимая схема присоединения может быть непосредственной или с применением узла смешения (для подсоединения к тепловым сетям, расчетные температурные параметры которых выше параметров системы отопления).

Оптимальным является вариант схемы присоединения, при которой обеспечивается непосредственная обратная связь между пользователем тепловой энергии и теплопроизводителем при регулировании производства теплоты. Однако такое прямое присоединение возможно только при использовании низкотемпературных тепловых сетей с постоянными в течение года параметрами теплоносителя, например 80-60°С, и только для двухтрубных систем отопления с радиаторными дросселирующими термостатами. Тепловые сети в данном случае реагируют на изменение спроса потребителя в теплоте через датчики перепада давления на вводах, с помощью которых электронными регуляторами изменяется подача сетевых насосов тепловых сетей (количественное регулирование).

Схема с водоструйным элеватором, который сочетает в себе функции смесителя и циркуляционного насоса, но с низким КПД. Данная схема широко применяется для нерегулируемых систем отопления, так как является простой и надежной в эксплуатации, не нуждается в электроэнергии.

В практике автоматизации и переоборудования тепловых узлов имело место использование схемы с установкой клапана перед элеватором. Такой подход является неверным, так как при дросселировании потока клапаном резко падают насосные качества элеватора. Поэтому разработчики обычно дополнительно устанавливают в эту схему насос и обратный клапан, для которых элеватор становится только помехой. Поэтому такие тепловые схемы применялись и без элеватора.При наличии достаточного для работы элеватора перепада давления на вводе оптимальные характеристики имеет узел смешения в виде регулируемого водоструйного элеватора, в котором с помощью сервомотора изменяется сечение сопла элеватора.

Применяются также схема с использованием трехходового клапана, данная схемаотличается значительно более широким диапазоном коэффициента смешения по сравнению со схемой в которой используется насос и обратный клапан, но без элеватора. Подмешивающий насос используется при наличии достаточного для работы системы отопления перепада давления на вводе тепловых сетей. В противном случае устанавливается циркуляционный насос.

Смесительные узлы с использованием гидравлического разделителя и четырехходового клапана применяются в основном при присоединении к местным тепловым сетям от ведомственной, индивидуальной или т.п. котельной. Такой способ присоединения благоприятен для устойчивой работы котлов, особенно при использовании котлов на твердом топливе. Применяются разделители вертикальные соосные, вертикальные со сдвигом подсоединенных к нему трубопроводов отопления относительно трубопроводов тепловых сетей, а также горизонтальные. Конструкция гидравлического разделителя проста и представляет собой трубу круглого или прямоугольного сечения, площадь поперечного сечения которой примерно в 10...20 раз больше суммарного поперечного сечения подсоединяемых к ней 4-х трубопроводов.

При независимой схеме присоединения применяются скоростные теплообменники различного типа: гладкотрубные, спиральнотрубные, пластинчатые (как правило, одноходовые разборные или полуразборные).

Потребители тепловой энергии расположенные в г. Родники имеют зависимое присоединение в системе теплоснабжения.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Перечень потребителей тепловой энергии, у которых установлены приборы учёта тепловой энергии, приведены в таблице 1.62.

В результате установки приборов учета и создания системы оперативного учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя с дистанционной передачей данных на диспетчерские пункты появится возможность оперативного определения локальных дефектов в квартальных тепловых сетях и их устранения.

Таблица 1.66. Перечень потребителей тепловой энергии, у которых установлены приборы учёта тепловой энергии

| № п/п | Адрес | Наименование объекта |
| --- | --- | --- |
| Потребители тепловой энергии, подключённые к котельной «Агросервис» №1 |  |  |
| 1. | г. Родники, ул. Трудовая. д. 1 | ж/д |
| 2. | г. Родники, ул. Трудовая. д. 4а | ж/д |

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчеризация осуществляется оперативным персоналом источников тепловой энергии, которые напрямую взаимодействуют с аварийно-восстановительными службами при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Системы автоматизации и диспетчеризации ЦТП обеспечивают реальную экономию тепла и электроэнергии за счет высокой точности регулирования и оптимальных алгоритмов работы узлов технологического оборудования, сокращение эксплуатационных расходов, высокую помехоустойчивость, обеспеченную современными аппаратно-программными средствами.

На территории Родниковского городского поселения существует ЦТП (бойлерной) по адресу ул. Советская, д. 20.

В таблице 1.67 представлен перечень основного оборудования ЦТП (бойлерной).

Таблица 1.67. Перечень установленного оборудования бойлерной

| № п/ п | Наимено вание ЦТП/НС | Адрес | Перечень установленного оборудования (с указанием марок оборудования) | Год ввода оборудования в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТС (отоплен ие) | ул. Советская, д. 20 | Насосы сетевые (марка 1Д630‐90) ‐ 3 шт. | 2014 |
|  |  |  | Подпиточные (марка 1К‐80‐50‐200)‐ 2 шт. | 2014 |
|  |  |  | Подогреватель пароводяной ПП1‐108‐7‐II‐УЗ ‐ 2 шт. | 2014 2014 2014 |
|  |  |  | Подогреватель пароводяной ПП1‐75кп/23ак‐16‐II ‐1шт. Подогреватель кожехотрубный пароводяной ПП1‐108‐ 0,7‐2 ‐ 1 шт. |  |
|  |  |  | Регулятор температуры (Контар МС 12) ‐ 2 шт. | 2014 |
|  |  |  | Измеритель температуры (2ТРМ0) ‐ 3 шт. | 2014 |
|  |  |  | Регулятор подпитки теплосети (КРМ‐12) ‐ 1 шт. | 2014 |
| 2 | ЦТС (ГВС) | ул. Советская, д. 20 | Насос ГВС №17 – SAER ELETTROPOMPE (тип IR 50‐ 200/A) | 2014 |
|  |  |  | Подогреватель пароводяной ПП1‐32‐7 ‐ 1 шт. | 2015 |
|  |  |  | Измеритель‐регулятор ТРМ‐12 ‐ 1 шт. | 2014 |
|  |  |  | Измеритель Метакон‐533 ‐ 1 шт. | 2014 |

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Выходное давление тепловой сети контролируется автоматикой регулирования котельных.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

К 2021 году в г. Родники бесхозяйные тепловые сети не выявлены.

Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Данные энергетических характеристик тепловых сетей – отсутствуют.

Зоны действия источников тепловой энергии

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

С целью определения радиуса эффективного теплоснабжения экспертами были выполнены специальные технико-экономические расчеты, которые заключаются в сравнении дополнительных расходов на производство и передачу тепловой энергии, появляющихся при подключении дополнительной тепловой нагрузки, и эффекта от дополнительного объема реализации тепловой энергии.

При расчетах выявлено, что радиус эффективного теплоснабжения – величина непостоянная. При увеличении подключаемой тепловой нагрузки расчетная эффективная зона действия источника тепловой энергии расширяется.

Номограммы для определения эффективности подключения новых объектов к централизованной системе теплоснабжения приведены ниже к каждой котельной.

Обозначенная на номограммах линия темно синего цвета отражает максимальное расстояние от вновь подключаемых теплопотребляющих установок до источника теплоснабжения, при котором разность между дополнительными доходами и расходами в системе теплоснабжения будет равна нулю. В табличном виде данная зависимость представлена ниже для каждой котельной.

Представленные номограммы являются «рабочим инструментом» для определения эффективности подключения новых объектов к централизованной системе теплоснабжения от котельной. А именно, зона над линией темно синего цвета - эффективная зона централизованного теплоснабжения (при подключении дополнительной нагрузки доходы в системе превысят расходы), зона под линией темно синего цвета -  неэффективная зона централизованного теплоснабжения (при подключении дополнительной нагрузки расходы в системе превысят доходы). При попадании в неэффективную зону необходимо рассмотреть альтернативные варианты теплоснабжения объектов теплопотребления (децентрализация, подключение к другому источнику теплоснабжения).

Важно отметить, что представленная функциональная зависимость рассчитана при условии, что условно-постоянные расходы источника теплоснабжения при подключении дополнительной нагрузки останутся неизменными (изменения состава оборудования для  подключения дополнительной нагрузки не потребуется), кроме этого не потребуется реконструкции тепловых сетей от источника теплоснабжения до точки подключения нового объекта теплопотребления.

Система теплоснабжения Родниковского городского поселения состоит из изолиро- ванных систем теплоснабжения, образованных несколькими централизованными источни ками тепловой энергии.

Графическое представление существующих зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии представлены на рисунках 1.6 - 1.10.

Рисунок 1.6. Перспективные зоны действия систем теплоснабжения ООО «УК ИП Родники» Родниковского городского поселения

Отсутствует необходимость расширения технологической зоны действия источника.

Рисунок 1.7. Перспективная зона действия системы теплоснабжения котельной «Агросервис» №1 Родниковского городского поселения

Отсутствует необходимость расширения технологической зоны действия источника.

Рисунок 1.8. Перспективная зона действия системы теплоснабжения котельной ООО «Теплоснаб-Родники» Родниковского городского поселения

Отсутствует необходимость расширения технологической зоны действия источника.

Рисунок 1.9.  Перспективная зона действия системы теплоснабжения БМК 8 марта Родниковского городского поселения

Отсутствует необходимость расширения технологической зоны действия источника.

Рисунок 1.10. Перспективная зона действия системы теплоснабжения БМК Советская, 4 Родниковского городского поселения

Отсутствует необходимость расширения технологической зоны действия источника.

Перспективные зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций Родниковского городского поселения представлены на рисунке 1.11.

Рисунок 1.11. Перспективные зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций Родниковского городского поселения

Отсутствует необходимость расширения технологической зоны действия источника.

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены  в таблице ниже.

Таблица 1.68.

| № п/п | Наименование параметра | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 – 2030 гг. | 2031 – 2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Система теплоснабжения ООО «УК ИП «Родники» (центральная часть города и мкр. Южный) | 50,534 | 50,534 | 50,534 | 50,534 | 50,534 | 50,534 | 50,534 |
| 2. | Котельная «Агросервис» №1 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 |
| 3. | Котельная ООО «Теплоснаб-Родники» | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 |
| 4. | Котельная школы №2 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 5. | Котельная школы №3 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 6. | Котельная д/с №9 Солнышко | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 7. | Котельная д/с №11 Голубок | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 8. | БМК мкр. Машиностроитель | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 |
| 9. | БМК 60 лет Октября | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 |
| 10. | БМК ул. 8 Марта | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
| 11. | БМК Советская д.4 (перспектива) | 0 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 |
| 12. | БМК АШФ Прогресс (перспектива) | 0 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 13. | БМК ООО Бигус (перспектива) | 0 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

В таблицах 1.69-1.75 приведены тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии и групп потребителей тепловой энергии по каждой зоне действия теплогенерирующих источников на территории Родниковского городского поселения.

Таблица 1.69. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельным ООО «УК ИП «Родники» и ЦТП

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч |  | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Административное здание | 0,44 | ‐ |  | ‐ | 0,44 |  |
| АШФ "Прогресс" | 0,6 | ‐ |  | ‐ | 0,6 |  |
| Баня | 0,137 | ‐ |  | ‐ | 0,137 |  |
| Баснева, 11 Горсеть | 0,009 | ‐ |  | ‐ | 0,009 |  |
| Бытовой корпус | 0,1 | ‐ |  | ‐ | 0,1 |  |
| Гагарина, 1 | 0,128 | ‐ |  | ‐ | 0,128 |  |
| Гагарина, 10 | 0,2438 | ‐ |  | ‐ | 0,2438 |  |
| Гагарина, 11 | 0,1359 | ‐ |  | ‐ | 0,1359 |  |
| Гагарина, 15 | 0,2442 | ‐ |  | ‐ | 0,2442 |  |
| Гагарина, 16 | 0,2206 | ‐ |  | ‐ | 0,2206 |  |
| Гагарина, 17 | 0,2267 | ‐ |  | ‐ | 0,2267 |  |
| Гагарина, 18 | 0,215 | ‐ |  | ‐ | 0,215 |  |
| Гагарина, 19 | 0,1801 | ‐ |  | ‐ | 0,1801 |  |
| Гагарина, 2 | 0,128 | ‐ |  | ‐ | 0,128 |  |
| Гагарина, 20 | 0,1525 | ‐ |  | ‐ | 0,1525 |  |
| Гагарина, 21 | 0,1974 | ‐ |  | ‐ | 0,1974 |  |
| Гагарина, 23 | 0,2176 | ‐ |  | ‐ | 0,2176 |  |
| Гагарина, 24 | 0,175 | ‐ |  | 0,0605 | 0,2355 |  |
| Гагарина, 3 | 0,1535 | ‐ |  | ‐ | 0,1535 |  |
| Гагарина, 4 | 0,1512 | ‐ |  | ‐ | 0,1512 |  |
| Гагарина, 5 | 0,1522 | ‐ |  | ‐ | 0,1522 |  |
| Гагарина, 6 | 0,1505 | ‐ |  | ‐ | 0,1505 |  |
| Гагарина, 7 | 0,2196 | ‐ |  | ‐ | 0,2196 |  |
| Гагарина, 8 | 0,1357 | ‐ |  | ‐ | 0,1357 |  |
| Гагарина, 9 | 0,2188 | ‐ |  | ‐ | 0,2188 |  |
| ГАИ | 0,0564 | ‐ |  | ‐ | 0,0564 |  |
| Гаражи | 0,02 | ‐ |  | ‐ | 0,02 |  |
| Д. Бедного, 4 | 0,04 | ‐ |  | ‐ | 0,04 |  |
| Д/с №1 "Чайка" (Техническая, 5) | 0,1024 | ‐ |  | 0,22674 | 0,32914 |  |
| Д/с №12 "Звездочка" (Народная, 16) | 0,1514 | ‐ |  | 0,0143 | 0,1657 |  |
| Д/с №15 "Березка" Гагарина, 14) | 0,0957 | ‐ |  | 0,15675 | 0,25245 |  |
| Д/с №6 "Ласточка" Гагарина, 12) | 0,101 | ‐ |  | 0,114 | 0,215 |  |
| Здание вспомогательных служб | 0,1 | ‐ |  | ‐ | 0,1 |  |
| Коровкина, 27 | 0,005 | ‐ |  | ‐ | 0,005 |  |
| Корпус В | 7,2 | ‐ |  | ‐ | 7,2 |  |
| Красный склад "Обувные технологии" | 0,36175 | ‐ |  | ‐ | 0,36175 |  |
| Лаборатория РЭК | 0,05 | ‐ |  | ‐ | 0,05 |  |
| Лахтина, 71 Зоомагазин | 0,01 | ‐ |  | ‐ | 0,01 |  |
| Любимова, 10 Гостиница | 0,04 | ‐ |  | ‐ | 0,04 |  |
| Любимова, 11, Профилакторий и ЗАГС | 0,1898 | ‐ |  | ‐ | 0,1898 |  |
| Любимова, 15 | 0,1042 | ‐ |  | ‐ | 0,1042 |  |
| Любимова, 15а (склад) | 0,0047 | ‐ |  | ‐ | 0,0047 |  |
| Любимова, 17 (библиотека) | 0,0795 | ‐ |  | ‐ | 0,0795 |  |
| Любимова, 2 Универмаг | 0,066 | ‐ |  | ‐ | 0,066 |  |
| Любимова, 34 | 0,1729 | ‐ |  | ‐ | 0,1729 |  |
| Любимова, 36 | 0,1442 | ‐ |  | ‐ | 0,1442 |  |
| Любимова, 38 (1) | 0,04 | ‐ |  | ‐ | 0,04 |  |
| Любимова, 38 (2) | 0,0391 | ‐ |  | ‐ | 0,0391 |  |
| Любимова, 5 Универсам | 0,1 | ‐ |  | ‐ | 0,1 |  |
| Любимова, 54 (ТЦ Ручеек) | 0,085 | ‐ |  | ‐ | 0,085 |  |
| Любимова, 54а | 0,1718 | ‐ |  | ‐ | 0,1718 |  |
| Любимова, 7а (взрослая пол‐ка) | 0,0638 | ‐ |  | ‐ | 0,0638 |  |
| Любимова, 7а (гараж) | 0,01 | ‐ |  | ‐ | 0,01 |  |
| Любимова, 7а (СЭС) | 0,032 | ‐ |  | ‐ | 0,032 |  |
| Любимова, АТП | 0,02 | ‐ |  | 0,032 | 0,052 |  |
| Любимова, Водоподготовка | 0,277 | ‐ |  | ‐ | 0,277 |  |
| Любимова, Гаражи | 0,01 | ‐ |  | 0,015 | 0,025 |  |
| Любимова, гаражи | 0,016 | ‐ |  | ‐ | 0,016 |  |
| Любимова, павильон | 0,005 | ‐ |  | ‐ | 0,005 |  |
| Любимова, ПС | 0,0694 | ‐ |  | ‐ | 0,0694 |  |
| Любимова, швейная фабрика | 0,2684 | ‐ |  | ‐ | 0,2684 |  |
| м. Лахтина, 1а | 0,0043 | ‐ |  | ‐ | 0,0043 |  |
| м. Лахтина, 2а | 0,0043 | ‐ |  | ‐ | 0,0043 |  |
| м. Лахтина, 3б | 0,0044 | ‐ |  | ‐ | 0,0044 |  |
| м. Лахтина, 4 | 0,0044 | ‐ |  | ‐ | 0,0044 |  |
| м. Лахтина, 5 | 0,0044 | ‐ |  | ‐ | 0,0044 |  |
| м. Лахтина, 6 | 0,0044 | ‐ |  | ‐ | 0,0044 |  |
| М. Ульяновой, 2 | 0,2433 | ‐ |  | ‐ | 0,2433 |  |
| М. Ульяновой, 3 | 0,2187 | ‐ |  | 0,03685 | 0,25555 |  |
| М. Ульяновой, 4 | 0,237 | ‐ |  | ‐ | 0,237 |  |
| М. Ульяновой, 5 | 0,2283 | ‐ |  | ‐ | 0,2283 |  |
| М. Ульяновой, 5а | 0,237 | ‐ |  | ‐ | 0,237 |  |
| М. Ульяновой, 7 | 0,1403 | ‐ |  | ‐ | 0,1403 |  |
| Маяковского, 1 | 0,226 | ‐ |  | ‐ | 0,226 |  |
| мкрн. Южный, 1 | 0,2763 | ‐ |  | 0,055 | 0,3313 |  |
| мкрн. Южный, 10 д/с "Родничок" | 0,175 | ‐ |  | 0,01 | 0,185 |  |
| мкрн. Южный, 11 | 0,2278 | ‐ |  | 0,05005 | 0,27785 |  |
| мкрн. Южный, 13 | 0,2261 | ‐ |  | 0,04125 | 0,26735 |  |
| мкрн. Южный, 15 | 0,3626 | ‐ |  | ‐ | 0,3626 |  |
| мкрн. Южный, 16 | 0,5813 | ‐ |  | 0,1243 | 0,7056 |  |
| мкрн. Южный, 17 | 0,2008 | ‐ |  | 0,05335 | 0,25415 |  |
| мкрн. Южный, 18 | 0,3382 | ‐ |  | 0,08195 | 0,42015 |  |
| мкрн. Южный, 19 | 0,2259 | ‐ |  | 0,0495 | 0,2754 |  |
| мкрн. Южный, 2 | 0,2315 | ‐ |  | 0,02145 | 0,25295 |  |
| мкрн. Южный, 20 | 0,2947 | ‐ |  | 0,0869 | 0,3816 |  |
| мкрн. Южный, 23 | 0,35 | ‐ |  | 0,0869 | 0,4369 |  |
| мкрн. Южный, 24 | 0,15 | ‐ |  | 0,15 | 0,3 |  |
| мкрн. Южный, 25 | 0,15 | ‐ |  | 0,255 | 0,405 |  |
| мкрн. Южный, 3 | 0,2315 | ‐ |  | 0,05115 | 0,28265 |  |
| мкрн. Южный, 4 | 0,2278 | ‐ |  | 0,05225 | 0,28005 |  |
| мкрн. Южный, 5 | 0,3593 | ‐ |  | 0,0682 | 0,4275 |  |
| мкрн. Южный, 6 | 0,136 | ‐ |  | 0,02255 | 0,15855 |  |
| мкрн. Южный, 7 | 0,2275 | ‐ |  | 0,05005 | 0,27755 |  |
| мкрн. Южный, 8 | 0,5447 | ‐ |  | 0,1001 | 0,6448 |  |
| мкрн. Южный, 9 | 0,2278 | ‐ |  | 0,0561 | 0,2839 |  |
| мкрн. Южный, вспомогательная школа | 0,0897 | ‐ |  | ‐ | 0,0897 |  |
| мкрн. Южный, магазин Магнит | 0,098 | ‐ |  | ‐ | 0,098 |  |
| мкрн. Южный, спецшкола | 0,1763 | ‐ |  | 0,02585 | 0,20215 |  |
| мкрн. Южный, ср.школа №4 | 0,528 | ‐ |  | 0,0088 | 0,5368 |  |
| Мультипак (корпус В) | 0,681 | ‐ |  | ‐ | 0,681 |  |
| Народная, 12 | 0,0466 | ‐ |  | ‐ | 0,0466 |  |
| Народная, 14 | 0,0444 | ‐ |  | ‐ | 0,0444 |  |
| Народная, 3 | 0,0395 | ‐ |  | ‐ | 0,0395 |  |
| Народная, 5 (1) | 0,016 | ‐ |  | ‐ | 0,016 |  |
| Народная, 5 (2) | 0,016 | ‐ |  | ‐ | 0,016 |  |
| Народная, 5 (3) | 0,016 | ‐ |  | ‐ | 0,016 |  |
| Народная, 5 (4) | 0,016 | ‐ |  | ‐ | 0,016 |  |
| Народная, 8 | 0,0439 | ‐ |  | ‐ | 0,0439 |  |
| Народная, 9 | 0,3374 | ‐ |  | ‐ | 0,3374 |  |
| Народная, контора | 0,0036 | ‐ |  | ‐ | 0,0036 |  |
| Народная, магазин | 0,0048 | ‐ |  | ‐ | 0,0048 |  |
| Народная, райпо | 0,0055 | ‐ |  | ‐ | 0,0055 |  |
| Народная, Рынок | 0,0066 | ‐ |  | ‐ | 0,0066 |  |
| Невская, 46 магазин | 0,0105 | ‐ |  | ‐ | 0,0105 |  |
| Невская, 49а | 0,011 | ‐ |  | ‐ | 0,011 |  |
| Невская, 63 | 0,0045 | ‐ |  | ‐ | 0,0045 |  |
| Невская, 65 | 0,0032 | ‐ |  | ‐ | 0,0032 |  |
| Невская, 67 ТЦ Невский | 0,106 | ‐ |  | ‐ | 0,106 |  |
| ООО "Бигус" | 0,05 | ‐ |  | ‐ | 0,05 |  |
| ООО "Бриз" | 0,292 | ‐ |  | 0,1 | 0,392 |  |
| ООО ГофроСоюз | 0,34 | ‐ |  | ‐ | 0,34 |  |
| пер. Школьный, 6 | 0,0309 | ‐ |  | ‐ | 0,0309 |  |
| пер. Школьный, 6а | 0,0361 | ‐ |  | ‐ | 0,0361 |  |
| пер. Школьный, 6б | 0,0321 | ‐ |  | ‐ | 0,0321 |  |
| пер. Школьный, 7 | 0,016 | ‐ |  | ‐ | 0,016 |  |
| пер. Школьный, 9 | 0,0206 | ‐ |  | ‐ | 0,0206 |  |
| пер. Школьный, гараж СЭС | 0,0042 | ‐ |  | ‐ | 0,0042 |  |
| пер. Школьный, казначейство | 0,0721 | ‐ |  | ‐ | 0,0721 |  |
| пл. Ленина, 1 | 0,1424 | ‐ |  | ‐ | 0,1424 |  |
| пл. Ленина, 10 ПТК | 0,1986 | ‐ |  | ‐ | 0,1986 |  |
| пл. Ленина, 10/6 Школа№1 | 0,1216 | ‐ |  | ‐ | 0,1216 |  |
| пл. Ленина, 10а | 0,0583 | ‐ |  | ‐ | 0,0583 |  |
| пл. Ленина, 3 | 0,1902 | ‐ |  | ‐ | 0,1902 |  |
| пл. Ленина, 5 | 0,2965 | ‐ |  | ‐ | 0,2965 |  |
| пл. Ленина, 6 | 0,1057 | ‐ |  | ‐ | 0,1057 |  |
| пл. Ленина, 7 | 0,2569 | ‐ |  | ‐ | 0,2569 |  |
| пл. Ленина, Отдел культуры | 0,0041 | ‐ |  | ‐ | 0,0041 |  |
| Поликлиника | 0,1 | ‐ |  | ‐ | 0,1 |  |
| Прядильная фабрика | 3,5 | ‐ |  | 0,3 | 3,8 |  |
| Рабочий поселок, 62 | 0,0538 | ‐ |  | 0,00715 | 0,06095 |  |
| Рабочий поселок, 64 | 0,0538 | ‐ |  | 0,0088 | 0,0626 |  |
| РБУ | 0,01 | ‐ |  | ‐ | 0,01 |  |
| Родниковская, 21 | 0,0079 | ‐ |  | ‐ | 0,0079 |  |
| Родниковская, 23 | 0,0079 | ‐ |  | ‐ | 0,0079 |  |
| Родтекс | 4,8 | ‐ |  | ‐ | 4,8 |  |
| РОСТО | 0,0473 | ‐ |  | ‐ | 0,0473 |  |
| РСЦ | 0,1168 | ‐ |  | ‐ | 0,1168 |  |
| Склад | 0,09 | ‐ |  | ‐ | 0,09 |  |
| Склад махровых изделий | 1,72 | ‐ |  | ‐ | 1,72 |  |
| Советская, 1 | 0,1391 | ‐ |  | ‐ | 0,1391 |  |
| Советская, 10 | 0,139 | ‐ |  | ‐ | 0,139 |  |
| Советская, 10а | 0,2384 | ‐ |  | 0,0319 | 0,2703 |  |
| Советская, 11 | 0,0331 | ‐ |  | ‐ | 0,0331 |  |
| Советская, 11а Склад ЖКО | 0,1361 | ‐ |  | ‐ | 0,1361 |  |
| Советская, 12 | 0,1514 | ‐ |  | 0,0165 | 0,1679 |  |
| Советская, 13 магазин | 0,0144 | ‐ |  | ‐ | 0,0144 |  |
| Советская, 14 | 0,3795 | ‐ |  | ‐ | 0,3795 |  |
| Советская, 15 Отдел образования | 0,0124 | ‐ |  | 0,00675 | 0,01915 |  |
| Советская, 17 | 0,319 | ‐ |  | 0,0539 | 0,3729 |  |
| Советская, 19 | 0,3239 | ‐ |  | 0,05555 | 0,37945 |  |
| Советская, 2а Школа №1 | 0,1216 | ‐ |  | ‐ | 0,1216 |  |
| Советская, 4 | 0,2331 | ‐ |  | ‐ | 0,2331 |  |
| Советская, 6 | 0,0387 | ‐ |  | ‐ | 0,0387 |  |
| Советская, 6а Прокуратура | 0,0638 | ‐ |  | ‐ | 0,0638 |  |
| Советская, 8 Администрация района | 0,0637 | ‐ |  | ‐ | 0,0637 |  |
| Советская, 8а | 0,0559 | ‐ |  | ‐ | 0,0559 |  |
| Советская, 8б | 0,0819 | ‐ |  | ‐ | 0,0819 |  |
| Советская, 9 | 0,0258 | ‐ |  | ‐ | 0,0258 |  |
| Советская, Гараж | 0,0627 | ‐ |  | ‐ | 0,0627 |  |
| Советская, гараж | 0,0627 | ‐ |  | ‐ | 0,0627 |  |
| Советская, Орхидея | 0,0516 | ‐ |  | ‐ | 0,0516 |  |
| Советская, РБУ | 0,0103 | ‐ |  | ‐ | 0,0103 |  |
| Советская, тир | 0,01 | ‐ |  | ‐ | 0,01 |  |
| Таможенный склад "Урсус" | 0,37625 | ‐ |  | ‐ | 0,37625 |  |
| Техническая, 1а | 0,1403 | ‐ |  | ‐ | 0,1403 |  |
| Техническая, 2 | 0,0578 | ‐ |  | 0,00935 | 0,06715 |  |
| Техническая, 3 магазин | 0,0024 | ‐ |  | ‐ | 0,0024 |  |
| Техническая, 4 | 0,0335 | ‐ |  | ‐ | 0,0335 |  |
| Техническая, 4а (РОВД) | 0,0675 | ‐ |  | ‐ | 0,0675 |  |
| Техническая, 6 | 0,0376 | ‐ |  | 0,00715 | 0,04475 |  |
| Техническая, 6а | 0,0262 | ‐ |  | 0,00715 | 0,03335 |  |
| Техническая, 6б | 0,027 | ‐ |  | 0,0022 | 0,0292 |  |
| Техническая, 6в | 0,0134 | ‐ |  | 0,00165 | 0,01505 |  |
| Техническая, 6г | 0,0156 | ‐ |  | 0,0022 | 0,0178 |  |
| Техническая, 7а стадион | 0,1571 | ‐ |  | ‐ | 0,1571 |  |
| Техническая, прокуратура | 0,1 | ‐ |  | ‐ | 0,1 |  |
| Техническая, хоз магазин | 0,0171 | ‐ |  | ‐ | 0,0171 |  |
| Типография | 0,063 | ‐ |  | ‐ | 0,063 |  |
| Ткацкая фабрика | 0,665 | ‐ |  | ‐ | 0,665 |  |
| ул. Заозерная (ч. дом) | 0,0074 | ‐ |  | ‐ | 0,0074 |  |
| Управление ОГМ | 0,194 | ‐ |  | ‐ | 0,194 |  |
| Хлопко‐красильный корпус | 0,688 | ‐ |  | ‐ | 0,688 |  |
| ЦРБ гаражи | 0,0386 | ‐ |  | ‐ | 0,0386 |  |
| ЦРБ Гаражи | 0,005 | ‐ |  | ‐ | 0,005 |  |
| ЦРБ Деткая поликлиника | 0,1186 | ‐ |  | ‐ | 0,1186 |  |
| ЦРБ Инфекционное | 0,0567 | ‐ |  | ‐ | 0,0567 |  |
| ЦРБ Пищеблок | 0,0384 | ‐ |  | ‐ | 0,0384 |  |
| ЦРБ поликлиника | 0,1095 | ‐ |  | ‐ | 0,1095 |  |
| ЦРБ Роддом | 0,1254 | ‐ |  | ‐ | 0,1254 |  |
| ЦРБ Скорая помощь | 0,0461 | ‐ |  | ‐ | 0,0461 |  |
| ЦРБ Терапия | 0,1095 | ‐ |  | ‐ | 0,1095 |  |
| ЦРБ Хирургия | 0,2405 | ‐ |  | ‐ | 0,2405 |  |
| Шагова, 1 ДК | 0,6162 | ‐ |  | ‐ | 0,6162 |  |
| Шагова, 10 (1) | 0,289 | ‐ |  | ‐ | 0,289 |  |
| Шагова, 10 (2) | 0,289 | ‐ |  | ‐ | 0,289 |  |
| Шагова, 11 (1) | 0,1632 | ‐ |  | ‐ | 0,1632 |  |
| Шагова, 11 (2) | 0,1632 | ‐ |  | ‐ | 0,1632 |  |
| Шагова, 12 | 0,2095 | ‐ |  | ‐ | 0,2095 |  |
| Шагова, 14 (1) | 0,277 | ‐ |  | ‐ | 0,277 |  |
| Шагова, 14(2) | 0,277 | ‐ |  | ‐ | 0,277 |  |
| Шагова, 15 | 0,2355 | ‐ |  | ‐ | 0,2355 |  |
| Шагова, 16 | 0,2317 | ‐ |  | ‐ | 0,2317 |  |
| Шагова, 17 | 0,2448 | ‐ |  | ‐ | 0,2448 |  |
| Шагова, 18 | 0,2367 | ‐ |  | ‐ | 0,2367 |  |
| Шагова, 19 | 0,288 | ‐ |  | ‐ | 0,288 |  |
| Шагова, 2 | 0,3501 | ‐ |  | ‐ | 0,3501 |  |
| Шагова, 3 | 0,246 | ‐ |  | ‐ | 0,246 |  |
| Шагова, 4 | 0,249 | ‐ |  | ‐ | 0,249 |  |
| Шагова, 5 | 0,2488 | ‐ |  | ‐ | 0,2488 |  |
| Шагова, 6 | 0,2298 | ‐ |  | ‐ | 0,2298 |  |
| Шагова, 7 | 0,4582 | ‐ |  | ‐ | 0,4582 |  |
| Шагова, 8 | 0,1981 | ‐ |  | ‐ | 0,1981 |  |
| Шагова, 9 | 0,3004 | ‐ |  | ‐ | 0,3004 |  |
| 60 лет Октября, 3 | ‐ | ‐ |  | 0,12155 | 0,12155 |  |
| 60 лет Октября, д/с "Золотая рыбка" | ‐ | ‐ |  | 0,01375 | 0,01375 |  |
| Водолей (Баня) | ‐ | ‐ |  | 0,5 | 0,5 |  |
| Комбинат | ‐ | ‐ |  | 0,0225 | 0,0225 |  |
| Любимова 1/1 | ‐ | ‐ |  | 0,0209 | 0,0209 |  |
| Советская, 17 магазин | ‐ | ‐ |  | 0,00165 | 0,00165 |  |
| Советская, 19 ИП Смолина | ‐ | ‐ |  | 0,00055 | 0,00055 |  |
| Советская, ЛМЗ | ‐ | ‐ |  | 0,00275 | 0,00275 |  |
| Стадион | ‐ | ‐ |  | 0,15325 | 0,15325 |  |
| Техническая, 5‐1 | ‐ | ‐ |  | 0,001375 | 0,001375 |  |
| Техническая, 5‐2 | ‐ | ‐ |  | 0,001375 | 0,001375 |  |
| Техническая, 6г‐1 | ‐ | ‐ |  | 0,0033 | 0,0033 |  |
| 60 лет Октября, 1 | 0,2564 | ‐ | ‐ |  |  | 0,2564 |
| 60 лет Октября, 10 | 0,2503 | ‐ | ‐ |  |  | 0,2503 |
| 60 лет Октября, 2 | 0,2591 | ‐ | ‐ |  |  | 0,2591 |
| 60 лет Октября, 3 | 0,6307 | ‐ | ‐ |  |  | 0,6307 |
| 60 лет Октября, 4 | 0,2456 | ‐ | ‐ |  |  | 0,2456 |
| 60 лет Октября, 4а | 0,0157 | ‐ | ‐ |  |  | 0,0157 |
| 60 лет Октября, 5 | 0,2595 | ‐ | ‐ |  |  | 0,2595 |
| 60 лет Октября, 6 | 0,2564 | ‐ | ‐ |  |  | 0,2564 |
| 60 лет Октября, 7 | 0,2564 | ‐ | ‐ |  |  | 0,2564 |
| 60 лет Октября, 8 | 0,2547 | ‐ | ‐ |  |  | 0,2547 |
| 60 лет Октября, 9 | 0,2503 | ‐ | ‐ |  |  | 0,2503 |
| 60 лет Октября, д/с "Золотая рыбка" | 0,1094 | ‐ | ‐ |  |  | 0,1094 |
| 60 лет Октября, магазин | 0,0116 | ‐ | ‐ |  |  | 0,0116 |
| 8 Марта, 11 | 0,2378 | ‐ | ‐ |  |  | 0,2378 |
| 8 Марта, 12 д/с Ясли | 0,0865 | ‐ | ‐ |  |  | 0,0865 |
| КНС | 0,0025 | ‐ | ‐ |  |  | 0,0025 |
| Мира, 20а | 0,187 | ‐ | ‐ |  |  | 0,187 |
| Мира, телецентр | 0,1896 | ‐ | ‐ |  |  | 0,1896 |
| Мира, телецентр‐2 | 0,0292 | ‐ | ‐ |  |  | 0,0292 |
| мкрн.Машиностроитель, 1 | 0,4793 | ‐ | 0,14379 |  |  | 0,62309 |
| мкрн.Машиностроитель, 11 | 0,6838 | ‐ | 0,20514 |  |  | 0,88894 |
| мкрн.Машиностроитель, 12 | 0,4614 | ‐ | 0,13842 |  |  | 0,59982 |
| мкрн.Машиностроитель, 2 | 0,4731 | ‐ | 0,14193 |  |  | 0,61503 |
| мкрн.Машиностроитель, 3 | 0,4082 | ‐ | 0,12246 |  |  | 0,53066 |
| мкрн.Машиностроитель, 4 | 0,4541 | ‐ | 0,13623 |  |  | 0,59033 |
| мкрн.Машиностроитель, 4 (магазин) | 0,0308 | ‐ | 0,00924 |  |  | 0,04004 |
| мкрн.Машиностроитель, 5 | 0,4887 | ‐ | 0,14661 |  |  | 0,63531 |
| мкрн.Машиностроитель, 5 (магазин) | 0,0308 | ‐ | 0,00924 |  |  | 0,04004 |
| мкрн.Машиностроитель, 9 | 0,2306 | ‐ | 0,06918 |  |  | 0,29978 |
| мкрн.Машиностроитель, д/с "Веснушки" | 0,2382 | ‐ | 0,07146 |  |  | 0,30966 |
| Пождепо | 0,1207 | ‐ | 0,03621 |  |  | 0,15691 |
| ФОК Родники Арена | 0,1 | ‐ | 0,03 |  |  | 0,13 |

Таблица 1.70. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной «Агросервис» №1

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3‐я Куликовская, ГОУ ПУ‐46 | 0,266 | ‐ | ‐ | 0,266 |
| ГРП | 0,016 | ‐ | ‐ | 0,016 |
| Зои Космодемьянской, 2 Сельхозтехника | 0,14 | ‐ | ‐ | 0,14 |
| Зои Космодемьянской, Агросервис | 0,0636 | ‐ | ‐ | 0,0636 |
| Зои Космодемьянской, Сельхозтехника | 0,152 | ‐ | ‐ | 0,152 |
| Котовского, 1а | 0,111 | ‐ | ‐ | 0,111 |
| Трудовая, 1 | 0,332 | ‐ | 0,0543 | 0,3863 |
| Трудовая, 10 | 0,036 | ‐ | 0,0059 | 0,0419 |
| Трудовая, 2 | 0,054 | ‐ | 0,0088 | 0,0628 |
| Трудовая, 4а | 0,266 | ‐ | 0,0433 | 0,3093 |
| Трудовая, 6 | 0,03 | ‐ | 0,0048 | 0,0348 |
| Трудовая, 7а | 0,072 | ‐ | 0,0118 | 0,0838 |
| Трудовая, 8 | 0,074 | ‐ | 0,012 | 0,086 |
| Трудовая, д/с Золотой петушок | 0,089 | ‐ | 0,014546586 | 0,103546586 |
| Щорса, 14а | 0,041 | ‐ | ‐ | 0,041 |

Таблица 1.71. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной ООО «Теплоснаб-Родники»

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кирова, 13 | 0,075 | ‐ | ‐ | 0,075 |
| Кирова, 14 | 0,084 | ‐ | ‐ | 0,084 |
| Рябикова, 1 | 0,191 | ‐ | ‐ | 0,191 |
| Рябикова, 10 | 0,29 | ‐ | ‐ | 0,29 |
| Рябикова, 11 | 0,219 | ‐ | ‐ | 0,219 |
| Рябикова, 12 | 0,497 | ‐ | 0,0737 | 0,5707 |
| Рябикова, 13 | 0,348 | ‐ | ‐ | 0,348 |
| Рябикова, 14 | 0,201 | ‐ | 0,0517 | 0,2527 |
| Рябикова, 1а | 0,015 | ‐ | ‐ | 0,015 |
| Рябикова, 1б | 0,011 | ‐ | ‐ | 0,011 |
| Рябикова, 3 | 0,074 | ‐ | ‐ | 0,074 |
| Рябикова, 4 | 0,069 | ‐ | ‐ | 0,069 |
| Рябикова, 4а д/с №3 Радуга | 0,078 | ‐ | ‐ | 0,078 |
| Рябикова, 5 | 0,043 | ‐ | ‐ | 0,043 |
| Рябикова, 5а | 0,054 | ‐ | ‐ | 0,054 |
| Рябикова, 6 | 0,088 | ‐ | ‐ | 0,088 |
| Рябикова, 7 | 0,079 | ‐ | ‐ | 0,079 |
| Рябикова, 7а | 0,037 | ‐ | ‐ | 0,037 |
| Рябикова, 8 | 0,19 | ‐ | ‐ | 0,19 |
| Рябикова, 9 | 0,228 | ‐ | ‐ | 0,228 |
| Социалистическая, 21 | 0,238 | ‐ | ‐ | 0,238 |
| Социалистическая, 25 | 0,012 | ‐ | ‐ | 0,012 |
| Социалистическая, 26 | 0,009 | ‐ | ‐ | 0,009 |
| Социалистическая, 27 | 0,006 | ‐ | ‐ | 0,006 |
| Талалихина, 1а | 0,053 | ‐ | ‐ | 0,053 |
| Таллалихина, 28 (ЧП Цыганов А.В.) | 0,092 | ‐ | ‐ | 0,092 |
| Д/с №3 "Радуга" (Рябикова, 4а ) | ‐ | ‐ | 0,0132 | 0,0132 |

Таблица 1.73. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной школы №2

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СОШ №2 | 0,15 | ‐ | ‐ | 0,15 |

Таблица 1.74. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной школы №3

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гагарина, ср.школа №3 (1) | 0,1 | ‐ | ‐ | 0,1 |
| Гагарина, ср.школа №3 (2) | 0,1 | ‐ | ‐ | 0,1 |

Таблица 1.75. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной д/с №9 Солнышко

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Родниковская, 4 | 0,1 | ‐ | ‐ | 0,1 |
| Родниковская, д/с №9 Солнышко | 0,15 | ‐ | ‐ | 0,15 |

Таблица 1.76. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной д/с №11 Голубок

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/с №11 "Голубок" | 0,15 | ‐ | ‐ | 0,15 |

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Данные о потребителях, использующих индивидуальные источники тепловой энергии в квартирах указаны в п.1.1.2.

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.

Фактические значения потребления тепловой энергии, выработанной котельными г. Родники представлены в таблице ниже.

Таблица 1.77

| № п/сх | Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  |  | 2020 г. |  |  |  |
| 1 | ООО «УК ИП «Родники» | 49,763 | ‐ | ‐ | 49,763 |
|  | Жилые здания | 21,096 | ‐ | ‐ | 21,096 |
|  | Общественные и административные здания | 19,791 | ‐ | ‐ | 19,791 |
|  | Промышленные здания | 8,876 | ‐ | ‐ | 8,876 |
| 2 | ПГ ТЭЦ (ГВС от ЦТП) | ‐ | ‐ | 3,610 | 3,610 |
|  | Жилые здания | ‐ | ‐ | 1,905 | 1,905 |
|  | Общественные и административные здания | ‐ | ‐ | 1,335 | 1,335 |
|  | Промышленные здания | ‐ | ‐ | 0,370 | 0,370 |
| 3 | ЗАО РМЗ | 7,988 | ‐ | 1,410 | 9,398 |
|  | Жилые здания | 7,039 | ‐ | 1,254 | 8,293 |
|  | Общественные и административные здания | 0,947 | ‐ | 0,156 | 1,103 |
|  | Промышленные здания | 0,003 | ‐ | ‐ | 0,003 |
| 4 | «Агросервис» №1 | 1,743 | ‐ | 0,155 | 1,898 |
|  | Жилые здания | 1,016 | ‐ | 0,141 | 1,157 |
|  | Общественные и административные здания | 0,711 | ‐ | 0,015 | 0,725 |
|  | Промышленные здания | 0,016 | ‐ | ‐ | 0,016 |
| 5 | ОАО Теплоснаб‐Родники | 3,281 | ‐ | 0,139 | 3,420 |
|  | Жилые здания | 3,111 | ‐ | 0,125 | 3,236 |
|  | Общественные и административные здания | 0,170 | ‐ | 0,013 | 0,183 |

### 1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

Ниже в таблице приведены нормативы отопления в многоквартирных и жилых домах с централизованными системами теплоснабжения при отсутствии приборов учета.

Таблица 1.78

| Наименование объекта | Количество тепловой энергии, потребляемой за один отопительный период (Гкал.на 1 кв. м в отопительный период) | Норматив отопления из расчета платы за отопление равными долями в течение календарного года (Гкал.на 1 кв. м в месяц) | Норматив отопления из расчета платы в течение отопительного периода (Гкал.на 1 кв. м в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые и многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |
| 1-этажные жилые дома | 0,3629 | 0,0302 | 0,0497 |
| 2-этажные жилые дома | 0,3567 | 0,0297 | 0,0489 |
| 3-этажные жилые дома | 0,2460 | 0,0205 | 0,0337 |
| 4-этажные жилые дома | 0,2405 | 0,0200 | 0,0329 |
| 5-этажные жилые дома | 0,1990 | 0,0166 | 0,0273 |
| 6-этажные жилые дома | 0,1956 | 0,0163 | 0,0268 |
| 8-этажные жилые дома | 0,1897 | 0,0158 | 0,0260 |
| 9-этажные жилые дома | 0,1901 | 0,0158 | 0,0260 |
| 10-этажные жилые дома | 0,1850 | 0,0154 | 0,0253 |
| 12-этажные жилые дома | 0,1875 | 0,0156 | 0,0257 |
| Жилые и многоквартирные дома после 1999 года постройки |  |  |  |
| 3-этажные жилые дома | 0,1383 | 0,0115 | 0,0189 |
| 5-этажные жилые дома | 0,1125 | 0,0094 | 0,0154 |
| 8-этажные жилые дома | 0,0992 | 0,0083 | 0,0136 |
| 9-этажные жилые дома | 0,0968 | 0,0081 | 0,0133 |
| 10-этажные жилые дома | 0,0924 | 0,0077 | 0,0126 |

Нормативы потребления холодного и горячего водоснабжения.

Таблица 1.79

| Виды услуг (еденица измерения) | Нормативы потребления в месяц на 1 человека |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Холодное водоснабжение | Горячее вожоснабжение |  |
| В домах с водопроводом, без канализации, без ванн | 2,8 | - | Водопровод |
| В домах с водопроводом, канализацией, централизованным ГВС, с общими душевыми | 3,98 | 1,52 |  |
| В домах с водопроводом канализацией, без ванн, без душа, без газоснабжения | 3,98 | - |  |
| В домах с водопроводом, канализацией, ГВС (водоразборным краном) без ванн, без душа | 3,98 | 0,91 |  |
| В домах с водопроводом, канализацией, централизованным ГВС без ванн, без душа | 4,38 | 3,5 |  |
| В домах с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, с газоснабжением | 4,99 | - |  |
| В домах с водопроводом, канализацией, централизованным ГВС, с сидячими ваннами | 5,6 | 3,65 |  |
| В домах с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями на твердом топливе | 5,99 | - |  |
| В домах с водопроводом, канализацией, централизованным ГВС (от ЦТП, ИТП, котельных) и ваннами | 6,39 | 4,26 |  |
| В домах с водопроводом, канализацией и ваннами с электронагревателями | 7,57 | - |  |
| В домах с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми колонками | 9,19 | - |  |

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории Ивановской области установлены постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 28.10.2016 № 105-н, которым были внесены изменения в действующее постановление Региональной службы по тарифам Ивановской области от 16.12.2013 № 586-н/1.

В таблице 1.80 приводятся установленные нормативы потребления коммунальных услуг населением в части отопления.

Таблица 1.81. Ежемесячный норматив потребления коммунальных услуг по Родниковскому городскому поселению

| № п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,0275 | 0,0275 |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,0288 | 0,0288 |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,0174 | 0,0174 |
|  |  |  | более 16 | 0,0073 | 0,0073 |

### 1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха –31  соответствует максимальным тепловым нагрузкам потребителей, установленным в договорах теплоснабжения. Значения тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения рассчитаны в соответствии с нормативами теплопотребления.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

В таблице ниже  представлен баланс тепловой мощности котельных в г. Родники, к окончанию планируемого периода.

Таблица 1.82. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных Родниковского городского поселения

| № п/п | Наименование параметра | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 - 2030 гг. | 2031 - 2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система теплоснабжения ООО «УК ИП «Родники» (центральная часть города и мкр. Южный) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч: | 115,400 | 115,400 | 115,400 | 115,400 | 115,400 | 115,400 | 115,400 |
|  | - ПГ ТЭЦ | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 |
|  | - Котельная УК ИП Родники | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - БМК мкр. Южный 8 МВт и ЦТП 10 МВт | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч: | 90,700 | 90,700 | 90,700 | 90,700 | 90,700 | 90,700 | 90,700 |
|  | - ПГ ТЭЦ | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 |
|  | - Котельная УК ИП Родники | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - БМК мкр. Южный 8 МВт и ЦТП 10 МВт | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйствен ные нужды, Гкал/ч: | 2,721 | 2,721 | 2,721 | 2,721 | 2,721 | 2,721 | 2,721 |
|  | - ПГ ТЭЦ | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,121 |
|  | - Котельная УК ИП Родники | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - БМК мкр. Южный 8 МВт и ЦТП 10 МВт | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч: | 87,979 | 87,979 | 87,979 | 87,979 | 87,979 | 87,979 | 87,979 |
|  | - ПГ ТЭЦ | 68,579 | 68,579 | 68,579 | 68,579 | 68,579 | 68,579 | 68,579 |
|  | - Котельная УК ИП Родники | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - БМК мкр. Южный 8 МВт и ЦТП 10 МВт | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 50,534 | 50,534 | 50,534 | 50,534 | 50,534 | 50,534 | 50,534 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч* | 32,105 | 32,105 | 32,105 | 32,105 | 32,105 | 32,105 | 32,105 |
| 2. | Котельная «Агросервис» №1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 7,558 | 7,558 | 7,558 | 7,558 | 7,558 | 7,558 | 7,558 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,946 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Котельная ООО «Теплоснаб-Родники» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 4,157 | 4,157 | 4,157 | 4,157 | 4,157 | 4,157 | 4,157 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 4,077 | 4,077 | 4,077 | 4,077 | 4,077 | 4,077 | 4,077 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
| 4. | Котельная школы №2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснаб жения, Гкал/ч | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| 5. | Котельная школы №3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснаб жения, Гкал/ч | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| 6. | Котельная д/с №9 Солнышко |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснаб жения, Гкал/ч | -0,095 | -0,095 | -0,095 | -0,095 | -0,095 | -0,095 | -0,095 |
| 7. | Котельная д/с №11 Голубок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 8 | БМК мкр. Машиностроитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 5,586 | 5,586 | 5,586 | 5,586 | 5,586 | 5,586 | 5,586 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 9. | БМК 60 лет Октября |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 3,822 | 3,822 | 3,822 | 3,822 | 3,822 | 3,822 | 3,822 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 10. | БМК ул. 8 марта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснаб жения, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 11. | БМК Советская д.4 (перспектива) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 3,469 | 3,469 | 3,469 | 3,469 | 3,469 | 3,469 | 3,469 |
| 12. | БМК АШФ Прогресс (перспектива) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснаб жения, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13. | БМК ООО Бигус (перспектива) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснаб жения, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Резерв тепловой мощности источников теплоснабжения к окончанию планируемого периода (2035 год) представлен в таблице ниже.

Таблица 1.83

| № п/п | Наименование параметра | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 – 2030 гг. | 2031 – 2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Система теплоснабжения ООО «УК ИП «Родники» (центральная часть города и мкр. Южный) | 32,105 | 32,105 | 32,105 | 32,105 | 32,105 | 32,105 | 32,105 |
| 2. | Котельная «Агросервис» №1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Котельная ООО «Теплоснаб-Родники» | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
| 4. | Котельная школы №2 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| 5. | Котельная школы №3 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| 6. | Котельная д/с №9 Солнышко | -0,095 | -0,095 | -0,095 | -0,095 | -0,095 | -0,095 | -0,095 |
| 7. | Котельная д/с №11 Голубок | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 8. | БМК мкр. Машиностроитель | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 9. | БМК 60 лет октября | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 10. | БМК ул. 8 марта | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 11. | БМК Советская д.4 (перспектива) | 3,469 | 3,469 | 3,469 | 3,469 | 3,469 | 3,469 | 3,469 |
| 12. | БМК АШФ Прогресс (перспектива) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13. | БМК ООО Бигус (перспектива) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Более детальный расчет гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю, представлен в электронной модели системы теплоснабжения на базе графико-информационном расчетном комплексе «ZULU 7.0» с применением программно- расчетного комплекса «ZULU THERMO 7.0».

Результаты гидравлического расчета режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю, представлены в пункте 1.3.6 данного документа.

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой энергии - технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

На котельной Детского сада №9 «Солнышко» Родниковского городского поселения наблюдается незначительный дефицит тепловой энергии, практически не влияющий на качество теплоснабжения.

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Возможность расширения технологических зон действия от источников тепловой энергии приведена  в таблице ниже.

Таблица 1.84

| № п/п | Наименование параметра | Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | Расширение зоны теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система теплоснабжения ООО «УК ИП «Родники» (центральная часть города и мкр. Южный) | 32,105 | Отсутствует необходимость расширения технологической зоны действия источника |
| 2. | Котельная «Агросервис» №1 | - | Отсутствует необходимость расширения технологической зоны действия источника |
| 3. | Котельная ООО «Теплоснаб-Родники» | 0,247 | Отсутствует необходимость расширения технологической зоны действия источника |
| 4. | Котельная школы №2 | 0,160 | Отсутствует необходимость расширения технологической зоны действия источника |
| 5. | Котельная школы №3 | 0,212 | Отсутствует необходимость расширения технологической зоны действия источника |
| 6. | Котельная д/с №9 Солнышко | -0,095 | Отсутствует необходимость расширения технологической зоны действия источника |
| 7. | Котельная д/с №11 Голубок | 0,056 | Отсутствует необходимость расширения технологической зоны действия источника |
| 8. | БМК мкр. Машиностроитель | 0,006 | Отсутствует необходимость расширения технологической зоны действия источника |
| 9. | БМК 60 лет октября | 0,002 | Отсутствует необходимость расширения технологической зоны действия источника |
| 10. | БМК ул. 8 марта | 0,001 | Отсутствует необходимость расширения технологической зоны действия источника |
| 11. | БМК Советская д.4 (перспектива) | 3,469 | Отсутствует необходимость расширения технологической зоны действия источника |
| 12. | БМК АШФ Прогресс (перспектива) | 0,000 | Отсутствует необходимость расширения технологической зоны действия источника |
| 13. | БМК ООО Бигус (перспектива) | 0,000 | Отсутствует необходимость расширения технологической зоны действия источника |

Балансы теплоносителя.

- 1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы ГВС. При одиночных выводах распределение тепловой мощности не требуется. Значения потерь теплоносителя в магистралях каждого источника принимаются с повышающим коэффициентом (1,05-1,1 в зависимости от химсостава исходной воды, используемой для подпитки теплосети, и технологической схемы водоочистки).

Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пп.6.16, 6.18).

Информация по объемам теплоносителя источников тепловой энергии г. Родники представлена в пункте 1.3 данного документа.

Ниже представлены характеристики водоподготовительных установок, применяемых на котельной:

Таблица 1.85. Характеристика водоподготовительных установок источников теплоснабжения Родниковского городского поселения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Год ввода в эксплуатацию/год реконструкции | Тип ВПУ | Наличие деаэрацион- ной установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная комбината ООО «УК Инду стриальный парк «Родники» | 1977 | II ступенчатое Na-катионирование | Химическая деаэрация |
| 2. | ПГ ТЭЦ | 2013 | II ступенчатое Na-катионирование | ДА 15 |
| 3. | Котельная «Агросервис» №1 | 1978/2007 | II ступенчатое Na-катионирование | ДСА 15 |
| 4. | Котельная ОАО «Теплоснаб-Родники» | - | - | - |
| 5. | Котельная Школы №2 | - | - | - |
| 6. | Котельная Школы №3 | - | - | - |
| 7. | Котельная Детского сада №9 «Сол- нышко» | - | - | - |
| 8. | Котельная Детского сада №11 «Голу- бок» | - | - | - |
| 9. | БМК мкр. Машиностроитель | 2021 | I ступенчатое Na-катионирование | - |
| 10. | БМК 60 лет октября | 2021 | I ступенчатое Na-катионировани | - |
| 11. | БМК ул. 8 марта | 2021 | I ступенчатое Na-катионировани | - |
| 12. | БМК Советская д.4 (перспектива) | 2022 | I ступенчатое Na-катионировани | - |
| 13. | БМК АШФ Прогресс (перспектива) | 2022 | I ступенчатое Na-катионировани | - |
| 14. | БМК ООО Бигус (перспектива) | 2022 | I ступенчатое Na-катионировани | - |

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Для систем теплоснабжения согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» предусматривается аварийная дополнительная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается равным 2 % от объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции.

Перспективные балансы водоподготовительных установок приведены в таблице 1.86.

Таблица 1.86. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

| Показатель | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 -2030 гг. | 2031 -2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная комбината ООО «УК Индустриальный парк «Родники»* |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети отопления, т/ч | 10,84 | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС, т/ч | 2-х трубная система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети ГВС, т/ч | 2-х трубная система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды на подпитку, т/ч | 10,84 | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит производительности ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦТП ОТС |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети отопления, т/ч | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
| Расход воды на ГВС, т/ч | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети ГВС, т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Расход воды на подпитку, т/ч | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 |
| Резерв/дефицит производительности ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| БМК мкр. Южный т и ЦТП на перспективу |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети отопления, т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС, т/ч | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети ГВС, т/ч | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| Расход воды на подпитку, т/ч | 31,232 | 31,232 | 31,232 | 31,232 | 31,232 | 31,232 | 31,232 |
| Резерв/дефицит производительности ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная «Агросервис» №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети отопления, т/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Расход воды на ГВС, т/ч | 2,826 | 2,826 | 2,826 | 2,826 | 2,826 | 2,826 | 2,826 |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети ГВС, т/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Расход воды на подпитку, т/ч | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 |
| Резерв/дефицит производительности ВПУ, т/ч | 11,932 | 11,932 | 11,932 | 11,932 | 11,932 | 11,932 | 11,932 |
| Котельная ОАО «Теплоснаб-Родники»* |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети отопления, т/ч | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 |
| Расход воды на ГВС, т/ч | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети ГВС, т/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Расход воды на подпитку, т/ч | 3,021 | 3,021 | 3,021 | 3,021 | 3,021 | 3,021 | 3,021 |
| Резерв/дефицит производительности ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Школы №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | отсутствует система ВПУ |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Школы №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | отсутствует система ВПУ |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Детского сада №9 «Солнышко» |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | отсутствует система ВПУ |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Детского сада №11 «Голубок» |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | отсутствует система ВПУ |  |  |  |  |  |  |
| БМК ул. 8 марта |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети отопления, т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Расход воды на ГВС, т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети ГВС, т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на подпитку, т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв/дефицит производительности ВПУ, т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| БМК мкр. «60 лет Октября» |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети отопления, т/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Расход воды на ГВС, т/ч | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети ГВС, т/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Расход воды на подпитку, т/ч | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Резерв/дефицит производительности ВПУ, т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| БМК Советская, 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети отопления, т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Расход воды на ГВС, т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети ГВС, т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на подпитку, т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв/дефицит производительности ВПУ, т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Таблица 1.87. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельной | Объём теплоносителя в теплосети, м3 | Аварийная подпитка, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПГ ТЭЦ | 667,64 | 13,35 |
| 2. | «Агросервис» №1 | 29,28 | 0,59 |
| 3. | ОАО «Теплоснаб-Родники» | 99,40 | 1,99 |
| 4. | школы №2 | 0,32 | 0,01 |
| 5. | школы №3 | 1,44 | 0,03 |
| 6. | д/с №9 «Солнышко» | 0,73 | 0,01 |
| 7. | д/с №11 «Голубок» | 0,00 | 0,00 |
| 8. | БМК мкр. Машиностроитель | 164,1 | 3,28 |
| 9. | БМК 60 лет октября | 27,07 | 0,54 |
| 10. | БМК ул. 8 марта | 0,82 | 0,02 |
| 11. | БМК Советская д.4 | 0,66 | 0,01 |

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

Целями разработки перспективных топливных балансов являются:

- установление перспективных объемов тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающих спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий;

- установление объемов топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

- определение видов топлива, обеспечивающего выработку необходимой электрической и тепловой энергии;

- установление показателей эффективности использования топлива. Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии пунктом 44 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 44 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий;

- установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

- определены виды топлива, обеспечивающие выработку необходимой тепловой энергии;

- установлены показатели эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.

Газоснабжение города осуществляется природным и сжиженным газом. На котельных в качестве основного топлива используется природный газ, за исключением котельных школы №2 и детского сада №9 «Солнышко».

К газопроводам высокого и среднего давления подключены отопительные котель- ные. Жилищно-коммунальные потребители используют газ низкого давления.

Перспективное топливопотребление было рассчитано с учетом развития системы теплоснабжения до окончания планируемого периода и представлено в таблице 1.80.

Таблица 1.88. Перспективные топливные балансы котельных Родниковского городского поселения

| № п/п | Наименование | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 2026 – 2030 гг. | 2031 - 2035 гг. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система теплоснабжения ООО «УК ИП «Родники» (ПГ ТЭЦ, котельная УК ИП Родники и БМК мкр. Южный 8 МВт и ЦТП 10 МВт на перспективу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 21985,34 | 21985,34 | 20512,67 | 20512,67 | 20512,67 | 20512,67 |  | 20335,89 |  | 20512,67 | 20512,67 |  |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 2223,78 | 2223,78 | 1643,83 | 1643,83 | 1643,83 | 1643,83 |  | 1643,83 |  | 1643,83 | 1643,83 |  |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 24209,13 | 24209,13 | 22156,50 | 22156,50 | 22156,50 | 22156,50 |  | 21979,72 |  | 22156,50 | 22156,50 |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 9,28 | 9,28 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 |  | 8,80 |  | 8,80 | 8,80 |  |
| 2. | Котельная ЗАО «РМЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 1929,72 | 1929,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 921,05 | 921,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | 2369,29 | 2369,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 5220,05 | 5220,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 1,74 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Котельная «Агросервис» №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 814,08 | 814,08 | 814,08 | 814,08 | 814,08 | 814,08 |  | 807,28 |  | 814,08 | 814,08 |  |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 |  | 98,33 |  | 98,33 | 98,33 |  |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 912,41 | 912,41 | 912,41 | 912,41 | 912,41 | 912,41 |  | 905,61 |  | 912,41 | 912,41 |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 | 0,34 |  |
| Котельная ООО «Теплоснаб-Родники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 1353,24 | 1353,24 | 1353,24 | 1353,24 | 1353,24 | 1353,24 |  | 1341,43 |  | 1353,24 | 1353,24 |  |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 84,27 | 84,27 | 84,27 | 84,27 | 84,27 | 84,27 |  | 84,27 |  | 84,27 | 84,27 |  |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 1437,51 | 1437,51 | 1437,51 | 1437,51 | 1437,51 | 1437,51 |  | 1425,69 |  | 1437,51 | 1437,51 |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |  | 0,59 |  | 0,59 | 0,59 |  |
| Котельная школы №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 64,65 | 64,65 | 64,65 | 64,65 | 64,65 | 64,65 |  | 64,06 |  | 64,65 | 64,65 |  |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 64,65 | 64,65 | 64,65 | 64,65 | 64,65 | 64,65 |  | 64,06 |  | 64,65 | 64,65 |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 | 0,03 |  |
| Котельная школы №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 77,85 | 77,85 | 77,85 | 77,85 | 77,85 | 77,85 |  | 77,14 |  | 77,85 | 77,85 |  |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 77,85 | 77,85 | 77,85 | 77,85 | 77,85 | 77,85 |  | 77,14 |  | 77,85 | 77,85 |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 | 0,04 |  |
| Котельная д/с №9 Солнышко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 107,68 | 107,68 | 107,68 | 107,68 | 107,68 | 107,68 |  | 106,70 |  | 107,68 | 107,68 |  |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 107,68 | 107,68 | 107,68 | 107,68 | 107,68 | 107,68 |  | 106,70 |  | 107,68 | 107,68 |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 |  |
| Котельная д/с №11 Голубок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 58,06 | 58,06 | 58,06 | 58,06 | 58,06 | 58,06 |  | 57,53 |  | 58,06 | 58,06 |  |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 58,06 | 58,06 | 58,06 | 58,06 | 58,06 | 58,06 |  | 57,53 |  | 58,06 | 58,06 |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 | 0,03 |  |
| Котельная БМК мкр. Машиностроитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 2527,46 | 2527,46 | 2527,46 | 2527,46 |  | 2509,18 |  | 2527,46 | 2527,46 |  |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 751,85 | 751,85 | 751,85 | 751,85 |  | 751,85 |  | 751,85 | 751,85 |  |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 3279,31 | 3279,31 | 3279,31 | 3279,31 |  | 3261,03 |  | 3279,31 | 3279,31 |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |  | 0,91 |  | 0,91 | 0,91 |  |
| Котельная БМК 60 лет Октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 1508,70 | 1508,70 | 1508,70 | 1508,70 |  | 1496,01 |  | 1508,70 | 1508,70 |  |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 170,25 | 170,25 | 170,25 | 170,25 |  | 170,25 |  | 170,25 | 170,25 |  |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 1678,95 | 1678,95 | 1678,95 | 1678,95 |  | 1666,27 |  | 1678,95 | 1678,95 |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 | 0,63 |  |
| Котельная БМК ул. 8 Марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 120,82 | 120,82 | 120,82 | 120,82 |  | 119,72 |  | 120,82 | 120,82 |  |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 120,82 | 120,82 | 120,82 | 120,82 |  | 119,72 |  | 120,82 | 120,82 |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 |  |
| Котельная БМК Советская д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,55 | 182,55 | 182,55 |  |  | 180,88 | 182,55 | 182,55 |  |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,55 | 182,55 | 182,55 |  |  | 180,88 | 182,55 | 182,55 |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |
| Котельная АШФ Прогресс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,53 | 223,53 |  | 223,53 |  | 221,49 | 223,53 |  | 223,53 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,53 | 223,53 |  | 223,53 |  | 221,49 | 223,53 |  | 223,53 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |  | 0,10 |  | 0,10 | 0,10 |  | 0,10 |
| Котельная ООО Бигус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,63 | 18,63 |  | 18,63 |  | 18,46 | 18,63 |  | 18,63 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,63 | 18,63 |  | 18,63 |  | 18,46 | 18,63 |  | 18,63 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное (аварийное) топливо - топливо, предназначенное для использования при ограничении или прекращении подачи основного вида топлива.

Резервное топливное хозяйство — комплекс оборудования и устройств, предназначенных для хранения, подачи и использования резервного (аварийного) топлива.

Согласно п 4.1 СНиП II-35-76* «Котельные установки» виды топлива основного, резервного и аварийного, а также необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных устанавливаются с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации и по согласованию с топливоснабжающими организациями.

В Родниковском городском поселении резервное топливо (дизельное) имеется только на ПГ ТЭЦ.

Резервное топливо на источник теплоснабжения поставляется железнодорожным транспортом. Длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива – 5,0 сут. Длительность периода формирования объема нормативного эксплуатационного за- паса топлива – 30 сут.

Величины нормативных запасов резервного топлива (утвержденные и перспективные) ПГ ТЭЦ представлены в таблице 1.89.

Таблица 1.89. Перспективные нормативные запасы аварийных видов топлива ПГ ТЭЦ

| Наименование показателя, размерность | Расчетный период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 - 2030 гг. | 2031 - 2035 гг. |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тыс. т н.т | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тыс. т н.т | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), тыс. т н.т | 0,717 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | 0,717 |

Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Качественная характеристика природного газа в соответствии с паспортом на газ, предоставляемым ежемесячно поставщиком, представлена в таблице ниже.

Таблица 1.90. Основные характеристики природного газа.

| Наименование | Единицы измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Метан | % | 96,03 |
| Этан | % | 1,95 |
| Пропан | % | 0,63 |
| Изо-бутан | % | 0,105 |
| Изо-пентан | % | 0,022 |
| Диоксид углерода | % | 0,122 |
| Гексаны | % | 0,0152 |
| Азот | % | 0,63 |
| Низшая теплота сгорания при стандартных условиях | ккал/м3 | 8152 |

Дизельное топливо на на ПГ ТЭЦ  поступает в соответствии с заключенными договорами поставки автомобильным транспортом.

Поставка угля для теплоисточников осуществляется в соответствии с заключенными договорами.

Диапазон теплотехнических характеристик углей достаточно широк, однако на источниках  в основном используется Хакасский каменный уголь Минусинского угольного бассейна марки ДПК. Основные характеристики Хакасского каменного угля Минусинского угольного бассейна марок ДПК приведены в таблице ниже.

Таблица 1.91. Характеристики твердого топлива

| Наименование | Единицы измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Зольность | % | 8,1-9,1 |
| Массовая доля воды | % | 15,6 |
| Массовая доля серы | % | 0,42 |
| Низшая теплота сгорания при стандартных условиях | Ккал/кг | 5500 |

Описание использования местных видов топлива

- Не используются.

Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Характеристика  угля, применяемого на котельных приведена в п.1.8.3.

Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающим видом топлива в Родниковском городском поселении по совокупности всех систем теплоснабжения можно считать природный газ.

Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса является использование источников тепловой энергии на природном газе.

Надежность теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения проводится в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 «Требований к схемам теплоснабжения». Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) ,обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- выбором места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- обеспечение достаточных диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- заменой на конкретных участках конструкций тепловых сетей теплопроводов на более надежные, а также переходом на надземную или тоннельную прокладку;

- определением очередности ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью выработавших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности источника теплоты, тепловых сетей и потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Общий показатель надёжности по Родниковскому городскому поселению – 0,84.

Система теплоснабжения Родниковского городского поселения оценивается как надёжная.

Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей

Термины и определения,  используемые в данном разделе, соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Дефект – по ГОСТ 15467;

Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состоянии элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

- отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

- отказ системы теплоснабжения – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термин «повреждение» будет употребляться только в отношении событий, которые в соответствии с ГОСТ 27.002-89 не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности.

К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей.

Методика расчета надежности теплоснабжения

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») следующими:

- для источника теплоты Рит = 0,97;

- для тепловых сетей Ртс = 0,9;

- для потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- для СЦТ в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

1. Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой  сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0  -средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков  конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λ, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Рс=i=1i=NPi=e-ti=1i=NλiLi=eλct

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке

λc=L1λ1+L2λ2+…+Lnλn[1/час], где

Li- протяженность каждого участка, [км].

И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов применяется зависимость от срока эксплуатацииследующего вида, близкая по характеру к распределению Вейбулла:

λt=λ0(0.1τ)α-1, где

τ - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, онамонотонно убывает, при α>1 - возрастает; при α=1 функция принимает вид λ(t)=λ0=Const. λ0 - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использоватьследующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

α=0.8при 0<τ≤3 1 при 3<τ≤170.5e(τ20) при τ>17

На графике 1.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- зависимость применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

График 1.1

5. По данным о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет, содержащихся в региональных климатических справочниках, строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей определяют по СНиП 2.01.01.82 или данных Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).

Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

tв=tн+Q0q0+tв,-tн-Q0q0Vexp⁡(zβ)  ,где

tв- внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, 0С;

z - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tв,- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, 0С;

tн- температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z , 0С;

Q0- подача теплоты в помещение, Дж/ч;

q0V- удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×0С);

- коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчет времени снижения температуры в жилом задании до +12⁰Спривнезапном прекращении теплоснабжения эта формула при  Q0q0V=0имеет следующийвид:

z=β*ln(tв-tн)(tв,а-tн)  ,где

tв,а-внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий);

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

8. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используются данные указанные в таблице ниже.

Таблица 1.92

| Диаметр труб d, м | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления zр, ч | 9,5 | 10,0 | 10,8 | 11,3 | 11,9 | 12,5 | 13,8 | 15,0 | 16,3 | 17,5 | 20,0 | 22,0 | 25,0 | 28,3 | 35,0 |

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

- по уравнению 2.5 вычисляется время ликвидации повреждения на i-том участке;

- по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 2.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше, чем время ремонта повреждения;

- вычисляется поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12 0С.

z=1-zi,jzp×τjτоп

ωi=λiLi×j=1i=Nzi,j

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента: Pi=exp⁡(-ωi)

Расчет надежности теплоснабжения для резервируемых участков тепловой сети

В системах теплоснабжения одним из самых распространенных способов повышения надежности является резервирование участков, суммы участков, целых магистральных выводов или насосных агрегатов, секционирующих задвижек и т.д. Наиболее часто применяемым способом расчета систем теплоснабжения с резервированием является приведение реальной системы теплоснабжения к эквивалентной модели параллельных или последовательно-параллельных соединений участков тепловой сети. Этот метод, конечно, является не единственным, но значительно более простым чем, например, «метод минимальных путей - минимальных сечений».

Однако, в любом случае, прежде чем решать задачу эквивалентирования схемы необходимо выполнить структурный анализ тепловой сети, который заключается в том, чтобы определить весь набор путей передачи теплоносителя от источника тепловой мощности к потребителю (узлу «сброса» (иногда «стока») тепловой нагрузки). Выявленные пути и их совместное рассмотрение позволяют свести схему к параллельному или последовательно параллельному соединению участков тепловой сети.

Все эти приемы и методы широко применяются при структурном анализе сложных схем электрических сетей и неоднократно апробированы при анализе надежности схем теплоснабжения. Алгоритм решения задачи расчета надежности резервированных тепловых сетей сводится к следующим простым шагам и вычислениям.

Шаг 1. Выделяется потребитель, относительно которого выполняется расчет надежности вероятности безотказной работы теплоснабжения

Шаг 2. Выполняется структурный анализ тепловой сети, позволяющий выделить все пути, по которым можно осуществить передачу теплоносителя от источника до выделенного потребителя. В некоторых специализированных программных комплексах эта процедура осуществляется автоматически, что значительно сокращает время на структурный анализ тепловой сети.

Шаг 3. Составляется эквивалентная схема путей для расчета надежноститеплоснабжения. Она будет состоять из параллельно-последовательных илипоследовательно-параллельных участков тепловой сети (в смысле надежности).

Шаг 4. Для всех последовательных участков пути, также как для не резервированных участков, рассчитывается их вероятность безотказной работы. По результатам расчетов определяются:

- вероятность безотказной работы эквивалентного нерезервированного j -того пути

Pej=i=1nPi

- вероятность отказа эквивалентного нерезервированного j -того пути

gej=1-i=1nPi

- параметр потока отказов эквивалентного нерезервированного j -того пути

ωej=λiLi×j=1j=Nzi,k

- среднее время безотказной работы эквивалентного нерезервированного j -того пути

Tбр,ej=1/ωej

- среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного нерезервированного j –того пути

Tвс.ej=gej/ωej

при этом

gej=λej×Tbc,ej

Шаг 5. После сведения всех показателей надежности нерезервированных участковпути к эквивалентным значениям рассчитываются показатели надежности параллельныхсоединений участков пути, состоящих из эквивалентных последовательных:

- вероятность безотказной работы эквивалентного резервированного k -того пути

Pek=1-j=1mgei

-вероятность отказа эквивалентного резервированного k -того пути

gek=gei

- параметр потока отказов эквивалентного резервированного k -того пути

ωek=j=1mωejl=1l≠jm=1ωejTej

- среднее время безотказной работы эквивалентного резервированного k

Tбр.ек=j=1mωejl=1l≠jm-1ωelTej-1

- среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного резервированного k -того пути

Tek=j=1mωejTejj=1mωejl=1l≠jm-1ωelTej

Шаг 6. Процедура расчета повторяется для последовательных (в смысле надежности) эквивалентных путей.

Оценка недоотпуска тепла потребителям

Выполнив оценку вероятности безотказной работы каждого магистрального теплопровода легко определить средний (как вероятностную меру) недоотпуск тепла для каждого потребителя, присоединенного к этому магистральному теплопроводу.

Вычислив вероятность безотказной работы теплопровода относительно выбранного потребителя и, соответственно, вероятность отказа теплопровода относительно выбранного потребителя недоотпуск рассчитывается как

△Q=Qпр×Tоп×gmn

Qпр -среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

Tоп- продолжительность отопительного периода, час;

gmn- вероятность отказа теплопровода.

    - Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Необходимые данные для расчета вероятности безотказной работы участков тепловых сетей отсутствуют, либо не предоставлены.

    - Частота отключений потребителей

Необходимые данные для расчета вероятности безотказной работы участков тепловых сетей отсутствуют, либо не предоставлены.

    - Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных

отключений проведен в п.1.3.10 настоящего документа.

    - Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надёжности и безопасности теплоснабжения) организациями, занятыми в сфере теплоснабжения, предоставлены не были. Места произошедших отказов (аварий, инцидентов) на тепловых сетях отмечены в соответствующем слое в разработанной электронной модели, разработанной с применением комплекта - ГИС «Zulu» и программно-расчетного комплекса «ZuluThermo».

    - Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

Аварийных ситуаций, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике", в системе теплоснабжения не возникало.

    - Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийных ситуаций, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике", в системе теплоснабжения не возникало.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций

Технико-экономические показатели котельных г.  Родники представлены в таблице ниже.

В качестве основных технико-экономических показателей рассмотрены следующие:

- производство тепловой энергии;

- собственные нужды в тепловой энергии на источниках;

- отпуск тепловой энергии с коллекторов;

- потери в тепловыхсетях;

- полезный отпуск тепловой энергии.

Технико-экономические показатели работы котельных Родниковского городского поселения представлены в таблице 1.83.

Таблица 1.93. Технико-экономические показатели котельных Родниковского городского поселения, за 2020 год

| Наименование источника | Выработка, Гкал | Расход тепла на собств. нужды, Гкал (%) | Отпуск, Гкал | Потери тепла в сетях, Гкал (%) | Реализация, Гкал | Расход условного топлива, т.у.т. | Уд. расход усл. топлива, кгут/Гкал | Расход эл. энергии (факт), тыс. кВтч | Подпитка, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная комбината ООО «УК Индустриальный парк «Родники» | 71610 | ‐ | 71610 | 16943 | 54668 | 7159,41 | 155,63 | ‐ | ‐ |
| ПГ ТЭЦ | 174823 | 28414 | 146,409 | ‐ | 146,409 | 36204 | 247,28 | ‐ | ‐ |
| Котельная ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод» | 51998,22 | 3848,72 | 48149,50 | 18048 | 19908 | 8170,03 | 169,68 | ‐ | ‐ |
| Котельная «Агросервис» №1 | 5440,40 | 140,82 | 5299,58 | 2131,55 | 3168,03 | 893,84 | 164,3 | 425,52 | 1654,8 |
| Котельная ООО «Теплоснаб‐Родники»* | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| Котельная Школы №2 | 499 | 3 | 496 | ‐ | 496 | 89,48 | 179,32 | ‐ | ‐ |
| Котельная Школы №3 | 862 | 8 | 854 | 1,8 | 852,2 | 139,59 | 161,942 | 17,24 | 60,34 |
| Котельная Детского сада №9 «Солнышко» | 451 | 34 | 417 | 31 | 386 | 80,81 | 179,2 | ‐ | ‐ |
| Котельная Детского сада №11 «Голубок» | 243 | 3 | 240 | ‐ | 240 | 39,13 | 161,04 | ‐ | ‐ |

- *данные не предоставлены

Информация по технико-экономическим показателям работы теплоснабжающей организации ЗАО «РЭК» приведена в таблице 1.94.

Таблица 1.94. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) ЗАО «РЭК» за 2020 г.

| Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- |
| а) Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | Производство тепловой энергии |
| б) Выручка (тыс. рублей) | 246046,100 |
| в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей): | 241230,748 |
| расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | 0 |
| расходы на топливо всего(см.Форму 2.1) | 125573,722 |
| расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | 0 |
| средневзвешенная стоимость 1кВт•ч | 0 |
| объем приобретения | 0 |
| расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 516,985 |
| расходы на химреагенты, используемы в технологическом процессе | 1064,131 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 10651,577 |
| расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | 69669,752 |
| общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | 32316,949 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды |  |
| общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе: |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды |  |
| расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | 1437,628 |
| расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса3 |  |
| г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей) | 4815,352 |
| д) Чистая прибыль (тыс. рублей), в том числе: |  |
| размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. рублей) |  |
| е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе: |  |
| за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) |  |
| ж) Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему⁴ |  |
| з) Установленная тепловая мощность (Гкал/ч) |  |
| и) Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) |  |
| к) Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) |  |
| л) Объем покупаемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | 0 |
| м) Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (тыс. Гкал), в том числе: | 158,219 |
| по приборам учета (тыс. Гкал) | 158,219 |
| по нормативам потребления (тыс. Гкал) | 0 |
| н) Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов) | 0 |
| о) Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) (км) | 0 |
| п) Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км) | 0 |
| р) Количество теплоэлектростанций (штук) | 1 |
| с) Количество тепловых станций и котельных (штук) | 0 |
| т) Количество тепловых пунктов (штук) | 0 |
| у) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 44 |
| ф) Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал); | 168,39 |
| х) Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (тыс. | ‐ |
| кВт•ч/Гкал) |  |
| ц) Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/Гкал). | 0,081 |

Информация по технико-экономическим показателям работы теплоснабжающей организации ООО «УК ИП «Родники» приведена в таблице 1.95.

Таблица 1.95. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) ООО «УК ИП «Родники» за 2020 г.

| Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- |
| а) Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | производство и передача тепловой энергии |
| б) Выручка (тыс. рублей) | 327808,236 |
| в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей): | 324507,994 |
| расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | 246590,22 |
| расходы на топливо всего(см.Форму 2.1) | 25821,75 |
| расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | 18059,6 |
| средневзвешенная стоимость 1кВт•ч | 4,475 |
| объем приобретения , тыс.кВт.ч | 4035,6 |
| расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 1823,217 |
| расходы на химреагенты, используемы в технологическом процессе | 3975,103 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 7083,239 |
| расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | 5016,688 |
| общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | 1525,62 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды |  |
| общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе: | 12831,18344 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды |  |
| расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств |  |
| расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса3 | 1781,408 |
| г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей) | 3300,242 |
| д) Чистая прибыль (тыс. рублей), в том числе: |  |
| размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. рублей) | 0 |
| е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе: |  |
| за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) |  |
| ж) Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему⁴ |  |
| з) Установленная тепловая мощность (Гкал/ч) | 100 |
| и) Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) | 50 |
| к) Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | 0 |
| л) Объем покупаемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | 158,219 |
| м) Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (тыс. Гкал), в том числе: | 169,465 |
| по приборам учета (тыс. Гкал) | 168,165 |
| по нормативам потребления (тыс. Гкал) | 1,3 |
| н) Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов) | 10,4 |
| о) Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) (км) | 7,8 |
| п) Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км) |  |
| р) Количество теплоэлектростанций (штук) | 0 |
| с) Количество тепловых станций и котельных (штук) | 1 |
| т) Количество тепловых пунктов (штук) | 2 |
| у) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 29 |
| ф) Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал); | 173,53 |
| х) Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (тыс. кВт•ч/Гкал) | 0,0338 |
| ц) Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/Гкал). | 0,22 |

Информация по технико-экономическим показателям работы теплоснабжающей организации ООО «Энергетик» приведена в таблицах 1.96 - 1.100.

Таблица 1.96. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) ООО «Энергетик» котельная Агросервис №1 за 2020 г.

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| 1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности | 9812,911 |
| 2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая: | 9656,360 |
| а) расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель; |  |
| б) расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки; | 3942,089 (Газ природный цена – 5911,73 руб./тыс.м3 Объем 666,83 тыс.м3 ) |
| в) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт · ч ), и объем приобретения электрической энергии; | 2546,479 (Цена – 5,701017руб./1кВт; объем – 446,671тыс. кВт) |
| г) расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе; | 9,603 |
| д) расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе; |  |
| е) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала; | 1446,997 |
| ж) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала; | 501,903 |
| з) расходы на амортизацию основных производственных средств; |  |
| и) расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности; | 252,719 |
| к) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт; | 212,457 |
| л) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт; | 254,023 |
| м) расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов); | 777,287 |
| н) прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; | -287,198 |
| 3) чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) | 156,551 |
| 4) сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода в эксплуатацию вывода из эксплуатации), их переоценки (тыс. рублей) |  |
| 5) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) |  |
| 6) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год)* |  |
| 7) установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч) |  |
| 8) тепловая нагрузка по договорам заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) |  |
| 9) объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) | 4,728 |
| 10) объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) | 0 |
| 11) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал) | 3,614 |
| 12) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом (Ккал/ч.мес.) |  |
| 13) фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал) | 0,966 |
| 14) среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 8,5 |
| 15) среднесписочная численность административно-управленческого персонала (человек) |  |
| 16) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Гкал) | 172,7 |
| 17) удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности ( тыс. кВт · ч / Ткал ) | 0,09 |
| 18) удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб. м/Гкал) | 0,35 |

Таблица 1.97. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) ООО «Энергетик» по котельной Школы №2 за 2020 г.

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| 1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности | 1011,244 |
| 2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая: | 1011,244 |
| а) расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель; |  |
| б) расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки; | 512,019 (Газ природный цена – 5957,18 руб./тыс.м3 Объем 85,95 тыс.м3 ) |
| в) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт · ч ), и объем приобретения электрической энергии; | 0 |
| г) расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе; | 0 |
| д) расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе; |  |
| е) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала; | 103,453 |
| ж) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала; | 0 |
| з) расходы на амортизацию основных производственных средств; |  |
| и) расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности; | 7,973 |
| к) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт; | 180,762 |
| л) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним | 73,552 |
| расходы на текущий и капитальный ремонт; |  |
| м) расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов); | 133,485 |
| н) прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; |  |
| 3) чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) | 0 |
| 4) сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода в эксплуатацию вывода из эксплуатации), их переоценки (тыс. рублей) |  |
| 5) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) |  |
| 6) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год)* |  |
| 7) установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч) |  |
| 8) тепловая нагрузка по договорам заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) |  |
| 9) объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) | 0,499 |
| 10) объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) | 0 |
| 11) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал) | 0,496 |
| 12) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом (Ккал/ч.мес.) |  |
| 13) фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал) | 0 |
| 14) среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 1 |
| 15) среднесписочная численность административно-управленческого персонала (человек) |  |
| 16) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Гкал) | 179,32 |
| 17) удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности ( тыс. кВт · ч / Ткал ) | 0 |
| 18) удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления | 0 |
| регулируемых видов деятельности (куб. м/Гкал) |  |

Таблица 1.98. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) ООО «Энергетик» по котельной Школы №3 за 2020 г.

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| 1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности | 1268,606 |
| 2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая: | 1268,606 |
| а) расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель; |  |
| б) расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки; | 706,426 (Газ природный цена – 5955,15 руб./тыс.м3 Объем 118,62 тыс.м3) |
| в) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт · ч ), и объем приобретения электрической энергии; | 81,865 (Цена – 6,45167 руб./1кВт; объем – 12,689 тыс. кВт) |
| г) расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе; | 1,777 |
| д) расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе; |  |
| е) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала; | 155,179 |
| ж) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала; | 0 |
| з) расходы на амортизацию основных производственных средств; |  |
| и) расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности; | 0 |
| к) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт; | 153,463 |
| л) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт; | 73,552 |
| м) расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов); | 96,344 |
| н) прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; |  |
| 3) чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) | 0 |
| 4) сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода в эксплуатацию вывода из эксплуатации), их переоценки (тыс. рублей) |  |
| 5) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) |  |
| 6) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год)* |  |
| 7) установленная тепловая мощность объектов основных фондов, |  |
| используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч) |  |
| 8) тепловая нагрузка по договорам заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) |  |
| 9) объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) | 0,862 |
| 10) объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) | 0 |
| 11) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал) | 0,854 |
| 12) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом (Ккал/ч.мес.) |  |
| 13) фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал) | 0,0018 |
| 14) среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 1 |
| 15) среднесписочная численность административно-управленческого персонала (человек) |  |
| 16) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Гкал) | 161,942 |
| 17) удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности ( тыс. кВт · ч / Ткал ) | 0,02 |
| 18) удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб. м/Гкал) | 0,07 |

Таблица 1.99. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) ООО «Энергетик» по котельной Детского сада №9 за 2020 г.

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| 1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности | 470,141 |
| 2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая: | 470,141 |
| а) расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель; |  |
| б) расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки; | 410,097 (Газ природный цена – 5955,59 руб./тыс.м3 Объем 68,86тыс.м3 ) |
| в) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт · ч ), и объем приобретения электрической энергии; | 0 |
| г) расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе; | 0 |
| д) расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе; |  |
| е) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала; | 0 |
| ж) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала; | 0 |
| з) расходы на амортизацию основных производственных средств; |  |
| и) расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности; | 0,834 |
| к) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт; | 12,695 |
| л) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт; | 0 |
| м) расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов); | 61,015 |
| н) прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; | -14,5 |
| 3) чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) | 0 |
| 4) сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода в эксплуатацию вывода из эксплуатации), их переоценки (тыс. рублей) |  |
| 5) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) | 0 |
| 6) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год)* |  |
| 7) установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч) |  |
| 8) тепловая нагрузка по договорам заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) |  |
| 9) объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) | 0,451 |
| 10) объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) | 0 |
| 11) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал) | 0,417 |
| 12) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом (Ккал/ч.мес.) |  |
| 13) фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал) | 0,031 |
| 14) среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 0 |
| 15) среднесписочная численность административно-управленческого персонала (человек) |  |
| 16) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Гкал) | 179,2 |
| 17) удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности ( тыс. кВт · ч / Ткал ) | 0 |
| 18) удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб. м/Гкал) | 0 |

Таблица 1.100. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) ООО «Энергетик» по котельной Детского сада №11 за 2020 г.

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| 1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности | 297,331 |
| 2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая: | 297,331 |
| а) расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель; |  |
| б) расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки; | 203,085 (Газ природный цена – 5959,07 руб./тыс.м3 Объем 34,08 тыс.м3 ) |
| в) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт · ч ), и объем приобретения электрической энергии; | 0 |
| г) расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе; | 0 |
| д) расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе; |  |
| е) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала; | 0 |
| ж) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала; | 0 |
| з) расходы на амортизацию основных производственных средств; |  |
| и) расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности; | 11,528 |
| к) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт; | 45,356 |
| л) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт; | 0 |
| м) расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов); | 37,362 |
| н) прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; |  |
| 3) чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, | 0 |
| предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) |  |
| 4) сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода в эксплуатацию вывода из эксплуатации), их переоценки (тыс. рублей) |  |
| 5) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) | 0 |
| 6) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год)* |  |
| 7) установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч) |  |
| 8) тепловая нагрузка по договорам заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) |  |
| 9) объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) | 0,243 |
| 10) объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) | 0 |
| 11) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал) | 0,24 |
| 12) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом (Ккал/ч.мес.) |  |
| 13) фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал) | 0 |
| 14) среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 0 |
| 15) среднесписочная численность административно-управленческого персонала (человек) |  |
| 16) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Гкал) | 161,04 |
| 17) удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности ( тыс. кВт · ч / Ткал ) | 0 |
| 18) удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб. м/Гкал) | 0 |

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Цены (тарифы) на услуги по обеспечению потребителей Родниковского городского поселения Ивановской области тепловой энергией устанавливаются на основании Приказа Департамента энергетики и регулирования тарифов Ивановской области.

Динамика утверждаемых тарифов на теплоснабжение носит устойчивый характер. Окончание очередного периода тарификации, как правило, сопровождается увеличением вновь утверждаемой стоимости услуг по теплоснабжению. Это обуславливается несколькими объективными причинами, в первую очередь:

    - увеличение стоимости природного газа и других видов энергоносителей;

    - необходимость	обеспечения	роста	заработной	платы	сотрудников	в соответствии с инфляционными ожиданиями;

    - рост цен на электрическую энергию;

    - подорожание тепловодопроводных труб, тепловой изоляции, запорной арматуры и других видов используемого в производственно-хозяйственной деятельности оборудования и расходных материалов;

    - рост степени амортизации оборудования комплексов теплоснабжения, что приводит к увеличению объемов и стоимости аварийных работ, а также к общему снижению уровня эффективности системы теплоснабжения Родниковского городского поселения.

В соответствии с Приказом Департамента энергетики и регулирования тарифов Ивановской области для организаций, осуществляющих производство и передачу тепловой энергии в Родниковском городском поселении были утверждены тарифы на производство и передачу тепловой энергии, величина оплаты за подключение к системе теплоснабжения не устанавливается, также, как и величина оплаты за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности.

Информация о величинах тарифов на теплоснабжение для потребителей Родниковского городского поселения представлены в таблицах 1.91 - 1.93.

Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Таблица 1.101. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям  ООО "ИК ИП Родники"

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редурируемый пар | Постановление №57-т/16 от 17.12.2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | Свыше 13,0 кг/см2 |  |  |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "ИК ИП Родники" | Одноставочный,руб./Гкал, без НДС | 2022 | 2501,09 | 2683,79 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2023 | 2578,70 | 2683,96 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2023 | 1 791,34 | 1 886,49 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2024 | 1 886,49 | 2 115,87 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2025 | 2 046,89 | 2 082,28 | - | - | - | - | - |  |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ООО "ИК ИП Родники" | Одноставочный, руб./Гкал, без НДС | 2022 | 2622,57 | 2764,19 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2023 | 2764,19 | 2874,76 | - | - | - | - | - |  |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ООО "ИК ИП Родники" от собственной котельной | Одноставочный, руб./куб. м, без НДС | 2022 | 69,61 | 70,46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 70,46 | 73,02 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.102. Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Энергетик» потребителям Родниковского городского поселения

| Год | Период | Теплоноситель | Одноставочный тариф с НДС, руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | горячая вода | 1065,08 |
| 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | горячая вода | 1065,08 |
| 2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | горячая вода | 1123,16 |
| 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | горячая вода | 1075,67 |
| 2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | горячая вода | 1104,46 |
| 2023 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | горячая вода | 1104,46 |
| 2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | горячая вода | 1141,94 |

Таблица 1.103. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям  ООО "Теплоснаб-Родники"

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редурируемый пар |  | Постановление №69-т/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | Свыше 13,0 кг/см2 | 1 полугодие | 2 полугодие |  |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "Теплоснаб-Родники" | Одноставочный, руб./Гкал, без НДС | 2020 | 2072,88 | 2164,83 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2021 | 2081,81 | 2090,92 | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  | 2022 | 2019,49 | 2050,16 | - | - | - | - | - | - |  |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ООО "Теплоснаб-Родники" | Одноставочный, руб./Гкал, без НДС | 2020 | 2356,26 | 2488,21 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2021 | 2488,21 | 2509,10 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2022 | 2423,39 | 2460,19 | - | - | - | - | - | - |  |

Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

По состоянию базового периода актуализации схемы теплоснабжения утверждением тарифов для теплоснабжающих организаций занимается Департамент энергетики и тарифов Ивановской области.

Топливная составляющая в тарифе на тепловую энергию преобладает и составляет от 37 % до 67,7 %. Большая доля (от 9,0 до 20,4 %) – затраты на оплату труда производственного персонала. Доля затрат на электроэнергию находится в районе 10 %. Существенную долю в структуре тарифа на тепловую энергию составляют прочие затраты (накладные расходы, работы, услуги производственного характера, и т.п.) и составляют от 12 до 14%.

Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

Плата за подключение к системе теплоснабжения ресурсоснабжающими организациями 
г. Родники  не взымается.

Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

Услуги по поддержанию резервной тепловой мощности ресурсоснабжающими организациями г. Родники не предоставляются.

Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны теплоснабжения в Родниковского городского посления не установлены

Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения в Родниковского городского посления не установлены

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения г. Родники

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Фактическая тепловая схема котельной ООО «УК Индустриальный парк «Родники» имеет нарушения. Отсутствует линия рециркуляции для подмеса горячей воды из прямой в обратную линию для увеличения температуры на входе в котёл, что неизбежно приведёт к низкотемпературной коррозии экранных труб и выходу из строя котлов, также отсутствие линии рециркуляции приводит к переменному гидравлическому режиму работы котла, что грубо нарушает правила эксплуатации энергоустановок (согласно паспортным данным котла температура на входе в котёл не менее 70 оС, расход воды в основном режиме не менее 618 т/ч). Деаэрация подпиточной воды отсутствует, что приведёт к интенсивной коррозии внутренних поверхностей магистральных, квартальных и внутридомовых тепловых сетей. Подогреватели подпиточной воды отсутствуют, из-за чего происходит коррозия фильтров умягчения воды. Эксплуатация системы ХВО нарушена, химлаборатория отсутствует, что приведёт к образованию накипи в экранных трубах котловых агрегатов, и как следствие, повышению удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии.

На магистральном трубопроводе между микрорайонами Машиностроитель и 60 лет Октября практически отсутствует тепловая изоляция, а также с нарушением норм проведён монтаж трубопроводов, при котором опоры приварены напрямую к трубам, что приводит к сверхнормативным потерям в тепловых сетях.

По данным ООО «УК ИП «Родники» существующие фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях выше нормируемых. Необходимо провести обследование тепловых сетей с целью выявления участков, имеющих повышенные тепловые потери, а также разработать инвестиционную программу, направленную на доведение тепловых потерь до нормируемых.

. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения г. Родники

Надежность системы теплоснабжения характеризуется частотой возникновения отказов и величиной снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором все заданные функции выполняются в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

Основной причиной, приводящей к снижению надежного теплоснабжения является высокий процент износа тепловых сетей. Основная причина износа тепловых сетей - наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые, как показывает практика, приходится 60 % всех повреждений.

. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения г. Родники

К основным проблемам развития системы теплоснабжения Родниковского городского поселения, необходимо отнести следующие:

1. В настоящее время по мнению разработчиков проекта актуализации схемы теплоснабжения, присутствуют предпосылки стихийности развития системы теплоснабжения. Это выражается в отсутствии корреляции между основными системами ресурсоснабжения (газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и т.д.), что искажает достоверность оценки перспектив развития системы теплоснабжения, снижает их суммарную экономичность, не позволяет использовать резервы мощности теплоисточников и сетей для повышения надежности системы в целом.

2. Отсутствие законодательно определенных обязательств по разработанным в схемах теплоснабжения вариантам развития перспективных зон застройки населенных пунктов.

3. Отсутствие разработанной и утвержденной программы по переводу потребителей на закрытую схему горячего водоснабжения, основанной на решениях, принятых в предыдущих схемах, инструментальных обследованиях с выдачей решений по каждому конкретному потребителю, кварталу, микрорайону, магистрали, источнику тепловой энергии, несогласованность с принятыми решениями по развитию систем водоснабжения, электроснабжения и прочей инженерной инфраструктурой Родниковского городского поселения.

4. Отсутствие решения по механизмам и источникам финансирования мероприятий по переводу потребителей ГВС на «закрытую схему».

5. Превышение сроков межремонтного периода технологического оборудования и тепловых сетей из-за недостаточности финансирования.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы, связанные с доставкой, транспортировкой, складированием, надежным и эффективным снабжением топливом действующих источников тепловой энергии централизованных систем теплоснабжения отсутствуют.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

По данным, полученным от ресурсоснабжающих организаций, предписания надзорных органов об устранении нарушений,  влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения,отсутствуют

- Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

- Таблица 2.1

| Наименование источника теплоснабжения | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Зона теплоснабжения ООО «УК Индустриальный парк «Родники» (ПГ ТЭЦ, котельная ООО «УК Индустриальный парк «Родники») | 188492,12 | 191872,3 | 203814,9 |
| Зона теплоснабжения котельной «Агросервис» №1 | 3168,03 | 3168,03 | 3168,03 |
| Зона теплоснабжения котельной ООО «Теплоснаб‐Родники»* | 6507,9 | 6473,5 | 6473,5 |

  - Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Прирост площади строительных фондов в г. Родники не планируется.

Таблица. 2.2. Площади и объемы строительных фондов и приросты площадей и объемов строительных фондов потребителей тепловой энергии, подключенных к тепло- вым сетям централизованных источников теплоснабжения Родниковского городского поселения

| № п/п | Тип потребителя | Факт 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 – 2030 гг. | 2031 - 2035 гг. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПГ ТЭЦ и котельная УК ИП Родники (БМК мкр. Южный 8 МВт и ЦТП 10 МВт на перспективу) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 190389,15 | 190389,15 | 190389,15 | 190389,15 | 190389,15 | 190389,15 | 190389,15 |  |
|  | -общественно-административные зда ния, м3 | 552398,02 | 552398,02 | 552398,02 | 552398,02 | 552398,02 | 552398,02 | 552398,02 |  |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | 225079,58 | 225079,58 | 225079,58 | 225079,58 | 225079,58 | 225079,58 | 225079,58 |  |
| 2 | Котельная «Агросервис» №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 9452,864 | 9452,864 | 9452,864 | 9452,864 | 9452,864 | 9452,864 | 9452,864 |  |
|  | -общественно-административные зда ния, м3 | 19834,267 | 19834,267 | 19834,267 | 19834,267 | 19834,267 | 19834,267 | 19834,267 |  |
|  | -производственные здания и соору жения, м3 | 446,592 | 446,592 | 446,592 | 446,592 | 446,592 | 446,592 | 446,592 |  |
| 3 | Котельная ОАО Теплоснаб-Родники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 28944,744 | 28944,744 | 28944,744 | 28944,744 | 28944,744 | 28944,744 | 28944,744 |  |
|  | -общественно-административные зда ния, м3 | 4745,04 | 4745,04 | 4745,04 | 4745,04 | 4745,04 | 4745,04 | 4745,04 |  |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Котельная школы №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -общественно-административные зда ния, м3 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 |  |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Котельная школы №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -общественно-административные зда ния, м3 | 5582,4 | 5582,4 | 5582,4 | 5582,4 | 5582,4 | 5582,4 | 5582,4 |  |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Котельная д/с №9 Солнышко |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 930,4 | 930,4 | 930,4 | 930,4 | 930,4 | 930,4 |  | 930,4 |
|  | -общественно-административные зда ния, м3 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 |  | 4186,8 |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 7 | Котельная д/с №11 Голубок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -общественно-административные здания, м3 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 |  |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8 | Котельная БМК мкр. Машиностроитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 34231,277 | 34231,277 | 34231,277 | 34231,277 | 34231,277 | 34231,277 | 34231,277 |  |
|  | -общественно-административные здания, м3 | 14528,196 | 14528,196 | 14528,196 | 14528,196 | 14528,196 | 14528,196 | 14528,196 |  |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9 | Котельная БМК 60 лет октября |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 29048,018 | 29048,018 | 29048,018 | 29048,018 | 29048,018 | 29048,018 | 29048,018 |  |
|  | -общественно-административные зда ния, м3 | 9484,4976 | 9484,4976 | 9484,4976 | 9484,4976 | 9484,4976 | 9484,4976 | 9484,4976 |  |
|  | -производственные здания и соору жения, м3 | 69,78 | 69,78 | 69,78 | 69,78 | 69,78 | 69,78 | 69,78 |  |
| 10 | Котельная БМК ул. 8 марта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 2212,4912 | 2212,4912 | 2212,4912 | 2212,4912 | 2212,4912 | 2212,4912 | 2212,4912 |  |
|  | -общественно-административные зда ния, м3 | 2414,388 | 2414,388 | 2414,388 | 2414,388 | 2414,388 | 2414,388 | 2414,388 |  |
|  | -производственные здания и соору жения, м3 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 11 | Котельная БМК Советская д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -общественно-административные зда ния, м3 | 9339,3552 | 9339,3552 | 9339,3552 | 9339,3552 | 9339,3552 | 9339,3552 | 9339,3552 |  |
|  | -производственные здания и соору жения, м3 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 12 | Котельная АШФ Прогресс |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -общественно-административные здания, м3 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | 16747,2 | 16747,2 | 16747,2 | 16747,2 | 16747,2 | 16747,2 | 16747,2 |  |
| 13 | Котельная ООО Бигус |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -общественно-административные здания, м3 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -производственные здания и соору жения, м3 | 1395,6 | 1395,6 | 1395,6 | 1395,6 | 1395,6 | 1395,6 | 1395,6 |  |

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение Родниковского городского поселения на перспективу выполнен на основании предоставленных данных по городу и с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Для расчета перспективных тепловых нагрузок жилищно-коммунального сектора приняты: удельные расходы тепловой энергии на отопление жилых (на 1 м2 общей площади) и общественных зданий (на 1 м3 ) с учетом их пересчета на климатические условия по формуле:

- 𝑞от час = 𝑞ℎ 𝑟𝑒𝑞 ∗ 𝐷𝑑 𝑛0 ∗ 24 ∗ 𝑡вн − 𝑡р.о. 𝑡вн − 𝑡ср.о.

- где: q reqh – нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых помещений в жилых домах всех видов, кДж/(м2 * 0С*сутки);

- tвн – расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений, ºС tр.о - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, ºС (- 31 ºС);

- tср.о - средняя температура наружного воздуха за отапливаемый период, ºС (- 4 ºС);

- nо – продолжительность отопительного периода, суток;

- Dd – градусо-сутки отопительного периода, ºС*сутки.

Базовый уровень нормируемого удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных одноквартирных и многоквартирных домов пред- ставлен в таблице 2.3.

Таблица 2.3. Базовый уровень нормируемого удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных одноквартирных и многоквартирных домов qhу req, Вт·ч/(м2oC·сут)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 42,0 | - | - | - |
| 100 | 34,7 | 37,5 | - | - |
| 150 | 30,6 | 33,3 | 36,1 | - |
| 250 | 27,8 | 29,2 | 30,6 | - |
| 400 | - | 25,0 | 26,4-31,0 | 32,3 |
| 600 | - | 23,2-30,0 | 22,6-28,5 | 28,7 |
| 1000 |  | 22,0-28,7 | 21,0-27,0 | 26,4 |

Вновь строящиеся, проектируемые, реконструируемые или проходящие капитальный ремонт многоквартирные дома выше 4-х этажей должны соответствовать нормируемым уровням суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вен тиляцию и горячее водоснабжение в соответствующих периодах на период до 2022 года согласно таблице 2.4.

Таблица 2.4. Нормируемые уровни суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопле ние, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых многоквартирных зданий, в том числе на отопление и вентиляцию отдельно, для установления класса энергетической эффективно, кВт·ч/(м2·год)

| № | Наименование удельного показа- теля | Градусо- сутки отопи- тельного периода, °С·сут. | Базовое значе- ние |  | Нормируемое зна- чение, устанавли- ваемое со дня вступления в силу требований энер- гетической эф- фективности |  | Нормируемое значение, уста- навливаемое с 01.01.2016 |  | Нормируемое значение, уста- навливаемое с 01.01.2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 эт. | 12 эт.и выше | 5 эт. | 12 эт.и выше | 5 эт. | 12 эт.и выше | 5 эт. | 12 эт.и выше |
|  | Удельное энергопо- | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 | 168 216 264 312 360 408 | 158 196 234 272 310 348 | 142 182 222 262 302 342 | 135 168 201 134 267 300 | 117 150 183 216 249 282 | 112 140 168 196 224 252 | 100 128 156 184 212 240 | 95 118 141 164 187 210 |
|  | требление на отопле- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ние, вентиляцию и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | горячее водоснабже- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ние в жилых много- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | квартирных зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | высотой 5-12 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе, удель- | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 | 48 96 144 192 240 288 | 38 76 114 152 190 228 | 40 80 120 160 200 240 | 33 66 99 132 165 198 | 33 66 99 132 165 198 | 28 56 84 112 140 168 | 28 56 84 112 140 168 | 23 46 69 92 115 138 |
|  | ный расход тепловой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | энергии на отопле- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ние и вентиляцию в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жилых многоквар- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тирных зданиях вы- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сотой 5-12 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Таблица 2.5. Объемы потребления тепловой энергии и приросты объемов потребления тепловой энергии потребителями, подключенными к тепловым сетям существующих источников теплоснабжения Родниковского городского поселения

| №п/сх | Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция |  |  | ГВС |  | Сумма | Отопление | Вентиляция |  |  | ГВС |  | Сумма | Отопле ние | Вентиляция |  | ГВС |  | Сумма |  |
|  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |  | 2023 г.-2035 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПГ ТЭЦ и котельная УК ИП Родники | 47,865 |  | - | 2,669 |  |  | 50,534 | 47,865 |  | - | 2,669 |  | 50,534 |  | 47,865 |  | - | 2,669 |  | 50,534 |  |
|  | Жилые здания | 19,958 |  | - | 1,009 |  |  | 20,967 | 19,958 |  | - | 1,009 |  | 20,967 |  | 19,958 |  | - | 1,009 |  | 20,967 |  |
|  | Общественные и административные здания | 19,681 |  | - | 1,290 |  |  | 20,971 | 19,681 |  | - | 1,290 |  | 20,971 |  | 19,681 |  | - | 1,290 |  | 20,971 |  |
|  | Промышленные здания | 8,226 |  | - | 0,370 |  |  | 8,596 | 8,226 |  | - | 0,370 |  | 8,596 |  | 8,226 |  | - | 0,370 |  | 8,596 |  |
| 2 | «Агросервис» №1 | 1,743 |  | - | 0,155 |  |  | 1,898 | 1,743 |  | - | 0,155 |  | 1,898 |  | 1,743 |  | - | 0,155 |  | 1,898 |  |
|  | Жилые здания | 1,016 |  | - | 0,141 |  |  | 1,157 | 1,016 |  | - | 0,141 |  | 1,157 |  | 1,016 |  | - | 0,141 |  | 1,157 |  |
|  | Общественные и административные здания | 0,711 |  | - | 0,015 |  |  | 0,725 | 0,711 |  | - | 0,015 |  | 0,725 |  | 0,711 |  | - | 0,015 |  | 0,725 |  |
|  | Промышленные здания | 0,016 |  | - | - |  |  | 0,016 | 0,016 |  | - | - |  | 0,016 |  | 0,016 |  | - | - |  | 0,016 |  |
| 3 | ООО «Теплоснаб-Родники» | 3,281 |  | - | 0,139 |  |  | 3,420 | 3,281 |  | - | 0,139 |  | 3,420 |  | 3,281 |  | - | 0,139 |  | 3,420 |  |
|  | Жилые здания | 3,111 |  | - | 0,125 |  |  | 3,236 | 3,111 |  | - | 0,125 |  | 3,236 |  | 3,111 |  | - | 0,125 |  | 3,236 |  |
|  | Общественные и административные здания | 0,170 |  | - | 0,013 |  |  | 0,183 | 0,170 |  | - | 0,013 |  | 0,183 |  | 0,170 |  | - | 0,013 |  | 0,183 |  |
|  | Промышленные здания | - |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |
| 4 | школы №2 | 0,150 |  | - | - |  |  | 0,150 | 0,150 |  | - | - |  | 0,150 |  | 0,150 |  | - | - |  | 0,150 |  |
|  | Жилые здания | - |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |
|  | Общественные и административные здания | 0,150 |  | - | - |  |  | 0,150 | 0,150 |  | - | - |  | 0,150 |  | 0,150 |  | - | - |  | 0,150 |  |
|  | Промышленные здания | - |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |
| 5 | школы №3 | 0,200 |  | - | - |  |  | 0,200 | 0,200 |  | - | - |  | 0,200 |  | 0,200 |  | - | - |  | 0,200 |  |
|  | Жилые здания | - |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |
|  | Общественные и административные здания | 0,200 |  | - | - |  |  | 0,200 | 0,200 |  | - | - |  | 0,200 |  | 0,200 |  | - | - |  | 0,200 |  |
|  | Промышленные здания | - |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |
| 6 | д/с №9 Солнышко | 0,250 |  | - | - |  |  | 0,250 | 0,250 |  | - | - |  | 0,250 |  | 0,250 |  | - | - |  | 0,250 |  |
|  | Жилые здания | 0,100 |  | - | - |  |  | 0,100 | 0,100 |  | - | - |  | 0,100 |  | 0,100 |  | - | - |  | 0,100 |  |
|  | Общественные и административные здания | 0,150 |  | - | - |  |  | 0,150 | 0,150 |  | - | - |  | 0,150 |  | 0,150 |  | - | - |  | 0,150 |  |
|  | Промышленные здания | - |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |
| 7 | д/с №11 Голубок | 0,150 |  | - | - |  |  | 0,150 | 0,150 |  | - | - |  | 0,150 |  | 0,150 |  | - | - |  | 0,150 |  |
|  | Жилые здания | - |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |
|  | Общественные и административные здания | 0,150 |  | - | - |  |  | 0,150 | 0,150 |  | - | - |  | 0,150 |  | 0,150 |  | - | - |  | 0,150 |  |
|  | Промышленные здания | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 8 | БМК мкр. Машиностроитель | 4,200 |  | - | 1,260 |  | 5,460 |  | 4,200 |  | - | 1,260 |  | 5,460 |  | 4,200 |  | - |  | 1,260 |  | 5,460 |  |
|  | Жилые здания | 3,679 |  | - | 1,104 |  | 4,783 |  | 3,679 |  | - | 1,104 |  | 4,783 |  | 3,679 |  | - |  | 1,104 |  | 4,783 |  |
|  | Общественные и административные здания | 0,521 |  | - | 0,156 |  | 0,677 |  | 0,521 |  | - | 0,156 |  | 0,677 |  | 0,521 |  | - |  | 0,156 |  | 0,677 |  |
|  | Промышленные здания | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 9 | БМК 60 лет октября | 3,464 |  | - | 0,285 |  | 3,750 |  | 3,464 |  | - | 0,285 |  | 3,750 |  | 3,464 |  | - |  | 0,285 |  | 3,750 |  |
|  | Жилые здания | 3,122 |  | - | 0,272 |  | 3,394 |  | 3,122 |  | - | 0,272 |  | 3,394 |  | 3,122 |  | - |  | 0,272 |  | 3,394 |  |
|  | Общественные и административные здания | 0,340 |  | - | 0,014 |  | 0,354 |  | 0,340 |  | - | 0,014 |  | 0,354 |  | 0,340 |  | - |  | 0,014 |  | 0,354 |  |
|  | Промышленные здания | 0,003 |  | - | - |  | 0,003 |  | 0,003 |  | - | - |  | 0,003 |  | 0,003 |  | - |  | - |  | 0,003 |  |
| 10 | БМК ул. 8 марта | 0,324 |  | - | - |  | 0,324 |  | 0,324 |  | - | - |  | 0,324 |  | 0,324 |  | - |  | - |  | 0,324 |  |
|  | Жилые здания | 0,238 |  | - | - |  | 0,238 |  | 0,238 |  | - | - |  | 0,238 |  | 0,238 |  | - |  | - |  | 0,238 |  |
|  | Общественные и административные здания | 0,087 |  | - | - |  | 0,087 |  | 0,087 |  | - | - |  | 0,087 |  | 0,087 |  | - |  | - |  | 0,087 |  |
|  | Промышленные здания | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 11 | БМК Советская д.4 | 0,490 |  | - | - |  | 0,490 |  | 0,490 |  | - | - |  | 0,490 |  | 0,490 |  | - |  | - |  | 0,490 |  |
|  | Жилые здания | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Общественные и административные здания | 0,490 |  | - | - |  | 0,490 |  | 0,490 |  | - | - |  | 0,490 |  | 0,490 |  | - |  | - |  | 0,490 |  |
|  | Промышленные здания | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 12 | АШФ Прогресс | 0,600 |  | - | - |  | 0,600 |  | 0,600 |  | - | - |  | 0,600 |  | 0,600 |  | - |  | - |  | 0,600 |  |
|  | Жилые здания | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Общественные и административные здания | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Промышленные здания | 0,600 |  | - | - |  | 0,600 |  | 0,600 |  | - | - |  | 0,600 |  | 0,600 |  | - |  | - |  | 0,600 |  |
| 13 | ООО Бигус | 0,050 |  | - | - |  | 0,050 |  | 0,050 |  | - | - |  | 0,050 |  | 0,050 |  | - |  | - |  | 0,050 |  |
|  | Жилые здания | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Общественные и административные здания | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Промышленные здания | 0,050 |  | - | - |  | 0,050 |  | 0,050 |  | - | - |  | 0,050 |  | 0,050 |  | - |  | - |  | 0,050 |  |

Прогноз объемов потребления тепловой энергии потребителями централизованного теплоснабжения г. Родники представлен на 2019-2035 года. Перспективное потребление тепловой энергии приведено в таблице ниже.

Таблица 2.6

| Наименование источника теплоснабжения | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2035 |
| Зона теплоснабжения ООО «УК Индустриальный парк «Родники» (ПГ ТЭЦ, котельная ООО «УК Индустриальный парк «Родники») | 188492,12 | 191872,3 | 203814,9 | 191872,74 | 191872,74 | 191872,74 | 191872,74 | 191872,74 |
| Зона теплоснабжения котельной «Агросервис» №1 | 3168,03 | 3168,03 | 3168,03 | 3168,03 | 3168,03 | 3168,03 | 3168,03 | 3168,03 |
| Зона теплоснабжения котельной ООО «Теплоснаб‐Родники»* | 6507,9 | 6473,5 | 6473,5 | 6473,5 | 6473,5 | 6473,5 | 6473,5 | 6473,5 |

Информация по объемам теплоносителя источников тепловой энергии г. Родники представлена в таблице ниже.

Таблица 2.7

| Наименование источника теплоснабжения | Объем теплоносителя, м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2035 |
| Зона теплоснабжения ООО «УК Индустриальный парк «Родники» (ПГ ТЭЦ, котельная ООО «УК Индустриальный парк «Родники») | 149055 | 144492 | 148371 | 148573 | 148573 | 148573 | 148573 | 148573 |
| Зона теплоснабжения котельной «Агросервис» №1 | 29,28 | 29,28 | 29,28 | 29,28 | 29,28 | 29,28 | 29,28 | 29,28 |
| Зона теплоснабжения котельной ООО «Теплоснаб‐Родники»* | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 |
| Котельная Школы №2 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Котельная Школы №3 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Котельная Детского сада №9 «Солнышко» | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Котельная Детского сада №11 «Голубок» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМК мкр. Машиностроитель | 164,10 | 164,10 | 164,10 | 164,10 | 164,10 | 164,10 | 164,10 | 164,10 |
| БМК 60 лет октября | 27,07 | 27,07 | 27,07 | 27,07 | 27,07 | 27,07 | 27,07 | 27,07 |
| БМК ул. 8 марта | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| БМК Советская д.4 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

- Рост объемов строительства жилых зданий в г. Родники с применением индивидуального теплоснабжения в настоящее время значительно превышает объемы строительства многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением.

- В зону индивидуального теплоснабжения также попадают частные жилые дома, расположенные за пределами зон с центральным теплоснабжением и отапливаемые собственными источниками тепла, работающими, как правило на газообразном или твердом топливе.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В Родниковском городском поселении действуют:

- производственно-отопительная  котельная  ЗАО «РМЗ»;

-  водогрейная котельная ООО «УК Индустриальный парк «Родники»;

-  ПГ ТЭЦ.

В 2015 г. построен тепловой пункт ООО «УК ИП «Родники» на площадке № 2 по адресу г. Родники мкр. 60 лет Октября. Паропровод от ПГ ТЭЦ до теплового пункта проложен. Расчетные тепловые нагрузки системы пароснабжения приведены в таблице 2.8.

Таблица 2.8. Расчетные тепловые нагрузки системы пароснабжения Индустриального парка «Родники». Площадка №2

| Наименование потребителя | Расчетный тепловой поток, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение | Технологические нужды | Всего |
| Индустриальный парк «Родники». Площадка №2 | ‐ | ‐ | 0,5 | 5,5 | 6,0 |

Осуществление теплоснабжения второй площадки индустриального парка «Родники» будет является существующая ПГ ТЭЦ ЗАО «РЭК», расположенная на первой площадке индустриального парка. Врезка трассы пароснабжения выполнена в существующие сети, проложенные к зданию красильного цеха. В качестве теплоносителя использован насыщенный пар с параметрами:

- абсолютное давление 7 кгс/см2;

- температура 165°С.

- Электронная модель системы теплоснабжения городского округа

Электронная модель системы теплоснабжения г. Родники  разработана на базе Графико-информационного расчетного комплекса «ZuluGIS». Информация по объектам системы теплоснабжения, гидравлическому расчету тепловых сетей,  сравнительным пьезометрическим графикам для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей  представлена в электронной модели на базе Графико-информационного расчетного комплекса «ZuluGIS», а также в пункте 1.3.6 данного документа.

- Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

  - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

В таблице ниже  представлен баланс тепловой мощности котельных в г. Родники, к окончанию планируемого периода.

Таблица 4.1. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных Родниковского городского поселения

| № п/п | Наименование параметра | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 - 2030 гг. | 2031 - 2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система теплоснабжения ООО «УК ИП «Родники» (центральная часть города и мкр. Южный) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч: | 115,400 | 115,400 | 115,400 | 115,400 | 115,400 | 115,400 | 115,400 |
|  | - ПГ ТЭЦ | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 |
|  | - Котельная УК ИП Родники | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - БМК мкр. Южный и ЦТП на перспективу | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч: | 90,700 | 90,700 | 90,700 | 90,700 | 90,700 | 90,700 | 90,700 |
|  | - ПГ ТЭЦ | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 |
|  | - Котельная УК ИП Родники | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - БМК мкр. Южный и ЦТП на перспективу | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйствен ные нужды, Гкал/ч: | 2,721 | 2,721 | 2,721 | 2,721 | 2,721 | 2,721 | 2,721 |
|  | - ПГ ТЭЦ | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,121 |
|  | - Котельная УК ИП Родники | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - БМК мкр. Южный и ЦТП на перспективу | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч: | 87,979 | 87,979 | 87,979 | 87,979 | 87,979 | 87,979 | 87,979 |
|  | - ПГ ТЭЦ | 68,579 | 68,579 | 68,579 | 68,579 | 68,579 | 68,579 | 68,579 |
|  | - Котельная УК ИП Родники | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - БМК мкр. Южный и ЦТП на перспективу | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 50,534 | 50,534 | 50,534 | 50,534 | 50,534 | 50,534 | 50,534 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч* | 32,105 | 32,105 | 32,105 | 32,105 | 32,105 | 32,105 | 32,105 |
| 2. | Котельная «Агросервис» №1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 7,558 | 7,558 | 7,558 | 7,558 | 7,558 | 7,558 | 7,558 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,946 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Котельная ООО «Теплоснаб-Родники» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 4,157 | 4,157 | 4,157 | 4,157 | 4,157 | 4,157 | 4,157 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 4,077 | 4,077 | 4,077 | 4,077 | 4,077 | 4,077 | 4,077 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
| 4. | Котельная школы №2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснаб жения, Гкал/ч | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| 5. | Котельная школы №3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснаб жения, Гкал/ч | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| 6. | Котельная д/с №9 Солнышко |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснаб жения, Гкал/ч | -0,095 | -0,095 | -0,095 | -0,095 | -0,095 | -0,095 | -0,095 |
| 7. | Котельная д/с №11 Голубок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 8 | БМК мкр. Машиностроитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 5,586 | 5,586 | 5,586 | 5,586 | 5,586 | 5,586 | 5,586 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 9. | БМК 60 лет октября |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 3,822 | 3,822 | 3,822 | 3,822 | 3,822 | 3,822 | 3,822 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 10. | БМК ул. 8 марта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснаб жения, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 11. | БМК Советская д.4 (перспектива) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 3,469 | 3,469 | 3,469 | 3,469 | 3,469 | 3,469 | 3,469 |
| 12. | БМК АШФ Прогресс (перспектива) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснаб жения, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13. | БМК ООО Бигус (перспектива) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснаб жения, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 4.2

| № п/п | ТСО | Наименование источника | Тип (марка) котла | Год ввода в эксплуатацию (капремонта) | Вид топлива | Количество котлов, шт. | Производительность котла номинальная, Гкал/ч | КПД. % | Установленная мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «УК ндустриальный парк «Родники» | Котельная комбината | КВГМ‐50 | 1977 | Природный газ | 2 | 50,0 | 92,0 | 100,0 |
|  |  | ООО «УК Индустриальный парк «Родники» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВГМ‐50 | 1978 |  |  | 50,0 | 92,0 |  |
| 2. |  | ПГ ТЭЦ | БЭМ‐25/2,4‐380 | 2013 | Природный газ | 3 | 25 т/ч* | 93,4 | (114 т/ч)* 95,4 ** |
|  |  |  | БЭМ‐25/2,4‐380 | 2013 |  |  | 25 т/ч* | 92,93 |  |
|  |  |  | БЭМ‐25/2,4‐380 | 2013 |  |  | 25 т/ч* | 91,93 |  |
|  |  |  | КГТ‐25/2,4‐380 | 2013 | ‐ | 2 | 19,5 т/ч* | ‐ |  |
|  |  |  | КГТ‐25/2,4‐380 | 2013 |  |  | 19,5 т/ч* | ‐ |  |
| 3. |  | БМК для мкр. Машиностроитель | КСВа-2,0 МВт | 2021 | Природный газ | 2 | 1,72 | 92 | 5,7 |
|  |  |  | КСВа-2,0 МВт | 2021 |  |  | 1,72 | 92 |  |
|  |  |  | КСВа-1,5 МВт | 2021 |  | 2 | 1,29 | 92 |  |
|  |  |  | КСВа-1,5 МВт | 2021 |  |  | 1,29 | 92 |  |
| 4. |  | БМК для мкр. 60 лет Октября | RSD 1500 | 2021 | Природный газ | 2 | 1,29 | 94,43 | 3,9 |
|  |  |  | RSD 1500 | 2021 |  |  | 1,29 | 94,01 |  |
|  |  |  | RSD 1000 | 2021 |  | 1 | 0,86 | 94,64 |  |
|  |  |  | RSD 500 | 2021 |  | 1 | 0,43 | 96,00 |  |
| 5. |  | БМК ул. 8 Марта | MICRO new 200 | 2021 | Природный газ | 2 | 0,172 | 92,00 | 0,34 |
|  |  |  | MICRO new 200 | 2021 |  |  | 0,172 | 92,00 |  |
| 6. | ООО «Энергетик» | Котельная «Агросервис» №1 ООО «Энергетик» | ДКВР‐4/13 | 1979 | Природный газ | 3 | 2,3 | 90,0 | 7,588 |
|  |  |  | ДКВР‐4/13 №4 | 1979 |  |  | 2,3 | 89,8 |  |
|  |  |  | ДКВР‐4/13 №3 | 1979 |  |  | 2,3 | 87,3 |  |
|  |  |  | КВ‐Г‐0,4‐95Н | 2008 |  | 2 | 0,344 | 89,94 |  |
|  |  |  | КВ‐Г‐0,4‐95Н | 2008 |  |  | 0,344 | 89,78 |  |
| 7. | ООО «Теплоснаб‐ Родники» | Котельная ООО «Теплоснаб‐Родники» | Riello RTQ 2336 | 2014 | Природный газ | 2 | 2,0 | 93,3 | 4,0 |
|  |  |  | Riello RTQ 2336 | 2014 |  |  | 2,0 | 93,3 |  |
| 8. | ООО «Энергетик» | Котельная Школы №2 | КЧМ‐5М | ‐ | Твёрдое топливо | 4 | 0,0774 | 80,0 | 0,3096 |
|  |  |  | КЧМ‐5М | ‐ |  |  | 0,0774 | 80,0 |  |
|  |  |  | КЧМ‐5М | ‐ |  |  | 0,0774 | 80,0 |  |
|  |  |  | КЧМ‐5М | ‐ |  |  | 0,0774 | 80,0 |  |
| 9. | ООО «Энергетик» | Котельная Школы №3 | КВА 0,16 | ‐ | Природный газ | 3 | 0,1376 | 92,0 | 0,412 |
|  |  |  | КВА 0,16 | ‐ |  |  | 0,1376 | 92,0 |  |
|  |  |  | КВА 0,16 | ‐ |  |  | 0,1376 | 92,0 |  |
| 10. | ООО «Энергетик» | Котельная Детского сада №9 «Солнышко» | КЧМ‐5М | ‐ | Твёрдое топливо | 2 | 0,0774 | 80,0 | 0,1548 |
|  |  |  | КЧМ‐5М | ‐ |  |  | 0,0774 | 80,0 |  |
| 11. | ООО «Энергетик» | Котельная Детского сада №11 «Голубок» | ТГМ 120 | ‐ | Природный газ | 2 | 0,1032 | 91,0 | 0,2064 |
|  |  |  | ТГМ 120 | ‐ |  |  | 0,1032 | 91,0 |  |

Таблица 4.3

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 – 2030 гг. | 2031 – 2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность источников тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Система теплоснабжения ООО «УК ИП «Родники» (центральная часть города и мкр. Южный) | 115,40 | 115,40 | 115,40 | 115,40 | 115,40 | 115,40 | 115,40 |
|  | - ПГ ТЭЦ | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 |
|  | - Котельная УК ИП Родники | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - БМК мкр. Южный и ЦТП на перспективу | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 2. | Котельная «Агросервис» №1 | 7,558 | 7,558 | 7,558 | 7,558 | 7,558 | 7,558 | 7,558 |
| 3. | Котельная ООО «Теплоснаб-Родники» | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 4. | Котельная школы №2 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 5. | Котельная школы №3 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 |
| 6. | Котельная д/с №9 Солнышко | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| 7. | Котельная д/с №11 Голубок | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
| 8. | БМК мкр. Машиностроитель | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 9. | БМК 60 лет октября | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| 10. | БМК ул. 8 марта | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 11. | БМК Советская д.4 (перспектива) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 12. | БМК АШФ Прогресс (перспектива) | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 13. | БМК ООО Бигус (перспектива) | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |

  - Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Более детальная прорисовка зон действия от котельных г. Родники представлена в  электронной модели на базе «Zulu Thermo 7.0».

Рисунок 4.1. Зоны действия систем теплоснабжения котельных Родниковского городского поселения

Рисунок 4.2. Зона действия системы теплоснабжения котельной комбината ООО «УК Индустриальный парк «Родники» и ПГ ТЭЦ

Рисунок 4.3. Зона действия системы теплоснабжения котельной «Агросервис» №1 Родниковского городского поселения

Рисунок 4.4. Зона действия системы теплоснабжения котельной ООО «Теплоснаб-Родники» Родниковского городского поселения

Рисунок 4.5. Зона действия системы теплоснабжения БМК 8 марта Родниковского 
городского поселения

Рисунок 4.6. Зона действия системы теплоснабжения БМК ул. Советская, д.4

- Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В России все большую популярность получает автономное и индивидуальное отопление. По сути своей это системы отопления, осуществляющие обогрев в одном отдельно взятом здании или помещении.

Основные преимущества подобных систем – большая гибкость настройки и малая инертность. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры проходит не более нескольких часов. В случае с индивидуальным отоплением от получаса до часа, хотя здесь многое зависит от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе.

Централизованное теплоснабжение проектируемого частного сектора не рассматрива- ется в связи с высокой стоимостью отпускаемой тепловой энергии и в целях сокращения за- трат на производство и транспортировку тепловой энергии (строительство котельных и наруж- ных тепловых сетей).

В г. Родники перевод потребителей в жилых многоквартирных домах подключенных к централизованному теплоснабжению на индивидуальное теплоснабжение возможен при желании собственника, при наличии технической возможности и при соблюдении требований действующего законодательства.

Перевод на индивидуальное теплоснабжение отдельных потребителей в многоквартирных домах приводит к следующим негативным последствиям:

- нарушается гидравлический режим во внутридомовой системе теплоснабжения и, как следствие, тепловой баланс всего жилого здания;

- наносится  существенный вред всей отопительной системе (в частности, происходит снижение температуры в примыкающих помещениях);

- нанесение вреда экологии, вследствие, большого выброса продуктов сгорания.

На рисунке 4.7 приведены зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения Родниковского городского поселения. Зона действия индивидуальных источников тепло- снабжения на перспективу не изменится.

Рисунок 4.7. Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения Родниковского городского поселения

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Резерв тепловой мощности источников теплоснабжения к окончанию планируемого периода (2035 год) представлен в таблице ниже.

Таблица 4.5

| № п/п | Наименование параметра | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 – 2030 гг. | 2031 – 2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Система теплоснабжения ООО «УК ИП «Родники» (центральная часть города и мкр. Южный) | 32,105 | 32,105 | 32,105 | 32,105 | 32,105 | 32,105 | 32,105 |
| 2. | Котельная «Агросервис» №1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Котельная ООО «Теплоснаб-Родники» | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
| 4. | Котельная школы №2 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| 5. | Котельная школы №3 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| 6. | Котельная д/с №9 Солнышко | -0,095 | -0,095 | -0,095 | -0,095 | -0,095 | -0,095 | -0,095 |
| 7. | Котельная д/с №11 Голубок | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 8. | БМК мкр. Машиностроитель | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 9. | БМК 60 лет октября | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 10. | БМК ул. 8 марта | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 11. | БМК Советская д.4 (перспектива) | 3,469 | 3,469 | 3,469 | 3,469 | 3,469 | 3,469 | 3,469 |
| 12. | БМК АШФ Прогресс (перспектива) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13. | БМК ООО Бигус (перспектива) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- Мастер-план развития систем теплоснабжения

5.1  Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Данный раздел включает в себя описание сценариев развития теплоснабжения Родниковского городского поселения, включающее в себя ряд мероприятий по развитию системы теплоснабжения, в каждом из которых принят вариант зонирования системы теплоснабжения по принципу тепловых балансов тепловых источников и подключенной к ним нагрузки с разделением на периоды перспективного планирования.

- Предлагаются к реализации один сценарий развития,  включающий в себя следующие мероприятия по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии (см. табл. 5.1)

Таблица 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятии | Производитель- ность, Гкал/ч | Год реали- зации | Финансовые потребности всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство БМК АШФ "Прогресс" производительностью 0,6 Гкал/ч | 0,6 | 2022 | 6618,72 |
| 2. | Перевод потребителя ООО "Бигус" на индивидуальное ТС | 0,05 | 2022 | 551,56 |
| 3. | Перевод потребителя ул. Заозерная (ч. дом) на индивидуальное ТС | 0,0074 | 2022 | 250,00 |
| 4. | Строительство БМК мкр. Южный | 6,8 | 2022 | 35000 |
| 1. | Строительство ЦТП на территории ИП производительностью 10 Гкал/час | 10 | 2022 | 15000 |
| 2. | Строительство ТП производительностью 0,9 МВт и т/с ГВС от БМК мкр. 60 лет Октября | 0,773 | 2022 | 3000 |
| 3. | Реконструкция ИТП мкр. Машиностроитель с переходом с открытой схемы ГВС на закрытую | - | 2021 | 5806,68 |
| Итого |  |  |  | 66266,96 |

К окончанию планируемого периода планируется вывод из эксплуатации котельной 
ООО «УК ИП «Родники».

Потребителей 60 лет Октября д.9, д.10, а также д.3 и д/с "Золотая рыбка" планируется подключить к перспективной БМК 60 лет Октября.

Строительство теплового пункта производительностью 0,9 МВт и  сети ГВС от БМК мкр. 60 лет Октября (стоимость строительства 3 млн. руб.).

Абоненты 60 лет Октября д.9, д.10 будут обеспечены круглогодичным ГВС.

Реконструкция ИТП мкр. Машиностроитель позволит перейти с открытой схемы ГВС на закрытую.

5.2  Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Технико-экономическое обоснование предложенного варианта перспективного развития будет выполнено в инвестиционных проектах.

5.3  Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения

Предложенный в Схеме вариант перспективного развития системы теплоснабжения Родниковского городского поселения является единственным целесообразным, исходя из принципа экономической целесообразности и минимизации финансовых затрат .

- Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

  - Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

- Расчетная величина нормативных потерь представлена в п.1.3.13 настоящего документа.

  - Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы ГВС. При одиночных выводах распределение тепловой мощности не требуется. Значения потерь теплоносителя в магистралях каждого источника принимаются с повышающим коэффициентом (1,05-1,1 в зависимости от химсостава исходной воды, используемой для подпитки теплосети, и технологической схемы водоочистки).

Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (пп.6.16, 6.18).

Информация по объемам теплоносителя источников тепловой энергии г. Родники представлена в пункте 2.4 данного документа.

  - Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Информация о баках – аккумуляторах отопительных котельных не предоставлена.

  - Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Таблица 6.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснаб-жения (период 2021-2035 гг.)

| № п/п | Наименование котельной | Объём теплоносителя в теплосети, м3 | Аварийная подпитка, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПГ ТЭЦ | 667,64 | 13,35 |
| 2. | «Агросервис» №1 | 29,28 | 0,59 |
| 3. | ОАО «Теплоснаб-Родники» | 99,40 | 1,99 |
| 4. | школы №2 | 0,32 | 0,01 |
| 5. | школы №3 | 1,44 | 0,03 |
| 6. | д/с №9 «Солнышко» | 0,73 | 0,01 |
| 7. | д/с №11 «Голубок» | 0,00 | 0,00 |
| 8. | БМК мкр. Машиностроитель | 164,1 | 3,28 |
| 9. | БМК 60 лет октября | 27,07 | 0,54 |
| 10. | БМК ул. 8 марта | 0,82 | 0,02 |
| 11. | БМК Советская д.4 | 0,66 | 0,01 |

  - Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Для систем теплоснабжения согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»предусматривается аварийная дополнительная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается равным 2 % от объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции.

Перспективные балансы водоподготовительных установок приведены в таблице 5.1.

Таблица 6.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

| Показатель | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 -2030 гг. | 2031 -2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная комбината ООО «УК Индустриальный парк «Родники»* |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети отопления, т/ч | 10,84 | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС, т/ч | 2-х трубная система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети ГВС, т/ч | 2-х трубная система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды на подпитку, т/ч | 10,84 | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит производительности ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦТП ОТС |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети отопления, т/ч | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
| Расход воды на ГВС, т/ч | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети ГВС, т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Расход воды на подпитку, т/ч | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 |
| Резерв/дефицит производительности ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| - БМК мкр. Южный и ЦТП на перспективу |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети отопления, т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС, т/ч | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети ГВС, т/ч | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| Расход воды на подпитку, т/ч | 31,232 | 31,232 | 31,232 | 31,232 | 31,232 | 31,232 | 31,232 |
| Резерв/дефицит производительности ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная «Агросервис» №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети отопления, т/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Расход воды на ГВС, т/ч | 2,826 | 2,826 | 2,826 | 2,826 | 2,826 | 2,826 | 2,826 |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети ГВС, т/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Расход воды на подпитку, т/ч | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 |
| Резерв/дефицит производительности ВПУ, т/ч | 11,932 | 11,932 | 11,932 | 11,932 | 11,932 | 11,932 | 11,932 |
| Котельная ОАО «Теплоснаб-Родники»* |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети отопления, т/ч | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 |
| Расход воды на ГВС, т/ч | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети ГВС, т/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Расход воды на подпитку, т/ч | 3,021 | 3,021 | 3,021 | 3,021 | 3,021 | 3,021 | 3,021 |
| Резерв/дефицит производительности ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Школы №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | отсутствует система ВПУ |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Школы №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | отсутствует система ВПУ |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Детского сада №9 «Солнышко» |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | отсутствует система ВПУ |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Детского сада №11 «Голубок» |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | отсутствует система ВПУ |  |  |  |  |  |  |
| БМК ул. 8 марта |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети отопления, т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Расход воды на ГВС, т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети ГВС, т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на подпитку, т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв/дефицит производительности ВПУ, т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| БМК мкр. «60 лет Октября» |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети отопления, т/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Расход воды на ГВС, т/ч | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети ГВС, т/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Расход воды на подпитку, т/ч | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Резерв/дефицит производительности ВПУ, т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| БМК Советская, 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети отопления, т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Расход воды на ГВС, т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети ГВС, т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на подпитку, т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв/дефицит производительности ВПУ, т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

  - Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

- Схемой предлагаются следующие мероприятия

Таблица 7.1.

| № п/п | Наименование мероприятии | Производитель- ность, Гкал/ч | Год реали- зации | Финансовые потребности всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство БМК АШФ "Прогресс" производительностью 0,6 Гкал/ч | 0,6 | 2022 | 6618,72 |
| 2. | Перевод потребителя ООО "Бигус" на индивидуальное ТС | 0,05 | 2022 | 551,56 |
| 3. | Перевод потребителя ул. Заозерная (ч. дом) на индивидуальное ТС | 0,0074 | 2022 | 250,00 |
| 4. | Строительство БМК мкр. Южный | 6,8 | 2022 | 35000 |
| Итого |  |  |  | 42420,28 |

  - Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Схемой не предусматривается.

  - Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Схемой не предусматривается.

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения, указанное обоснование также выполняется с учетом требований пункта 77 настоящего документа. В указанном обосновании должны учитываться балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей объединенной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития Единой энергетической системы России, а для источников, сооружаемых в технологически изолированной территориальной энергетической системе, - балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей технологически изолированной территориальной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, а также востребованность электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на оптовом рынке электрической энергии и мощности на срок действия схемы теплоснабжения

Схемой не предусматривается.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения, указанное обоснование также выполняется с учетом требований пункта 77 настоящего документа. В указанном обосновании должны учитываться балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей объединенной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития Единой энергетической системы России, а для источников, действующих в технологически изолированной территориальной энергетической системе, - балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей технологически изолированной территориальной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, а также востребованность электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на оптовом рынке электрической энергии и мощности на срок действия схемы теплоснабжения.

Схемой не предусматривается.

  - Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Схемой не предусматривается.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Схемой не предусматривается.

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Схемой теплоснабжения  до 2035 года (актуализация на 2022 год) не рассматривались мероприятия по переводу в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Отсутствует необходимость расширения технологической зоны действия  источников.

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

К окончанию планируемого периода планируется вывод из эксплуатации котельной 
ООО «УК ИП «Родники».

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

Данные по организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки Родниковского городского поселения представлены в п.1.1.2 данного документа.

  - Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения представлены в п.4 настоящего документа.

  - Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Использование возобновляемых источников Схемой не предусматривается.

  - Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории Родниковского городского поселения

В Родниковском городском поселении действуют:

- производственно-отопительная  котельная  ЗАО «РМЗ»;

-  водогрейная котельная ООО «УК Индустриальный парк «Родники»;

-  ПГ ТЭЦ.

В 2015 г. построен тепловой пункт ООО «УК ИП «Родники» на площадке № 2 по адресу г. Родники мкр. 60 лет Октября. Паропровод от ПГ ТЭЦ до теплового пункта проложен. Расчетные тепловые нагрузки системы пароснабжения приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1. Расчетные тепловые нагрузки системы пароснабжения Индустриального парка «Родники». Площадка №2

| Наименование потребителя | Расчетный тепловой поток, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение | Технологические нужды | Всего |
| Индустриальный парк «Родники». Площадка №2 | ‐ | ‐ | 0,5 | 5,5 | 6,0 |

Осуществление теплоснабжения второй площадки индустриального парка «Родники» будет является существующая ПГ ТЭЦ ЗАО «РЭК», расположенная на первой площадке индустриального парка. Врезка трассы пароснабжения выполнена в существующие сети, проложенные к зданию красильного цеха. В качестве теплоносителя использован насыщенный пар с параметрами:

- абсолютное давление 7 кгс/см2;

- температура 165°С.

Все производственные зоны остаются без изменений, их перепрофилирование не предусматривается.

Приросты потребления тепловой энергии в горячей воде объектами производственного назначения в данном проекте не рассматривается.

  - Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотреб- ляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих устано- вок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расхо- дов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В ФЗ №190 «О теплоснабжении» введено понятие об эффективном радиусе тепло- снабжения без конкретной методики его расчета.

,

Методика для определения эффективного (оптимального) радиуса теплоснабжения приведена в статье В.Н. Папушкина1, согласно которой радиус эффективного теплоснабже- ния рассчитывается по формуле:

где:

s = C/M;

s– удельная стоимость характеристики тепловой сети, руб./м2;

С - стоимость тепловой сети и сооружений на ней, млн.руб.;

M - материальная характеристика тепловой сети, м2; B - среднее число абонентов на 1 км2;

Δτ - расчётный перепад температур, оС;

П =Q/S

П- теплоплотность района, Гкал/(ч∙км2);

S - площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2;

Q - тепловая нагрузка источника тепловой энергии, Гкал/ч;

N – среднее число абонентов;

Стоимость тепловой сети и сооружений на ней определялись по [7] в ценах на 
01.01.2014 г. без учета отчислений на амортизацию, текущий и капитальный ремонты. При учёте отчислений на амортизацию, текущие и капитальные ремонты в размере 30% от текущих значений, эффективный радиус теплоснабжения уменьшается в среднем на 15%.

Расчётная формула для определения эффективного радиуса теплоснабжения приме нима при подсоединённой суммарной нагрузке потребителей к котельной более 3 Гкал/ч.

Расчеты эффективного радиуса теплоснабжения от источников теплоснабжения Родниковского городского поселения представлены в таблице 2.1.

Применение данной методики расчета эффективного радиуса теплоснабжения позволяет решить вопрос о целесообразности или нецелесообразности подключения новых по- требителей к источнику теплоснабжения в зоне его действия. Подключения новых потребителей целесообразно в пределах зоны действия эффективного радиуса теплоснабжения.

Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельных Родниковского городского поселения представлен на рисунках 2.1 - 2.2.

Таблица 7.2. Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии Родниковского городского поселения

| Наименование источника тепло- вой сети | Площадь зоны дей- ствия ис- точника тепловой энергии, км2 | Тепловая нагрузка ис- точника теп- ловой энер- гии, Гкал/ч | Стоимость тепловой сети и сооружений, млн.руб.* | Материальная характери- стика тепло- вой сети, м2 | Среднее число абонен- тов | Расчёт- ный пе- репад темпе- ратур, оС | Удельная стои- мость характе- ристики тепло- вой сети, руб/м2 | Среднее число абонен- тов на 1 км2 | Теплоплот- ность района, Гкал/(ч∙км2) | Опти- мальный радиус тепло- снабже- ния, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S | Q | C | M | N | Δτ | s=C/M | B=N/S | П=Q/S | Rопт |
| Котельная ул. ООО «УК Инду- стриальный парк «Родники» (включая ЦТП ОТС и ЦТП КОП) | 9,003 | 62,619 | 1808,091 | 16835,702 | 280 | 60 | 107396,2 | 31,10 | 6,96 | 1,3 |
| Котельная «Аг- росервис» №1 | 0,391 | 1,898 | 48,925 | 412,314 | 15 | 25 | 118659,57 | 38,36 | 4,85 | 1,16 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-Род- ники» | 0,406 | 3,42 | 97,527 | 786,095 | 26 | 25 | 124065,16 | 64,04 | 8,42 | 1,00 |

*Стоимость тепловой сети и сооружений на них рассчитана в ценах 2014 года по НЦС 81-02-13-2014 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства»

Рисунок 7.1. Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной ООО «УК Индустриальный парк «Родники»

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Потребителей 60 лет Октября д.9, д.10, а также д.3 и д/с "Золотая рыбка" планируется подключить к перспективной БМК 60 лет Октября.

Строительство теплового пункта производительностью 0,9 МВт и  сети ГВС от БМК мкр. 60 лет Октября (стоимость строительства 3 млн. руб.).

Абоненты 60 лет Октября д.9, д.10 будут обеспечены круглогодичным ГВС.

Таблица 8.1.

| № п/п | Наименование мероприятии | Производительность, Гкал/ч | Год реализации | Финансовые потребности всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство ЦТП на территории ИП производительностью 10 Гкал/час | 10 | 2022 | 15000 |
| 2. | Строительство ТП производительностью 0,9 МВт и т/с ГВС от БМК мкр. 60 лет Октября | 0,773 | 2022 | 3000 |
| 3. | Реконструкция ИТП мкр. Машиностроитель с переходом с открытой схемы ГВС на закрытую | - | 2021 | 5806,68 |
| Итого |  |  |  | 23806,68 |

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах Родниковского городского поселения

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  во вновь осваиваемых районах поселения, не планируется.

  - Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжени

Строительство и  реконструкция тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не планируется.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство ЦТП на территории ИП производительностью 10 Гкал/час (стоимость строительства 15 млн. руб.). Указанное мероприятие и строительство БМК мкр. Южный производительностью 6,8 Гкал/ч ((стоимость строительства 35 млн. руб.), позволят вывести из эксплуатации  водогрейную котельную ООО «УК ИП «Родники».

Реконструкция ИТП мкр. Машиностроитель позволит перейти с открытой схемы ГВС на закрытую. Стоимость реконструкции 5 806,68 тыс. руб.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не планируется.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Реконструкция и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса не планируется.\

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций в п.8.1 настоящего документа.

- Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

9.1	Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Основной предпосылкой, для разработки данного мероприятия послужило требование Федеральный закон №190 «О теплоснабжении». Пункт 8 статьи 29 главы 7 ФЗ-190 гласит: «С 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается». Статья 8 введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ (ред. 30.12.2012). Пункт 9 статья 29 главы 7 того же закона обязывает: «С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается». Статья 9 введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 417- ФЗ).

Для исполнения требований ФЗ потребуется реализация долгосрочной программы мероприятий по переводу существующих объектов на закрытую систему горячего водоснабжения.

Для этого потребуется осуществить следующие мероприятия:

- разработать и внедрить в системах теплоснабжения эффективные методы регулирования, температурные графики и оптимальные схемные решения тепловых пунктов с учетом нагрузки ГВС;

- установить в тепловых узлах зданий индивидуальные автоматизированные тепловые пункты с теплообменниками ГВС.

При разработке мероприятий по переводу на закрытую схему горячего водоснабжения рассматривались две основные схемы подключения подогревателей горячего водоснабжения (ГВС) к тепловым сетям: параллельная одноступенчатая схема ГВС и двухступенчатая смешанная схема ГВС. Самая простая и самая соответственно недорогая это одноступенчатая параллельная схема. Нагрев воды происходит в одном подогревателе ГВС, который устанавливается параллельно системе отопления с регулирующим устройством. Регулирование осуществляется одним регулирующим клапаном и заключается в поддержании постоянной температуры нагретой воды в зависимости от величины горячего водоразбора.

9.2	Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

В основу регулирования отпуска тепла от котельных  заложен тот же принцип качественного регулирования с учетом влияния горячего водопотребления (ГВС), суточных и сезонных колебаний отопительно-вентиляционных (О, В) нагрузок потребителей на величину расхода теплоносителя с коллекторов котельной.

Существующий температурный график отпуска тепловой энергии обеспечивает работу теплообменников ГВС в проектируемых ЦТП потребителей горячего водоснабжения по «закрытой» схеме.

9.3	Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения указаны в п.8.1 и 8.4.

9.4	Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения указан в п.8.1 и 8.4.

9.5	Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Актуальность перевода открытых систем ГВС на закрытые обусловлена следующим: − в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий. − существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети. Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить: − снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественноколичественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком; − снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей; − снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период; − снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат; − снижение аварийности систем теплоснабжения. До перевода потребителей с «открытой» системы горячего водоснабжения на закрытую в соответствии со статьей 25 - Производственный контроль качества питьевой воды, качества горячей воды федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» и в соответствии с «Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.01.2015 N 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» в теплоснабжающих организациях, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение по «открытой» схеме, организован производственный контроль качества горячей воды, отпускаемой абонентам Программа производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды включает в себя: ̶перечень показателей, по которым осуществляется контроль; ̶ указание мест отбора проб воды, в том числе на границе эксплуатационной ответственности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, и абонентов; ̶указание частоты отбора проб воды. Контроль качества горячей воды производится аккредитованными лабораториями. Контролируется качество сетевой воды и воды в распределительной сети горячего водоснабжения. Приказом Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» установлен перечень показателей. К показателям качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения относятся: - показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды); - показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды). Показателями качества горячей воды являются: а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды. Факт несоответствия температуры горячей воды установленным требованиям определяется на основании сообщения от потребителей. б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.

Показателями энергетической эффективности (в части системы горячего водоснабжения) являются: а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах); б) удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м). В теплоснабжающих организациях, обеспечивающих горячее водоснабжение потребителей, осуществляется производственный контроль качества горячей воды, показателей энергетической эффективности системы горячего водоснабжения. Контроль качества горячей воды производится аккредитованными лабораториями. По микробиологическим показателям специальными исследовательскими центрами. Контролируется качество сетевой воды и воды в распределительной сети горячего водоснабжения.

9.6	Предложения по источникам инвестиций

Работы по реконструкции тепловых сетей, строительству новых тепловых сетей, установке новых автономных газовых котельных предлагается финансировать за счет средств Застройщика.

- Перспективные топливные балансы

Целями разработки перспективных топливных балансов являются:

- установление перспективных объемов тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающих спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий;

- установление объемов топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

- определение видов топлива, обеспечивающего выработку необходимой электрической и тепловой энергии;

- установление показателей эффективности использования топлива. Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии пунктом 44 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 44 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий;

- установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

- определены виды топлива, обеспечивающие выработку необходимой тепловой энергии;

- установлены показатели эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.

Газоснабжение города осуществляется природным и сжиженным газом. На котельных в качестве основного топлива используется природный газ, за исключением котельных школы №2 и детского сада №9 «Солнышко».

К газопроводам высокого и среднего давления подключены отопительные котельные. Жилищно-коммунальные потребители используют газ низкого давления.

Перспективное топливопотребление было рассчитано с учетом развития системы теплоснабжения до окончания планируемого периода и представлено в таблице 8.1.

10.1	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Родниковского городского поселения

Таблица 10.1. Перспективные топливные балансы котельных Родниковского городского поселения

| № п/п | Наименование | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |  | 2026 – 2030 гг. |  | 2031 - 2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система теплоснабжения ООО «УК ИП «Родники» (ПГ ТЭЦ, котельная УК ИП Родники и - БМК мкр. Южный и ЦТП на перспективу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 21985,34 | 21985,34 | 20512,67 | 20512,67 | 20512,67 | 20512,67 | 20335,89 |  |  | 20512,67 |  | 20512,67 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 2223,78 | 2223,78 | 1643,83 | 1643,83 | 1643,83 | 1643,83 | 1643,83 |  |  | 1643,83 |  | 1643,83 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 24209,13 | 24209,13 | 22156,50 | 22156,50 | 22156,50 | 22156,50 | 21979,72 |  |  | 22156,50 |  | 22156,50 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 9,28 | 9,28 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 |  |  | 8,80 |  | 8,80 |
| 2. | Котельная ЗАО «РМЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 1929,72 | 1929,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 921,05 | 921,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | 2369,29 | 2369,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 5220,05 | 5220,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 1,74 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3. | Котельная «Агросервис» №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 814,08 | 814,08 | 814,08 | 814,08 | 814,08 | 814,08 | 807,28 |  |  | 814,08 |  | 814,08 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 |  |  | 98,33 |  | 98,33 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 912,41 | 912,41 | 912,41 | 912,41 | 912,41 | 912,41 | 905,61 |  |  | 912,41 |  | 912,41 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |  |  | 0,34 |  | 0,34 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-Родники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 1353,24 | 1353,24 | 1353,24 | 1353,24 | 1353,24 | 1353,24 | 1341,43 |  |  | 1353,24 |  | 1353,24 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 84,27 | 84,27 | 84,27 | 84,27 | 84,27 | 84,27 | 84,27 |  |  | 84,27 |  | 84,27 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 1437,51 | 1437,51 | 1437,51 | 1437,51 | 1437,51 | 1437,51 | 1425,69 |  |  | 1437,51 |  | 1437,51 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |  |  | 0,59 |  | 0,59 |
| Котельная школы №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 64,65 | 64,65 | 64,65 | 64,65 | 64,65 | 64,65 | 64,06 |  |  | 64,65 |  | 64,65 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 64,65 | 64,65 | 64,65 | 64,65 | 64,65 | 64,65 | 64,06 |  |  | 64,65 |  | 64,65 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |  | 0,03 |  | 0,03 |
| Котельная школы №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 77,85 | 77,85 | 77,85 | 77,85 | 77,85 | 77,85 | 77,14 |  |  | 77,85 |  | 77,85 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 77,85 | 77,85 | 77,85 | 77,85 | 77,85 | 77,85 | 77,14 |  |  | 77,85 |  | 77,85 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |  | 0,04 |  | 0,04 |
| Котельная д/с №9 Солнышко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 107,68 | 107,68 | 107,68 | 107,68 | 107,68 | 107,68 | 106,70 |  |  | 107,68 |  | 107,68 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 107,68 | 107,68 | 107,68 | 107,68 | 107,68 | 107,68 | 106,70 |  |  | 107,68 |  | 107,68 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  | 0,05 |  | 0,05 |
| Котельная д/с №11 Голубок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 58,06 | 58,06 | 58,06 | 58,06 | 58,06 | 58,06 | 57,53 |  |  | 58,06 |  | 58,06 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 58,06 | 58,06 | 58,06 | 58,06 | 58,06 | 58,06 | 57,53 |  |  | 58,06 |  | 58,06 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |  | 0,03 |  | 0,03 |
| Котельная БМК мкр. Машиностроитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 2527,46 | 2527,46 | 2527,46 | 2527,46 | 2509,18 |  |  | 2527,46 |  | 2527,46 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 751,85 | 751,85 | 751,85 | 751,85 | 751,85 |  |  | 751,85 |  | 751,85 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 3279,31 | 3279,31 | 3279,31 | 3279,31 | 3261,03 |  |  | 3279,31 |  | 3279,31 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |  |  | 0,91 |  | 0,91 |
| Котельная БМК 60 лет Октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 1508,70 | 1508,70 | 1508,70 | 1508,70 | 1496,01 |  |  | 1508,70 |  | 1508,70 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 170,25 | 170,25 | 170,25 | 170,25 | 170,25 |  |  | 170,25 |  | 170,25 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 1678,95 | 1678,95 | 1678,95 | 1678,95 | 1666,27 |  |  | 1678,95 |  | 1678,95 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |  |  | 0,63 |  | 0,63 |
| Котельная БМК ул. 8 Марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 120,82 | 120,82 | 120,82 | 120,82 | 119,72 |  |  | 120,82 |  | 120,82 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 120,82 | 120,82 | 120,82 | 120,82 | 119,72 |  |  | 120,82 |  | 120,82 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  | 0,05 |  | 0,05 |
| Котельная БМК Советская д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,55 | 182,55 | 182,55 |  | 180,88 |  | 182,55 |  | 182,55 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,55 | 182,55 | 182,55 |  | 180,88 |  | 182,55 |  | 182,55 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |
| Котельная АШФ Прогресс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,53 | 223,53 | 223,53 | 221,49 |  | 223,53 |  | 223,53 |  |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,53 | 223,53 | 223,53 | 221,49 |  | 223,53 |  | 223,53 |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  | 0,10 |  | 0,10 |  |
| Котельная ООО Бигус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,46 |  | 18,63 |  | 18,63 |  |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,46 |  | 18,63 |  | 18,63 |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  |

10.2	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

В Родниковском городском поселении резервное топливо (дизельное и мазут) имеется только на ПГ ТЭЦ.

Резервное топливо на источник теплоснабжения поставляется железнодорожным транспортом. Длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива – 5,0 сут. Длительность периода формирования объема нормативного эксплуатационного запаса топлива – 30 сут.

Величины нормативных запасов резервного топлива (утвержденные и перспективные) ПГ ТЭЦ представлены в таблице 10.2.

Таблица 10.2. Перспективные нормативные запасы аварийных видов топлива ПГ ТЭЦ

| Наименование показателя, размерность | Расчетный период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 - 2030 гг. | 2031 - 2035 гг. |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тыс. т н.т | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тыс. т н.т | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), тыс. т н.т | 0,717 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | 0,717 |

10.3	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива указан в п.1.8.3.

10.4	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения указаны в п.1.8.5.

10.5 Преобладающий в Родниковском городском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения

Преобладающий в Родниковском городском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения указаны в п.1.8.6.

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса

Приоритетное направление развития топливного баланса  в п.1.8.7.

- Оценка надежности теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для: источника теплоты РИТ = 0,97; тепловых сетей РТС = 0,9; потребителя теплоты РПТ = 0,99; СЦТ в целом РСЦТ = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

  - Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi , который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети, по отношению к потребителю, представляется как последовательное (в смысле надёжности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединённых элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы: Рс=e λct; Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке λс=L1λ1+ L2λ2+… Lnλn (1/час); где Li -протяжённость каждого участка [км]. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом). Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

λ(t)=λ0(0,1τ)α-1 ; где: τ – срок эксплуатации участка (лет) В соответствии с Правилами определения и расчёта фактических значений показателей надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых показателей, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16 мая 2014 г.№ 452 к показателям надежности объектов теплоснабжения, относятся: а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей; б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.

Данные по отказам участков тепловых сетей не предоставлены, либо отсутствуют.

Участки сети, работающие более 25 лет, выделяются в отдельную группу как потенциально ненадежные. После дополнительного анализа их состояния выбираются участки, рекомендуемые к замене. Если статистические данные по отказам не используются, расчет интенсивности отказов теплопроводов с учетом времени их эксплуатации производится по зависимостям распределения Вейбулла при начальной интенсивности отказов 1 км однолинейного теплопровода равной 5,7·10-6 1/(км·ч) или 0,05 1/(км·год). Начальная интенсивность отказов соответствует периоду нормальной эксплуатации нового теплопровода после периода приработки.

  - Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Данные по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей за предыдущие 3 календарных года представлены в части 9 главы 1 настоящего документа. В результате обработки данных составлена таблица времени восстановления участков тепловых сетей для проведения расчета надежности в зависимости от диаметра трубопровода.

Таблица 11.1. Время восстановления участков тепловых сетей теплоснабжения в зависимости от диаметра трубопровода

| Ду, мм | Время восстановления участка тепловых сетей, ч |
| --- | --- |
| 32 | 4,13 |
| 40 | 4,13 |
| 50 | 4,13 |
| 70 | 4,54 |
| 80 | 4,54 |
| 100 | 4,54 |
| 125 | 4,95 |
| 150 | 5,78 |
| 200 | 5,78 |
| 250 | 8,25 |
| 300 | 8,25 |
| 350 | 9,9 |
| 400 | 9,9 |
| 450 | 9,9 |
| 500 | 9,9 |
| 600 | 9,9 |
| 700 | 9,9 |

  - Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Актуализированная зона надежного теплоснабжения представлена в части 9 главы 1.

Данных по отказам систем теплоснабжения не предоставлено.

  - Результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности:

- источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

- минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности; максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

  - Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных

ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии рассчитаны в электронной модели.

а. применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования;

В предложениях, обеспечивающих надёжность системы теплоснабжения, применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, не учтено, ввиду наличия уже установленного оборудования, отсутствия необходимости в дополнительных устройствах и в реализации дополнительных мероприятий.

б. установка резервного оборудования;

В предложениях, обеспечивающих надежность системы теплоснабжения, установка резервного оборудования не учтено, ввиду наличия уже установленного оборудования, отсутствия необходимости в дополнительных устройствах и в реализации дополнительных мероприятий.

в. организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

Данный тип мероприятий не рассматривается согласно выбранного варианта развития системы теплоснабжения.

г. резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения;

Данный тип мероприятий не рассматривается согласно выбранного варианта развития системы теплоснабжения.

д. устройство резервных насосных станций;

Данный тип мероприятий не рассматривается согласно выбранного варианта развития системы теплоснабжения.

е. установка баков-аккумуляторов.

На расчетный срок (в период до 2035 года) установка дополнительных баковаккумуляторов на источниках тепловой энергии системы теплоснабжения не предусматривается

- Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Расчеты в потребности инвестиций и расчеты тарифных последствий реализации мероприятий схемы теплоснабжения выполнялись в соответствии с требованиями п. 13 и п. 48 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Обоснование необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них Родниковского городского поселения зон Единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) проводилось на основе анализа их влияния на перспективную цену тепловой энергии. Для этих целей были выполнены расчеты экономической эффективности инвестиций и расчеты перспективных тарифов на тепловую энергию в двух вариантах: - без реализации мероприятий проекта схемы, т.е. для ситуации «без проекта» и с реализацией предлагаемых мероприятий, т.е. «с проектом». Эффективность проекта характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам участников реализации проекта и позволяющих судить об экономических преимуществах инвестиций. Показатели эффективности инвестиционного проекта позволяют определить эффективность вложения средств в реализацию проекта.

При анализе эффективности рассматриваемого проекта используются следующие показатели эффективности инвестиций: - период окупаемости, PP; - дисконтированный период окупаемости, DPP; - чистый дисконтированный доход, NPV; - внутренняя норма доходности, IRR.

Прогноз ценовых последствий выполнялся на срок разработки проекта схемы теплоснабжения, т.е. на 2023-2035 годы. Годовые отчетные данные основных теплоснабжающих организаций за 2021 г. принимались как базовые при выполнении расчетов тарифно-балансовой модели. Структура расчетов была разработана единой для всех теплоснабжающих организаций. В состав модели, т.е. в ее структуру, согласно рекомендациям Методических указаний Минэнерго РФ, были включены следующие показатели: − Индексы дефляторы; − Балансы тепловой мощности; − Балансы тепловой энергии; − Балансы по видам топлив (топливные балансы); − Баланс теплоносителей; − Баланс электрической энергии; − Баланс холодной воды питьевого качества; − Тарифы на покупные ресурсы; − Расходы операционной деятельности; − Инвестиционная и финансовая деятельность.

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В целом предложения и оценка величины необходимых инвестиций для реализации

предлагаемых проектных решений проведена в Главе 5 «Мастер-план» и Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых источников», Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

  - Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Общий объём необходимых инвестиций на осуществление мероприятий по реализации сценариев развития схемы теплоснабжения складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств). В качестве источников финансирования рассматриваются: - собственные средства теплоснабжающих организаций. К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Предполагается, что амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы. Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 ле. Для получения кредита необходимо предоставление гарантий на всю сумму долга без учета процентов.

  - Расчеты экономической эффективности инвестиций

Эффективность отдельных проектов программы приведена в Главах 5,6 и 7 Обосновывающих материалов. Эффекты от реализации программы проектов оценивались на основании сравнения основных показателей деятельности организации без реализации мероприятий (базовый вариант) и с реализацией мероприятий программы. Базовый вариант предполагает: - новые потребители не подключаются и не отключаются; - переключение нагрузки между источниками не производится; - новые источники не строятся, технические параметры работы оборудования остаются постоянными на уровне базового года; - капитальный ремонт сетей производится в объеме базового года. Таким образом, в базовом варианте объем реализации, себестоимость производства тепловой энергии сохраняется на уровне базового года. Программа развития системы теплоснабжения предполагает реализацию ряда мероприятий, направленных на повышение эффективности работы организации. К ним относятся: - мероприятия по строительству новых источников тепловой энергии и ЦТП; - мероприятия по строительству  сетей. Указанные мероприятия позволяют увеличить объем реализации организации и снизить себестоимость производства тепла. Кроме того,эти мероприятия направлены на повышение надежности системы теплоснабжения. Такие мероприятия не имеют явного экономического эффекта и приводят к снижению рисков и аварийности. Реализация проектов приводит к повышению эффективности производства тепла. Ключевые показатели рассматриваются в соответствующих инвестиционных программах.

  - Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Тарифные последствия оцениваются  в Главе 14.

- Индикаторы развития систем теплоснабжения

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

### Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наружная коррозия. Количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов труб, значительно меньше, чем коррозионных. Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя на тепловых сетях в 2021 году отсутствовали. Предлагаемые в схеме мероприятия - строительства новых участков тепловых сетей с использованием современных материалов и технологий взамен выработавших эксплуатационный ресурс, а также переключение присоединенных нагрузок между котельными повышают надежность и эффективность работы системы транспорта и распределения тепловой энергии. С учетом проводимых РСО плановых ремонтов сетей предполагается, что в перспективе количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не превысит показатели 2021 года.

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

### Предлагаемые в схеме мероприятия - строительство новых котельных взамен, повышают надежность работы источников теплоснабжения. Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии в 2021 году не зафиксировано.

  - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

В таблице 13.1 представлена сводная информация по существующему виду использу- емого, резервного и аварийного топлива, а также удельный расход основного топлива на выработку тепловой нагрузки.

Таблица 13.1.  Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках Родни- ковского городского поселения

| № | Источник тепловой энергии | Вид используе- мого топ- лива | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, (кг/Гкал) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. |  |  |
| 1 | Котельная комбината ООО «УК Индустриальный парк «Родники» | Газ | 155,63 | Не преду- смотрен | Не преду- смотрен |
| 2 | ПГ ТЭЦ | Газ | 167,37 | Дизельное | Не преду- смотрен |
| 3 | Котельная «Агросервис» №1 | Газ | 164,3 | Не преду- смотрен | Не преду- смотрен |
| 4 | Котельная ОАО «Тепло- снаб-Родники» | Газ | 157,915 | Не преду- смотрен | Не преду- смотрен |
| 5 | Котельная Школы №2 | Твердое топливо | 179,32 | Не преду- смотрен | Не преду- смотрен |
| 6 | Котельная Школы №3 | Газ | 161,942 | Не преду- смотрен | Не преду- смотрен |
| 7 | Котельная Детского сада №9 «Солнышко» | Твердое топливо | 179,2 | Не преду- смотрен | Не преду- смотрен |
| 8 | Котельная Детского сада №11 «Голубок» | Газ | 161,04 | Не преду- смотрен | Не преду- смотрен |

  - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

- Таблица 13.2.

| Наименование источника тепло- вой сети | Потери тепловой энергии, Гкал | Материальная характери- стика тепло- вой сети, м2 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q | M | M/Q |
| Котельная ул. ООО «УК Индустриальный парк «Родники» | 38651,32 | 16835,702 | 2,3 |
| Котельная «Аг- росервис» №1 | 406,52 | 412,314 | 0,99 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-Род- ники» | 2162,7 | 786,095 | 2,75 |

  - Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности представлен в таблице 13.3

Таблица 13.3

| № п/п | Источник тепловой энергии | Располагаема мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка абонентов, Гкал/ч | Среднегодовая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Коэффициент среднегодовой загрузки оборудования котельных, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная комбината ООО «УК Индустриальный парк «Родники» | 79,26 | 49,76 | 13,79 | 17,39 |
| 2 | ПГ ТЭЦ (ГВС от ЦТП)* | 30,00 | 3,61 | 3,61 | 12,02 |
| 3 | Котельная «Агросервис» №1 | 6,95 | 1,90 | 0,64 | 9,19 |
| 4 | Котельная ООО «Теплоснаб‐Родники» | 4,16 | 3,42 | 1,05 | 25,20 |
| 5 | Котельная Школы №2 | 0,31 | 0,15 | 0,04 | 13,42 |
| 6 | Котельная Школы №3 | 0,41 | 0,20 | 0,06 | 13,45 |
| 7 | Котельная Детского сада №9 «Солнышко» | 0,15 | 0,25 | 0,07 | 44,74 |
| 8 | Котельная Детского сада №11 «Голубок» | 0,21 | 0,15 | 0,04 | 20,13 |
| 9 | БМК для мкр. Машиностроитель | 5,7 | 5,46 | 4,765 | 87,27 |
| 10 | БМК для мкр. 60 лет Октября | 3,9 | 3,75 | 1,894 | 50,51 |
| 11 | БМК ул. 8 Марта | 0,34 | 0,324 | 0,118 | 36,42 |

  - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

- Таблица 13.4.

| Наименование источника тепловой сети | Тепловая нагрузка ис- точника теп- ловой энер- гии, Гкал/ч | Материальная характери- стика тепло- вой сети, м2 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q | M | M/Q |
| Котельная ул. ООО «УК Индустриальный парк «Родники» | 62,619 | 16835,702 | 268,86 |
| Котельная «Аг- росервис» №1 | 1,898 | 412,314 | 217,24 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-Род- ники» | 3,42 | 786,095 | 229,85 |

  - Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии)

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме в Схеме отсутствует.

  - Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

- В Схеме отстутствует.

  - Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

- В Схеме отстутствует.

  - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

- Сведения об оснащенности приборами учета отсутствуют, либо не предоставлены.

  - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

- Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей 29 лет.

  - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к

общей материальной характеристике тепловых сетей не превышает 4%.

  - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии не планируется.

  - Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

- Информация о зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства отсутствует.

- Ценовые (тарифные) последствия

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

В таблице 14.1  представлены эксплуатационные зоны деятельности теплоснабжающих организаций Родниковского городского поселения, оказывающей на территории населенного пункта услугу централизованного теплоснабжения на правах собственника, арендатора или иного другого законного основания.. Поэтому тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения ведутся по технико-экономическим показателям каждой ТСО.

Таблица 14.1

| № п/п | Эксплуатационные зоны деятельности ТСО | Наименование теплоснабжающих организаций |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральная часть города (мкр. Гагарина, мкр. Шагова, мрн. Лах- тина, пл. Ленина, ул. Советская, ул. Тех- ническая, ул.Любимова, ул. Демьяна Бед- ного, ул. Невская, ул. Родниковская, ул. Марии Ульяновой, ул. Маяковского, ул. Школьная), мкр. Южный, ул. Мира, ул. Космонавтов, ул. 8 Марта, ул. Дружбы, ул. 1й Рабочий поселок, мкр. 60 лет Октября, мкр. Машинострои- тель, | ПГ ТЭЦ через бойлерную ООО «УК Индустриальный парк «Родники» Котельная комбината ООО «УК Индустриальный парк «Родники» |
| 2 | Жилой район по ул. З. Космодемьянской | Котельная «Агросервис» №1 ООО «Энергетик» |
| 3 | мкр. Рябикова | Котельная ООО «Теплоснаб-Родники» |
| 4 | Здание школы №2 | Котельная школы №2 ООО «Энергетик» |
| 5 | Здание школы №3 | Котельная Школы №3 ООО «Энергетик» |
| 6 | Здание детского сада №9 | Котельная детского сада №9 «Солнышко» ООО «Энергетик» |
| 7 | Здание детского сада №11 | Котельная Детского сада №11 «Голубок» ООО «Энер- гетик» |

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Таблица 14.2. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям  ООО "ИК ИП Родники"

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редурируемый пар | Постановление №57-т/16 от 17.12.2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | Свыше 13,0 кг/см2 |  |  |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "ИК ИП Родники" | Одноставочный,руб./Гкал, без НДС | 2022 | 2501,09 | 2683,79 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2023 | 2578,70 | 2683,96 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2023 | 1 791,34 | 1 886,49 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2024 | 1 886,49 | 2 115,87 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2025 | 2 046,89 | 2 082,28 | - | - | - | - | - |  |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ООО "ИК ИП Родники" | Одноставочный, руб./Гкал, без НДС | 2022 | 2622,57 | 2764,19 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2023 | 2764,19 | 2874,76 | - | - | - | - | - |  |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ООО "ИК ИП Родники" от собственной котельной | Одноставочный, руб./куб. м, без НДС | 2022 | 69,61 | 70,46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 70,46 | 73,02 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 14.3. Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Энергетик» потребителям Родниковского городского поселения

| Год | Период | Теплоноситель | Одноставочный тариф с НДС, руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | горячая вода | 1065,08 |
| 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | горячая вода | 1065,08 |
| 2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | горячая вода | 1123,16 |
| 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | горячая вода | 1075,67 |
| 2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | горячая вода | 1104,46 |
| 2023 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | горячая вода | 1104,46 |
| 2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | горячая вода | 1141,94 |

Таблица 14.4. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям  ООО "Теплоснаб-Родники"

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редурируемый пар |  | Постановление №69-т/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | Свыше 13,0 кг/см2 | 1 полугодие | 2 полугодие |  |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "Теплоснаб-Родники" | Одноставочный, руб./Гкал, без НДС | 2020 | 2072,88 | 2164,83 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2021 | 2081,81 | 2090,92 | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  | 2022 | 2019,49 | 2050,16 | - | - | - | - | - | - |  |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ООО "Теплоснаб-Родники" | Одноставочный, руб./Гкал, без НДС | 2020 | 2356,26 | 2488,21 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2021 | 2488,21 | 2509,10 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2022 | 2423,39 | 2460,19 | - | - | - | - | - | - |  |

  - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Для ООО "ИК ИП Родники" были выполнены расчеты перспективных тарифов до 2023 года. Были проведены расчеты сводных технико-экономических и финансовых показателей по годам планируемого периода для ситуации «c мероприятиями схемы» и для ситуации «в соответствии с индексом». При этом работа остается безубыточной. В ситуации «с проектом» рассматривались мероприятия, связанные с мероприятиями по реконструкции ТЭО источников и тепловых сетей для обеспечения надежности, и безопасности теплоснабжения потребителей и тепловых сетей.

Для других ТСО также ежегодно силами специалистов организации выполняются  расчеты перспективных тарифов. При этом работа организаций согласно плановым значениям тарифов остается безубыточной.

- Реестр единых теплоснабжающих организаций

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – ЕТО) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Российской Федерации).

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе разработки схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным в пункте 11 настоящих Правил, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

Решение по выбору Единой теплоснабжающей организации остается за органами исполнительной и законодательной власти г. Родники.

Система теплоснабжения Родниковского городского поселения состоит из изолиро- ванных систем теплоснабжения, образованных несколькими централизованными источни ками тепловой энергии.

Графическое представление существующих зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии представлены на рисунках 15.1 - 15.5.

Рисунок 15.1. Перспективные зоны действия системы теплоснабжения котельной комбината ООО «УК Индустриальный парк «Родники» и ПГ ТЭЦ

Рисунок 15.2. Перспективная зона действия системы теплоснабжения котельной 
«Агросервис» №1 Родниковского городского поселения

Рисунок 15.3. Перспективная зона действия системы теплоснабжения котельной ООО «Теплоснаб-Родники» Родниковского городского поселения

Рисунок 15.4.  Перспективная зона действия системы теплоснабжения БМК 8 марта Родниковского городского поселения

Рисунок 15.5. Перспективная зона действия системы теплоснабжения БМК Советская, 4 Родниковского городского поселения

Перспективные зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций Родниковского городского поселения представлены на рисунке 9.6.

Рисунок 15.6. Перспективные зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций Родниковского городского поселения

  - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

На территории Родниковского городского поселения функционирует 3 теплоснабжающие организации.

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций Родниковского городского поселения представлен в таблице 15.1.

Таблица 15.1. Перечень эксплуатирующих организаций Родниковского городского поселения

| № п/п | Название организации | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «УК Индустриальный парк «Родники» | Почтовый адрес: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, 20. Юридический адрес: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, 20. |
| 2 | ООО «Энергетик» | Почтовый адрес: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, 11 Юридический адрес: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, 11 |
| 3 | ООО «Теплоснаб-Родники» | Почтовый адрес: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Б. Рыбаковская, 54А Юридический адрес: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Б. Рыбаковская, 54А. |

«Зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем теплоснабжения организации, осуществляющей теплоснабжение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей).

В таблице 15.2 представлены эксплуатационные зоны деятельности теплоснабжающих организаций Родниковского городского поселения.

Таблица 15.2. Эксплуатационные зоны деятельности теплоснабжающих организаций Родниковского городского поселения.

| № п/п | Эксплуатационные зоны деятельности ТСО | Наименование теплоснабжающих организаций |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральная часть города (мкр. Гагарина, мкр. Шагова, мрн. Лах- тина, пл. Ленина, ул. Советская, ул. Тех- ническая, ул.Любимова, ул. Демьяна Бед- ного, ул. Невская, ул. Родниковская, ул. Марии Ульяновой, ул. Маяковского, ул. Школьная), мкр. Южный, ул. Мира, ул. Космонавтов, ул. 8 Марта, ул. Дружбы, ул. 1й Рабочий поселок, мкр. 60 лет Октября, мкр. Машинострои- тель, | ПГ ТЭЦ через бойлерную ООО «УК Индустриальный парк «Родники» Котельная комбината ООО «УК Индустриальный парк «Родники» |
| 2 | Жилой район по ул. З. Космодемьянской | Котельная «Агросервис» №1 ООО «Энергетик» |
| 3 | мкр. Рябикова | Котельная ООО «Теплоснаб-Родники» |
| 4 | Здание школы №2 | Котельная школы №2 ООО «Энергетик» |
| 5 | Здание школы №3 | Котельная Школы №3 ООО «Энергетик» |
| 6 | Здание детского сада №9 | Котельная детского сада №9 «Солнышко» ООО «Энергетик» |
| 7 | Здание детского сада №11 | Котельная Детского сада №11 «Голубок» ООО «Энер- гетик» |

На территории Родниковского городского поселения функционирует 4 организации, эксплуатирующих источники тепловой энергии.

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Статус единой теплоснабжающей организации Родниковского городского поселения присвоен теплоснабжающим организациям ООО «УК Индустриальный парк «Родники», 
ООО «Теплоснаб-Родники» и ООО «Энергетик» постановлением администрации Родниковского муниципального района №352 от 26.03.2019 г.

Организации которым был присвоен статус ЕТО соответствуют требованиям указанным в п.15.1.

Рисунок 15.7. Постановлением Администрации Родниковского муниципального района №352 от 26.03.2019

Рисунок 15.8. Постановлением Администрации Родниковского муниципального района №352 от 26.03.2019 г. (продолжение)

  - Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Новые заявки на присвоение статуса ЕТО не подавались

  - Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

### Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения представлен в таблице 15.2.

- Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

В данной главе представлены финансовые потребности для реализации мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения.

Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости от видов работ и собственности объектов.

Работы по реконструкции тепловых сетей, строительству новых тепловых сетей, установке новых автономных газовых котельных предлагается финансировать за счет средств Застройщика.

Перевод на автономные системы теплоснабжения потребителей, принадлежащих частным лицам, решается за счет собственных средств владельцев.

Стоимость строительства источников теплоснабжения принята по НЦС-81-02-19- 2020 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры» с учетом прогнозного ин- декса дефлятора МЭР.

Стоимость строительства и реконструкции трубопроводов тепловых сетей (беска- нальная прокладка в ППУ изоляции) принята по НЦС-81-02-13-2020 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Часть 13. Наружные тепловые сети» с учетом прогнозного индекса дефлятора МЭР.

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Информация о реконструкции, техническом перевооружении источников тепловой энергии:

Таблица 16.1.

| № п/п | Наименование мероприятии | Производительность, Гкал/ч | Год реализации | Финансовые потребности всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство БМК АШФ "Прогресс" производительностью 0,6 Гкал/ч | 0,6 | 2021 | 6 618,72 |
| 2 | Перевод потребителя ООО "Бигус" на индивидуальное ТС | 0,05 | 2021 | 551,56 |
| 3 | Перевод потребителя ул. Заозерная (ч. дом) на индивидуальное ТС | 0,0074 | 2021 | 250,00 |
| 4 | Строительство БМК мкр. Южный производительностью 6,8 Гкал/ч | 6,8 | 2022 | 35000 |
| Итого |  |  |  | 42420,28 |

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС :

Таблица 16.2.

| № п/п | Наименование мероприятии | Производительность, Гкал/ч | Год реализации | Финансовые потребности всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ЦТП на территории ИП производительностью 10 Гкал/час | 10 | 2022 | 15000 |
| 2 | Строительство ТП производительностью 0,9 МВт и т/с ГВС от БМК мкр. 60 лет Октября | 0,773 | 2022 | 3000 |
| 3 | Реконструкция ИТП мкр. Машиностроитель с переходом с открытой схемы ГВС на закрытую | - | 2021 | 5806,68 |
| Итого |  |  |  | 23806,68 |

  - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС представлена в пункте 6.4 данного документа.

Строительство ЦТП на территории ИП производительностью 10 Гкал/час (стоимость строительства 15 млн. руб.). Указанное мероприятие и строительство БМК мкр. Южный производительностью 6,8 Гкал/ч ((стоимость строительства 35 млн. руб.), позволят вывести из эксплуатации  водогрейную котельную ООО «УК ИП «Родники».

- Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

  - Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

  - Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

  - Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

- Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.