Родниковское городское поселение Ивановской области

Схема теплоснабжения

Родниковского городского поселения

Родниковского муниципального района

Ивановской области на период до 2035 г.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

(актуализация)

КНИГА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

СОДЕРЖАНИЕ

2	ГЛАВА. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	3

2.1	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	3

2.2	Описание вариантов (не менее трех) перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения), в том числе учитывающих вопросы развития существующих систем теплоснабжения, перевода нагрузок	5

2.2.1	Критерии выбора решений	5

2.2.2	Описание вариантности принимаемых решений	6

2.2.3	Вариант № 0 – теплоснабжение города от котельных ООО «УК ИП «Родники» и ЗАО «РМЗ» с сохранением текущего состояния.	7

2.2.4	Вариант №1 – теплоснабжение основной части города от котельной ООО «УК ИП «Родники», исключение котельной ЗАО «РМЗ» из системы теплоснабжения населения	10

2.2.5	Вариант №2 – теплоснабжение основной части города от котельной ЗАО «РМЗ», исключение котельной ООО «УК ИП «Родники» из системы теплоснабжения населения	15

2.2.6	Вариант №3 – теплоснабжение города от новых котельных, исключение котельных ЗАО «РМЗ» и ООО «УК ИП «Родники из системы теплоснабжения населения (версия №1)	21

2.2.7	Вариант №4 – теплоснабжение основной части города от новых котельных, теплоснабжение мкр. Машиностроитель от котельной ЗАО «РМЗ», исключение котельной ООО «УК ИП «Родники» из системы теплоснабжения населения	27

2.2.8	Вариант №5 – теплоснабжение основной части города от котельной ООО «УК ИП «Родники», исключение из системы теплоснабжения населения котельной ЗАО «РМЗ»	33

2.2.9	Вариант №6 – теплоснабжение основной части города от новых котельных, теплоснабжение мкр. Машиностроитель от котельной ООО «УК ИП «Родники», исключение котельной ЗАО «РМЗ» из системы теплоснабжения населения	38

2.2.10	Вариант №7 – теплоснабжение города от новых котельных, исключение котельных ЗАО «РМЗ» и ООО «УК ИП «Родники из системы теплоснабжения населения (версия №2)	43

2.3	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	49

2.3.1	Выводы по статье минимизация затрат на теплоснабжение для конечного потребителя	52

2.4	Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	55

2.5	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение	58

2.6	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии	60

2.7	Прогноз суммарного прироста теплопотребления и тепловых нагрузок	64

2.8	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию, теплоноситель	68

2.9	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения	68

2.10	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене	69

- ГЛАВА. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В таблице Таблица 2.1 приведены данные по базовому уровню потребления тепла на цели теплоснабжения потребителей, подключенных к системам теплоснабжения существующих централизованных источников теплоснабжения Родниковского городского поселения.

Таблица 2.1 - Потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения на 2019 год

| №п/сх | Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  |  | 2019 г. |  |  |  |
| 1 | ПГ ТЭЦ и котельная УК ИП Родники | 49,763 | - | 3,610 | 53,373 |
|  | Жилые здания | 21,096 | - | 1,905 | 23,002 |
|  | Общественные и административные здания | 19,791 | - | 1,335 | 21,126 |
|  | Промышленные здания | 8,876 | - | 0,370 | 9,246 |
| 2 | ЗАО РМЗ | 7,988 | - | 1,410 | 9,398 |
|  | Жилые здания | 7,039 | - | 1,254 | 8,293 |
|  | Общественные и административные здания | 0,947 | - | 0,156 | 1,103 |
|  | Промышленные здания | 0,003 | - | - | 0,003 |
| 3 | «Агросервис» №1 | 1,743 | - | 0,155 | 1,898 |
|  | Жилые здания | 1,016 | - | 0,141 | 1,157 |
|  | Общественные и административные здания | 0,711 | - | 0,015 | 0,725 |
|  | Промышленные здания | 0,016 | - | - | 0,016 |
| 4 | ОАО Теплоснаб-Родники | 3,281 | - | 0,139 | 3,420 |
|  | Жилые здания | 3,111 | - | 0,125 | 3,236 |
|  | Общественные и административные здания | 0,170 | - | 0,013 | 0,183 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 5 | школы №2 | 0,150 | - | - | 0,150 |
|  | Жилые здания | - | - | - | - |
|  | Общественные и административные здания | 0,150 | - | - | 0,150 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 6 | школы №3 | 0,200 | - | - | 0,200 |
|  | Жилые здания | - | - | - | - |
|  | Общественные и административные здания | 0,200 | - | - | 0,200 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 7 | д/с №9 Солнышко | 0,250 | - | - | 0,250 |
|  | Жилые здания | 0,100 | - | - | 0,100 |
|  | Общественные и административные здания | 0,150 | - | - | 0,150 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 8 | д/с №11 Голубок | 0,150 | - | - | 0,150 |
|  | Жилые здания | - | - | - | - |
|  | Общественные и административные здания | 0,150 | - | - | 0,150 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |

Описание вариантов (не менее трех) перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения), в том числе учитывающих вопросы развития существующих систем теплоснабжения, перевода нагрузок

Критерии выбора решений

Система централизованного теплоснабжения г. Родники сформирована на базе трех основных источников тепловой энергии:

- ПГ ТЭЦ, производящей пар и электрическую энергию;

- водогрейной котельной ООО «УК Индустриальный парк «Родники», обеспечивающей подогрев сетевой воды при пиковых нагрузках на ПГ ТЭЦ

- пароводогрейной производственно-отопительной котельной ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод», обеспечивающей теплоснабжение микрорайонов Машиностроитель и 60-лет Октября.

Котельные расположены на значительном удалении до основного потребления – 1455 м от «РМЗ» и 1400 м от «УК ИП «Родники». Тепловые сети проложены преимущественно надземным способом на низких опорах, сами же котельные находятся в непосредственной близости друг от друга (около 400 метров) и имеют огромные запасы установленной мощности, т.к. на момент строительства котельных планировалось значительное увеличение отапливаемой площади за счет строительства жилых кварталов для развивающегося города.

Особенностью эффективной, экономичной и надежной работы системы теплоснабжения является максимальная загрузка оборудования на источнике тепловой энергии. Таким образом, одновременная эксплуатация двух водогрейных котельных, расположенных на незначительном удалении друг от друга и имеющих огромный резерв установленной тепловой мощности, приводит к незначительной загрузке оборудования источников и как следствие снижение эффективности и повышение себестоимости, отпускаемой потребителям, тепловой энергии.

В ходе разработки Схемы теплоснабжения Родниковского городского поселения сформированы варианты распределения зон теплоснабжения и загрузки источников теплоснабжения ООО «УК ИП «Родники» и ЗАО «РМЗ» между существующими и новыми теплоисточниками. Каждый вариант обеспечивает положительность балансов тепловой мощности источников тепловой энергии к спросу на тепловую мощность, определяемому оценками фактических тепловых нагрузок систем теплоснабжения при расчетных условиях.

Выбор варианта развития системы теплоснабжения должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения. Сравнение вариантов производится по принципу минимизации затрат на теплоснабжение для потребителей, на основании анализа тарифных последствий при реализации различных вариантов развития системы теплоснабжения Родниковского городского поселения.

При расчете тарифных последствий использованы структуры тарифов теплоснабжающих организаций ООО «УК Индустриальный парк «Родники» и ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод».

Описание вариантности принимаемых решений

Система теплоснабжения Родниковского городского поселения сформировалась таким образом, что на окраине города расположены две котельные ООО «УК Индустриальный парк «Родники» и ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод». Настоящим проектом актуализации Схемы теплоснабжения предусматривается вариантность развития систем теплоснабжения города Родники на срок до 2035 г. в части обеспечения населения тепловой энергией.

При актуализации Схемы теплоснабжения уточнены варианты решения проблемы развития теплоснабжения микрорайонов Машиностроитель, 60 лет Октября и 8 Марта. В результате были сформулированы 7 основных вариантов, которые и были положены в основу сравнительного анализа.

Тарифные последствия для потребителей составлены при следующем условии: перспективные БМК будут находится в эксплуатационной ответственности единой теплоснабжающей организации ООО «УК Индустриальный парк «Родники», за исключением БМК ул. Советская, 4.

Базовый вариант развития, присутствующий во всех вариантах развития:

- Теплоснабжения двух домов на улице 8 марта (д. 11 и д.12 д/с) от новой БМК.

- Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов потребителей мкр. Машиностроитель с переходом с открытой схемы ГВС на закрытую.

Вариант № 0 – теплоснабжение города от котельных ООО «УК ИП «Родники» и ЗАО «РМЗ» с сохранением текущего состояния.

Вариант №0 предусматривает:

- Обеспечение тепловой энергией системы отопления города в зоне действия ЕТО ООО «УК ИП «Родники» от котельных ООО «УК Индустриальный парк «Родники» и ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод» остается без изменений.

- Отсутствие инвестиций в развитие системы теплоснабжения.

Данный вариант показывает динамику изменения тарифа если оставить текущую ситуацию в системе теплоснабжения «как есть».

Преимущества данного варианта:

- Отсутствие инвестиций в развитие системы теплоснабжения приводит к умеренному росту тарифа (от фактического за 2019 г.) в соответствии с индексами минэкономразвития.

Недостатки варианта:

- Загрузка источников остается на прежнем уровне, что приводит к высокой себестоимость отпускаемой тепловой энергии потребителям и низкой эффективности работы системы теплоснабжения в целом.

- Значительные тепловые потери от протяженных магистральных трубопроводов котельных ООО «УК ИП «Родники» и ЗАО «РМЗ».

- Продолжение эксплуатации котельной ООО «УК Индустриальный парк «Родники» с нарушениями тепловой схемы.

Результаты расчета тарифных последствий развития системы теплоснабжения г. Родники для Варианта №0 представлены в таблице Таблица 2.2.

Таблица 2.2 Результаты расчета тарифных последствий развития системы теплоснабжения г. Родники для Варианта №0

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Факт 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 11195,859 | 11576,518 | 12039,579 | 12521,162 | 13022,009 | 13542,889 | 14084,604 | 14647,989 | 15233,908 | 15843,265 | 16476,995 | 17136,075 | 17821,518 | 18534,379 | 19275,754 | 20046,784 | 20848,655 |
| 1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 1926,186 | 1991,676 | 2071,343 | 2154,197 | 2240,365 | 2329,979 | 2423,179 | 2520,106 | 2620,910 | 2725,746 | 2834,776 | 2948,167 | 3066,094 | 3188,738 | 3316,287 | 3448,939 | 3586,896 |
| 1.2. | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 1553,917 | 1606,750 | 1671,020 | 1737,861 | 1807,375 | 1879,670 | 1954,857 | 2033,051 | 2114,373 | 2198,948 | 2286,906 | 2378,383 | 2473,518 | 2572,459 | 2675,357 | 2782,371 | 2893,666 |
| 1.3. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 1396,161 | 1443,630 | 1501,376 | 1561,431 | 1623,888 | 1688,843 | 1756,397 | 1826,653 | 1899,719 | 1975,708 | 2054,736 | 2136,926 | 2222,403 | 2311,299 | 2403,751 | 2499,901 | 2599,897 |
| 1.4. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 1641,697 | 1697,515 | 1765,415 | 1836,032 | 1909,473 | 1985,852 | 2065,286 | 2147,898 | 2233,814 | 2323,166 | 2416,093 | 2512,737 | 2613,246 | 2717,776 | 2826,487 | 2939,546 | 3057,128 |
| 1.5. | Расходы на оплату иных работ и услуг по договорам с организациями | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6. | Арендная плата (объекты кроме производственных) | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7. | Обучение персонала | тыс. руб. | 5,100 | 5,273 | 5,484 | 5,704 | 5,932 | 6,169 | 6,416 | 6,673 | 6,939 | 7,217 | 7,506 | 7,806 | 8,118 | 8,443 | 8,781 | 9,132 | 9,497 |
| 1.8. | Другие расходы | тыс. руб. | 4672,798 | 4831,673 | 5024,940 | 5225,938 | 5434,976 | 5652,375 | 5878,470 | 6113,608 | 6358,153 | 6612,479 | 6876,978 | 7152,057 | 7438,139 | 7735,665 | 8045,091 | 8366,895 | 8701,571 |
| 2. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 7814,076 | 7828,698 | 7846,485 | 7864,983 | 7884,221 | 7904,229 | 7925,037 | 7946,678 | 7969,184 | 7992,590 | 8016,933 | 8042,249 | 8068,578 | 8095,960 | 8124,438 | 8154,054 | 8184,855 |
| 2.1. | Расходы на оплату услуг организаций, осуществляющих регулир.виды деятельности | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Арендная и концессионная плата (производственные объекты) | тыс. руб. | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 |
| 2.3. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 424,975 | 439,424 | 457,001 | 475,281 | 494,292 | 514,064 | 534,626 | 556,011 | 578,252 | 601,382 | 625,437 | 650,455 | 676,473 | 703,532 | 731,673 | 760,940 | 791,378 |
| 2.5. | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.6. | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 |
| 2.7. | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.8. | Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | тыс. руб. | 5,076 | 5,249 | 5,459 | 5,677 | 5,904 | 6,140 | 6,386 | 6,641 | 6,907 | 7,183 | 7,470 | 7,769 | 8,080 | 8,403 | 8,739 | 9,089 | 9,452 |
| 2.9. | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.10. | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 |
| 2.11. | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 293762,830 | 285320,381 | 288626,597 | 292503,061 | 296911,947 | 301856,051 | 307321,949 | 313298,285 | 319775,634 | 326746,387 | 334204,641 | 342146,099 | 350567,983 | 359468,951 | 368849,026 | 378709,528 | 389053,017 |
| 3.1. | Расходы на топливо | тыс. руб. | 35309,374 | 36368,655 | 37459,715 | 38583,506 | 39741,012 | 40933,242 | 42161,239 | 43426,076 | 44728,859 | 46070,724 | 47452,846 | 48876,431 | 50342,724 | 51853,006 | 53408,596 | 55010,854 | 56661,180 |
| 3.2. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 6822,249 | 7108,784 | 7393,135 | 7688,861 | 7988,726 | 8300,287 | 8623,998 | 8960,334 | 9309,787 | 9672,868 | 10050,110 | 10442,065 | 10849,305 | 11272,428 | 11712,053 | 12168,823 | 12643,407 |
| 3.3. | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 250452,822 | 240618,053 | 242499,862 | 244905,855 | 247804,376 | 251189,576 | 255046,448 | 259362,000 | 264125,119 | 269326,449 | 274958,286 | 281014,468 | 287490,293 | 294382,431 | 301688,847 | 309408,741 | 317542,475 |
| 3.3.1. | Расходы на покупку тепловой энергии у ЗАО "РЭК" в т.ч.: | тыс. руб. | 195021,037 | 183688,145 | 183635,855 | 184040,135 | 184879,143 | 186133,270 | 187784,977 | 189818,646 | 192220,445 | 194978,202 | 198081,291 | 201520,528 | 205288,076 | 209377,356 | 213782,972 | 218500,633 | 223527,092 |
| 3.3.2. | Расходы на покупку тепловой энергии у ЗАО "РЭК" на отопление и ГВС | тыс. руб. | 69505,342 | 65466,472 | 65447,836 | 65591,921 | 65890,944 | 66337,915 | 66926,583 | 67651,383 | 68507,385 | 69490,249 | 70596,191 | 71821,935 | 73164,689 | 74622,109 | 76192,271 | 77873,646 | 79665,076 |
| 3.3.3. | Среднегодовой тариф на тепловую энергию ЗАО"РЭК" | руб./Гкал. | 1368,210 | 1288,705 | 1288,338 | 1291,174 | 1297,061 | 1305,859 | 1317,447 | 1331,715 | 1348,565 | 1367,913 | 1389,683 | 1413,812 | 1440,244 | 1468,933 | 1499,842 | 1532,940 | 1568,204 |
| 3.3.3. | Расходы на покупку тепловой энергии у ЗАО "РМЗ" | тыс. руб. | 55431,785 | 56929,908 | 58864,007 | 60865,719 | 62925,233 | 65056,305 | 67261,471 | 69543,354 | 71904,673 | 74348,247 | 76876,994 | 79493,940 | 82202,217 | 85005,074 | 87905,876 | 90908,108 | 94015,383 |
| 3.3.4. | Среднегодовой тариф на тепловую энергию ЗАО"РМЗ" | руб./Гкал. | 1460,420 | 1499,895 | 1550,851 | 1603,589 | 1657,850 | 1713,996 | 1772,094 | 1832,213 | 1894,425 | 1958,805 | 2025,428 | 2094,375 | 2165,728 | 2239,573 | 2315,999 | 2395,096 | 2476,962 |
| 3.3.5. | Расходы на передачу тепловой энергии от ЦТП КОП И ОТС | тыс. руб. | 39125,632 | 40561,678 | 42092,000 | 43683,536 | 45312,816 | 47006,256 | 48766,383 | 50595,825 | 52497,311 | 54473,678 | 56527,876 | 58662,970 | 60882,147 | 63188,718 | 65586,126 | 68077,948 | 70667,903 |
| 3.3.6. | Среднегодовой тариф на передачу тепловой энергии от ЦТП КОП И ОТС | руб./Гкал. | 404,182 | 419,017 | 434,826 | 451,267 | 468,098 | 485,592 | 503,775 | 522,674 | 542,317 | 562,733 | 583,954 | 606,010 | 628,935 | 652,763 | 677,529 | 703,271 | 730,026 |
| 3.4. | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 1006,972 | 1047,251 | 1089,141 | 1132,706 | 1178,014 | 1225,135 | 1274,140 | 1325,106 | 1378,110 | 1433,235 | 1490,564 | 1550,187 | 1612,194 | 1676,682 | 1743,749 | 1813,499 | 1886,039 |
| 3.5. | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 105,083 | 108,656 | 113,002 | 117,522 | 122,223 | 127,112 | 132,196 | 137,484 | 142,984 | 148,703 | 154,651 | 160,837 | 167,271 | 173,961 | 180,920 | 188,157 | 195,683 |
| 3.6. | Расходы на водоотведение | тыс. руб. | 66,329 | 68,982 | 71,742 | 74,611 | 77,596 | 80,700 | 83,928 | 87,285 | 90,776 | 94,407 | 98,183 | 102,111 | 106,195 | 110,443 | 114,861 | 119,455 | 124,233 |
| 4. | Прибыль | тыс. руб. | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена |
| 5. | Необходимая валовая выручка на выработку тепловой энергии водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники"" | тыс. руб. | 62319,942 | 64107,544 | 66012,798 | 67983,352 | 70013,801 | 72113,593 | 74285,143 | 76530,951 | 78853,607 | 81255,792 | 83740,283 | 86309,955 | 88967,785 | 91716,859 | 94560,370 | 97501,626 | 100544,052 |
| 6. | Необходимая валовая выручка на отпуск тепловой энергии на отопление и ГВС | тыс. руб. | 226382,702 | 227065,601 | 232416,641 | 238124,528 | 244142,793 | 250514,069 | 257239,581 | 264321,513 | 271762,976 | 279567,966 | 287741,343 | 296288,799 | 305216,839 | 314532,761 | 324244,642 | 334361,327 | 344892,416 |
| 7. | Объем выработки тепловой энергии водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники"" | Гкал | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 |
| 7.1. | Объем тепловой энергии на собственные нужды водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники"" | Гкал | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 |
| 8. | Объем отпуска тепловой энергии | Гкал | 226494,649 | 226494,649 | 226494,649 | 226494,649 | 226494,649 | 226494,649 | 226494,649 | 226494,649 | 226494,649 | 226494,649 | 226494,649 | 226494,649 | 226494,649 | 226494,649 | 226494,649 | 226494,649 | 226494,649 |
| 8.1. | Объем отпуска тепловой энергии от водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники"" | Гкал | 46001,720 | 46001,720 | 46001,720 | 46001,720 | 46001,720 | 46001,720 | 46001,720 | 46001,720 | 46001,720 | 46001,720 | 46001,720 | 46001,720 | 46001,720 | 46001,720 | 46001,720 | 46001,720 | 46001,720 |
| 8.2. | Объем покупной тепловой энергии у ЗАО "РЭК" | Гкал | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 |
| 8.3. | Объем покупной тепловой энергии у ЗАО "РМЗ" | Гкал | 37955,929 | 37955,929 | 37955,929 | 37955,929 | 37955,929 | 37955,929 | 37955,929 | 37955,929 | 37955,929 | 37955,929 | 37955,929 | 37955,929 | 37955,929 | 37955,929 | 37955,929 | 37955,929 | 37955,929 |
| 8.4.1 | Объем отпуска тепловой энергии от ЦТП КОП И ОТС | Гкал | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 |
| 8.3. | Объем полезного отпуска тепловой энергии предприятиям на технологию (пар) | Гкал | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 |
| 8.3.1. | Объем тепловых потерь в паровых сетях | Гкал | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 |
| 8.3.2. | Объем реализации тепловой энергии на технологию (пар) | Гкал | 86985,327 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 |
| 8.4. | Объем отпуска тепловой энергии на отопление и ГВС (пар) | Гкал | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 |
| 8.4.1 | Объем полезного отпуска тепловой энергии на отопление и ГВС | Гкал | 134757,849 | 134757,849 | 134757,849 | 134757,849 | 134757,849 | 134757,849 | 134757,849 | 134757,849 | 134757,849 | 134757,849 | 134757,849 | 134757,849 | 134757,849 | 134757,849 | 134757,849 | 134757,849 | 134757,849 |
| 8.7. | Объем тепловых потерь в сетях отопление и ГВС | Гкал | 45339,333 | 45339,333 | 45339,333 | 45339,333 | 45339,333 | 45339,333 | 45339,333 | 45339,333 | 45339,333 | 45339,333 | 45339,333 | 45339,333 | 45339,333 | 45339,333 | 45339,333 | 45339,333 | 45339,333 |
| 8.8. | Объем реализации тепловой энергии на отопление и ГВС | Гкал | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 |
| 9. | Индекс потребительских цен | - | 1,05 | 1,034 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 10. | Индекс цен на природный газ (с июля) | - | 1,014 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 11. | Индекс цен на электрическую энергию | - | 1,059 | 1,042 | 1,040 | 1,040 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |
| 12. | Индекс цен на холодную воду (с июля) | - | 1,045 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 13. | Тариф на отпущенную тепловую энергию водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники" | руб./Гкал. | 1354,731 | 1393,590 | 1435,007 | 1477,844 | 1521,982 | 1567,628 | 1614,834 | 1663,654 | 1714,145 | 1766,364 | 1820,373 | 1876,233 | 1934,010 | 1993,770 | 2055,583 | 2119,521 | 2185,659 |
| 13.1. | Расходы на передачу тепловой энергии от ЦТП КОП И ОТС | руб./Гкал. | 404,182 | 419,017 | 434,826 | 451,267 | 468,098 | 485,592 | 503,775 | 522,674 | 542,317 | 562,733 | 583,954 | 606,010 | 628,935 | 652,763 | 677,529 | 703,271 | 730,026 |
| 13.2. | Тариф на реализацию ТЭ от ООО "УК ИП "Родники" без передачи по ТС города | руб./Гкал. | 2531,721 | 2539,358 | 2599,200 | 2663,034 | 2730,338 | 2801,591 | 2876,804 | 2956,004 | 3039,225 | 3126,511 | 3217,917 | 3313,506 | 3413,352 | 3517,535 | 3626,147 | 3739,285 | 3857,058 |
| 13.3. | Тариф на передачу тепловой энергии по сетям города | руб./Гкал. | 254,594 | 263,335 | 273,868 | 284,823 | 296,215 | 308,062 | 320,383 | 333,197 | 346,524 | 360,383 | 374,797 | 389,788 | 405,377 | 421,591 | 438,453 | 455,989 | 474,227 |
| 13.4. | Тариф на реализацию тепловой энергии от ООО "УК ИП "Родники" без НДС | руб./Гкал. | 2786,315 | 2802,693 | 2873,069 | 2947,857 | 3026,553 | 3109,653 | 3197,188 | 3289,202 | 3385,749 | 3486,894 | 3592,714 | 3703,294 | 3818,729 | 3939,126 | 4064,599 | 4195,274 | 4331,285 |
| 16.1. | Тариф на реализацию тепловой энергии на ЖКХ с НДС | руб./Гкал. | 3343,578 | 3363,231 | 3447,682 | 3537,428 | 3631,864 | 3731,583 | 3836,625 | 3947,042 | 4062,898 | 4184,273 | 4311,257 | 4443,952 | 4582,475 | 4726,951 | 4877,519 | 5034,329 | 5197,542 |

Вариант №1 – теплоснабжение основной части города от котельной ООО «УК ИП «Родники», исключение котельной ЗАО «РМЗ» из системы теплоснабжения населения

Вариант №1 предусматривает:

- Обеспечение тепловой энергией системы отопления основной части города в зоне действия ЕТО ООО «УК ИП «Родники» от котельной ООО «УК Индустриальный парк «Родники».

- Теплоснабжение мкр. 60 лет Октября от ЦТП КОП.

- Теплоснабжение мкр. Машиностроитель от котельной ООО «УК Индустриальный парк «Родники».

- Строительство БМК на ГВС 4-х домов на мкр. 60 лет октября (д.9, д.10, д.3, д/с "Золотая рыбка"). Строительство т/с БМК на мкр. 60 лет октября.

Преимущества данного варианта:

- Загрузка источника теплоснабжения ООО «УК Индустриальный парк «Родники», в связи с этим увеличение КПД котельной.

- Вывод из эксплуатации участка магистральной тепловой сети от котельной ЗАО «РМЗ» до мкр. 60 лет Октября общей протяженностью L=4082 пм (2Ду 500, L=2377 пм; 2Ду 300, L=1185 пм; 2Ду 250, L=120 пм; 2Ду 200, L=400 пм). В связи с этим снижение тепловых потерь в тепловых сетях.

- Значительная удалённость котельной положительно влияет на экологическую обстановку города.

- Вторые наименьшие по величине капитальные вложения согласно вариантам развития.

Недостатки варианта:

- Капитальные затраты на реконструкцию котельной ООО «УК Индустриальный парк «Родники»: восстановление деаэрации, линии рециркуляции, линии подогрева сырой воды; реконструкция станции ХВП.

- Пониженная надежность теплоснабжения в связи с отсутствием резервного топлива на котельной ООО «УК Индустриальный парк «Родники».

- Повышенные потери в протяженных тепломагистралях котельной ООО «УК Индустриальный парк «Родники».

Рисунок 2.1 – Теплоснабжение по варианту развития №1

Перечень мероприятий для реализации теплоснабжения по варианту развития №1 представлен в таблице Таблица 2.3.

Таблица 2.3 - Перечень мероприятий для реализации теплоснабжения по варианту развития №1

| № п/п | Наименование мероприятии | Производительность, Гкал/ч | Год реализации | Финансовые потребности всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной ООО «УК ИП «Родники» (восстановление ХВО, термической деаэрации, рециркуляции котла) | - | 2021 | 15 000,00 |
| 2 | Строительство БМК 8 марта на ГВС производительностью 0,34 Гкал/ч | 0,34 | 2021 | 3 750,61 |
| 3 | Строительство БМК на ГВС мкр. 60 лет Октября производительностью 1,0 Гкал/ч | 1,0 | 2021 | 10 850,31 |
| Итого |  |  |  | 29 600,92 |
| 4 | Реконструкция ИТП мкр. Машиностроитель с переходом с открытой схемы ГВС на закрытую | - | 2021 | 5 806,68 |
| 5 | Строительство участка т/с Ду250 от мкр. Южный до мкр.60 лет Октября по ул. Садовый пр-д, L=700 п.м | Ду250, L=700 п.м (надземная) | 2021 | 16 286,89 |
| 6 | Строительство перемычки Ду250 между магистралями кот. РМЗ и кот. «УК ИП «Родники» рядом с ул. Космонавтов, L=120 п.м (надземная.) | Ду250, L=120 п.м (надземная) | 2021 | 2 792,04 |
| 7 | Перекладка т/с с завышенными удельными линейными потерями от ТК-7 до ТК-12 в р-не 60 лет Октября с Д150 на ДУ200, L=200 п.м | Ду200, L=200 п.м | 2021 | 3 674,86 |
| 8 | Строительство т/с ГВС от БМК мкр. 60 лет Октября (надземная) | - | 2021 | 5023,509999 |
| 9 | Перекладка участка т/с от ЦТП КОП до ТК-1 с Д250 на Ду350, L=320 п.м (надземная) | Ду350, L=320 п.м (надземная) | 2021 | 11 084,31 |
| Итого |  |  |  | 44 668,29 |
| Итого |  |  |  | 74 269,21 |

Результаты расчета тарифных последствий развития системы теплоснабжения г. Родники для варианта №1 представлены в таблице

Таблица 2.4

Таблица 2.4 Результаты расчета тарифных последствий развития системы теплоснабжения г. Родники для варианта №1

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Факт 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 11195,859 | 11576,518 | 12039,579 | 12521,162 | 13022,009 | 13542,889 | 14084,604 | 14647,989 | 15233,908 | 15843,265 | 16476,995 | 17136,075 | 17821,518 | 18534,379 | 19275,754 | 20046,784 | 20848,655 |
| 1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 1926,186 | 1991,676 | 2071,343 | 2154,197 | 2240,365 | 2329,979 | 2423,179 | 2520,106 | 2620,910 | 2725,746 | 2834,776 | 2948,167 | 3066,094 | 3188,738 | 3316,287 | 3448,939 | 3586,896 |
| 1.2. | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 1553,917 | 1606,750 | 1671,020 | 1737,861 | 1807,375 | 1879,670 | 1954,857 | 2033,051 | 2114,373 | 2198,948 | 2286,906 | 2378,383 | 2473,518 | 2572,459 | 2675,357 | 2782,371 | 2893,666 |
| 1.3. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 1396,161 | 1443,630 | 1501,376 | 1561,431 | 1623,888 | 1688,843 | 1756,397 | 1826,653 | 1899,719 | 1975,708 | 2054,736 | 2136,926 | 2222,403 | 2311,299 | 2403,751 | 2499,901 | 2599,897 |
| 1.4. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 1641,697 | 1697,515 | 1765,415 | 1836,032 | 1909,473 | 1985,852 | 2065,286 | 2147,898 | 2233,814 | 2323,166 | 2416,093 | 2512,737 | 2613,246 | 2717,776 | 2826,487 | 2939,546 | 3057,128 |
| 1.5. | Расходы на оплату иных работ и услуг по договорам с организациями | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6. | Арендная плата (объекты кроме производственных) | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7. | Обучение персонала | тыс. руб. | 5,100 | 5,273 | 5,484 | 5,704 | 5,932 | 6,169 | 6,416 | 6,673 | 6,939 | 7,217 | 7,506 | 7,806 | 8,118 | 8,443 | 8,781 | 9,132 | 9,497 |
| 1.8. | Другие расходы | тыс. руб. | 4672,798 | 4831,673 | 5024,940 | 5225,938 | 5434,976 | 5652,375 | 5878,470 | 6113,608 | 6358,153 | 6612,479 | 6876,978 | 7152,057 | 7438,139 | 7735,665 | 8045,091 | 8366,895 | 8701,571 |
| 2. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 7814,076 | 7828,698 | 7846,485 | 7864,983 | 7884,221 | 7904,229 | 7925,037 | 7946,678 | 7969,184 | 7992,590 | 8016,933 | 8042,249 | 8068,578 | 8095,960 | 8124,438 | 8154,054 | 8184,855 |
| 2.1. | Расходы на оплату услуг организаций, осуществляющих регулир.виды деятельности | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Арендная и концессионная плата (производственные объекты) | тыс. руб. | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 |
| 2.3. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 424,975 | 439,424 | 457,001 | 475,281 | 494,292 | 514,064 | 534,626 | 556,011 | 578,252 | 601,382 | 625,437 | 650,455 | 676,473 | 703,532 | 731,673 | 760,940 | 791,378 |
| 2.5. | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.6. | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 |
| 2.7. | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.8. | Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | тыс. руб. | 5,076 | 5,249 | 5,459 | 5,677 | 5,904 | 6,140 | 6,386 | 6,641 | 6,907 | 7,183 | 7,470 | 7,769 | 8,080 | 8,403 | 8,739 | 9,089 | 9,452 |
| 2.9. | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.10. | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 |
| 2.11. | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 293762,830 | 285320,381 | 263259,851 | 266220,006 | 269686,220 | 273652,520 | 278104,154 | 283028,378 | 288414,332 | 294252,915 | 300536,675 | 307259,705 | 314417,556 | 322007,151 | 330026,709 | 338475,678 | 347354,675 |
| 3.1. | Расходы на топливо | тыс. руб. | 35309,374 | 36368,655 | 57613,041 | 59341,433 | 61121,676 | 62955,326 | 64843,986 | 66789,305 | 68792,984 | 70856,774 | 72982,477 | 75171,952 | 77427,110 | 79749,923 | 82142,421 | 84606,694 | 87144,895 |
| 3.2. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 6822,249 | 7108,784 | 11370,642 | 11825,468 | 12286,661 | 12765,841 | 13263,709 | 13780,993 | 14318,452 | 14876,872 | 15457,070 | 16059,895 | 16686,231 | 17336,994 | 18013,137 | 18715,649 | 19445,560 |
| 3.3. | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 250452,822 | 240618,053 | 192316,934 | 193015,502 | 194158,775 | 195727,482 | 197704,432 | 200074,371 | 202823,839 | 205941,051 | 209415,781 | 213239,257 | 217404,070 | 221904,082 | 226734,354 | 231891,067 | 237371,461 |
| 3.3.1. | Расходы на покупку тепловой энергии у БМК ГВС 60 лет Октября | тыс. руб. | - | - | 5989,169 | 6192,202 | 6402,118 | 6619,149 | 6843,539 | 7075,535 | 7315,395 | 7563,387 | 7819,786 | 8084,877 | 8358,954 | 8642,323 | 8935,297 | 9238,204 | 9551,379 |
| 3.3.2. | Среднегодовой тариф на тепловую энергию БМК ГВС 60 лет Октября | руб./Гкал. | - | - | 2079,139 | 2149,622 | 2222,494 | 2297,837 | 2375,734 | 2456,271 | 2539,539 | 2625,629 | 2714,638 | 2806,664 | 2901,810 | 3000,181 | 3101,888 | 3207,042 | 3315,760 |
| 3.3.3. | Расходы на покупку тепловой энергии у БМК ул. 8 Марта | тыс. руб. | - | - | 2691,909 | 2783,165 | 2877,514 | 2975,062 | 3075,917 | 3180,190 | 3287,999 | 3399,462 | 3514,704 | 3633,852 | 3757,040 | 3884,403 | 4016,085 | 4152,230 | 4292,991 |
| 3.3.3. | Среднегодовой тариф на тепловую энергию БМК ул. 8 Марта | руб./Гкал. | - | - | 2749,652 | 2842,865 | 2939,238 | 3038,879 | 3141,897 | 3248,407 | 3358,528 | 3472,382 | 3590,096 | 3711,800 | 3837,630 | 3967,726 | 4102,232 | 4241,297 | 4385,077 |
| 3.3.4. | Расходы на покупку тепловой энергии у ЗАО "РЭК" в т.ч.: | тыс. руб. | 195021,037 | 183688,145 | 183635,855 | 184040,135 | 184879,143 | 186133,270 | 187784,977 | 189818,646 | 192220,445 | 194978,202 | 198081,291 | 201520,528 | 205288,076 | 209377,356 | 213782,972 | 218500,633 | 223527,092 |
| 3.3.5. | Расходы на покупку тепловой энергии у ЗАО "РЭК" на отопление и ГВС | тыс. руб. | 69505,342 | 65466,472 | 65447,836 | 65591,921 | 65890,944 | 66337,915 | 66926,583 | 67651,383 | 68507,385 | 69490,249 | 70596,191 | 71821,935 | 73164,689 | 74622,109 | 76192,271 | 77873,646 | 79665,076 |
| 3.3.6. | Среднегодовой тариф на тепловую энергию ЗАО"РЭК" | руб./Гкал. | 1368,210 | 1288,705 | 1288,338 | 1291,174 | 1297,061 | 1305,859 | 1317,447 | 1331,715 | 1348,565 | 1367,913 | 1389,683 | 1413,812 | 1440,244 | 1468,933 | 1499,842 | 1532,940 | 1568,204 |
| 3.3.7 | Расходы на покупку тепловой энергии у ЗАО "РМЗ" | тыс. руб. | 55431,785 | 56929,908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.8 | Среднегодовой тариф на тепловую энергию ЗАО"РМЗ" | руб./Гкал. | 1460,420 | 1499,895 | 1550,851 | 1603,589 | 1657,850 | 1713,996 | 1772,094 | 1832,213 | 1894,425 | 1958,805 | 2025,428 | 2094,375 | 2165,728 | 2239,573 | 2315,999 | 2395,096 | 2476,962 |
| 3.3.9 | Расходы на педачу тепловой энергии от ЦТП КОП И ОТС | тыс. руб. | 39125,632 | 40561,678 | 42092,000 | 43683,536 | 45312,816 | 47006,256 | 48766,383 | 50595,825 | 52497,311 | 54473,678 | 56527,876 | 58662,970 | 60882,147 | 63188,718 | 65586,126 | 68077,948 | 70667,903 |
| 3.3.10 | Среднегодовой тариф на педачу тепловой энергии от ЦТП КОП И ОТС | руб./Гкал. | 404,182 | 419,017 | 434,826 | 451,267 | 468,098 | 485,592 | 503,775 | 522,674 | 542,317 | 562,733 | 583,954 | 606,010 | 628,935 | 652,763 | 677,529 | 703,271 | 730,026 |
| 3.3.11 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 1006,972 | 1047,251 | 1675,098 | 1742,102 | 1811,786 | 1884,258 | 1959,628 | 2038,013 | 2119,534 | 2204,315 | 2292,487 | 2384,187 | 2479,554 | 2578,737 | 2681,886 | 2789,162 | 2900,728 |
| 3.3.12 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 105,083 | 108,656 | 173,797 | 180,749 | 187,979 | 195,498 | 203,318 | 211,451 | 219,909 | 228,705 | 237,853 | 247,368 | 257,262 | 267,553 | 278,255 | 289,385 | 300,960 |
| 3.3.13 | Расходы на водоотведение | тыс. руб. | 66,329 | 68,982 | 110,339 | 114,752 | 119,342 | 124,116 | 129,081 | 134,244 | 139,614 | 145,198 | 151,006 | 157,046 | 163,328 | 169,861 | 176,656 | 183,722 | 191,071 |
| 4. | Прибыль | тыс. руб. | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена |
| 5. | Необходимая валовая выручка на выработку тепловой энергии водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники"" | тыс. руб. | 62319,942 | 64107,544 | 90828,981 | 93590,649 | 96433,674 | 99372,157 | 102409,363 | 105548,673 | 108793,585 | 112147,719 | 115614,822 | 119198,772 | 122903,582 | 126733,407 | 130692,546 | 134785,450 | 139016,724 |
| 6. | Необходимая валовая выручка на отпуск тепловой энергии на отопление и ГВС | тыс. руб. | 226382,702 | 227065,601 | 207049,896 | 211841,473 | 216917,065 | 222310,539 | 228021,785 | 234051,606 | 240401,674 | 247074,495 | 254073,378 | 261402,405 | 269066,412 | 277070,960 | 285422,325 | 294127,477 | 303194,073 |
| 6.1. | Объем необходимых инвестиций в систему теплоснабжения | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 10476,144 | 10476,144 | 10476,144 | 10476,144 | 10476,144 | 10476,144 | 10476,144 | 10476,144 | 10476,144 | 10476,144 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.2. | Необходимая валовая выручка на отпуск тепловой энергии потребителям ЖКХ | тыс. руб. | 226382,702 | 227065,601 | 217526,040 | 222317,617 | 227393,210 | 232786,683 | 238497,929 | 244527,750 | 250877,818 | 257550,639 | 264549,522 | 271878,550 | 269066,412 | 277070,960 | 285422,325 | 294127,477 | 303194,073 |
| 7. | Объем выработки тепловой энергии водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники"" | Гкал | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 |
| 7.1. | Объем тепловой энергии на собственные нужды водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники"" | Гкал | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 |
| 8. | Объем отпуска тепловой энергии | Гкал | 226494,649 | 226494,649 | 213287,934 | 213287,934 | 213287,934 | 213287,934 | 213287,934 | 213287,934 | 213287,934 | 213287,934 | 213287,934 | 213287,934 | 213287,934 | 213287,934 | 213287,934 | 213287,934 | 213287,934 |
| 8.1. | Объем отпуска тепловой энергии от водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники"" | Гкал | 46001,720 | 46001,720 | 70750,934 | 70750,934 | 70750,934 | 70750,934 | 70750,934 | 70750,934 | 70750,934 | 70750,934 | 70750,934 | 70750,934 | 70750,934 | 70750,934 | 70750,934 | 70750,934 | 70750,934 |
| 8.2. | Объем отпуска тепловой энергии от БМК ГВС 60 лет Октября | Гкал | 0,000 | 0,000 | 2880,600 | 2880,600 | 2880,600 | 2880,600 | 2880,600 | 2880,600 | 2880,600 | 2880,600 | 2880,600 | 2880,600 | 2880,600 | 2880,600 | 2880,600 | 2880,600 | 2880,600 |
| 8.3. | Объем отпуска тепловой энергии от БМК ул. 8 Марта | Гкал | 0,000 | 0,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 |
| 8.4. | Объем покупной тепловой энергии у ЗАО "РЭК" | Гкал | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 |
| 8.5. | Объем покупной тепловой энергии у ЗАО "РМЗ" | Гкал | 37955,929 | 37955,929 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.6. | Объем полезного отпуска тепловой энергии предприятиям на технологию (пар) | Гкал | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 |
| 8.7. | Объем тепловых потерь в паровых сетях | Гкал | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 |
| 8.9. | Объем реализации тепловой энергии на технологию (пар) | Гкал | 86985,327 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 |
| 8.10. | Объем отпуска тепловой энергии на отопление и ГВС (пар) | Гкал | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 |
| 8.11. | Объем полезного отпуска тепловой энергии на отопление и ГВС | Гкал | 134757,849 | 134757,849 | 121551,134 | 121551,134 | 121551,134 | 121551,134 | 121551,134 | 121551,134 | 121551,134 | 121551,134 | 121551,134 | 121551,134 | 121551,134 | 121551,134 | 121551,134 | 121551,134 | 121551,134 |
| 8.12. | Объем тепловых потерь в сетях отопления и ГВС | Гкал | 45339,333 | 45339,333 | 32132,618 | 32132,618 | 32132,618 | 32132,618 | 32132,618 | 32132,618 | 32132,618 | 32132,618 | 32132,618 | 32132,618 | 32132,618 | 32132,618 | 32132,618 | 32132,618 | 32132,618 |
| 8.13. | Объем сокращения тепловых потерь в сетях отопления и ГВС | Гкал | 0,000 | 0,000 | 13206,715 | 13206,715 | 13206,715 | 13206,715 | 13206,715 | 13206,715 | 13206,715 | 13206,715 | 13206,715 | 13206,715 | 13206,715 | 13206,715 | 13206,715 | 13206,715 | 13206,715 |
| 8.14. | Объем реализации тепловой энергии на отопление и ГВС | Гкал | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 |
| 9. | Индекс потребительских цен | - | 1,05 | 1,034 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 10. | Индекс цен на природный газ (с июля) | - | 1,014 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 11. | Индекс цен на электрическую энергию | - | 1,059 | 1,042 | 1,040 | 1,040 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |
| 12. | Индекс цен на холодную воду (с июля) | - | 1,045 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 13. | Тариф на отпущенную тепловую энергию водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники" | руб./Гкал. | 1354,731 | 1393,590 | 1283,785 | 1322,819 | 1363,002 | 1404,535 | 1447,463 | 1491,834 | 1537,698 | 1585,106 | 1634,110 | 1684,766 | 1737,130 | 1791,261 | 1847,220 | 1905,070 | 1964,875 |
| 14. | Расходы на педачу тепловой энергии от ЦТП КОП И ОТС | руб./Гкал. | 404,182 | 419,017 | 434,826 | 451,267 | 468,098 | 485,592 | 503,775 | 522,674 | 542,317 | 562,733 | 583,954 | 606,010 | 628,935 | 652,763 | 677,529 | 703,271 | 730,026 |
| 15. | Тариф на реализацию ТЭ от ООО "УК ИП "Родники" без передачи по ТС города | руб./Гкал. | 2531,721 | 2539,358 | 2432,673 | 2486,259 | 2543,022 | 2603,339 | 2667,210 | 2734,643 | 2805,658 | 2880,283 | 2958,554 | 3040,517 | 3009,068 | 3098,586 | 3191,982 | 3289,335 | 3390,730 |
| 16. | Тариф на передачу тепловой энергии по сетям города | руб./Гкал. | 254,594 | 263,335 | 243,321 | 253,054 | 263,176 | 273,704 | 284,652 | 296,038 | 307,879 | 320,194 | 333,002 | 346,322 | 360,175 | 374,582 | 389,566 | 405,148 | 421,354 |
| 17. | Тариф на реализацию тепловой энергии от ООО "УК ИП "Родники" без НДС | руб./Гкал. | 2786,315 | 2802,693 | 2675,995 | 2739,314 | 2806,198 | 2877,042 | 2951,861 | 3030,681 | 3113,538 | 3200,478 | 3291,556 | 3386,840 | 3369,243 | 3473,168 | 3581,548 | 3694,483 | 3812,084 |
| 18. | Тариф на реализацию тепловой энергии на ЖКХ с НДС | руб./Гкал. | 3343,578 | 3363,231 | 3211,194 | 3287,176 | 3367,438 | 3452,451 | 3542,234 | 3636,817 | 3736,245 | 3840,573 | 3949,868 | 4064,208 | 4043,092 | 4167,802 | 4297,857 | 4433,380 | 4574,501 |

Вариант №2 – теплоснабжение основной части города от котельной ЗАО «РМЗ», исключение котельной ООО «УК ИП «Родники» из системы теплоснабжения населения

Вариант №2 предусматривает:

- Обеспечение тепловой энергией системы отопления города от котельной ЗАО «РМЗ».

- Теплоснабжение мкр. 60 лет октября от ЦТП КОП.

- Теплоснабжение мкр. Машиностроитель от котельной ЗАО «РМЗ».

- Перевод на индивидуальное теплоснабжение АШФ «Прогресс» от БМК.

- Перевод на индивидуальное теплоснабжение ООО «Бигус».

- Строительство БМК на ГВС 4-х домов на 60 лет октября (д.9, д.10, д.3, д/с "Золотая рыбка"). Строительство т/с БМК на 60 лет октября.

- Исключение котельной ООО «УК ИП «Родники» из системы теплоснабжения населения.

Преимущества данного варианта:

- Загрузка источника теплоснабжения ЗАО «РМЗ», в связи с этим увеличение КПД котельной.

- Увеличение надежности теплоснабжения. На котельной установлено три паровых котла ДЕ-25-14ГМ и три водогрейных КВГМ-50. В работе поочередно находится один паровой и один водогрейный, остальные котлы законсервированы с 1990 года и не выработали свой эксплуатационный ресурс.

- Гибкость регулирования тепловой нагрузки за счет использования пара (котельная пароводогрейная).

- Вывод из эксплуатации участка магистральной тепловой сети от котельной ООО «УК ИП «Родники до мкр. Машиностроитель общей протяженностью L=1800 пм (2Ду 500, L=1800 пм). Снижение тепловых потерь в тепловых сетях.

- Вывод из эксплуатации участка магистральной тепловой сети от мкр. Машиностроитель до мкр. 60 лет октября общей протяженностью L=2380 пм (2Ду 500, L=675 пм; 2Ду 300, L=1185 пм; 2Ду 250, L=120 пм; 2Ду 200, L=400 пм). Снижение тепловых потерь в тепловых сетях.

- Значительная удалённость котельной положительно влияет на экологическую обстановку города.

- Наименьшие капитальные вложение согласно варианту развития.

Недостатки варианта:

- Повышенные потери в протяженных тепломагистралях котельной ЗАО «РМЗ»

- Строительство новых котельных при имеющихся мощностях.

Рисунок 2.2 – Теплоснабжение по варианту развития №2

Перечень мероприятий для реализации теплоснабжения по варианту развития №2 представлен в таблице Таблица 2.5.

Таблица 2.5 - Перечень мероприятий по реконструкции источников теплоснабжения для реализации по варианту развития №2

| № п/п | Наименование мероприятии | Производительность, Гкал/ч | Год реализации | Финансовые потребности всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство БМК 8 марта на ГВС производительностью 0,34 Гкал/ч | 0,34 | 2021 | 3 750,61 |
| 2 | Строительство БМК на ГВС мкр. 60 лет Октября производительностью 1,0 Гкал/ч | 1,0 | 2021 | 10 850,31 |
| 3 | Строительство БМК АШФ "Прогресс" производительностью 0,6 Гкал/ч | 0,6 | 2021 | 6 618,72 |
| 4 | Перевод потребителя ООО "Бигус" на индивидуальное ТС | 0,05 | 2021 | 551,56 |
| Итого |  |  |  | 21 771,19 |
| 5 | Реконструкция ИТП мкр. Машиностроитель с переходом с открытой схемы ГВС на закрытую | - | 2021 | 5 806,68 |
| 6 | Строительство участка т/с Ду250 от мкр. Южный до мкр.60 лет Октября по ул. Садовый пр-д, L=700 п.м | Ду250, L=700 п.м (надземная) | 2021 | 16 286,89 |
| 7 | Строительство перемычки Ду500 между магистралями кот. РМЗ и кот. «УК ИП «Родники» рядом с ул. Космонавтов, L=120 п.м (надземная.) | Ду500, L=120 п.м (надземная) | 2021 | 2 792,04 |
| 8 | Перекладка т/с с завышенными удельными линейными потерями от ТК-7 до ТК-12 в р-не 60 лет Октября с Д150 на ДУ200, L=200 п.м | Ду200, L=200 п.м | 2021 | 3 674,86 |
| 9 | Строительство т/с ГВС от БМК мкр. 60 лет Октября (надземная) | - | 2021 | 5 023,51 |
| 10 | Перекладка участка т/с от ЦТП КОП до ТК-1 с Д250 на Ду350, L=320 п.м (надземная) | Ду350, L=320 п.м (надземная) | 2021 | 11 084,31 |
| Итого |  |  |  | 44 668,29 |
| Итого |  |  |  | 66 439,48 |

Результаты расчета тарифных последствий развития системы теплоснабжения г. Родники для варианта №2 приведены в таблице

Таблица 2.6

Таблица 2.6 Результаты расчета тарифных последствий развития системы теплоснабжения г. Родники для варианта №2

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Факт 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 11195,859 | 11576,518 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 1926,186 | 1991,676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 1553,917 | 1606,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 1396,161 | 1443,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 1641,697 | 1697,515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5. | Расходы на оплату иных работ и услуг по договорам с организациями | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6. | Арендная плата (объекты кроме производственных) | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7. | Обучение персонала | тыс. руб. | 5,100 | 5,273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8. | Другие расходы | тыс. руб. | 4672,798 | 4831,673 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 7814,076 | 7828,698 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | Расходы на оплату услуг организаций, осуществляющих регулир.виды деятельности | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Арендная и концессионная плата (производственные объекты) | тыс. руб. | 3477,024 | 3477,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 424,975 | 439,424 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5. | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.6. | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 2446,031 | 2446,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.7. | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.8. | Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | тыс. руб. | 5,076 | 5,249 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.9. | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.10. | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 1460,971 | 1460,971 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.11. | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 293762,830 | 285320,381 | 300477,797 | 304778,122 | 309643,090 | 315057,424 | 321008,062 | 327484,012 | 334476,221 | 341977,457 | 349982,199 | 358486,537 | 367488,084 | 376985,894 | 386980,390 | 397473,296 | 408467,579 |
| 3.1. | Расходы на топливо | тыс. руб. | 35309,374 | 36368,655 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 6822,249 | 7108,784 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3. | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 250452,822 | 240618,053 | 300477,797 | 304778,122 | 309643,090 | 315057,424 | 321008,062 | 327484,012 | 334476,221 | 341977,457 | 349982,199 | 358486,537 | 367488,084 | 376985,894 | 386980,390 | 397473,296 | 408467,579 |
| 3.3.1. | Расходы на покупку тепловой энергии у БМК ГВС 60 лет Октября | тыс. руб. | - | - | 5989,169 | 6192,202 | 6402,118 | 6619,149 | 6843,539 | 7075,535 | 7315,395 | 7563,387 | 7819,786 | 8084,877 | 8358,954 | 8642,323 | 8935,297 | 9238,204 | 9551,379 |
| 3.3.2. | Среднегодовой тариф на тепловую энергию БМК ГВС 60 лет Октября | руб./Гкал. | - | - | 2079,139 | 2149,622 | 2222,494 | 2297,837 | 2375,734 | 2456,271 | 2539,539 | 2625,629 | 2714,638 | 2806,664 | 2901,810 | 3000,181 | 3101,888 | 3207,042 | 3315,760 |
| 3.3.3. | Расходы на покупку тепловой энергии у БМК ул. 8 Марта | тыс. руб. | - | - | 2691,909 | 2783,165 | 2877,514 | 2975,062 | 3075,917 | 3180,190 | 3287,999 | 3399,462 | 3514,704 | 3633,852 | 3757,040 | 3884,403 | 4016,085 | 4152,230 | 4292,991 |
| 3.3.3. | Среднегодовой тариф на тепловую энергию БМК ул. 8 Марта | руб./Гкал. | - | - | 2749,652 | 2842,865 | 2939,238 | 3038,879 | 3141,897 | 3248,407 | 3358,528 | 3472,382 | 3590,096 | 3711,800 | 3837,630 | 3967,726 | 4102,232 | 4241,297 | 4385,077 |
| 3.3.4. | Расходы на покупку тепловой энергии у БМК АШФ "Прогресс" | тыс. руб. | - | - | 3897,347 | 4029,467 | 4166,066 | 4307,296 | 4453,313 | 4604,280 | 4760,365 | 4921,742 | 5088,589 | 5261,092 | 5439,443 | 5623,840 | 5814,488 | 6011,599 | 6215,392 |
| 3.3.5. | Среднегодовой тариф на тепловую энергию БМК АШФ "Прогресс" | руб./Гкал. | - | - | 2255,409 | 2331,867 | 2410,918 | 2492,648 | 2577,149 | 2664,514 | 2754,841 | 2848,230 | 2944,785 | 3044,613 | 3147,826 | 3254,537 | 3364,866 | 3478,935 | 3596,871 |
| 3.3.6. | Расходы на покупку тепловой энергии у ЗАО "РЭК" в т.ч.: | тыс. руб. | 195021,037 | 183688,145 | 183635,855 | 184040,135 | 184879,143 | 186133,270 | 187784,977 | 189818,646 | 192220,445 | 194978,202 | 198081,291 | 201520,528 | 205288,076 | 209377,356 | 213782,972 | 218500,633 | 223527,092 |
| 3.3.7 | Расходы на покупку тепловой энергии у ЗАО "РЭК" на отопление и ГВС | тыс. руб. | 69505,342 | 65466,472 | 65447,836 | 65591,921 | 65890,944 | 66337,915 | 66926,583 | 67651,383 | 68507,385 | 69490,249 | 70596,191 | 71821,935 | 73164,689 | 74622,109 | 76192,271 | 77873,646 | 79665,076 |
| 3.3.8 | Среднегодовой тариф на тепловую энергию ЗАО"РЭК" | руб./Гкал. | 1368,210 | 1288,705 | 1288,338 | 1291,174 | 1297,061 | 1305,859 | 1317,447 | 1331,715 | 1348,565 | 1367,913 | 1389,683 | 1413,812 | 1440,244 | 1468,933 | 1499,842 | 1532,940 | 1568,204 |
| 3.3.9 | Расходы на покупку тепловой энергии у ЗАО "РМЗ" | тыс. руб. | 55431,785 | 56929,908 | 108160,863 | 111762,620 | 115484,315 | 119329,943 | 123303,630 | 127409,641 | 131652,382 | 136036,406 | 140566,418 | 145247,280 | 150084,014 | 155081,812 | 160246,036 | 165582,229 | 171096,118 |
| 3.3.10 | Среднегодовой тариф на тепловую энергию ЗАО"РМЗ" | руб./Гкал. | 1461,355 | 1499,895 | 1434,177 | 1481,935 | 1531,283 | 1582,275 | 1634,965 | 1689,409 | 1745,666 | 1803,797 | 1863,863 | 1925,930 | 1990,064 | 2056,333 | 2124,809 | 2195,565 | 2268,677 |
| 3.3.11 | Расходы на педачу тепловой энергии от ЦТП КОП И ОТС | тыс. руб. | 39125,632 | 40561,678 | 42092,000 | 43683,536 | 45312,816 | 47006,256 | 48766,383 | 50595,825 | 52497,311 | 54473,678 | 56527,876 | 58662,970 | 60882,147 | 63188,718 | 65586,126 | 68077,948 | 70667,903 |
| 3.3.12 | Среднегодовой тариф на педачу тепловой энергии от ЦТП КОП И ОТС | руб./Гкал. | 404,182 | 419,017 | 434,826 | 451,267 | 468,098 | 485,592 | 503,775 | 522,674 | 542,317 | 562,733 | 583,954 | 606,010 | 628,935 | 652,763 | 677,529 | 703,271 | 730,026 |
| 3.3.13 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 1006,972 | 1047,251 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 105,083 | 108,656 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Расходы на водоотведение | тыс. руб. | 66,329 | 68,982 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. | Прибыль | тыс. руб. | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена |
| 6.1. | Необходимая валовая выручка на выработку тепловой энергии водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники"" | тыс. руб. | 62319,942 | 64107,544 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.2. | Необходимая валовая выручка на отпуск тепловой энергии на отопление и ГВС | тыс. руб. | 226382,702 | 227065,601 | 228279,124 | 234042,911 | 240133,772 | 246575,620 | 253369,365 | 260516,854 | 268020,836 | 275884,924 | 284113,563 | 292712,005 | 301686,287 | 311043,205 | 320790,303 | 330935,856 | 341488,859 |
| 7. | Объем необходимых инвестиций в систему теплоснабжения | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 7706,183 | 7706,183 | 7706,183 | 7706,183 | 7706,183 | 7706,183 | 7706,183 | 7706,183 | 7706,183 | 7706,183 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1. | Необходимая валовая выручка на отпуск тепловой энергии потребителям ЖКХ | тыс. руб. | 226382,702 | 227065,601 | 235985,307 | 241749,093 | 247839,955 | 254281,803 | 261075,547 | 268223,037 | 275727,019 | 283591,106 | 291819,745 | 300418,188 | 301686,287 | 311043,205 | 320790,303 | 330935,856 | 341488,859 |
| 8. | Объем выработки тепловой энергии водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники"" | Гкал | 48741,320 | 48741,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.1. | Объем тепловой энергии на собственные нужды водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники"" | Гкал | 2739,600 | 2739,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.2. | Объем отпуска тепловой энергии | Гкал | 226494,649 | 226494,649 | 217953,692 | 217953,692 | 217953,692 | 217953,692 | 217953,692 | 217953,692 | 217953,692 | 217953,692 | 217953,692 | 217953,692 | 217953,692 | 217953,692 | 217953,692 | 217953,692 | 217953,692 |
| 8.3. | Объем отпуска тепловой энергии от водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники"" | Гкал | 46001,720 | 46001,720 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.4. | Объем отпуска тепловой энергии от БМК ГВС 60 лет Октября | Гкал | 0,000 | 0,000 | 2880,600 | 2880,600 | 2880,600 | 2880,600 | 2880,600 | 2880,600 | 2880,600 | 2880,600 | 2880,600 | 2880,600 | 2880,600 | 2880,600 | 2880,600 | 2880,600 | 2880,600 |
| 8.5. | Объем отпуска тепловой энергии от БМК ул. 8 Марта | Гкал | 0,000 | 0,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 |
| 8.6. | Объем отпуска тепловой энергии от БМК АШФ "Прогресс" |  | 0,000 | 0,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 |
| 8.7. | Объем покупной тепловой энергии у ЗАО "РЭК" | Гкал | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 |
| 8.9. | Объем покупной тепловой энергии у ЗАО "РМЗ" | Гкал | 37955,929 | 37955,929 | 75416,692 | 75416,692 | 75416,692 | 75416,692 | 75416,692 | 75416,692 | 75416,692 | 75416,692 | 75416,692 | 75416,692 | 75416,692 | 75416,692 | 75416,692 | 75416,692 | 75416,692 |
| 8.10. | Объем отпуска тепловой энергии от ЦТП КОП И ОТС | Гкал | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 |
| 8.11. | Объем полезного отпуска тепловой энергии предприятиям на технологию (пар) | Гкал | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 |
| 8.12. | Объем тепловых потерь в паровых сетях | Гкал | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 |
| 8.13. | Объем реализации тепловой энергии на технологию (пар) | Гкал | 86985,327 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 |
| 8.14. | Объем отпуска тепловой энергии на отопление и ГВС (пар) | Гкал | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 |
| 8.15. | Объем полезного отпуска тепловой энергии на отопление и ГВС | Гкал | 134757,849 | 134757,849 | 126216,892 | 126216,892 | 126216,892 | 126216,892 | 126216,892 | 126216,892 | 126216,892 | 126216,892 | 126216,892 | 126216,892 | 126216,892 | 126216,892 | 126216,892 | 126216,892 | 126216,892 |
| 9. | Объем тепловых потерь в сетях отопления и ГВС | Гкал | 45339,333 | 45339,333 | 36798,376 | 36798,376 | 36798,376 | 36798,376 | 36798,376 | 36798,376 | 36798,376 | 36798,376 | 36798,376 | 36798,376 | 36798,376 | 36798,376 | 36798,376 | 36798,376 | 36798,376 |
| 10. | Объем сокращения тепловых потерь в сетях отопления и ГВС | Гкал | 0,000 | 0,000 | 8540,957 | 8540,957 | 8540,957 | 8540,957 | 8540,957 | 8540,957 | 8540,957 | 8540,957 | 8540,957 | 8540,957 | 8540,957 | 8540,957 | 8540,957 | 8540,957 | 8540,957 |
| 11. | Объем реализации тепловой энергии на отопление и ГВС | Гкал | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 |
| 12. | Индекс потребительских цен | - | 1,05 | 1,034 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 13. | Индекс цен на природный газ (с июля) | - | 1,014 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 14. | Индекс цен на электрическую энергию | - | 1,059 | 1,042 | 1,040 | 1,040 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |
| 15. | Индекс цен на холодную воду (с июля) | - | 1,045 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 16. | Тариф на отпущенную тепловую энергию водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники" | руб./Гкал. | 1354,731 | 1393,590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17. | Расходы на педачу тепловой энергии от ЦТП КОП И ОТС | руб./Гкал. | 404,182 | 419,017 | 434,826 | 451,267 | 468,098 | 485,592 | 503,775 | 522,674 | 542,317 | 562,733 | 583,954 | 606,010 | 628,935 | 652,763 | 677,529 | 703,271 | 730,026 |
| 18. | Тариф на реализацию ТЭ от ООО "УК ИП "Родники" без передачи по ТС города | руб./Гкал. | 2531,721 | 2539,358 | 2639,110 | 2703,569 | 2771,685 | 2843,726 | 2919,703 | 2999,636 | 3083,556 | 3171,503 | 3263,527 | 3359,687 | 3373,868 | 3478,510 | 3587,515 | 3700,977 | 3818,995 |
| 19. | Тариф на передачу тепловой энергии по сетям города | руб./Гкал. | 254,594 | 263,335 | 243,321 | 253,054 | 263,176 | 273,704 | 284,652 | 296,038 | 307,879 | 320,194 | 333,002 | 346,322 | 360,175 | 374,582 | 389,566 | 405,148 | 421,354 |
| 20. | Тариф на реализацию тепловой энергии от ООО "УК ИП "Родники" без НДС | руб./Гкал. | 2786,315 | 2802,693 | 2882,432 | 2956,623 | 3034,861 | 3117,430 | 3204,355 | 3295,674 | 3391,435 | 3491,698 | 3596,529 | 3706,009 | 3734,043 | 3853,092 | 3977,081 | 4106,125 | 4240,349 |
| 21. | Тариф на реализацию тепловой энергии на ЖКХ с НДС | руб./Гкал. | 3343,578 | 3363,231 | 3458,918 | 3547,948 | 3641,834 | 3740,916 | 3845,226 | 3954,809 | 4069,723 | 4190,037 | 4315,835 | 4447,211 | 4480,852 | 4623,711 | 4772,497 | 4927,350 | 5088,419 |

Вариант №3 – теплоснабжение города от новых котельных, исключение котельных ЗАО «РМЗ» и ООО «УК ИП «Родники из системы теплоснабжения населения (версия №1)

Вариант №3 предусматривает:

- Обеспечение тепловой энергией системы отопления города в зоне действия ЕТО ООО «УК ИП «Родники» от ТЭЦ с двумя пиковыми БМК: БМК ОТС и БМК КОП.

- Теплоснабжение мкр. 60 лет Октября от новой БМК по четырёхтрубной системе теплоснабжения.

- Теплоснабжение мкр. Машиностроитель от новой БМК по двухтрубной, закрытой системе теплоснабжения.

- Перевод на индивидуальное теплоснабжение АШФ «Прогресс» от БМК.

- Перевод на индивидуальное теплоснабжение ООО «Бигус».

- Перевод на индивидуальное теплоснабжение частного дома ул. Заозерная.

- Исключение котельной ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод» из системы теплоснабжения населения (котельная работает на собственные нужды).

- Исключение котельной ООО «УК ИП «Родники из системы теплоснабжения населения.

Рисунок 2.3 – Теплоснабжение по варианту развития №3

Преимущества данного варианта:

- Теплоснабжение города от новых энергоэффективных источников теплоснабжения.

- Вывод из эксплуатации участка магистрали тепловой сети от котельной ЗАО «РМЗ» до мкр. 60 лет Октября общей протяженностью L=4082 пм (2Ду 500, L=2377 пм; 2Ду 300, L=1185 пм; 2Ду 250, L=120 пм; 2Ду 200, L=400 пм). В связи с этим снижение тепловых потерь в тепловых сетях.

- Вывод из эксплуатации участка магистральной тепловой сети от котельной ООО «УК ИП «Родники до ЦТП ОТС общей протяженностью L=4780 пм (2Ду 500, L=3580 пм; 2Ду 350, L=100 пм; 2Ду 300, L=1100 пм). Снижение тепловых потерь в тепловых сетях.

- Разгрузка ТЭЦ по пару, что позволит увеличить технологическую нагрузку по пару в перспективе.

Недостатки варианта:

- Существенные капитальные затраты на новые источники теплоснабжения.

- Строительство новых котельных при имеющихся мощностях.

- Увеличение «котельнизации» негативно воздействует на экологическую обстановку в городе.

Перечень мероприятий для реализации теплоснабжения по варианту развития №3 представлен в таблице Таблица 2.7.

Таблица 2.7 - Перечень мероприятий по реконструкции источников теплоснабжения для реализации по варианту развития №3

| № п/п | Наименование мероприятии | Производительность, Гкал/ч | Год реализации | Финансовые потребности всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство БМК 8 марта на ГВС производительностью 0,34 Гкал/ч | 0,34 | 2021 | 3 750,61 |
| 2 | Строительство БМК мкр. 60 лет Октября производительностью 3,9 Гкал/ч | 3,9 | 2021 | 27 719,48 |
| 3 | Строительство БМК мкр. Машиностроитель производительностью 5,7 Гкал/ч | 5,7 | 2021 | 37 463,56 |
| 4 | Строительство БМК АШФ "Прогресс" производительностью 0,6 Гкал/ч | 0,6 | 2021 | 6 618,72 |
| 5 | Перевод потребителя ООО "Бигус" на индивидуальное ТС | 0,05 | 2021 | 551,56 |
| 6 | Перевод потребителя ул. Заозерная (ч. дом) на индивидуальное ТС | 0,0074 | 2021 | 250,00 |
| 7 | Строительство пиковой БМК КОП производительностью 10,0 Гкал/ч | 10 | 2021 | 53 491,39 |
| 8 | Строительство пиковой БМК ОТС производительностью 10,0 Гкал/ч | 10 | 2021 | 53 491,39 |
| Итого |  |  |  | 183 168,34 |
| 9 | Реконструкция ИТП мкр. Машиностроитель с переходом с открытой схемы ГВС на закрытую | - | 2021 | 5 806,68 |
| 10 | Строительство т/с ГВС от БМК мкр. 60 лет Октября (надземная) |  | 2021 | 5 023,51 |
| Итого |  |  |  | 10 830,19 |
| Итого |  |  |  | 194 166,89 |

Результаты расчета тарифных последствий развития системы теплоснабжения г. Родники для варианта №3 представлены в таблице

Таблица 2.8

Таблица 2.8 Результаты расчета тарифных последствий развития системы теплоснабжения г. Родники для варианта №3

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Факт 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 11195,859 | 11576,518 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 1926,186 | 1991,676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 1553,917 | 1606,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 1396,161 | 1443,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 1641,697 | 1697,515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5. | Расходы на оплату иных работ и услуг по договорам с организациями | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6. | Арендная плата (объекты кроме производственных) | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7. | Обучение персонала | тыс. руб. | 5,100 | 5,273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8. | Другие расходы | тыс. руб. | 4672,798 | 4831,673 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 7814,076 | 7828,698 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | Расходы на оплату услуг организаций, осуществляющих регулир.виды деятельности | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Арендная и концессионная плата (производственные объекты) | тыс. руб. | 3477,024 | 3477,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 424,975 | 439,424 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5. | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.6. | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 2446,031 | 2446,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.7. | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.8. | Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | тыс. руб. | 5,076 | 5,249 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.9. | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.10. | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 1460,971 | 1460,971 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.11. | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 293762,830 | 285320,381 | 293504,639 | 298615,495 | 304249,602 | 310396,149 | 317046,227 | 324192,721 | 331830,194 | 339954,799 | 348564,185 | 357657,420 | 367234,918 | 377298,375 | 387850,712 | 398896,020 | 410439,519 |
| 3.1. | Расходы на топливо | тыс. руб. | 35309,374 | 36368,655 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 6822,249 | 7108,784 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3. | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 250452,822 | 240618,053 | 293504,639 | 298615,495 | 304249,602 | 310396,149 | 317046,227 | 324192,721 | 331830,194 | 339954,799 | 348564,185 | 357657,420 | 367234,918 | 377298,375 | 387850,712 | 398896,020 | 410439,519 |
| 3.3.1. | Расходы на покупку тепловой энергии у БМК 60 лет Октября | тыс. руб. | - | - | 18348,509 | 18970,523 | 19613,624 | 20278,526 | 20965,968 | 21676,714 | 22411,555 | 23171,306 | 23956,814 | 24768,950 | 25608,617 | 26476,749 | 27374,311 | 28302,300 | 29261,748 |
| 3.3.2. | Среднегодовой тариф на тепловую энергию БМК60 лет Октября | руб./Гкал. | - | - | 1633,301 | 1688,670 | 1745,916 | 1805,103 | 1866,296 | 1929,563 | 1994,975 | 2062,605 | 2132,527 | 2204,820 | 2279,564 | 2356,841 | 2436,738 | 2519,343 | 2604,749 |
| 3.3.3. | Расходы на покупку тепловой энергии у БМК ул. 8 Марта | тыс. руб. | - | - | 2691,909 | 2783,165 | 2877,514 | 2975,062 | 3075,917 | 3180,190 | 3287,999 | 3399,462 | 3514,704 | 3633,852 | 3757,040 | 3884,403 | 4016,085 | 4152,230 | 4292,991 |
| 3.3.3. | Среднегодовой тариф на тепловую энергию БМК ул. 8 Марта | руб./Гкал. | - | - | 2749,652 | 2842,865 | 2939,238 | 3038,879 | 3141,897 | 3248,407 | 3358,528 | 3472,382 | 3590,096 | 3711,800 | 3837,630 | 3967,726 | 4102,232 | 4241,297 | 4385,077 |
| 3.3.4. | Расходы на покупку тепловой энергии у БМК АШФ "Прогресс" | тыс. руб. | - | - | 3897,347 | 4029,467 | 4166,066 | 4307,296 | 4453,313 | 4604,280 | 4760,365 | 4921,742 | 5088,589 | 5261,092 | 5439,443 | 5623,840 | 5814,488 | 6011,599 | 6215,392 |
| 3.3.5. | Среднегодовой тариф на тепловую энергию БМК АШФ "Прогресс" | руб./Гкал. | - | - | 2255,409 | 2331,867 | 2410,918 | 2492,648 | 2577,149 | 2664,514 | 2754,841 | 2848,230 | 2944,785 | 3044,613 | 3147,826 | 3254,537 | 3364,866 | 3478,935 | 3596,871 |
| 3.3.6. | Расходы на покупку тепловой энергии у БМК мкр. "Машиностроитель" | тыс. руб. | - | - | 24921,627 | 25766,470 | 26639,954 | 27543,048 | 28476,758 | 29442,120 | 30440,207 | 31472,130 | 32539,036 | 33642,109 | 34782,577 | 35961,706 | 37180,808 | 38441,237 | 39744,395 |
| 3.3.7 | Среднегодовой тариф на тепловую энергию БМК мкр. "Машиностроитель" | руб./Гкал. | - | - | 1 544,95 | 1597,326 | 1651,476 | 1707,461 | 1765,344 | 1825,189 | 1887,063 | 1951,034 | 2017,174 | 2085,556 | 2156,257 | 2229,354 | 2304,929 | 2383,066 | 2463,852 |
| 3.3.8 | Расходы на покупку тепловой энергии у пиковой БМК КОП | тыс. руб. | - | - | 43137,076 | 44599,423 | 46111,344 | 47674,518 | 49290,684 | 50961,639 | 52689,238 | 54475,403 | 56322,120 | 58231,439 | 60205,485 | 62246,451 | 64356,606 | 66538,295 | 68793,943 |
| 3.3.9 | Среднегодовой тариф на тепловую энергию пиковой БМК КОП | руб./Гкал. | - | - | 1497,503 | 1548,269 | 1600,755 | 1655,020 | 1711,126 | 1769,133 | 1829,106 | 1891,113 | 1955,222 | 2021,504 | 2090,033 | 2160,885 | 2234,139 | 2309,876 | 2388,181 |
| 3.3.10 | Расходы на покупку тепловой энергии у пиковой БМК ОТС | тыс. руб. | - | - | 47852,467 | 49474,665 | 51151,856 | 52885,904 | 54678,736 | 56532,346 | 58448,792 | 60430,206 | 62478,790 | 64596,821 | 66786,653 | 69050,721 | 71391,540 | 73811,714 | 76313,931 |
| 3.3.11 | Среднегодовой тариф на тепловую энергию пиковой БМК ОТС | руб./Гкал. | - | - | 1661,198 | 1717,513 | 1775,736 | 1835,934 | 1898,172 | 1962,520 | 2029,049 | 2097,834 | 2168,951 | 2242,478 | 2318,498 | 2397,095 | 2478,357 | 2562,373 | 2649,237 |
| 3.3.12 | Расходы на покупку тепловой энергии у ЗАО "РЭК" в т.ч.: | тыс. руб. | 195021,037 | 183688,145 | 152655,704 | 152991,781 | 153689,244 | 154731,795 | 156104,852 | 157795,432 | 159792,038 | 162084,549 | 164664,134 | 167523,157 | 170655,103 | 174054,504 | 177716,874 | 181638,645 | 185817,119 |
| 3.3.13 | Расходы на покупку тепловой энергии у ЗАО "РЭК" на отопление и ГВС | тыс. руб. | 69505,342 | 65466,472 | 34467,685 | 34543,567 | 34701,045 | 34936,439 | 35246,458 | 35628,169 | 36078,977 | 36596,596 | 37179,033 | 37824,563 | 38531,716 | 39299,257 | 40126,173 | 41011,658 | 41955,104 |
| 3.3.14 | Среднегодовой тариф на тепловую энергию ЗАО"РЭК" | руб./Гкал. | 1368,210 | 1288,705 | 1288,338 | 1291,174 | 1297,061 | 1305,859 | 1317,447 | 1331,715 | 1348,565 | 1367,913 | 1389,683 | 1413,812 | 1440,244 | 1468,933 | 1499,842 | 1532,940 | 1568,204 |
| 3.3.15 | Расходы на покупку тепловой энергии у ЗАО "РМЗ" | тыс. руб. | 55431,785 | 56929,908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.16 | Среднегодовой тариф на тепловую энергию ЗАО"РМЗ" | руб./Гкал. | 1460,420 | 1499,895 | 1550,851 | 1603,589 | 1657,850 | 1713,996 | 1772,094 | 1832,213 | 1894,425 | 1958,805 | 2025,428 | 2094,375 | 2165,728 | 2239,573 | 2315,999 | 2395,096 | 2476,962 |
| 3.3.17 | Расходы на передачу тепловой энергии от ЦТП КОП И ОТС | тыс. руб. | 39125,632 | 40561,678 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.18 | Среднегодовой тариф на передачу тепловой энергии от ЦТП КОП И ОТС | руб./Гкал. | 404,182 | 419,017 | 434,826 | 451,267 | 468,098 | 485,592 | 503,775 | 522,674 | 542,317 | 562,733 | 583,954 | 606,010 | 628,935 | 652,763 | 677,529 | 703,271 | 730,026 |
| 3.4. | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 1006,972 | 1047,251 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.5. | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 105,083 | 108,656 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.6. | Расходы на водоотведение | тыс. руб. | 66,329 | 68,982 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Прибыль | тыс. руб. | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена |
| 5. | Необходимая валовая выручка на выработку тепловой энергии водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники" | тыс. руб. | 62319,942 | 64107,544 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. | Необходимая валовая выручка на отпуск тепловой энергии на отопление и ГВС | тыс. руб. | 226382,702 | 227065,601 | 175316,620 | 180167,281 | 185261,403 | 190600,793 | 196187,834 | 202025,457 | 208117,133 | 214466,846 | 221079,084 | 227958,827 | 235111,531 | 242543,128 | 250260,011 | 258269,033 | 266577,503 |
| 5.1. | Объем необходимых инвестиций в систему теплоснабжения | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 153,670 | 153,670 | 153,670 | 153,670 | 153,670 | 153,670 | 153,670 | 153,670 | 153,670 | 153,670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.2. | Необходимая валовая выручка на отпуск тепловой энергии потребителям ЖКХ | тыс. руб. | 226382,702 | 227065,601 | 175470,290 | 180320,951 | 185415,073 | 190754,463 | 196341,503 | 202179,127 | 208270,803 | 214620,516 | 221232,754 | 228112,497 | 235111,531 | 242543,128 | 250260,011 | 258269,033 | 266577,503 |
| 7. | Объем выработки тепловой энергии водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники"" | Гкал | 48741,320 | 48741,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1. | Объем тепловой энергии на собственные нужды водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники"" | Гкал | 2739,600 | 2739,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8. | Объем отпуска тепловой энергии | Гкал | 226494,649 | 226494,649 | 206174,401 | 206174,401 | 206174,401 | 206174,401 | 206174,401 | 206174,401 | 206174,401 | 206174,401 | 206174,401 | 206174,401 | 206174,401 | 206174,401 | 206174,401 | 206174,401 | 206174,401 |
| 8.1. | Объем отпуска тепловой энергии от водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники"" | Гкал | 46001,720 | 46001,720 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.2 | Объем отпуска тепловой энергии от БМК 60 лет Октября | Гкал | 0,000 | 0,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 |
| 8.3 | Объем отпуска тепловой энергии от БМК ул. 8 Марта | Гкал | 0,000 | 0,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 |
| 8.4 | Объем отпуска тепловой энергии от БМК АШФ "Прогресс" | Гкал | 0,000 | 0,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 |
| 8.5 | Объем отпуска тепловой энергии от БМК мкр. "Машиностроитель" | Гкал | 0,000 | 0,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 |
| 8.6 | Объем отпуска тепловой энергии от пиковой БМК КОП | Гкал | 0,000 | 0,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 |
| 8.7 | Объем отпуска тепловой энергии от пиковой БМК ОТС | Гкал | 0,000 | 0,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 |
| 8.8. | Объем покупной тепловой энергии у ЗАО "РЭК" | Гкал | 142537,000 | 142537,000 | 118490,401 | 118490,401 | 118490,401 | 118490,401 | 118490,401 | 118490,401 | 118490,401 | 118490,401 | 118490,401 | 118490,401 | 118490,401 | 118490,401 | 118490,401 | 118490,401 | 118490,401 |
| 8.9. | Объем покупной тепловой энергии у ЗАО "РМЗ" | Гкал | 37955,929 | 37955,929 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.9.1 | Объем отпуска тепловой энергии от ЦТП КОП И ОТС | Гкал | 96801,920 | 96801,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.10. | Объем полезного отпуска тепловой энергии предприятиям на технологию (пар) | Гкал | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 |
| 8.10.1. | Объем тепловых потерь в паровых сетях | Гкал | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 |
| 8.10.2. | Объем реализации тепловой энергии на технологию (пар) | Гкал | 86985,327 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 |
| 8.11. | Объем отпуска тепловой энергии на отопление и ГВС (пар) | Гкал | 50800,200 | 50800,200 | 26753,601 | 26753,601 | 26753,601 | 26753,601 | 26753,601 | 26753,601 | 26753,601 | 26753,601 | 26753,601 | 26753,601 | 26753,601 | 26753,601 | 26753,601 | 26753,601 | 26753,601 |
| 8.11.1 | Объем полезного отпуска тепловой энергии на отопление и ГВС | Гкал | 134757,849 | 134757,849 | 114437,601 | 114437,601 | 114437,601 | 114437,601 | 114437,601 | 114437,601 | 114437,601 | 114437,601 | 114437,601 | 114437,601 | 114437,601 | 114437,601 | 114437,601 | 114437,601 | 114437,601 |
| 8.12. | Объем тепловых потерь в сетях отопления и ГВС | Гкал | 45339,333 | 45339,333 | 25019,085 | 25019,085 | 25019,085 | 25019,085 | 25019,085 | 25019,085 | 25019,085 | 25019,085 | 25019,085 | 25019,085 | 25019,085 | 25019,085 | 25019,085 | 25019,085 | 25019,085 |
| 8.13 | Объем сокращения тепловых потерь в сетях отопления и ГВС | Гкал | 0,000 | 0,000 | 20320,248 | 20320,248 | 20320,248 | 20320,248 | 20320,248 | 20320,248 | 20320,248 | 20320,248 | 20320,248 | 20320,248 | 20320,248 | 20320,248 | 20320,248 | 20320,248 | 20320,248 |
| 8.14. | Объем реализации тепловой энергии на отопление и ГВС | Гкал | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 |
| 9. | Индекс потребительских цен | - | 1,05 | 1,034 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 10. | Индекс цен на природный газ (с июля) | - | 1,014 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 11. | Индекс цен на электрическую энергию | - | 1,059 | 1,042 | 1,040 | 1,040 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |
| 12. | Индекс цен на холодную воду (с июля) | - | 1,045 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 13. | Тариф на отпущенную тепловую энергию водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники" | руб./Гкал. | 1354,731 | 1393,590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14. | Расходы на передачу тепловой энергии от ЦТП КОП И ОТС | руб./Гкал. | 404,182 | 419,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15. | Тариф на реализацию ТЭ от ООО "УК ИП "Родники" без передачи по ТС города | руб./Гкал. | 2531,721 | 2539,358 | 1962,348 | 2016,595 | 2073,565 | 2133,277 | 2195,759 | 2261,043 | 2329,169 | 2400,180 | 2474,127 | 2551,066 | 2629,338 | 2712,449 | 2798,749 | 2888,317 | 2981,234 |
| 16. | Тариф на передачу тепловой энергии по сетям города | руб./Гкал. | 254,594 | 263,335 | 210,078 | 218,482 | 227,221 | 236,310 | 245,762 | 255,593 | 265,816 | 276,449 | 287,507 | 299,007 | 310,967 | 323,406 | 336,342 | 349,796 | 363,788 |
| 17. | Тариф на реализацию тепловой энергии от ООО "УК ИП "Родники" без НДС | руб./Гкал. | 2786,315 | 2802,693 | 2172,427 | 2235,077 | 2300,786 | 2369,587 | 2441,521 | 2516,636 | 2594,985 | 2676,629 | 2761,634 | 2850,073 | 2940,306 | 3035,855 | 3135,092 | 3238,113 | 3345,022 |
| 18. | Тариф на реализацию тепловой энергии на ЖКХ с НДС | руб./Гкал. | 3343,578 | 3363,231 | 2606,912 | 2682,092 | 2760,943 | 2843,504 | 2929,825 | 3019,963 | 3113,982 | 3211,955 | 3313,961 | 3420,087 | 3528,367 | 3643,026 | 3762,110 | 3885,736 | 4014,026т |

Вариант №4 – теплоснабжение основной части города от новых котельных, теплоснабжение мкр. Машиностроитель от котельной ЗАО «РМЗ», исключение котельной ООО «УК ИП «Родники» из системы теплоснабжения населения

Вариант №4 предусматривает:

- Обеспечение тепловой энергией системы отопления города в зоне действия ЕТО ООО «УК ИП «Родники» от ТЭЦ с двумя пиковыми БМК: БМК ОТС и БМК КОП.

- Теплоснабжение мкр. 60 лет Октября от новой БМК по четырёхтрубной системе теплоснабжения.

- Теплоснабжение мкр. Машиностроитель котельной ЗАО «РМЗ» по двухтрубной, закрытой системе теплоснабжения.

- Перевод на индивидуальное теплоснабжение АШФ «Прогресс» от БМК.

- Перевод на индивидуальное теплоснабжение ООО «Бигус».

- Перевод на индивидуальное теплоснабжение частного дома ул. Заозерная.

- Исключение котельной ООО «УК ИП «Родники» из системы теплоснабжения населения.

Рисунок 2.4 – Теплоснабжение по варианту развития №4

Преимущества данного варианта:

- Теплоснабжение основной части города от новых энергоэффективных источников теплоснабжения.

- Вывод из эксплуатации участка магистрали тепловой сети от мкр. Машиностроитель до мкр. 60 лет Октября общей протяженностью L=2380 пм (2Ду 500, L=675 пм; 2Ду 300, L=1185 пм; 2Ду 250, L=120 пм; 2Ду 200, L=400 пм). В связи с этим снижение тепловых потерь в тепловых сетях.

- Вывод из эксплуатации участка магистральной тепловой сети от котельной ООО «УК ИП «Родники до ЦТП ОТС общей протяженностью L=4780 пм (2Ду 500, L=3580 пм; 2Ду 350, L=100 пм; 2Ду 300, L=1100 пм). Снижение тепловых потерь в тепловых сетях.

- Увеличение надежности теплоснабжения. На котельной ЗАО «РМЗ» установлены три паровых котла ДЕ-25-14ГМ и три водогрейных КВГМ-50. В работе поочередно находится один паровой и один водогрейный, остальные котлы законсервированы с 1990 года и не выработали свой эксплуатационный ресурс.

- Разгрузка ТЭЦ по пару, что позволит увеличить технологическую нагрузку по пару в перспективе.

Недостатки варианта:

- Существенные капитальные затраты на новые источники теплоснабжения.

- Строительство новых котельных при имеющихся мощностях.

- Увеличение «котельнизации» негативно воздействует на экологическую обстановку в городе.

- Малая загрузка котельной ЗАО «РМЗ» при значительной установленной мощности.

- Повышенные потери в протяженной тепломагистрали котельной ЗАО «РМЗ».

Перечень мероприятий для реализации теплоснабжения по варианту развития №4 представлен в таблице Таблица 2.9.

Таблица 2.9 - Перечень мероприятий по реконструкции источников теплоснабжения для реализации по варианту развития №4

| № п/п | Наименование мероприятии | Производительность, Гкал/ч | Год реализации | Финансовые потребности всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство БМК 8 марта на ГВС производительностью 0,34 Гкал/ч | 0,34 | 2021 | 3 750,61 |
| 2 | Строительство БМК на мкр. 60 лет Октября производительностью 3,9 Гкал/ч | 3,9 | 2021 | 27 719,48 |
| 3 | Строительство БМК АШФ "Прогресс" производительностью 0,6 Гкал/ч | 0,6 | 2021 | 6 618,72 |
| 4 | Перевод потребителя ООО "Бигус" на индивидуальное ТС | 0,05 | 2021 | 551,56 |
| 5 | Перевод потребителя ул. Заозерная (ч. дом) на индивидуальное ТС | 0,0074 | 2021 | 250,00 |
| 6 | Строительство пиковой БМК КОП производительностью 10,0 Гкал/ч | 10 | 2021 | 53 491,39 |
| 7 | Строительство пиковой БМК ОТС производительностью 10,0 Гкал/ч | 10 | 2021 | 53 491,39 |
| Итого |  |  |  | 145 873,14 |
| 8 | Доведение тепловых потерь ТС до нормируемых значений | - | 2021 | 2 000,00 |
| 9 | Реконструкция ИТП мкр. Машиностроитель с переходом с открытой схемы ГВС на закрытую |  | 2021 | 5 806,68 |
| 10 | Строительство т/с ГВС от БМК мкр. 60 лет Октября (надземная) |  | 2021 | 5 023,51 |
| Итого |  |  |  | 12 830,19 |
| Итого |  |  |  | 158 703,33 |

Результаты расчета тарифных последствий развития системы теплоснабжения г. Родники для варианта №4 представлены в таблице Таблица 2.10.

Таблица 2.10 Результаты расчета тарифных последствий развития системы теплоснабжения г. Родники для варианта №4

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Факт 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 11195,859 | 11576,518 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 1926,186 | 1991,676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 1553,917 | 1606,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 1396,161 | 1443,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 1641,697 | 1697,515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5. | Расходы на оплату иных работ и услуг по договорам с организациями | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6. | Арендная плата (объекты кроме производственных) | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7. | Обучение персонала | тыс. руб. | 5,100 | 5,273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8. | Другие расходы | тыс. руб. | 4672,798 | 4831,673 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 7814,076 | 7828,698 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | Расходы на оплату услуг организаций, осуществляющих регулир.виды деятельности | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Арендная и концессионная плата (производственные объекты) | тыс. руб. | 3477,024 | 3477,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 424,975 | 439,424 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5. | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.6. | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 2446,031 | 2446,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.7. | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.8. | Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | тыс. руб. | 5,076 | 5,249 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.9. | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.10. | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 1460,971 | 1460,971 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.11. | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 293762,830 | 285320,381 | 330992,280 | 336358,564 | 342326,687 | 348882,667 | 356014,785 | 363713,437 | 371971,007 | 380781,751 | 390141,684 | 400048,489 | 410501,428 | 421501,259 | 433050,169 | 445151,707 | 457810,731 |
| 3.1. | Расходы на топливо | тыс. руб. | 35309,374 | 36368,655 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 6822,249 | 7108,784 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3. | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 250452,822 | 240618,053 | 330992,280 | 336358,564 | 342326,687 | 348882,667 | 356014,785 | 363713,437 | 371971,007 | 380781,751 | 390141,684 | 400048,489 | 410501,428 | 421501,259 | 433050,169 | 445151,707 | 457810,731 |
| 3.3.1. | Расходы на покупку тепловой энергии у БМК60 лет Октября | тыс. руб. | - | - | 18348,509 | 18970,523 | 19613,624 | 20278,526 | 20965,968 | 21676,714 | 22411,555 | 23171,306 | 23956,814 | 24768,950 | 25608,617 | 26476,749 | 27374,311 | 28302,300 | 29261,748 |
| 3.3.2. | Среднегодовой тариф на тепловую энергию БМК 60 лет Октября | руб./Гкал. | - | - | 1633,301 | 1688,670 | 1745,916 | 1805,103 | 1866,296 | 1929,563 | 1994,975 | 2062,605 | 2132,527 | 2204,820 | 2279,564 | 2356,841 | 2436,738 | 2519,343 | 2604,749 |
| 3.3.3. | Расходы на покупку тепловой энергии у БМК ул. 8 Марта | тыс. руб. | - | - | 2691,909 | 2783,165 | 2877,514 | 2975,062 | 3075,917 | 3180,190 | 3287,999 | 3399,462 | 3514,704 | 3633,852 | 3757,040 | 3884,403 | 4016,085 | 4152,230 | 4292,991 |
| 3.3.3. | Среднегодовой тариф на тепловую энергию БМК ул. 8 Марта | руб./Гкал. | - | - | 2749,652 | 2842,865 | 2939,238 | 3038,879 | 3141,897 | 3248,407 | 3358,528 | 3472,382 | 3590,096 | 3711,800 | 3837,630 | 3967,726 | 4102,232 | 4241,297 | 4385,077 |
| 3.3.4. | Расходы на покупку тепловой энергии у БМК АШФ "Прогресс" | тыс. руб. | - | - | 3897,347 | 4029,467 | 4166,066 | 4307,296 | 4453,313 | 4604,280 | 4760,365 | 4921,742 | 5088,589 | 5261,092 | 5439,443 | 5623,840 | 5814,488 | 6011,599 | 6215,392 |
| 3.3.5. | Среднегодовой тариф на тепловую энергию БМК АШФ "Прогресс" | руб./Гкал. | - | - | 2255,409 | 2331,867 | 2410,918 | 2492,648 | 2577,149 | 2664,514 | 2754,841 | 2848,230 | 2944,785 | 3044,613 | 3147,826 | 3254,537 | 3364,866 | 3478,935 | 3596,871 |
| 3.3.6. | Расходы на покупку тепловой энергии у пиковой БМК КОП | тыс. руб. | - | - | 41628,152 | 43039,346 | 44498,380 | 46006,875 | 47566,508 | 49179,013 | 50846,181 | 52569,867 | 54351,985 | 56194,517 | 58099,511 | 60069,085 | 62105,427 | 64210,801 | 66387,547 |
| 3.3.7 | Среднегодовой тариф на тепловую энергию пиковой БМК КОП | руб./Гкал. | - | - | 1445,121 | 1494,110 | 1544,761 | 1597,128 | 1651,271 | 1707,249 | 1765,125 | 1824,962 | 1886,829 | 1950,792 | 2016,924 | 2085,298 | 2155,989 | 2229,077 | 2304,643 |
| 3.3.8 | Расходы на покупку тепловой энергии у пиковой БМК ОТС | тыс. руб. | - | - | 43702,923 | 45184,452 | 46716,205 | 48299,885 | 49937,251 | 51630,124 | 53380,385 | 55189,980 | 57060,920 | 58995,285 | 60995,225 | 63062,964 | 65200,798 | 67411,105 | 69696,342 |
| 3.3.9 | Среднегодовой тариф на тепловую энергию пиковой БМК ОТС | руб./Гкал. | - | - | 1517,147 | 1568,578 | 1621,753 | 1676,730 | 1733,571 | 1792,339 | 1853,100 | 1915,920 | 1980,869 | 2048,021 | 2117,449 | 2189,230 | 2263,445 | 2340,176 | 2419,508 |
| 3.3.10 | Расходы на покупку тепловой энергии у ЗАО "РЭК" в т.ч.: | тыс. руб. | 195021,037 | 183688,145 | 183635,855 | 184040,135 | 184879,143 | 186133,270 | 187784,977 | 189818,646 | 192220,445 | 194978,202 | 198081,291 | 201520,528 | 205288,076 | 209377,356 | 213782,972 | 218500,633 | 223527,092 |
| 3.3.11 | Расходы на покупку тепловой энергии у ЗАО "РЭК" на отопление и ГВС | тыс. руб. | 69505,342 | 65466,472 | 34467,686 | 34543,568 | 34701,046 | 34936,441 | 35246,459 | 35628,170 | 36078,978 | 36596,598 | 37179,034 | 37824,565 | 38531,718 | 39299,259 | 40126,175 | 41011,660 | 41955,105 |
| 3.3.12 | Среднегодовой тариф на тепловую энергию ЗАО"РЭК" | руб./Гкал. | 1368,210 | 1288,705 | 1288,338 | 1291,174 | 1297,061 | 1305,859 | 1317,447 | 1331,715 | 1348,565 | 1367,913 | 1389,683 | 1413,812 | 1440,244 | 1468,933 | 1499,842 | 1532,940 | 1568,204 |
| 3.3.13 | Расходы на покупку тепловой энергии у ЗАО "РМЗ" | тыс. руб. | 55431,785 | 56929,908 | 37087,585 | 38311,475 | 39575,754 | 40881,754 | 42230,852 | 43624,470 | 45064,078 | 46551,192 | 48087,381 | 49674,265 | 51313,516 | 53006,862 | 54756,088 | 56563,039 | 58429,619 |
| 3.3.14 | Среднегодовой тариф на тепловую энергию ЗАО"РМЗ" | руб./Гкал. | 1461,355 | 1499,895 | 1786,234 | 1845,180 | 1906,071 | 1968,971 | 2033,947 | 2101,068 | 2170,403 | 2242,026 | 2316,013 | 2392,442 | 2471,392 | 2552,948 | 2637,195 | 2724,223 | 2814,122 |
| 3.3.15 | Расходы на передачу тепловой энергии от ЦТП КОП И ОТС | тыс. руб. | 39125,632 | 40561,678 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.16 | Среднегодовой тариф на передачу тепловой энергии от ЦТП КОП И ОТС | руб./Гкал. | 404,182 | 419,017 | 434,826 | 451,267 | 468,098 | 485,592 | 503,775 | 522,674 | 542,317 | 562,733 | 583,954 | 606,010 | 628,935 | 652,763 | 677,529 | 703,271 | 730,026 |
| 3.4. | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 1006,972 | 1047,251 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.5. | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 105,083 | 108,656 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.6. | Расходы на водоотведение | тыс. руб. | 66,329 | 68,982 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Прибыль | тыс. руб. | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена |
| 5. | Необходимая валовая выручка на выработку тепловой энергии водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники" | тыс. руб. | 62319,942 | 64107,544 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. | Необходимая валовая выручка на отпуск тепловой энергии на отопление и ГВС | тыс. руб. | 226382,702 | 227065,601 | 181824,111 | 186861,997 | 192148,589 | 197685,837 | 203476,267 | 209522,961 | 215829,540 | 222400,146 | 229239,427 | 236352,526 | 243745,070 | 251423,162 | 259393,371 | 267662,734 | 276238,744 |
| 5.1. | Объем необходимых инвестиций в систему теплоснабжения | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 537,097 | 537,097 | 537,097 | 537,097 | 537,097 | 537,097 | 537,097 | 537,097 | 537,097 | 537,097 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.2. | Необходимая валовая выручка на отпуск тепловой энергии потребителям ЖКХ | тыс. руб. | 226382,702 | 227065,601 | 182361,208 | 187399,094 | 192685,686 | 198222,934 | 204013,364 | 210060,058 | 216366,637 | 222937,243 | 229776,524 | 236889,623 | 243745,070 | 251423,162 | 259393,371 | 267662,734 | 276238,744 |
| 7. | Объем выработки тепловой энергии водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники"" | Гкал | 48741,320 | 48741,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1. | Объем тепловой энергии на собственные нужды водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники"" | Гкал | 2739,600 | 2739,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8. | Объем отпуска тепловой энергии | Гкал | 226494,649 | 226494,649 | 234853,000 | 234853,000 | 234853,000 | 234853,000 | 234853,000 | 234853,000 | 234853,000 | 234853,000 | 234853,000 | 234853,000 | 234853,000 | 234853,000 | 234853,000 | 234853,000 | 234853,000 |
| 8.1. | Объем отпуска тепловой энергии от водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники"" | Гкал | 46001,720 | 46001,720 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.2 | Объем отпуска тепловой энергии от БМК 60 лет Октября | Гкал | 0,000 | 0,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 |
| 8.3 | Объем отпуска тепловой энергии от БМК ул. 8 Марта | Гкал | 0,000 | 0,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 |
| 8.4 | Объем отпуска тепловой энергии от БМК АШФ "Прогресс" | Гкал | 0,000 | 0,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 |
| 8.5 | Объем отпуска тепловой энергии от пиковой БМК КОП | Гкал | 0,000 | 0,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 |
| 8.6 | Объем отпуска тепловой энергии от пиковой БМК ОТС | Гкал | 0,000 | 0,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 |
| 8.7. | Объем покупной тепловой энергии у ЗАО "РЭК" | Гкал | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 |
| 8.8. | Объем покупной тепловой энергии у ЗАО "РМЗ" | Гкал | 37955,929 | 37955,929 | 20763,000 | 20763,000 | 20763,000 | 20763,000 | 20763,000 | 20763,000 | 20763,000 | 20763,000 | 20763,000 | 20763,000 | 20763,000 | 20763,000 | 20763,000 | 20763,000 | 20763,000 |
| 8.8.1 | Объем отпуска тепловой энергии от ЦТП КОП И ОТС | Гкал | 96801,920 | 96801,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.9. | Объем полезного отпуска тепловой энергии предприятиям на технологию (пар) | Гкал | 91736,800 | 91736,800 | 115783,398 | 115783,398 | 115783,398 | 115783,398 | 115783,398 | 115783,398 | 115783,398 | 115783,398 | 115783,398 | 115783,398 | 115783,398 | 115783,398 | 115783,398 | 115783,398 | 115783,398 |
| 8.9.1. | Объем тепловых потерь в паровых сетях | Гкал | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 |
| 8.9.2. | Объем реализации тепловой энергии на технологию (пар) | Гкал | 86985,327 | 84354,150 | 108400,748 | 108400,748 | 108400,748 | 108400,748 | 108400,748 | 108400,748 | 108400,748 | 108400,748 | 108400,748 | 108400,748 | 108400,748 | 108400,748 | 108400,748 | 108400,748 | 108400,748 |
| 8.10. | Объем отпуска тепловой энергии на отопление и ГВС (пар) | Гкал | 50800,200 | 50800,200 | 26753,602 | 26753,602 | 26753,602 | 26753,602 | 26753,602 | 26753,602 | 26753,602 | 26753,602 | 26753,602 | 26753,602 | 26753,602 | 26753,602 | 26753,602 | 26753,602 | 26753,602 |
| 8.10.1 | Объем полезного отпуска тепловой энергии на отопление и ГВС | Гкал | 134757,849 | 134757,849 | 119069,602 | 119069,602 | 119069,602 | 119069,602 | 119069,602 | 119069,602 | 119069,602 | 119069,602 | 119069,602 | 119069,602 | 119069,602 | 119069,602 | 119069,602 | 119069,602 | 119069,602 |
| 8.11. | Объем тепловых потерь в сетях отопления и ГВС | Гкал | 45339,333 | 45339,333 | 29651,086 | 29651,086 | 29651,086 | 29651,086 | 29651,086 | 29651,086 | 29651,086 | 29651,086 | 29651,086 | 29651,086 | 29651,086 | 29651,086 | 29651,086 | 29651,086 | 29651,086 |
| 8.12 | Объем сокращения тепловых потерь в сетях отопления и ГВС | Гкал |  |  | 15688,247 | 15688,247 | 15688,247 | 15688,247 | 15688,247 | 15688,247 | 15688,247 | 15688,247 | 15688,247 | 15688,247 | 15688,247 | 15688,247 | 15688,247 | 15688,247 | 15688,247 |
| 8.13. | Объем реализации тепловой энергии на отопление и ГВС | Гкал | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 |
| 9. | Индекс потребительских цен | - | 1,05 | 1,034 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 10. | Индекс цен на природный газ (с июля) | - | 1,014 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 11. | Индекс цен на электрическую энергию | - | 1,059 | 1,042 | 1,040 | 1,040 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |
| 12. | Индекс цен на холодную воду (с июля) | - | 1,045 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 13. | Тариф на отпущенную тепловую энергию водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники" | руб./Гкал. | 1354,731 | 1393,590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14. | Расходы на передачу тепловой энергии от ЦТП КОП И ОТС | руб./Гкал. | 404,182 | 419,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15. | Тариф на реализацию ТЭ от ООО "УК ИП "Родники" без передачи по ТС города | руб./Гкал. | 2531,721 | 2539,358 | 2039,412 | 2095,753 | 2154,875 | 2216,800 | 2281,556 | 2349,179 | 2419,707 | 2493,189 | 2569,675 | 2649,223 | 2725,890 | 2811,757 | 2900,891 | 2993,370 | 3089,279 |
| 16. | Тариф на передачу тепловой энергии по сетям города | руб./Гкал. | 254,594 | 263,335 | 229,046 | 238,208 | 247,736 | 257,646 | 267,952 | 278,670 | 289,816 | 301,409 | 313,465 | 326,004 | 339,044 | 352,606 | 366,710 | 381,379 | 396,634 |
| 17. | Тариф на реализацию тепловой энергии от ООО "УК ИП "Родники" без НДС | руб./Гкал. | 2786,315 | 2802,693 | 2268,458 | 2333,961 | 2402,611 | 2474,445 | 2549,508 | 2627,848 | 2709,524 | 2794,598 | 2883,140 | 2975,227 | 3064,935 | 3164,363 | 3267,601 | 3374,749 | 3485,913 |
| 18. | Тариф на реализацию тепловой энергии на ЖКХ с НДС | руб./Гкал. | 3343,578 | 3363,231 | 2722,150 | 2800,753 | 2883,133 | 2969,334 | 3059,409 | 3153,418 | 3251,428 | 3353,517 | 3459,769 | 3570,273 | 3677,922 | 3797,236 | 3921,122 | 4049,699 | 4183,095 |

Вариант №5 – теплоснабжение основной части города от котельной ООО «УК ИП «Родники», исключение из системы теплоснабжения населения котельной ЗАО «РМЗ»

Вариант №5 предусматривает:

- Обеспечение тепловой энергией системы отопления основной части города в зоне действия ЕТО ООО «УК ИП «Родники» от котельной ООО «УК Индустриальный парк «Родники».

- Теплоснабжение мкр. 60 лет Октября от новой БМК по 4-х трубной системе теплоснабжения.

- Теплоснабжение мкр. Машиностроитель от новой БМК по 2-х трубной закрытой системе теплоснабжения.

- Исключение котельной ЗАО «РМЗ» из системы теплоснабжения населения.

Преимущества данного варианта:

- Загрузка источника теплоснабжения ООО «УК Индустриальный парк «Родники», в связи с этим увеличение КПД котельной.

- Вывод из эксплуатации участка магистральной тепловой сети от котельной ЗАО «РМЗ» до мкр. 60 лет Октября общей протяженностью L=4082 пм (2Ду 500, L=2377 пм; 2Ду 300, L=1185 пм; 2Ду 250, L=120 пм; 2Ду 200, L=400 пм). В связи с этим снижение тепловых потерь в тепловых сетях.

- Значительная удалённость котельной положительно влияет на экологическую обстановку города.

Недостатки варианта:

- Капитальные затраты на реконструкцию котельной ООО «УК Индустриальный парк «Родники»: восстановление деаэрации, линии рециркуляции, линии подогрева сырой воды; реконструкция станции ХВП.

- Пониженная надежность теплоснабжения в связи с отсутствием резервного топлива на котельной ООО «УК Индустриальный парк «Родники».

- Повышенные потери в протяженных тепломагистралях котельной ООО «УК Индустриальный парк «Родники».

- Строительство новых котельных при имеющихся мощностях.

Перечень мероприятий для реализации теплоснабжения по варианту развития №5 представлен в таблице Таблица 2.9.

Рисунок 2.5 – Теплоснабжение по варианту развития №5

Таблица 2.11 - Перечень мероприятий по реконструкции источников теплоснабжения для реализации по варианту развития №5

| № п/п | Наименование мероприятии | Производительность, Гкал/ч | Год реализации | Финансовые потребности всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной ООО «УК ИП «Родники» (восстановление ХВО, термической деаэрации, рециркуляции котла) | - | 2021 | 15 000,00 |
| 2 | Строительство БМК 8 марта на ГВС производительностью 0,34 Гкал/ч | 0,34 | 2021 | 3 750,61 |
| 3 | Строительство БМК мкр. 60 лет Октября производительностью 3,9 Гкал/ч | 3,9 | 2021 | 27 719,48 |
| 4 | Строительство БМК мкр. Машиностроитель производительностью 5,7 Гкал/ч | 5,7 | 2021 | 37 463,56 |
| Итого |  |  |  | 83 933,65 |
| 5 | Реконструкция ИТП мкр. Машиностроитель с переходом с открытой схемы ГВС на закрытую | - | 2021 | 5 806,68 |
| 6 | Строительство т/с ГВС от БМК мкр. 60 лет Октября (надземная) |  | 2021 | 5 023,51 |
| Итого |  |  |  | 10 830,19 |
| Итого |  |  |  | 94 763,84 |

Результаты расчета тарифных последствий развития системы теплоснабжения г. Родники для варианта №5 представлены в таблице Таблица 2.12.

Таблица 2.12 Результаты расчета тарифных последствий развития системы теплоснабжения г. Родники для варианта №5

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Факт 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 11195,859 | 11576,518 | 12039,579 | 12521,162 | 13022,009 | 13542,889 | 14084,604 | 14647,989 | 15233,908 | 15843,265 | 16476,995 | 17136,075 | 17821,518 | 18534,379 | 19275,754 | 20046,784 | 20848,655 |
| 1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 1926,186 | 1991,676 | 2071,343 | 2154,197 | 2240,365 | 2329,979 | 2423,179 | 2520,106 | 2620,910 | 2725,746 | 2834,776 | 2948,167 | 3066,094 | 3188,738 | 3316,287 | 3448,939 | 3586,896 |
| 1.2. | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 1553,917 | 1606,750 | 1671,020 | 1737,861 | 1807,375 | 1879,670 | 1954,857 | 2033,051 | 2114,373 | 2198,948 | 2286,906 | 2378,383 | 2473,518 | 2572,459 | 2675,357 | 2782,371 | 2893,666 |
| 1.3. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 1396,161 | 1443,630 | 1501,376 | 1561,431 | 1623,888 | 1688,843 | 1756,397 | 1826,653 | 1899,719 | 1975,708 | 2054,736 | 2136,926 | 2222,403 | 2311,299 | 2403,751 | 2499,901 | 2599,897 |
| 1.4. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 1641,697 | 1697,515 | 1765,415 | 1836,032 | 1909,473 | 1985,852 | 2065,286 | 2147,898 | 2233,814 | 2323,166 | 2416,093 | 2512,737 | 2613,246 | 2717,776 | 2826,487 | 2939,546 | 3057,128 |
| 1.5. | Расходы на оплату иных работ и услуг по договорам с организациями | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6. | Арендная плата (объекты кроме производственных) | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7. | Обучение персонала | тыс. руб. | 5,100 | 5,273 | 5,484 | 5,704 | 5,932 | 6,169 | 6,416 | 6,673 | 6,939 | 7,217 | 7,506 | 7,806 | 8,118 | 8,443 | 8,781 | 9,132 | 9,497 |
| 1.8. | Другие расходы | тыс. руб. | 4672,798 | 4831,673 | 5024,940 | 5225,938 | 5434,976 | 5652,375 | 5878,470 | 6113,608 | 6358,153 | 6612,479 | 6876,978 | 7152,057 | 7438,139 | 7735,665 | 8045,091 | 8366,895 | 8701,571 |
| 2. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 7814,076 | 7828,698 | 7846,485 | 7846,485 | 7846,485 | 7846,485 | 7846,485 | 7846,485 | 7846,485 | 7846,485 | 7846,485 | 7846,485 | 7846,485 | 7846,485 | 7846,485 | 7846,485 | 7846,485 |
| 2.1. | Расходы на оплату услуг организаций, осуществляющих регулир.виды деятельности | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Арендная и концессионная плата (производственные объекты) | тыс. руб. | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 |
| 2.3. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 424,975 | 439,424 | 457,001 | 475,281 | 494,292 | 514,064 | 534,626 | 556,011 | 578,252 | 601,382 | 625,437 | 650,455 | 676,473 | 703,532 | 731,673 | 760,940 | 791,378 |
| 2.5. | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.6. | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 |
| 2.7. | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.8. | Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | тыс. руб. | 5,076 | 5,249 | 5,459 | 5,677 | 5,904 | 6,140 | 6,386 | 6,641 | 6,907 | 7,183 | 7,470 | 7,769 | 8,080 | 8,403 | 8,739 | 9,089 | 9,452 |
| 2.9. | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.10. | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 |
| 2.11. | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 293762,830 | 285320,381 | 275724,635 | 279157,501 | 283117,806 | 287596,381 | 292579,120 | 298053,955 | 304010,722 | 310441,039 | 317338,199 | 324697,070 | 332513,998 | 340786,735 | 349514,354 | 358697,188 | 368336,767 |
| 3.1. | Расходы на топливо | тыс. руб. | 35309,374 | 36368,655 | 37459,715 | 38583,506 | 39741,012 | 40933,242 | 42161,239 | 43426,076 | 44728,859 | 46070,724 | 47452,846 | 48876,431 | 50342,724 | 51853,006 | 53408,596 | 55010,854 | 56661,180 |
| 3.2. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 6822,249 | 7108,784 | 7393,135 | 7688,861 | 7988,726 | 8300,287 | 8623,998 | 8960,334 | 9309,787 | 9672,868 | 10050,110 | 10442,065 | 10849,305 | 11272,428 | 11712,053 | 12168,823 | 12643,407 |
| 3.3. | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 250452,822 | 240618,053 | 229597,901 | 231560,294 | 234010,235 | 236929,906 | 240303,619 | 244117,670 | 248360,206 | 253021,101 | 258091,844 | 263565,439 | 269436,309 | 275700,215 | 282354,175 | 289396,400 | 296826,225 |
| 3.3.1. | Расходы на покупку тепловой энергии у БМК 60 лет Октября | тыс. руб. | - | - | 18348,509 | 18970,523 | 19613,624 | 20278,526 | 20965,968 | 21676,714 | 22411,555 | 23171,306 | 23956,814 | 24768,950 | 25608,617 | 26476,749 | 27374,311 | 28302,300 | 29261,748 |
| 3.3.2. | Среднегодовой тариф на тепловую энергию БМК 60 лет Октября | руб./Гкал. | - | - | 1633,301 | 1688,670 | 1745,916 | 1805,103 | 1866,296 | 1929,563 | 1994,975 | 2062,605 | 2132,527 | 2204,820 | 2279,564 | 2356,841 | 2436,738 | 2519,343 | 2604,749 |
| 3.3.3. | Расходы на покупку тепловой энергии у БМК ул. 8 Марта | тыс. руб. | - | - | 2691,909 | 2783,165 | 2877,514 | 2975,062 | 3075,917 | 3180,190 | 3287,999 | 3399,462 | 3514,704 | 3633,852 | 3757,040 | 3884,403 | 4016,085 | 4152,230 | 4292,991 |
| 3.3.3. | Среднегодовой тариф на тепловую энергию БМК ул. 8 Марта | руб./Гкал. | - | - | 2749,652 | 2842,865 | 2939,238 | 3038,879 | 3141,897 | 3248,407 | 3358,528 | 3472,382 | 3590,096 | 3711,800 | 3837,630 | 3967,726 | 4102,232 | 4241,297 | 4385,077 |
| 3.3.4. | Расходы на покупку тепловой энергии у БМК мкр. "Машиностроитель" | тыс. руб. | - | - | 24921,627 | 25766,470 | 26639,954 | 27543,048 | 28476,758 | 29442,120 | 30440,207 | 31472,130 | 32539,036 | 33642,109 | 34782,577 | 35961,706 | 37180,808 | 38441,237 | 39744,395 |
| 3.3.5. | Среднегодовой тариф на тепловую энергию БМК мкр. "Машиностроитель" | руб./Гкал. | - | - | 1 544,95 | 1597,326 | 1651,476 | 1707,461 | 1765,344 | 1825,189 | 1887,063 | 1951,034 | 2017,174 | 2085,556 | 2156,257 | 2229,354 | 2304,929 | 2383,066 | 2463,852 |
| 3.3.6. | Расходы на покупку тепловой энергии у ЗАО "РЭК" в т.ч.: | тыс. руб. | 195021,037 | 183688,145 | 183635,855 | 184040,135 | 184879,143 | 186133,270 | 187784,977 | 189818,646 | 192220,445 | 194978,202 | 198081,291 | 201520,528 | 205288,076 | 209377,356 | 213782,972 | 218500,633 | 223527,092 |
| 3.3.7 | Расходы на покупку тепловой энергии у ЗАО "РЭК" на отопление и ГВС | тыс. руб. | 69505,342 | 65466,472 | 65447,836 | 65591,921 | 65890,944 | 66337,915 | 66926,583 | 67651,383 | 68507,385 | 69490,249 | 70596,191 | 71821,935 | 73164,689 | 74622,109 | 76192,271 | 77873,646 | 79665,076 |
| 3.3.8 | Среднегодовой тариф на тепловую энергию ЗАО"РЭК" | руб./Гкал. | 1368,210 | 1288,705 | 1288,338 | 1291,174 | 1297,061 | 1305,859 | 1317,447 | 1331,715 | 1348,565 | 1367,913 | 1389,683 | 1413,812 | 1440,244 | 1468,933 | 1499,842 | 1532,940 | 1568,204 |
| 3.3.9 | Расходы на покупку тепловой энергии у ЗАО "РМЗ" | тыс. руб. | 55431,785 | 56929,908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.10 | Среднегодовой тариф на тепловую энергию ЗАО"РМЗ" | руб./Гкал. | 1460,420 | 1499,895 | 1550,851 | 1603,589 | 1657,850 | 1713,996 | 1772,094 | 1832,213 | 1894,425 | 1958,805 | 2025,428 | 2094,375 | 2165,728 | 2239,573 | 2315,999 | 2395,096 | 2476,962 |
| 3.3.11 | Расходы на передачу тепловой энергии от ЦТП КОП И ОТС | тыс. руб. | 39125,632 | 40561,678 | 42092,000 | 43683,536 | 45312,816 | 47006,256 | 48766,383 | 50595,825 | 52497,311 | 54473,678 | 56527,876 | 58662,970 | 60882,147 | 63188,718 | 65586,126 | 68077,948 | 70667,903 |
| 3.3.12 | Среднегодовой тариф на передачу тепловой энергии от ЦТП КОП И ОТС | руб./Гкал. | 404,182 | 419,017 | 434,826 | 451,267 | 468,098 | 485,592 | 503,775 | 522,674 | 542,317 | 562,733 | 583,954 | 606,010 | 628,935 | 652,763 | 677,529 | 703,271 | 730,026 |
| 3.4. | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 1006,972 | 1047,251 | 1089,141 | 1132,706 | 1178,014 | 1225,135 | 1274,140 | 1325,106 | 1378,110 | 1433,235 | 1490,564 | 1550,187 | 1612,194 | 1676,682 | 1743,749 | 1813,499 | 1886,039 |
| 3.5. | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 105,083 | 108,656 | 113,002 | 117,522 | 122,223 | 127,112 | 132,196 | 137,484 | 142,984 | 148,703 | 154,651 | 160,837 | 167,271 | 173,961 | 180,920 | 188,157 | 195,683 |
| 3.6. | Расходы на водоотведение | тыс. руб. | 66,329 | 68,982 | 71,742 | 74,611 | 77,596 | 80,700 | 83,928 | 87,285 | 90,776 | 94,407 | 98,183 | 102,111 | 106,195 | 110,443 | 114,861 | 119,455 | 124,233 |
| 4. | Прибыль | тыс. руб. | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена |
| 5. | Необходимая валовая выручка на выработку тепловой энергии водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники" | тыс. руб. | 62319,942 | 64107,544 | 66012,798 | 67964,853 | 69976,064 | 72055,848 | 74206,590 | 76430,758 | 78730,908 | 81109,687 | 83569,835 | 86114,190 | 88745,692 | 91467,384 | 94282,417 | 97194,056 | 100205,682 |
| 6. | Необходимая валовая выручка на отпуск тепловой энергии на отопление и ГВС | тыс. руб. | 226382,702 | 227065,601 | 219514,679 | 224760,469 | 230310,916 | 236196,655 | 242418,199 | 248976,990 | 255875,364 | 263116,512 | 270704,454 | 278644,006 | 286940,761 | 295601,069 | 304632,017 | 314041,417 | 323837,795 |
| 5.1. | Объем необходимых инвестиций в систему теплоснабжения | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 2875,703 | 2875,703 | 2875,703 | 2875,703 | 2875,703 | 2875,703 | 2875,703 | 2875,703 | 2875,703 | 2875,703 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.2. | Необходимая валовая выручка на отпуск тепловой энергии потребителям ЖКХ | тыс. руб. | 226382,702 | 227065,601 | 222390,382 | 227636,172 | 233186,619 | 239072,358 | 245293,902 | 251852,693 | 258751,067 | 265992,216 | 273580,157 | 281519,709 | 286940,761 | 295601,069 | 304632,017 | 314041,417 | 323837,795 |
| 7. | Объем выработки тепловой энергии водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники"" | Гкал | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 | 48741,320 |
| 7.1. | Объем тепловой энергии на собственные нужды водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники"" | Гкал | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 | 2739,600 |
| 8. | Объем отпуска тепловой энергии | Гкал | 226494,649 | 226494,649 | 216882,720 | 216882,720 | 216882,720 | 216882,720 | 216882,720 | 216882,720 | 216882,720 | 216882,720 | 216882,720 | 216882,720 | 216882,720 | 216882,720 | 216882,720 | 216882,720 | 216882,720 |
| 8.1. | Объем отпуска тепловой энергии от водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники"" | Гкал | 46001,720 | 46001,720 | 46001,720 | 46001,720 | 46001,720 | 46001,720 | 46001,720 | 46001,720 | 46001,720 | 46001,720 | 46001,720 | 46001,720 | 46001,720 | 46001,720 | 46001,720 | 46001,720 | 46001,720 |
| 8.2. | Объем отпуска тепловой энергии от БМК 60 лет Октября | Гкал | 0,000 | 0,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 |
| 8.3. | Объем отпуска тепловой энергии от БМК ул. 8 Марта | Гкал | 0,000 | 0,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 |
| 8.4. | Объем отпуска тепловой энергии от БМК мкр. "Машиностроитель" | Гкал | 0,000 | 0,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 |
| 8.5. | Объем покупной тепловой энергии у ЗАО "РЭК" | Гкал | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 | 142537,000 |
| 8.6. | Объем покупной тепловой энергии у ЗАО "РМЗ" | Гкал | 37955,929 | 37955,929 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.6.1 | Объем отпуска тепловой энергии от ЦТП КОП И ОТС | Гкал | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 | 96801,920 |
| 8.7. | Объем полезного отпуска тепловой энергии предприятиям на технологию (пар) | Гкал | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 |
| 8.7.1. | Объем тепловых потерь в паровых сетях | Гкал | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 |
| 8.7.2. | Объем реализации тепловой энергии на технологию (пар) | Гкал | 86985,327 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 |
| 8.8. | Объем отпуска тепловой энергии на отопление и ГВС (пар) | Гкал | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 | 50800,200 |
| 8.8.1 | Объем полезного отпуска тепловой энергии на отопление и ГВС | Гкал | 134757,849 | 134757,849 | 125145,920 | 125145,920 | 125145,920 | 125145,920 | 125145,920 | 125145,920 | 125145,920 | 125145,920 | 125145,920 | 125145,920 | 125145,920 | 125145,920 | 125145,920 | 125145,920 | 125145,920 |
| 8.9. | Объем тепловых потерь в сетях отопления и ГВС | Гкал | 45339,333 | 45339,333 | 35727,404 | 35727,404 | 35727,404 | 35727,404 | 35727,404 | 35727,404 | 35727,404 | 35727,404 | 35727,404 | 35727,404 | 35727,404 | 35727,404 | 35727,404 | 35727,404 | 35727,404 |
| 8.10. | Объем сокращения тепловых потерь в сетях отопления и ГВС | Гкал | 0,000 | 0,000 | 9611,929 | 9611,929 | 9611,929 | 9611,929 | 9611,929 | 9611,929 | 9611,929 | 9611,929 | 9611,929 | 9611,929 | 9611,929 | 9611,929 | 9611,929 | 9611,929 | 9611,929 |
| 8.11. | Объем реализации тепловой энергии на отопление и ГВС | Гкал | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 |
| 9. | Индекс потребительских цен | - | 1,05 | 1,034 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 10. | Индекс цен на природный газ (с июля) | - | 1,014 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 11. | Индекс цен на электрическую энергию | - | 1,059 | 1,042 | 1,040 | 1,040 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |
| 12. | Индекс цен на холодную воду (с июля) | - | 1,045 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 13. | Тариф на отпущенную тепловую энергию водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники" | руб./Гкал. | 1354,731 | 1393,590 | 1435,007 | 1477,442 | 1521,162 | 1566,373 | 1613,126 | 1661,476 | 1711,477 | 1763,188 | 1816,668 | 1871,978 | 1929,182 | 1988,347 | 2049,541 | 2112,835 | 2178,303 |
| 14. | Расходы на передачу тепловой энергии от ЦТП КОП И ОТС | руб./Гкал. | 404,182 | 419,017 | 434,826 | 451,267 | 468,098 | 485,592 | 503,775 | 522,674 | 542,317 | 562,733 | 583,954 | 606,010 | 628,935 | 652,763 | 677,529 | 703,271 | 730,026 |
| 15. | Тариф на реализацию ТЭ от ООО "УК ИП "Родники" без передачи по ТС города | руб./Гкал. | 2531,721 | 2539,358 | 2487,073 | 2545,739 | 2607,811 | 2673,634 | 2743,212 | 2816,561 | 2893,708 | 2974,688 | 3059,547 | 3148,338 | 3208,964 | 3305,815 | 3406,811 | 3512,040 | 3621,597 |
| 16. | Тариф на передачу тепловой энергии по сетям города | руб./Гкал. | 254,594 | 263,335 | 210,078 | 218,482 | 227,221 | 236,310 | 245,762 | 255,593 | 265,816 | 276,449 | 287,507 | 299,007 | 310,967 | 323,406 | 336,342 | 349,796 | 363,788 |
| 17. | Тариф на реализацию тепловой энергии от ООО "УК ИП "Родники" без НДС | руб./Гкал. | 2786,315 | 2802,693 | 2697,152 | 2764,220 | 2835,032 | 2909,943 | 2988,974 | 3072,153 | 3159,524 | 3251,137 | 3347,054 | 3447,345 | 3519,931 | 3629,221 | 3743,154 | 3861,836 | 3985,385 |
| 18. | Тариф на реализацию тепловой энергии на ЖКХ с НДС | руб./Гкал. | 3343,578 | 3363,231 | 3236,582 | 3317,064 | 3402,039 | 3491,932 | 3586,768 | 3686,584 | 3791,429 | 3901,365 | 4016,465 | 4136,814 | 4223,917 | 4355,065 | 4491,785 | 4634,204 | 4782,461 |

Вариант №6 – теплоснабжение основной части города от новых котельных, теплоснабжение мкр. Машиностроитель от котельной ООО «УК ИП «Родники», исключение котельной ЗАО «РМЗ» из системы теплоснабжения населения

Вариант №6 предусматривает:

- Обеспечение тепловой энергией системы отопления города в зоне действия ЕТО ООО «УК ИП «Родники» от ТЭЦ с двумя пиковыми БМК: БМК ОТС и БМК КОП.

- Теплоснабжение мкр. 60 лет Октября от новой БМК по четырёхтрубной системе теплоснабжения.

- Теплоснабжение мкр. Машиностроитель от котельной ООО «УК ИП «Родники» по двухтрубной закрытой системе теплоснабжения.

- Перевод на индивидуальное теплоснабжение частного дома ул. Заозерная.

- Исключение котельной ЗАО «РМЗ» из системы теплоснабжения населения.

Рисунок 2.6 – Теплоснабжение по варианту развития №6

Преимущества данного варианта:

- Теплоснабжение основной части города от новых энергоэффективных источников теплоснабжения.

- Вывод из эксплуатации участка магистрали тепловой сети от мкр. Машиностроитель до мкр. 60 лет Октября общей протяженностью L=2380 пм (2Ду 500, L=675 пм; 2Ду 300, L=1185 пм; 2Ду 250, L=120 пм;2Ду 200, L=400 пм). В связи с этим снижение тепловых потерь в тепловых сетях.

- Вывод из эксплуатации участка магистральной тепловой сети от мкр. Машиностроитель до ЦТП ОТС общей протяженностью L=2980 пм (2Ду500, L=1780 пм; 2Ду350, L=100 пм; 2Ду300, L=1100 пм). Снижение тепловых потерь в тепловых сетях.

Недостатки варианта:

- Капитальные затраты на реконструкцию котельной ООО «УК Индустриальный парк «Родники»: восстановление деаэрации, линии рециркуляции, линии подогрева сырой воды; реконструкция станции ХВП.

- Пониженная надежность теплоснабжения в связи с отсутствием резервного топлива на котельной ООО «УК Индустриальный парк «Родники».

- Повышенные потери в протяженных тепломагистралях котельной ООО «УК Индустриальный парк «Родники».

- Строительство новых котельных при имеющихся мощностях.

Перечень мероприятий для реализации теплоснабжения по варианту развития №6 представлен в таблице Таблица 2.13.

Таблица 2.13 - Перечень мероприятий по реконструкции источников теплоснабжения для реализации по варианту развития №6

| № п/п | Наименование мероприятии | Производительность, Гкал/ч | Год реализации | Финансовые потребности всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной ООО «УК ИП «Родники» (восстановление ХВО, термической деаэрации, рециркуляции котла) | - | 2021 | 15 000,00 |
| 2 | Строительство БМК 8 марта на ГВС производительностью 0,34 Гкал/ч | 0,34 | 2021 | 3 750,61 |
| 3 | Строительство БМК на ГВС мкр. 60 лет Октября производительностью 3,9 Гкал/ч | 3,9 | 2021 | 27 719,48 |
| 4 | Перевод потребителя ул. Заозерная (ч. дом) на индивидуальное ТС | 0,0074 | 2021 | 250,00 |
| 5 | Строительство пиковой БМК КОП производительностью 10,0 Гкал/ч | 10 | 2021 | 53 491,39 |
| 6 | Строительство пиковой БМК ОТС производительностью 10,0 Гкал/ч | 10 | 2021 | 53 491,39 |
| Итого |  |  |  | 153 702,86 |
| 7 | Реконструкция ИТП мкр. Машиностроитель с переходом с открытой схемы ГВС на закрытую | - | 2021 | 5 806,68 |
| 8 | Строительство перемычки Ду250 между магистралями кот. РМЗ и кот. «УК ИП «Родники» рядом с ул. Космонавтов, L=120 п.м (надземная.) | Ду250, L=120 п.м (надземная) | 2021 | 2 792,04 |
| 9 | Строительство т/с ГВС от БМК мкр. 60 лет Октября (надземная) | - | 2021 | 5 023,51 |
| Итого |  |  |  | 13 622,23 |
| Итого |  |  |  | 167 325,09 |

Результаты расчета тарифных последствий развития системы теплоснабжения г. Родники для варианта №6 представлены в таблице Таблица 2.14.

Таблица 2.14 Результаты расчета тарифных последствий развития системы теплоснабжения г. Родники для варианта №6

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Факт 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 11195,859 | 11576,518 | 12039,579 | 12521,162 | 13022,009 | 13542,889 | 14084,604 | 14647,989 | 15233,908 | 15843,265 | 16476,995 | 17136,075 | 17821,518 | 18534,379 | 19275,754 | 20046,784 | 20848,655 |
| 1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 1926,186 | 1991,676 | 2071,343 | 2154,197 | 2240,365 | 2329,979 | 2423,179 | 2520,106 | 2620,910 | 2725,746 | 2834,776 | 2948,167 | 3066,094 | 3188,738 | 3316,287 | 3448,939 | 3586,896 |
| 1.2. | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 1553,917 | 1606,750 | 1671,020 | 1737,861 | 1807,375 | 1879,670 | 1954,857 | 2033,051 | 2114,373 | 2198,948 | 2286,906 | 2378,383 | 2473,518 | 2572,459 | 2675,357 | 2782,371 | 2893,666 |
| 1.3. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 1396,161 | 1443,630 | 1501,376 | 1561,431 | 1623,888 | 1688,843 | 1756,397 | 1826,653 | 1899,719 | 1975,708 | 2054,736 | 2136,926 | 2222,403 | 2311,299 | 2403,751 | 2499,901 | 2599,897 |
| 1.4. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 1641,697 | 1697,515 | 1765,415 | 1836,032 | 1909,473 | 1985,852 | 2065,286 | 2147,898 | 2233,814 | 2323,166 | 2416,093 | 2512,737 | 2613,246 | 2717,776 | 2826,487 | 2939,546 | 3057,128 |
| 1.5. | Расходы на оплату иных работ и услуг по договорам с организациями | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6. | Арендная плата (объекты кроме производственных) | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7. | Обучение персонала | тыс. руб. | 5,100 | 5,273 | 5,484 | 5,704 | 5,932 | 6,169 | 6,416 | 6,673 | 6,939 | 7,217 | 7,506 | 7,806 | 8,118 | 8,443 | 8,781 | 9,132 | 9,497 |
| 1.8. | Другие расходы | тыс. руб. | 4672,798 | 4831,673 | 5024,940 | 5225,938 | 5434,976 | 5652,375 | 5878,470 | 6113,608 | 6358,153 | 6612,479 | 6876,978 | 7152,057 | 7438,139 | 7735,665 | 8045,091 | 8366,895 | 8701,571 |
| 2. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 7814,076 | 7828,698 | 7846,485 | 7866,983 | 7888,221 | 7910,229 | 7933,037 | 7956,678 | 7981,184 | 8006,590 | 8032,933 | 8060,249 | 8088,578 | 8117,960 | 8148,438 | 8180,054 | 8212,855 |
| 2.1. | Расходы на оплату услуг организаций, осуществляющих регулир.виды деятельности | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Арендная и концессионная плата (производственные объекты) | тыс. руб. | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 | 3477,024 |
| 2.3. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 424,975 | 439,424 | 457,001 | 475,281 | 494,292 | 514,064 | 534,626 | 556,011 | 578,252 | 601,382 | 625,437 | 650,455 | 676,473 | 703,532 | 731,673 | 760,940 | 791,378 |
| 2.5. | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.6. | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 2446,031 | 2446,031 | 2446,031 | 2447,031 | 2448,031 | 2449,031 | 2450,031 | 2451,031 | 2452,031 | 2453,031 | 2454,031 | 2455,031 | 2456,031 | 2457,031 | 2458,031 | 2459,031 | 2460,031 |
| 2.7. | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.8. | Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | тыс. руб. | 5,076 | 5,249 | 5,459 | 5,677 | 5,904 | 6,140 | 6,386 | 6,641 | 6,907 | 7,183 | 7,470 | 7,769 | 8,080 | 8,403 | 8,739 | 9,089 | 9,452 |
| 2.9. | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.10. | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 1460,971 | 1460,971 | 1460,971 | 1461,971 | 1462,971 | 1463,971 | 1464,971 | 1465,971 | 1466,971 | 1467,971 | 1468,971 | 1469,971 | 1470,971 | 1471,971 | 1472,971 | 1473,971 | 1474,971 |
| 2.11. | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 293762,830 | 285320,381 | 278308,173 | 282864,901 | 287921,934 | 293470,730 | 299501,656 | 306006,841 | 312980,074 | 320416,699 | 328313,534 | 336668,784 | 345481,972 | 354753,872 | 364486,451 | 374682,812 | 385347,155 |
| 3.1. | Расходы на топливо | тыс. руб. | 35309,374 | 36368,655 | 15658,161 | 16127,906 | 16611,743 | 17110,095 | 17623,398 | 18152,100 | 18696,663 | 19257,563 | 19835,290 | 20430,348 | 21043,259 | 21674,557 | 22324,793 | 22994,537 | 23684,373 |
| 3.2. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 6822,249 | 7108,784 | 3090,331 | 3213,944 | 3339,288 | 3469,520 | 3604,831 | 3745,419 | 3891,491 | 4043,259 | 4200,946 | 4364,783 | 4535,010 | 4711,875 | 4895,638 | 5086,568 | 5284,944 |
| 3.3. | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 250452,822 | 240618,053 | 259027,198 | 262969,268 | 267394,969 | 272292,143 | 277650,496 | 283461,474 | 289718,158 | 296415,165 | 303548,558 | 311115,763 | 319115,498 | 327547,707 | 336413,496 | 345715,083 | 355455,748 |
| 3.3.1. | Расходы на покупку тепловой энергии у БМК 60 лет Октября | тыс. руб. | - | - | 18348,509 | 18970,523 | 19613,624 | 20278,526 | 20965,968 | 21676,714 | 22411,555 | 23171,306 | 23956,814 | 24768,950 | 25608,617 | 26476,749 | 27374,311 | 28302,300 | 29261,748 |
| 3.3.2. | Среднегодовой тариф на тепловую энергию БМК 60 лет Октября | руб./Гкал. | - | - | 1633,301 | 1688,670 | 1745,916 | 1805,103 | 1866,296 | 1929,563 | 1994,975 | 2062,605 | 2132,527 | 2204,820 | 2279,564 | 2356,841 | 2436,738 | 2519,343 | 2604,749 |
| 3.3.3. | Расходы на покупку тепловой энергии у БМК ул. 8 Марта | тыс. руб. | - | - | 2691,909 | 2783,165 | 2877,514 | 2975,062 | 3075,917 | 3180,190 | 3287,999 | 3399,462 | 3514,704 | 3633,852 | 3757,040 | 3884,403 | 4016,085 | 4152,230 | 4292,991 |
| 3.3.3. | Среднегодовой тариф на тепловую энергию БМК ул. 8 Марта | руб./Гкал. | - | - | 2749,652 | 2842,865 | 2939,238 | 3038,879 | 3141,897 | 3248,407 | 3358,528 | 3472,382 | 3590,096 | 3711,800 | 3837,630 | 3967,726 | 4102,232 | 4241,297 | 4385,077 |
| 3.3.4. | Расходы на покупку тепловой энергии у пиковой БМК КОП | тыс. руб. | - | - | 41628,152 | 43039,346 | 44498,380 | 46006,875 | 47566,508 | 49179,013 | 50846,181 | 52569,867 | 54351,985 | 56194,517 | 58099,511 | 60069,085 | 62105,427 | 64210,801 | 66387,547 |
| 3.3.5. | Среднегодовой тариф на тепловую энергию пиковой БМК КОП | руб./Гкал. | - | - | 1445,121 | 1494,110 | 1544,761 | 1597,128 | 1651,271 | 1707,249 | 1765,125 | 1824,962 | 1886,829 | 1950,792 | 2016,924 | 2085,298 | 2155,989 | 2229,077 | 2304,643 |
| 3.3.6. | Расходы на покупку тепловой энергии у пиковой БМК ОТС | тыс. руб. | - | - | 43702,923 | 45184,452 | 46716,205 | 48299,885 | 49937,251 | 51630,124 | 53380,385 | 55189,980 | 57060,920 | 58995,285 | 60995,225 | 63062,964 | 65200,798 | 67411,105 | 69696,342 |
| 3.3.7 | Среднегодовой тариф на тепловую энергию пиковой БМК ОТС | руб./Гкал. | - | - | 1517,147 | 1568,578 | 1621,753 | 1676,730 | 1733,571 | 1792,339 | 1853,100 | 1915,920 | 1980,869 | 2048,021 | 2117,449 | 2189,230 | 2263,445 | 2340,176 | 2419,508 |
| 3.3.8 | Расходы на покупку тепловой энергии у ЗАО "РЭК" в т.ч.: | тыс. руб. | 195021,037 | 183688,145 | 152655,706 | 152991,782 | 153689,246 | 154731,796 | 156104,853 | 157795,434 | 159792,039 | 162084,551 | 164664,135 | 167523,158 | 170655,104 | 174054,506 | 177716,875 | 181638,647 | 185817,121 |
| 3.3.9 | Расходы на покупку тепловой энергии у ЗАО "РЭК" на отопление и ГВС | тыс. руб. | 69505,342 | 65466,472 | 34467,686 | 34543,568 | 34701,046 | 34936,441 | 35246,459 | 35628,170 | 36078,978 | 36596,598 | 37179,034 | 37824,565 | 38531,718 | 39299,259 | 40126,175 | 41011,660 | 41955,105 |
| 3.3.10 | Среднегодовой тариф на тепловую энергию ЗАО"РЭК" | руб./Гкал. | 1368,210 | 1288,705 | 1288,338 | 1291,174 | 1297,061 | 1305,859 | 1317,447 | 1331,715 | 1348,565 | 1367,913 | 1389,683 | 1413,812 | 1440,244 | 1468,933 | 1499,842 | 1532,940 | 1568,204 |
| 3.3.11 | Расходы на покупку тепловой энергии у ЗАО "РМЗ" | тыс. руб. | 55431,785 | 56929,908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.12 | Среднегодовой тариф на тепловую энергию ЗАО"РМЗ" | руб./Гкал. | 1460,420 | 1499,895 | 1550,851 | 1603,589 | 1657,850 | 1713,996 | 1772,094 | 1832,213 | 1894,425 | 1958,805 | 2025,428 | 2094,375 | 2165,728 | 2239,573 | 2315,999 | 2395,096 | 2476,962 |
| 3.3.13 | Расходы на передачу тепловой энергии от ЦТП КОП И ОТС | тыс. руб. | 39125,632 | 40561,678 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.14 | Среднегодовой тариф на передачу тепловой энергии от ЦТП КОП И ОТС | руб./Гкал. | 404,182 | 419,017 | 434,826 | 451,267 | 468,098 | 485,592 | 503,775 | 522,674 | 542,317 | 562,733 | 583,954 | 606,010 | 628,935 | 652,763 | 677,529 | 703,271 | 730,026 |
| 3.4. | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 1006,972 | 1047,251 | 455,261 | 473,471 | 492,410 | 512,106 | 532,591 | 553,894 | 576,050 | 599,092 | 623,056 | 647,978 | 673,897 | 700,853 | 728,887 | 758,043 | 788,364 |
| 3.5. | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 105,083 | 108,656 | 47,235 | 49,124 | 51,089 | 53,133 | 55,258 | 57,468 | 59,767 | 62,158 | 64,644 | 67,230 | 69,919 | 72,716 | 75,625 | 78,650 | 81,795 |
| 3.6. | Расходы на водоотведение | тыс. руб. | 66,329 | 68,982 | 29,988 | 31,188 | 32,435 | 33,732 | 35,082 | 36,485 | 37,944 | 39,462 | 41,041 | 42,682 | 44,390 | 46,165 | 48,012 | 49,932 | 51,930 |
| 4. | Прибыль | тыс. руб. | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена |
| 5. | Необходимая валовая выручка на выработку тепловой энергии водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники" | тыс. руб. | 62319,942 | 64107,544 | 39167,038 | 40283,777 | 41437,194 | 42631,705 | 43868,801 | 45150,033 | 46477,007 | 47851,389 | 49274,904 | 50749,346 | 52276,570 | 53858,504 | 55497,146 | 57194,567 | 58952,917 |
| 6. | Необходимая валовая выручка на отпуск тепловой энергии на отопление и ГВС | тыс. руб. | 226382,702 | 227065,601 | 180006,218 | 184804,832 | 189843,964 | 195128,492 | 200660,903 | 206444,244 | 212482,105 | 218778,601 | 225338,361 | 232166,515 | 239268,682 | 246650,964 | 254319,941 | 262282,663 | 270546,649 |
| 5.1. | Объем необходимых инвестиций в систему теплоснабжения | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 3458,903 | 3458,903 | 3458,903 | 3458,903 | 3458,903 | 3458,903 | 3458,903 | 3458,903 | 3458,903 | 3458,903 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.2. | Необходимая валовая выручка на отпуск тепловой энергии на отопление и ГВС с учетом инвестиций | тыс. руб. | 226382,702 | 227065,601 | 183465,121 | 188263,735 | 193302,867 | 198587,396 | 204119,807 | 209903,148 | 215941,008 | 222237,504 | 228797,264 | 235625,418 | 239268,682 | 246650,964 | 254319,941 | 262282,663 | 270546,649 |
| 7. | Объем выработки тепловой энергии водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники"" | Гкал | 48741,320 | 48741,320 | 20213,634 | 20213,634 | 20213,634 | 20213,634 | 20213,634 | 20213,634 | 20213,634 | 20213,634 | 20213,634 | 20213,634 | 20213,634 | 20213,634 | 20213,634 | 20213,634 | 20213,634 |
| 7.1. | Объем тепловой энергии на собственные нужды водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники"" | Гкал | 2739,600 | 2739,600 | 962,550 | 962,550 | 962,550 | 962,550 | 962,550 | 962,550 | 962,550 | 962,550 | 962,550 | 962,550 | 962,550 | 962,550 | 962,550 | 962,550 | 962,550 |
| 8. | Объем отпуска тепловой энергии | Гкал | 226494,649 | 226494,649 | 207566,486 | 207566,486 | 207566,486 | 207566,486 | 207566,486 | 207566,486 | 207566,486 | 207566,486 | 207566,486 | 207566,486 | 207566,486 | 207566,486 | 207566,486 | 207566,486 | 207566,486 |
| 8.1. | Объем отпуска тепловой энергии от водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники"" | Гкал | 46001,720 | 46001,720 | 19251,084 | 19251,084 | 19251,084 | 19251,084 | 19251,084 | 19251,084 | 19251,084 | 19251,084 | 19251,084 | 19251,084 | 19251,084 | 19251,084 | 19251,084 | 19251,084 | 19251,084 |
| 8.2. | Объем отпуска тепловой энергии от БМК 60 лет Октября | Гкал | 0,000 | 0,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 |
| 8.3. | Объем отпуска тепловой энергии от БМК ул. 8 Марта | Гкал | 0,000 | 0,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 |
| 8.4. | Объем отпуска тепловой энергии от пиковой БМК КОП | Гкал | 0,000 | 0,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 |
| 8.5. | Объем отпуска тепловой энергии от пиковой БМК ОТС | Гкал | 0,000 | 0,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 | 28806,000 |
| 8.6. | Объем покупной тепловой энергии у ЗАО "РЭК" | Гкал | 142537,000 | 142537,000 | 118490,402 | 118490,402 | 118490,402 | 118490,402 | 118490,402 | 118490,402 | 118490,402 | 118490,402 | 118490,402 | 118490,402 | 118490,402 | 118490,402 | 118490,402 | 118490,402 | 118490,402 |
| 8.7. | Объем покупной тепловой энергии у ЗАО "РМЗ" | Гкал | 37955,929 | 37955,929 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.7.1 | Объем отпуска тепловой энергии от ЦТП КОП И ОТС | Гкал | 96801,920 | 96801,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.8. | Объем полезного отпуска тепловой энергии предприятиям на технологию (пар) | Гкал | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 |
| 8.8.1. | Объем тепловых потерь в паровых сетях | Гкал | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 |
| 8.8.2. | Объем реализации тепловой энергии на технологию (пар) | Гкал | 86985,327 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 |
| 8.9. | Объем отпуска тепловой энергии на отопление и ГВС (пар) | Гкал | 50800,200 | 50800,200 | 26753,602 | 26753,602 | 26753,602 | 26753,602 | 26753,602 | 26753,602 | 26753,602 | 26753,602 | 26753,602 | 26753,602 | 26753,602 | 26753,602 | 26753,602 | 26753,602 | 26753,602 |
| 8.9.1 | Объем полезного отпуска тепловой энергии на отопление и ГВС | Гкал | 134757,849 | 134757,849 | 115829,686 | 115829,686 | 115829,686 | 115829,686 | 115829,686 | 115829,686 | 115829,686 | 115829,686 | 115829,686 | 115829,686 | 115829,686 | 115829,686 | 115829,686 | 115829,686 | 115829,686 |
| 8.10. | Объем тепловых потерь в сетях отопления и ГВС | Гкал | 45339,333 | 45339,333 | 26411,170 | 26411,170 | 26411,170 | 26411,170 | 26411,170 | 26411,170 | 26411,170 | 26411,170 | 26411,170 | 26411,170 | 26411,170 | 26411,170 | 26411,170 | 26411,170 | 26411,170 |
| 8.11. | Объем сокращения тепловых потерь в сетях отопления и ГВС | Гкал | 0,000 | 0,000 | 18928,162 | 18928,162 | 18928,162 | 18928,162 | 18928,162 | 18928,162 | 18928,162 | 18928,162 | 18928,162 | 18928,162 | 18928,162 | 18928,162 | 18928,162 | 18928,162 | 18928,162 |
| 8.12. | Объем реализации тепловой энергии на отопление и ГВС | Гкал | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 |
| 9. | Индекс потребительских цен | - | 1,05 | 1,034 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 10. | Индекс цен на природный газ (с июля) | - | 1,014 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 11. | Индекс цен на электрическую энергию | - | 1,059 | 1,042 | 1,040 | 1,040 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |
| 12. | Индекс цен на холодную воду (с июля) | - | 1,045 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 13. | Тариф на отпущенную тепловую энергию водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники" | руб./Гкал. | 1354,731 | 1393,590 | 2034,537 | 2092,546 | 2152,460 | 2214,509 | 2278,770 | 2345,324 | 2414,254 | 2485,646 | 2559,591 | 2636,181 | 2715,513 | 2797,687 | 2882,806 | 2970,979 | 3062,317 |
| 14. | Расходы на передачу тепловой энергии от ЦТП КОП И ОТС | руб./Гкал. | 404,182 | 419,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15. | Тариф на реализацию ТЭ от ООО "УК ИП "Родники" без передачи по ТС города | руб./Гкал. | 2531,721 | 2539,358 | 2051,758 | 2105,422 | 2161,777 | 2220,876 | 2282,747 | 2347,424 | 2414,947 | 2485,363 | 2558,724 | 2635,085 | 2675,829 | 2758,388 | 2844,153 | 2933,203 | 3025,622 |
| 16. | Тариф на передачу тепловой энергии по сетям города | руб./Гкал. | 254,594 | 263,335 | 229,046 | 238,208 | 247,736 | 257,646 | 267,952 | 278,670 | 289,816 | 301,409 | 313,465 | 326,004 | 339,044 | 352,606 | 366,710 | 381,379 | 396,634 |
| 17. | Тариф на реализацию тепловой энергии от ООО "УК ИП "Родники" без НДС | руб./Гкал. | 2786,315 | 2802,693 | 2280,804 | 2343,630 | 2409,513 | 2478,521 | 2550,698 | 2626,093 | 2704,764 | 2786,772 | 2872,189 | 2961,089 | 3014,874 | 3110,994 | 3210,863 | 3314,582 | 3422,256 |
| 18. | Тариф на реализацию тепловой энергии на ЖКХ с НДС | руб./Гкал. | 3343,578 | 3363,231 | 2736,965 | 2812,356 | 2891,416 | 2974,226 | 3060,838 | 3151,312 | 3245,717 | 3344,127 | 3446,627 | 3553,307 | 3617,848 | 3733,193 | 3853,036 | 3977,498 | 4106,707 |

Вариант №7 – теплоснабжение города от новых котельных, исключение котельных ЗАО «РМЗ» и ООО «УК ИП «Родники из системы теплоснабжения населения (версия №2)

Вариант №7 предусматривает:

- Обеспечение тепловой энергией системы отопления города в зоне действия ЕТО ООО «УК ИП «Родники» от ТЭЦ с одной пиковой котельной.

- Теплоснабжение мкр. 60 лет Октября от новой БМК по четырёхтрубной системе теплоснабжения.

- Теплоснабжение мкр. Машиностроитель от новой БМК по двухтрубной, закрытой системе теплоснабжения.

- Перевод на индивидуальное теплоснабжение АШФ «Прогресс» от БМК.

- Перевод на индивидуальное теплоснабжение ООО «Бигус».

- Перевод на индивидуальное теплоснабжение частного дома ул. Заозерная.

- Исключение котельной ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод» из системы теплоснабжения населения (котельная работает на собственные нужды).

- Исключение котельной ООО «УК ИП «Родники из системы теплоснабжения населения.

Рисунок 2.7 – Теплоснабжение по варианту развития №7

Преимущества данного варианта:

- Теплоснабжение города от новых энергоэффективных источников теплоснабжения.

- Вывод из эксплуатации участка магистрали тепловой сети от котельной ЗАО «РМЗ» до мкр. 60 лет Октября общей протяженностью L=4082 пм (2Ду 500, L=2377 пм; 2Ду 300, L=1185 пм; 2Ду 250, L=120 пм; 2Ду 200, L=400 пм). В связи с этим снижение тепловых потерь в тепловых сетях.

- Вывод из эксплуатации участка магистральной тепловой сети от котельной ООО «УК ИП «Родники до ЦТП ОТС общей протяженностью L=4780 пм (2Ду 500, L=3580 пм; 2Ду 350, L=100 пм; 2Ду 300, L=1100 пм). Снижение тепловых потерь в тепловых сетях.

- Разгрузка ТЭЦ по пару, что позволит увеличить технологическую нагрузку по пару в перспективе.

- Менее затратный вариант по сравнению с вариантом №3

Недостатки варианта:

- Существенные капитальные затраты на новые источники теплоснабжения.

- Строительство новых котельных при имеющихся мощностях.

- Увеличение «котельнизации» негативно воздействует на экологическую обстановку в городе.

Перечень мероприятий для реализации теплоснабжения по варианту развития №7 представлен в таблице Таблица 2.7.

Таблица 2.15 - Перечень мероприятий по реконструкции источников теплоснабжения для реализации по варианту развития №7

| № п/п | Наименование мероприятии | Производительность, Гкал/ч | Год реализации | Финансовые потребности всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство БМК 8 марта на ГВС производительностью 0,34 Гкал/ч | 0,34 | 2021 | 3 750,61 |
| 2 | Строительство БМК мкр. 60 лет Октября производительностью 3,9 Гкал/ч | 3,9 | 2021 | 27 719,48 |
| 3 | Строительство БМК мкр. Машиностроитель производительностью 5,7 Гкал/ч | 5,7 | 2021 | 37 463,56 |
| 4 | Строительство БМК АШФ "Прогресс" производительностью 0,6 Гкал/ч | 0,6 | 2021 | 6 618,72 |
| 5 | Перевод потребителя ООО "Бигус" на индивидуальное ТС | 0,05 | 2021 | 551,56 |
| 6 | Перевод потребителя ул. Заозерная (ч. дом) на индивидуальное ТС | 0,0074 | 2021 | 250,00 |
| 7 | Строительство пиковой котельной 20,0 Гкал/ч | 20,0 | 2021 | 94451,12 |
| Итого |  |  |  | 170 805,05 |
| 9 | Реконструкция ИТП мкр. Машиностроитель с переходом с открытой схемы ГВС на закрытую | - | 2021 | 5 806,68 |
| 10 | Строительство т/с ГВС от БМК мкр. 60 лет Октября (надземная) |  | 2021 | 5 023,51 |
| Итого |  |  |  | 10 830,19 |
| Итого |  |  |  | 181 635,24 |

Результаты расчета тарифных последствий развития системы теплоснабжения г. Родники для варианта №7 представлены в таблице

Таблица 2.8

Таблица 2.16 Результаты расчета тарифных последствий развития системы теплоснабжения г. Родники для варианта №7

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Факт 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 11195,859 | 11576,518 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 1926,186 | 1991,676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 1553,917 | 1606,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 1396,161 | 1443,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 1641,697 | 1697,515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5. | Расходы на оплату иных работ и услуг по договорам с организациями | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6. | Арендная плата (объекты кроме производственных) | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7. | Обучение персонала | тыс. руб. | 5,100 | 5,273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8. | Другие расходы | тыс. руб. | 4672,798 | 4831,673 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 7814,076 | 7828,698 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | Расходы на оплату услуг организаций, осуществляющих регулир.виды деятельности | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Арендная и концессионная плата (производственные объекты) | тыс. руб. | 3477,024 | 3477,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 424,975 | 439,424 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5. | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.6. | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 2446,031 | 2446,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.7. | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.8. | Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | тыс. руб. | 5,076 | 5,249 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.9. | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.10. | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 1460,971 | 1460,971 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.11. | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 293762,830 | 285320,381 | 281830,834 | 286223,645 | 291138,679 | 296563,185 | 302486,405 | 308899,448 | 315795,174 | 323168,086 | 331014,241 | 339331,160 | 348117,746 | 357374,223 | 367102,062 | 377303,931 | 387983,640 |
| 3.1. | Расходы на топливо | тыс. руб. | 35309,374 | 36368,655 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 6822,249 | 7108,784 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3. | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 250452,822 | 240618,053 | 281830,834 | 286223,645 | 291138,679 | 296563,185 | 302486,405 | 308899,448 | 315795,174 | 323168,086 | 331014,241 | 339331,160 | 348117,746 | 357374,223 | 367102,062 | 377303,931 | 387983,640 |
| 3.4 | Расходы на покупку тепловой энергии у БМК 60 лет Октября | тыс. руб. | - | - | 18348,509 | 18970,523 | 19613,624 | 20278,526 | 20965,968 | 21676,714 | 22411,555 | 23171,306 | 23956,814 | 24768,950 | 25608,617 | 26476,749 | 27374,311 | 28302,300 | 29261,748 |
| 3.5 | Среднегодовой тариф на тепловую энергию БМК60 лет Октября | руб./Гкал. | - | - | 1633,301 | 1688,670 | 1745,916 | 1805,103 | 1866,296 | 1929,563 | 1994,975 | 2062,605 | 2132,527 | 2204,820 | 2279,564 | 2356,841 | 2436,738 | 2519,343 | 2604,749 |
| 3.6 | Расходы на покупку тепловой энергии у БМК ул. 8 Марта | тыс. руб. | - | - | 2691,909 | 2783,165 | 2877,514 | 2975,062 | 3075,917 | 3180,190 | 3287,999 | 3399,462 | 3514,704 | 3633,852 | 3757,040 | 3884,403 | 4016,085 | 4152,230 | 4292,991 |
| 3.7 | Среднегодовой тариф на тепловую энергию БМК ул. 8 Марта | руб./Гкал. | - | - | 2749,652 | 2842,865 | 2939,238 | 3038,879 | 3141,897 | 3248,407 | 3358,528 | 3472,382 | 3590,096 | 3711,800 | 3837,630 | 3967,726 | 4102,232 | 4241,297 | 4385,077 |
| 3.8 | Расходы на покупку тепловой энергии у БМК АШФ "Прогресс" | тыс. руб. | - | - | 3897,347 | 4029,467 | 4166,066 | 4307,296 | 4453,313 | 4604,280 | 4760,365 | 4921,742 | 5088,589 | 5261,092 | 5439,443 | 5623,840 | 5814,488 | 6011,599 | 6215,392 |
| 3.9 | Среднегодовой тариф на тепловую энергию БМК АШФ "Прогресс" | руб./Гкал. | - | - | 2255,409 | 2331,867 | 2410,918 | 2492,648 | 2577,149 | 2664,514 | 2754,841 | 2848,230 | 2944,785 | 3044,613 | 3147,826 | 3254,537 | 3364,866 | 3478,935 | 3596,871 |
| 3.10 | Расходы на покупку тепловой энергии у БМК мкр. "Машиностроитель" | тыс. руб. | - | - | 24921,627 | 25766,470 | 26639,954 | 27543,048 | 28476,758 | 29442,120 | 30440,207 | 31472,130 | 32539,036 | 33642,109 | 34782,577 | 35961,706 | 37180,808 | 38441,237 | 39744,395 |
| 3.11 | Среднегодовой тариф на тепловую энергию БМК мкр. "Машиностроитель" | руб./Гкал. | - | - | 1 544,95 | 1597,326 | 1651,476 | 1707,461 | 1765,344 | 1825,189 | 1887,063 | 1951,034 | 2017,174 | 2085,556 | 2156,257 | 2229,354 | 2304,929 | 2383,066 | 2463,852 |
| 3.12 | Расходы на покупку тепловой энергии у пиковой БМК КОП | тыс. руб. | - | - | 69147,994 | 71492,111 | 73915,693 | 76421,435 | 79012,122 | 81690,633 | 84459,945 | 87323,138 | 90283,392 | 93343,999 | 96508,360 | 99779,994 | 103162,536 | 106659,746 | 110275,511 |
| 3.13 | Среднегодовой тариф на тепловую энергию пиковой БМК КОП | руб./Гкал. | - | - | 1390,752 | 1437,898 | 1486,643 | 1537,040 | 1589,146 | 1643,018 | 1698,716 | 1756,303 | 1815,842 | 1877,399 | 1941,042 | 2006,844 | 2074,876 | 2145,214 | 2217,937 |
| 3.3.1. | Расходы на покупку тепловой энергии у ЗАО "РЭК" в т.ч.: | тыс. руб. | 195021,037 | 183688,145 | 162823,448 | 163181,909 | 163925,828 | 165037,818 | 166502,328 | 168305,511 | 170435,102 | 172880,308 | 175631,708 | 178681,158 | 182021,710 | 185647,531 | 189553,835 | 193736,819 | 198193,603 |
| 3.3.2. | Расходы на покупку тепловой энергии у ЗАО "РЭК" на отопление и ГВС | тыс. руб. | 69505,342 | 65466,472 | 44635,429 | 44733,695 | 44937,628 | 45242,463 | 45643,934 | 46138,248 | 46722,041 | 47392,355 | 48146,607 | 48982,565 | 49898,323 | 50892,284 | 51963,134 | 53109,832 | 54331,588 |
| 3.3.3. | Среднегодовой тариф на тепловую энергию ЗАО"РЭК" | руб./Гкал. | 1368,210 | 1288,705 | 1288,338 | 1291,174 | 1297,061 | 1305,859 | 1317,447 | 1331,715 | 1348,565 | 1367,913 | 1389,683 | 1413,812 | 1440,244 | 1468,933 | 1499,842 | 1532,940 | 1568,204 |
| 3.3.3. | Расходы на покупку тепловой энергии у ЗАО "РМЗ" | тыс. руб. | 55431,785 | 56929,908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.4. | Среднегодовой тариф на тепловую энергию ЗАО"РМЗ" | руб./Гкал. | 1460,420 | 1499,895 | 1550,851 | 1603,589 | 1657,850 | 1713,996 | 1772,094 | 1832,213 | 1894,425 | 1958,805 | 2025,428 | 2094,375 | 2165,728 | 2239,573 | 2315,999 | 2395,096 | 2476,962 |
| 3.3.5. | Расходы на передачу тепловой энергии от ЦТП КОП и ОТС | тыс. руб. | 39125,632 | 40561,678 | 17516,198 | 18197,730 | 18892,125 | 19613,733 | 20363,622 | 21142,900 | 21952,720 | 22794,278 | 23668,818 | 24577,634 | 25522,068 | 26503,516 | 27523,430 | 29007,621 | 30109,049 |
| 3.3.5. | Расходы на передачу тепловой энергии от ЦТП КОП | тыс. руб. | 19214,244 | 19857,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.6. | Среднегодовой тариф на передачу тепловой энергии от ЦТП КОП | руб./Гкал. | 309,128 | 319,481 | 332,260 | 345,550 | 359,027 | 373,029 | 387,577 | 402,692 | 418,397 | 434,715 | 451,669 | 469,284 | 487,586 | 506,602 | 526,359 | 546,887 | 568,216 |
| 3.3.5. | Расходы на передачу тепловой энергии от ЦТП ОТС | тыс. руб. | 19911,389 | 20703,978 | 17516,198 | 18197,730 | 18892,125 | 19613,733 | 20363,622 | 21142,900 | 21952,720 | 22794,278 | 23668,818 | 24577,634 | 25522,068 | 26503,516 | 27523,430 | 29007,621 | 30109,049 |
| 3.3.6. | Среднегодовой тариф на передачу тепловой энергии от ЦТП ОТС | руб./Гкал. | 574,714 | 597,591 | 505,580 | 525,252 | 545,294 | 566,122 | 587,767 | 610,260 | 633,634 | 657,924 | 683,167 | 709,398 | 736,658 | 764,986 | 794,425 | 837,264 | 869,055 |
| 3.4. | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 1006,972 | 1047,251 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.5. | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 105,083 | 108,656 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.6. | Расходы на водоотведение | тыс. руб. | 66,329 | 68,982 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Прибыль | тыс. руб. | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена | не отражена |
| 5. | Необходимая валовая выручка на выработку тепловой энергии водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники" | тыс. руб. | 62319,942 | 64107,544 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. | Необходимая валовая выручка на отпуск тепловой энергии на отопление и ГВС | тыс. руб. | 226382,702 | 227065,601 | 181159,012 | 185973,162 | 191042,604 | 196381,562 | 201991,633 | 207875,086 | 214034,833 | 220474,411 | 227197,959 | 234210,200 | 241516,427 | 249122,492 | 257034,792 | 265684,565 | 274230,673 |
| 5.1. | Объем необходимых инвестиций в систему теплоснабжения | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 153,670 | 153,670 | 153,670 | 153,670 | 153,670 | 153,670 | 153,670 | 153,670 | 153,670 | 153,670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.2. | Необходимая валовая выручка на отпуск тепловой энергии потребителям ЖКХ | тыс. руб. | 226382,702 | 227065,601 | 181312,682 | 186126,832 | 191196,274 | 196535,232 | 202145,303 | 208028,755 | 214188,503 | 220628,081 | 227351,629 | 234363,870 | 241516,427 | 249122,492 | 257034,792 | 265684,565 | 274230,673 |
| 7. | Объем выработки тепловой энергии водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники"" | Гкал | 48741,320 | 48741,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1. | Объем тепловой энергии на собственные нужды водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники"" | Гкал | 2739,600 | 2739,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8. | Объем отпуска тепловой энергии | Гкал | 226494,649 | 226494,649 | 206174,401 | 206174,401 | 206174,401 | 206174,401 | 206174,401 | 206174,401 | 206174,401 | 206174,401 | 206174,401 | 206174,401 | 206174,401 | 206174,401 | 206174,401 | 206174,401 | 206174,401 |
| 8.1. | Объем отпуска тепловой энергии от водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники"" | Гкал | 46001,720 | 46001,720 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.2 | Объем отпуска тепловой энергии от БМК 60 лет Октября | Гкал | 0,000 | 0,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 | 11234,000 |
| 8.3 | Объем отпуска тепловой энергии от БМК ул. 8 Марта | Гкал | 0,000 | 0,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 |
| 8.4 | Объем отпуска тепловой энергии от БМК АШФ "Прогресс" | Гкал | 0,000 | 0,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 | 1728,000 |
| 8.5 | Объем отпуска тепловой энергии от БМК мкр. "Машиностроитель" | Гкал | 0,000 | 0,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 | 16131,000 |
| 8.6 | Объем отпуска тепловой энергии от пиковой БМК КОП | Гкал | 0,000 | 0,000 | 49719,861 | 49719,861 | 49719,861 | 49719,861 | 49719,861 | 49719,861 | 49719,861 | 49719,861 | 49719,861 | 49719,861 | 49719,861 | 49719,861 | 49719,861 | 49719,861 | 49719,861 |
| 8.7. | Объем покупной тепловой энергии у ЗАО "РЭК" | Гкал | 142537,000 | 142537,000 | 126382,540 | 126382,540 | 126382,540 | 126382,540 | 126382,540 | 126382,540 | 126382,540 | 126382,540 | 126382,540 | 126382,540 | 126382,540 | 126382,540 | 126382,540 | 126382,540 | 126382,540 |
| 8.8. | Объем покупной тепловой энергии у ЗАО "РМЗ" | Гкал | 37955,929 | 37955,929 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.8.1 | Объем отпуска тепловой энергии от ЦТП КОП | Гкал | 62156,180 | 62156,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.8.1 | Объем отпуска тепловой энергии от ЦТП ОТС | Гкал | 34645,740 | 34645,740 | 34645,740 | 34645,740 | 34645,740 | 34645,740 | 34645,740 | 34645,740 | 34645,740 | 34645,740 | 34645,740 | 34645,740 | 34645,740 | 34645,740 | 34645,740 | 34645,740 | 34645,740 |
| 8.9. | Объем полезного отпуска тепловой энергии предприятиям на технологию (пар) | Гкал | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 | 91736,800 |
| 8.9.1. | Объем тепловых потерь в паровых сетях | Гкал | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 | 7382,650 |
| 8.9.2. | Объем реализации тепловой энергии на технологию (пар) | Гкал | 86985,327 | 86985,327 | 86377,985 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 | 84354,150 |
| 8.10. | Объем отпуска тепловой энергии на отопление и ГВС (пар) | Гкал | 50800,200 | 50800,200 | 34645,740 | 34645,740 | 34645,740 | 34645,740 | 34645,740 | 34645,740 | 34645,740 | 34645,740 | 34645,740 | 34645,740 | 34645,740 | 34645,740 | 34645,740 | 34645,740 | 34645,740 |
| 8.10.1 | Объем полезного отпуска тепловой энергии на отопление и ГВС | Гкал | 134757,849 | 134757,849 | 114437,601 | 114437,601 | 114437,601 | 114437,601 | 114437,601 | 114437,601 | 114437,601 | 114437,601 | 114437,601 | 114437,601 | 114437,601 | 114437,601 | 114437,601 | 114437,601 | 114437,601 |
| 8.11. | Объем тепловых потерь в сетях отопления и ГВС | Гкал | 45339,333 | 45339,333 | 25019,085 | 25019,085 | 25019,085 | 25019,085 | 25019,085 | 25019,085 | 25019,085 | 25019,085 | 25019,085 | 25019,085 | 25019,085 | 25019,085 | 25019,085 | 25019,085 | 25019,085 |
| 8.12 | Объем сокращения тепловых потерь в сетях отопления и ГВС | Гкал | 0,000 | 0,000 | 20320,248 | 20320,248 | 20320,248 | 20320,248 | 20320,248 | 20320,248 | 20320,248 | 20320,248 | 20320,248 | 20320,248 | 20320,248 | 20320,248 | 20320,248 | 20320,248 | 20320,248 |
| 8.13. | Объем реализации тепловой энергии на отопление и ГВС | Гкал | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 | 89418,516 |
| 9. | Индекс потребительских цен | - | 1,05 | 1,034 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 10. | Индекс цен на природный газ (с июля) | - | 1,014 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 11. | Индекс цен на электрическую энергию | - | 1,059 | 1,042 | 1,040 | 1,040 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |
| 12. | Индекс цен на холодную воду (с июля) | - | 1,045 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 13. | Тариф на отпущенную тепловую энергию водогрейной котельной ООО "УК ИП "Родники" | руб./Гкал. | 1354,731 | 1393,590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14. | Расходы на передачу тепловой энергии от ЦТП КОП | руб./Гкал. | 309,128 | 319,481 | 332,260 | 345,550 | 359,027 | 373,029 | 387,577 | 402,692 | 418,397 | 434,715 | 451,669 | 469,284 | 487,586 | 506,602 | 526,359 | 546,887 | 568,216 |
| 15. | Расходы на передачу тепловой энергии от ЦТП ОТС | руб./Гкал. | 574,714 | 597,591 | 505,580 | 525,252 | 545,294 | 566,122 | 587,767 | 610,260 | 633,634 | 657,924 | 683,167 | 709,398 | 736,658 | 764,986 | 794,425 | 837,264 | 869,055 |
| 16. | Тариф на реализацию ТЭ от ООО "УК ИП "Родники" без передачи по ТС города | руб./Гкал. | 2531,721 | 2539,358 | 2027,686 | 2081,524 | 2138,218 | 2197,925 | 2260,665 | 2326,462 | 2395,348 | 2467,365 | 2542,556 | 2620,977 | 2700,967 | 2786,028 | 2874,514 | 2971,248 | 3066,822 |
| 17. | Тариф на передачу тепловой энергии по сетям города | руб./Гкал. | 254,594 | 263,335 | 210,078 | 218,482 | 227,221 | 236,310 | 245,762 | 255,593 | 265,816 | 276,449 | 287,507 | 299,007 | 310,967 | 323,406 | 336,342 | 349,796 | 363,788 |
| 18. | Тариф на реализацию тепловой энергии от ООО "УК ИП "Родники" без НДС | руб./Гкал. | 2786,315 | 2802,693 | 2237,765 | 2300,006 | 2365,439 | 2434,235 | 2506,427 | 2582,054 | 2661,165 | 2743,814 | 2830,063 | 2919,984 | 3011,934 | 3109,434 | 3210,857 | 3321,044 | 3430,610 |
| 19. | Тариф на реализацию тепловой энергии на ЖКХ с НДС | руб./Гкал. | 3343,578 | 3363,231 | 2685,318 | 2760,007 | 2838,527 | 2921,082 | 3007,712 | 3098,465 | 3193,398 | 3292,576 | 3396,076 | 3503,981 | 3614,321 | 3731,321 | 3853,028 | 3985,253 | 4116,732 |

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Результаты расчета ценовых последствий вариантов развития системы теплоснабжения представлены в таблицах  Таблица 2.2,

Таблица 2.4,

Таблица 2.6,

Таблица 2.8, Таблица 2.10, Таблица 2.12 и Таблица 2.14.

При расчете ценовых последствий были проанализированы предоставленные фактические показатели работы источников тепловой энергии за 2019 год и фактически понесенные расходы на выработку и отпуск 1 Гкал/час для каждого источника.

ООО «УК ИП «Родники»» закупает тепловую энергию у двух поставщиков – ЗАО «РМЗ» и ЗАО «РЭК», а также производит выработку тепловой энергии собственными силами – водогрейной котельной, далее обеспечивает передачу тепловой энергии по сетям и реализацию конечному потребителю на нужды отопления и горячего водоснабжения. Таким образом тариф складывается из следующих составляющих: покупка тепловой энергии, выработка собственным источником, передача и реализация тепловой энергии с учетом тепловых потерь с утечками теплоносителя и через тепловую изоляцию. В результате изменения соотношений покупной, вырабатываемой и потерянной при передаче тепловой энергии по отношению к состоянию на 2019 год были выполнены расчеты ценовых последствий вариантов развития системы теплоснабжения г. Родники.

Для варианта №1 по результату проведения реконструкции водогрейной котельной ООО «УК ИП «Родники»» предусмотрено устранение нарушений эксплуатации водогрейной котельной. Прочие расходы на выработку тепловой энергии остаются на прежнем уровне, т.к. реконструкция не затрагивает энергоэффективность выработки и отпуска тепловой энергии. Покупка тепловой энергии от ЗАО «РМЗ» отсутствует. Снижены затраты на тепловые потери участка трубопроводов котельная ЗАО «РМЗ» - мкр. Машиностроитель и мкр. Машиностроитель – мкр. 60 лет Октября. Возмещение затрат единой теплоснабжающей организации на реализацию варианта №1 заложены в тариф на 2021-2031 гг. с учетом ставки 14%. Затраты на строительство новых источников теплоснабжения (БМК) заложены в тариф на соответствующую БМК, основанного на расчете тарифа альтернативной котельной.

Анализ результатов расчета тарифных последствий показывает, что реализация варианта развития №1 приведет к снижению тарифа с 2030 г. по отношению к варианту №0 за счет снижения тепловых потерь.

Для варианта №2 водогрейная котельная ООО «УК ИП «Родники» выводится из эксплуатации, а покупка тепловой энергии от ЗАО «РМЗ» увеличивается на объем выработки выводимой из эксплуатации котельной. Снижены затраты на тепловые потери участка трубопровода от котельной ООО «УК ИП «Родники» - возле мкр. Машиностроитель и мкр. Машиностроитель - мкр. 60 лет Октября. Возмещение затрат единой теплоснабжающей организации на реализацию варианта №2 заложены в тариф на 2021-2031 гг. с учетом ставки 14%. Затраты на строительство новых источников теплоснабжения (БМК) заложены в тариф на соответствующую БМК, основанного на расчете тарифа альтернативной котельной.

Анализ результатов расчета тарифных последствий показывает, что реализация варианта развития №2 приведет незначительному снижению тарифа на тепловую энергию с 2030 г. по отношению к варианту №0, что говорит о неэффективности инвестиций в вариант №2.

В варианте №3 предусмотрено строительство двух новых пиковых источников тепловой энергии (БМК) на территории ООО «УК ИП «Родники», что приведет к снижению тепловых потерь на участке тепловой сети от существующей котельной ООО «УК ИП «Родники» до территории индустриального парка, а также приведет к снижению затрат на передачу теплоносителя от индустриального парка до водогрейной котельной. Покупка тепловой энергии от ЗАО «РМЗ» отсутствует. На мкр. Машиностроитель и 60 лет Октября предусмотрено строительство новых БМК, что приведет к снижению затрат на тепловые потери участков трубопроводов котельная ЗАО «РМЗ» - мкр. Машиностроитель и мкр. Машиностроитель – мкр. 60 лет Октября.  Возмещение затрат единой теплоснабжающей организации на реализацию варианта №3 заложены в тариф на 2021-2031 гг. с учетом ставки 14%. Затраты на строительство новых источников теплоснабжения (БМК) заложены в тариф на соответствующую БМК, основанного на расчете тарифа альтернативной котельной.

Анализ результатов расчета тарифных последствий показывает, что реализация варианта развития №3 приведет к значительному снижению тарифа с 2021 по 2035 гг. по отношению к варианту №0, однако данный вариант требует наибольших инвестиционных затрат, что говорит о недостаточной экономической эффективности данного варианта.

В варианте №4 предусмотрено выведение водогрейной котельной ООО «УК ИП «Родники»» из системы теплоснабжения и закупка объёма тепловой энергии у ЗАО «РМЗ» на мкр. Машиностроитель. В остальных мероприятиях вариант №4 аналогичен варианту №3.

Анализ показывает, что результат реализации варианта развития №4 приведет к снижению тарифа с 2021 по отношению к варианту №0, но незначительному превышению по отношению к уровню тарифа варианта №3, однако вариант № 4 требует значительно меньших инвестиционных вложений, что говорит об эффективности инвестиций в вариант №4.

Для варианта №5 по результату проведения реконструкции водогрейной котельной ООО «УК ИП «Родники»» предусмотрено устранение нарушений эксплуатации водогрейной котельной. Прочие расходы на выработку тепловой энергии остаются на прежнем уровне, т.к. реконструкция не затрагивает энергоэффективность выработки и отпуска тепловой энергии. Покупка тепловой энергии от ЗАО «РМЗ» отсутствует. Снижены затраты на тепловые потери участка трубопроводов котельная ЗАО «РМЗ» - мкр. Машиностроитель и мкр. Машиностроитель – мкр. 60 лет Октября. Возмещение затрат единой теплоснабжающей организации на реализацию варианта №5 заложены в тариф на 2021-2031 гг. с учетом ставки 14%. Затраты на строительство новых источников теплоснабжения (БМК) заложены в тариф на соответствующую БМК, основанного на расчете тарифа альтернативной котельной.

Анализ результатов расчета тарифных последствий показывает, что реализация варианта развития №5 приведет к незначительному снижению тарифа с 2021 по отношению к варианту №0, что говорит о неэффективности инвестиций в вариант №5.

На основании варианта №4, выполнен расчет варианта развития №6 в котором теплоснабжение мкр. Машиностроитель предусмотрено от водогрейной котельной ООО «УК ИП «Родники».

Анализ показывает, что результат реализации варианта развития №6 приведет к снижению тарифа с 2021 по отношению к варианту №0, но незначительному превышению по отношению к уровню тарифа варианта №3 и варианта №4, кроме того вариант №6 требует больших затрат, чем вариант №4, что говорит о неэффективности инвестиций в вариант №6.

На основании варианта №3, как наиболее эффективного, но дорогостоящего разработан вариант №7, который предусматривает строительство одного пикового источника тепловой энергии (БМК) на территории ООО «УК ИП «Родники». В остальных мероприятиях вариант №7 аналогичен варианту №3.

Анализ показывает, что результат реализации варианта развития №7 приведет к снижению тарифа с 2021 по отношению к варианту №0. По тарифным последствиям практически идентичен варианту № 3, но вариант №7 требует меньших инвестиционных вложений, что говорит об эффективности инвестиций в вариант №7.

Выводы по статье минимизация затрат на теплоснабжение для конечного потребителя

На рисунке Рисунок 2.8 представлены график прогнозируемого изменения тарифа по годам перспективного периода при реализации всех вариантов развития системы теплоснабжения Родниковского городского поселения.

Рисунок 2.8 - График прогнозируемого изменения тарифа по годам перспективного периода при реализации всех вариантов развития системы теплоснабжения Родниковского городского поселения

Анализ рисунка Рисунок 2.8 показывает, что к окончанию расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения городского поселения Родники тариф на реализуемую тепловую энергию варианты №1, №2 и №5 незначительно снизят тариф с 2021 года по отношению к варианту №0. Варианты №3, №4,№6 и №7 наиболее предпочтителен с точки зрения снижения тарифа и необходимых инвестиционных затрат. Вариант №3 требует наибольших финансовых вложений, однако снижение тарифа по отношению к более дешевым вариантам №4, №6 и№7 незначительно. Таким образом вариант №7 рассматривается разработчиками проекта актуализации Схемы теплоснабжения как наиболее вероятный для дальнейшей реализации.

При реализации варианта №7 будут обеспечены оптимальные условия теплоснабжения потребителей:

- рациональные капитальные затраты на обеспечение тепловой энергией потребителей;

- оптимальная цена на тепловую энергию;

- ввиду простоты сетевой структуры системы транспорта тепловой энергии будет обеспечиваться качество и надежность теплоснабжения конечных потребителей.

Для дальнейшей проработки разделов проекта Схемы теплоснабжения учитывается вариант №7.

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Таблица 2.17- Площади и объемы строительных фондов и приросты площадей и объемов строительных фондов потребителей тепловой энергии, подключенных к тепловым сетям централизованных источников теплоснабжения Родниковского городского поселения

| № п/п | Тип потребителя | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 - 2030 гг. | 2031 - 2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПГ ТЭЦ и котельная УК ИП Родники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 196279,98 | 196279,98 | 190389,15 | 190389,15 | 190389,15 | 190389,15 | 190389,15 | 190389,15 | 190389,15 |
|  | -общественно-административные здания, м3 | 552398,02 | 552398,02 | 552398,02 | 552398,02 | 552398,02 | 552398,02 | 552398,02 | 552398,02 | 552398,02 |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | 247758,08 | 247758,08 | 225079,58 | 225079,58 | 225079,58 | 225079,58 | 225079,58 | 225079,58 | 225079,58 |
| 2 | Котельная ЗАО РМЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 65491,786 | 65491,786 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -общественно-административные здания, м3 | 26427,082 | 26427,082 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | 69,78 | 69,78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная «Агросервис» №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 9452,864 | 9452,864 | 9452,864 | 9452,864 | 9452,864 | 9452,864 | 9452,864 | 9452,864 | 9452,864 |
|  | -общественно-административные здания, м3 | 19834,267 | 19834,267 | 19834,267 | 19834,267 | 19834,267 | 19834,267 | 19834,267 | 19834,267 | 19834,267 |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | 446,592 | 446,592 | 446,592 | 446,592 | 446,592 | 446,592 | 446,592 | 446,592 | 446,592 |
| 4 | Котельная ОАО Теплоснаб-Родники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 28944,744 | 28944,744 | 28944,744 | 28944,744 | 28944,744 | 28944,744 | 28944,744 | 28944,744 | 28944,744 |
|  | -общественно-административные здания, м3 | 4745,04 | 4745,04 | 4745,04 | 4745,04 | 4745,04 | 4745,04 | 4745,04 | 4745,04 | 4745,04 |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная школы №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -общественно-административные здания, м3 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная школы №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -общественно-административные здания, м3 | 5582,4 | 5582,4 | 5582,4 | 5582,4 | 5582,4 | 5582,4 | 5582,4 | 5582,4 | 5582,4 |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная д/с №9 Солнышко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 930,4 | 930,4 | 930,4 | 930,4 | 930,4 | 930,4 | 930,4 | 930,4 | 930,4 |
|  | -общественно-административные здания, м3 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная д/с №11 Голубок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -общественно-административные здания, м3 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная БМК мкр. Машиностроитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | - | - | 34231,277 | 34231,277 | 34231,277 | 34231,277 | 34231,277 | 34231,277 | 34231,277 |
|  | -общественно-административные здания, м3 | - | - | 14528,196 | 14528,196 | 14528,196 | 14528,196 | 14528,196 | 14528,196 | 14528,196 |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Котельная БМК 60 лет октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | - | - | 29048,018 | 29048,018 | 29048,018 | 29048,018 | 29048,018 | 29048,018 | 29048,018 |
|  | -общественно-административные здания, м3 | - | - | 9484,4976 | 9484,4976 | 9484,4976 | 9484,4976 | 9484,4976 | 9484,4976 | 9484,4976 |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | - | - | 69,78 | 69,78 | 69,78 | 69,78 | 69,78 | 69,78 | 69,78 |
| 11 | Котельная БМК ул. 8 марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | - | - | 2212,4912 | 2212,4912 | 2212,4912 | 2212,4912 | 2212,4912 | 2212,4912 | 2212,4912 |
|  | -общественно-административные здания, м3 | - | - | 2414,388 | 2414,388 | 2414,388 | 2414,388 | 2414,388 | 2414,388 | 2414,388 |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Котельная БМК Советская д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -общественно-административные здания, м3 | - | - | 9339,3552 | 9339,3552 | 9339,3552 | 9339,3552 | 9339,3552 | 9339,3552 | 9339,3552 |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная АШФ Прогресс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -общественно-административные здания, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | - | - | 16747,2 | 16747,2 | 16747,2 | 16747,2 | 16747,2 | 16747,2 | 16747,2 |
| 14 | Котельная ООО Бигус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -общественно-административные здания, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | - | - | 1395,6 | 1395,6 | 1395,6 | 1395,6 | 1395,6 | 1395,6 | 1395,6 |

На момент актуализации данные о перспективных потребителях, подключаемых к котельным, отсутствуют

На перспективу возможно строительство и подключение новых потребителей. Все изменения в схему теплоснабжения вносятся в результате ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Родниковского городского поселения.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение

Требования энергетической эффективности определяются ФЗ №261 от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» и Приказом Министерства регионального развития РФ «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений».

Требования энергетической эффективности определяются нормируемым показателем суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, уменьшенным по отношению к показателю годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, соответствующего базовому уровню требований энергетической эффективности:

- на 15 % по отношению к базовому уровню со дня вступления в силу требований энергетической эффективности;

- на 30 % по отношению к базовому уровню с 1 января 2016 года;

- на 40 % по отношению к базовому уровню с 1 января 2020 года.

Базовый уровень нормируемого удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных одноквартирных и многоквартирных домов представлен в таблице Таблица 2.18.

Таблица 2.18 - Базовый уровень нормируемого удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных одноквартирных и многоквартирных домов qhу req, Вт·ч/(м2oC·сут)

| Отапливаемая площадь домов, м2 |  | С числом этажей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 42,0 | - | - | - |
| 100 | 34,7 | 37,5 | - | - |
| 150 | 30,6 | 33,3 | 36,1 | - |
| 250 | 27,8 | 29,2 | 30,6 | - |
| 400 | - | 25,0 | 26,4-31,0 | 32,3 |
| 600 | - | 23,2-30,0 | 22,6-28,5 | 28,7 |
| 1000 |  | 22,0-28,7 | 21,0-27,0 | 26,4 |
| 1500 и более | - | - | 25,9 | 25,2 |

Вновь строящиеся, проектируемые, реконструируемые или проходящие капитальный ремонт многоквартирные дома выше 4-х этажей должны соответствовать нормируемым уровням суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в соответствующих периодах на период до 2020 года согласно таблице Таблица 2.19.

Таблица 2.19 - Нормируемые уровни суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых многоквартирных зданий, в том числе на отопление и вентиляцию отдельно, для установления класса энергетической эффективно, кВт·ч/(м2·год)

| № | Наименование удельного показателя | Градусосутки отопительного периода, °С·сут. | Базовое значение |  | Нормируемое значение, устанавливаемое со дня вступления в силу требований энергетической эффективности |  | Нормируемое значение, устанавливаемое с 01.01.2016 |  | Нормируемое значение, устанавливаемое с 01.01.2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 эт. | 12 эт.и выше | 5 эт. | 12 эт.и выше | 5 эт. | 12 эт.и выше | 5 эт. | 12 эт.и выше |
| 1 | Удельное энергопотребление на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в жилых многоквартирных зданиях высотой 5-12 этажей | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 | 168 216 264 312 360 408 | 158 196 234 272 310 348 | 142 182 222 262 302 342 | 135 168 201 134 267 300 | 117 150 183 216 249 282 | 112 140 168 196 224 252 | 100 128 156 184 212 240 | 95 118 141 164 187 210 |
| 2 | В том числе, удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию в жилых многоквартирных зданиях высотой 5-12 этажей | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 | 48 96 144 192 240 288 | 38 76 114 152 190 228 | 40 80 120 160 200 240 | 33 66 99 132 165 198 | 33 66 99 132 165 198 | 28 56 84 112 140 168 | 28 56 84 112 140 168 | 23 46 69 92 115 138 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии

Таблица 2.20 - Объемы потребления тепловой энергии и приросты объемов потребления тепловой энергии потребителями, подключенными к тепловым сетям существующих источников теплоснабжения Родниковского городского поселения

| №п/сх | Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  |  | 2019 г. |  |  |  | 2020 г. |  |  |  | 2021 г. |  |  |  | 2022 г. |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |
| 1 | ПГ ТЭЦ и котельная УК ИП Родники (БМК КОП на перспективу) | 49,763 | - | 3,610 | 53,373 | 49,763 | - | 3,610 | 53,373 | 47,865 | - | 2,669 | 50,534 | 47,865 | - | 2,669 | 50,534 | 47,865 | - | 2,669 | 50,534 |
|  | Жилые здания | 21,096 | - | 1,905 | 23,002 | 21,096 | - | 1,905 | 23,002 | 19,958 | - | 1,009 | 20,967 | 19,958 | - | 1,009 | 20,967 | 19,958 | - | 1,009 | 20,967 |
|  | Общественные и административные здания | 19,791 | - | 1,335 | 21,126 | 19,791 | - | 1,335 | 21,126 | 19,681 | - | 1,290 | 20,971 | 19,681 | - | 1,290 | 20,971 | 19,681 | - | 1,290 | 20,971 |
|  | Промышленные здания | 8,876 | - | 0,370 | 9,246 | 8,876 | - | 0,370 | 9,246 | 8,226 | - | 0,370 | 8,596 | 8,226 | - | 0,370 | 8,596 | 8,226 | - | 0,370 | 8,596 |
| 2 | ЗАО РМЗ | 7,988 | - | 1,410 | 9,398 | 7,988 | - | 1,410 | 9,398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Жилые здания | 7,039 | - | 1,254 | 8,293 | 7,039 | - | 1,254 | 8,293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественные и административные здания | 0,947 | - | 0,156 | 1,103 | 0,947 | - | 0,156 | 1,103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | 0,003 | - | - | 0,003 | 0,003 | - | - | 0,003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | «Агросервис» №1 | 1,743 | - | 0,155 | 1,898 | 1,743 | - | 0,155 | 1,898 | 1,743 | - | 0,155 | 1,898 | 1,743 | - | 0,155 | 1,898 | 1,743 | - | 0,155 | 1,898 |
|  | Жилые здания | 1,016 | - | 0,141 | 1,157 | 1,016 | - | 0,141 | 1,157 | 1,016 | - | 0,141 | 1,157 | 1,016 | - | 0,141 | 1,157 | 1,016 | - | 0,141 | 1,157 |
|  | Общественные и административные здания | 0,711 | - | 0,015 | 0,725 | 0,711 | - | 0,015 | 0,725 | 0,711 | - | 0,015 | 0,725 | 0,711 | - | 0,015 | 0,725 | 0,711 | - | 0,015 | 0,725 |
|  | Промышленные здания | 0,016 | - | - | 0,016 | 0,016 | - | - | 0,016 | 0,016 | - | - | 0,016 | 0,016 | - | - | 0,016 | 0,016 | - | - | 0,016 |
| 4 | ОАО Теплоснаб-Родники | 3,281 | - | 0,139 | 3,420 | 3,281 | - | 0,139 | 3,420 | 3,281 | - | 0,139 | 3,420 | 3,281 | - | 0,139 | 3,420 | 3,281 | - | 0,139 | 3,420 |
|  | Жилые здания | 3,111 | - | 0,125 | 3,236 | 3,111 | - | 0,125 | 3,236 | 3,111 | - | 0,125 | 3,236 | 3,111 | - | 0,125 | 3,236 | 3,111 | - | 0,125 | 3,236 |
|  | Общественные и административные здания | 0,170 | - | 0,013 | 0,183 | 0,170 | - | 0,013 | 0,183 | 0,170 | - | 0,013 | 0,183 | 0,170 | - | 0,013 | 0,183 | 0,170 | - | 0,013 | 0,183 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | школы №2 | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,150 | - | - | 0,150 |
|  | Жилые здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественные и административные здания | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,150 | - | - | 0,150 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | школы №3 | 0,200 | - | - | 0,200 | 0,200 | - | - | 0,200 | 0,200 | - | - | 0,200 | 0,200 | - | - | 0,200 | 0,200 | - | - | 0,200 |
|  | Жилые здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественные и административные здания | 0,200 | - | - | 0,200 | 0,200 | - | - | 0,200 | 0,200 | - | - | 0,200 | 0,200 | - | - | 0,200 | 0,200 | - | - | 0,200 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | д/с №9 Солнышко | 0,250 | - | - | 0,250 | 0,250 | - | - | 0,250 | 0,250 | - | - | 0,250 | 0,250 | - | - | 0,250 | 0,250 | - | - | 0,250 |
|  | Жилые здания | 0,100 | - | - | 0,100 | 0,100 | - | - | 0,100 | 0,100 | - | - | 0,100 | 0,100 | - | - | 0,100 | 0,100 | - | - | 0,100 |
|  | Общественные и административные здания | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,150 | - | - | 0,150 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | д/с №11 Голубок | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,150 | - | - | 0,150 |
|  | Жилые здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественные и административные здания | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,150 | - | - | 0,150 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | БМК мкр. Машиностроитель | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,200 | - | 1,260 | 5,460 | 4,200 | - | 1,260 | 5,460 | 4,200 | - | 1,260 | 5,460 |
|  | Жилые здания | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,679 | - | 1,104 | 4,783 | 3,679 | - | 1,104 | 4,783 | 3,679 | - | 1,104 | 4,783 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,521 | - | 0,156 | 0,677 | 0,521 | - | 0,156 | 0,677 | 0,521 | - | 0,156 | 0,677 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | БМК 60 лет октября | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,464 | - | 0,285 | 3,750 | 3,464 | - | 0,285 | 3,750 | 3,464 | - | 0,285 | 3,750 |
|  | Жилые здания | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,122 | - | 0,272 | 3,394 | 3,122 | - | 0,272 | 3,394 | 3,122 | - | 0,272 | 3,394 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,340 | - | 0,014 | 0,354 | 0,340 | - | 0,014 | 0,354 | 0,340 | - | 0,014 | 0,354 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,003 | - | - | 0,003 | 0,003 | - | - | 0,003 | 0,003 | - | - | 0,003 |
| 11 | БМК ул. 8 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,324 | - | - | 0,324 | 0,324 | - | - | 0,324 | 0,324 | - | - | 0,324 |
|  | Жилые здания | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,238 | - | - | 0,238 | 0,238 | - | - | 0,238 | 0,238 | - | - | 0,238 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,087 | - | - | 0,087 | 0,087 | - | - | 0,087 | 0,087 | - | - | 0,087 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | БМК Советская д.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,490 | - | - | 0,490 | 0,490 | - | - | 0,490 | 0,490 | - | - | 0,490 |
|  | Жилые здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,490 | - | - | 0,490 | 0,490 | - | - | 0,490 | 0,490 | - | - | 0,490 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | АШФ Прогресс | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,600 | - | - | 0,600 | 0,600 | - | - | 0,600 | 0,600 | - | - | 0,600 |
|  | Жилые здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,600 | - | - | 0,600 | 0,600 | - | - | 0,600 | 0,600 | - | - | 0,600 |
| 14 | ООО Бигус | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,050 | - | - | 0,050 | 0,050 | - | - | 0,050 | 0,050 | - | - | 0,050 |
|  | Жилые здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,050 | - | - | 0,050 | 0,050 | - | - | 0,050 | 0,050 | - | - | 0,050 |

Таблица 2.21 - Объемы потребления тепловой энергии и приросты объемов потребления тепловой энергии потребителями, подключенными к тепловым сетям существующих источников теплоснабжения Родниковского городского поселения (продолжение)

| №п/сх | Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  |  | 2024 г. |  |  |  | 2025 г. |  |  |  | 2026 - 2030 гг. |  |  |  | 2031 - 2035 гг. |  |  |  |
| 1 | ПГ ТЭЦ и котельная УК ИП Родники (БМК КОП на перспективу) | 47,865 | - | 2,669 | 50,534 | 47,865 | - | 2,669 | 50,534 | 47,865 | - | 2,669 | 50,534 | 47,865 | - | 2,669 | 50,534 |
|  | Жилые здания | 19,958 | - | 1,009 | 20,967 | 19,958 | - | 1,009 | 20,967 | 19,958 | - | 1,009 | 20,967 | 19,958 | - | 1,009 | 20,967 |
|  | Общественные и административные здания | 19,681 | - | 1,290 | 20,971 | 19,681 | - | 1,290 | 20,971 | 19,681 | - | 1,290 | 20,971 | 19,681 | - | 1,290 | 20,971 |
|  | Промышленные здания | 8,226 | - | 0,370 | 8,596 | 8,226 | - | 0,370 | 8,596 | 8,226 | - | 0,370 | 8,596 | 8,226 | - | 0,370 | 8,596 |
| 2 | ЗАО РМЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Жилые здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | «Агросервис» №1 | 1,743 | - | 0,155 | 1,898 | 1,743 | - | 0,155 | 1,898 | 1,743 | - | 0,155 | 1,898 | 1,743 | - | 0,155 | 1,898 |
|  | Жилые здания | 1,016 | - | 0,141 | 1,157 | 1,016 | - | 0,141 | 1,157 | 1,016 | - | 0,141 | 1,157 | 1,016 | - | 0,141 | 1,157 |
|  | Общественные и административные здания | 0,711 | - | 0,015 | 0,725 | 0,711 | - | 0,015 | 0,725 | 0,711 | - | 0,015 | 0,725 | 0,711 | - | 0,015 | 0,725 |
|  | Промышленные здания | 0,016 | - | - | 0,016 | 0,016 | - | - | 0,016 | 0,016 | - | - | 0,016 | 0,016 | - | - | 0,016 |
| 4 | ОАО Теплоснаб-Родники | 3,281 | - | 0,139 | 3,420 | 3,281 | - | 0,139 | 3,420 | 3,281 | - | 0,139 | 3,420 | 3,281 | - | 0,139 | 3,420 |
|  | Жилые здания | 3,111 | - | 0,125 | 3,236 | 3,111 | - | 0,125 | 3,236 | 3,111 | - | 0,125 | 3,236 | 3,111 | - | 0,125 | 3,236 |
|  | Общественные и административные здания | 0,170 | - | 0,013 | 0,183 | 0,170 | - | 0,013 | 0,183 | 0,170 | - | 0,013 | 0,183 | 0,170 | - | 0,013 | 0,183 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | школы №2 | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,150 | - | - | 0,150 |
|  | Жилые здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественные и административные здания | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,150 | - | - | 0,150 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | школы №3 | 0,200 | - | - | 0,200 | 0,200 | - | - | 0,200 | 0,200 | - | - | 0,200 | 0,200 | - | - | 0,200 |
|  | Жилые здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественные и административные здания | 0,200 | - | - | 0,200 | 0,200 | - | - | 0,200 | 0,200 | - | - | 0,200 | 0,200 | - | - | 0,200 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | д_с №9 Солнышко | 0,250 | - | - | 0,250 | 0,250 | - | - | 0,250 | 0,250 | - | - | 0,250 | 0,250 | - | - | 0,250 |
|  | Жилые здания | 0,100 | - | - | 0,100 | 0,100 | - | - | 0,100 | 0,100 | - | - | 0,100 | 0,100 | - | - | 0,100 |
|  | Общественные и административные здания | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,150 | - | - | 0,150 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | д_с №11 Голубок | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,150 | - | - | 0,150 |
|  | Жилые здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественные и административные здания | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,150 | - | - | 0,150 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | БМК мкр. Машиностроитель | 4,200 | - | 1,260 | 5,460 | 4,200 | - | 1,260 | 5,460 | 4,200 | - | 1,260 | 5,460 | 4,200 | - | 1,260 | 5,460 |
|  | Жилые здания | 3,679 | - | 1,104 | 4,783 | 3,679 | - | 1,104 | 4,783 | 3,679 | - | 1,104 | 4,783 | 3,679 | - | 1,104 | 4,783 |
|  | Общественные и административные здания | 0,521 | - | 0,156 | 0,677 | 0,521 | - | 0,156 | 0,677 | 0,521 | - | 0,156 | 0,677 | 0,521 | - | 0,156 | 0,677 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | БМК 60 лет октября | 3,464 | - | 0,285 | 3,750 | 3,464 | - | 0,285 | 3,750 | 3,464 | - | 0,285 | 3,750 | 3,464 | - | 0,285 | 3,750 |
|  | Жилые здания | 3,122 | - | 0,272 | 3,394 | 3,122 | - | 0,272 | 3,394 | 3,122 | - | 0,272 | 3,394 | 3,122 | - | 0,272 | 3,394 |
|  | Общественные и административные здания | 0,340 | - | 0,014 | 0,354 | 0,340 | - | 0,014 | 0,354 | 0,340 | - | 0,014 | 0,354 | 0,340 | - | 0,014 | 0,354 |
|  | Промышленные здания | 0,003 | - | - | 0,003 | 0,003 | - | - | 0,003 | 0,003 | - | - | 0,003 | 0,003 | - | - | 0,003 |
| 11 | БМК ул. 8 марта | 0,324 | - | - | 0,324 | 0,324 | - | - | 0,324 | 0,324 | - | - | 0,324 | 0,324 | - | - | 0,324 |
|  | Жилые здания | 0,238 | - | - | 0,238 | 0,238 | - | - | 0,238 | 0,238 | - | - | 0,238 | 0,238 | - | - | 0,238 |
|  | Общественные и административные здания | 0,087 | - | - | 0,087 | 0,087 | - | - | 0,087 | 0,087 | - | - | 0,087 | 0,087 | - | - | 0,087 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | БМК Советская д.4 | 0,490 | - | - | 0,490 | 0,490 | - | - | 0,490 | 0,490 | - | - | 0,490 | 0,490 | - | - | 0,490 |
|  | Жилые здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественные и административные здания | 0,490 | - | - | 0,490 | 0,490 | - | - | 0,490 | 0,490 | - | - | 0,490 | 0,490 | - | - | 0,490 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | АШФ Прогресс | 0,600 | - | - | 0,600 | 0,600 | - | - | 0,600 | 0,600 | - | - | 0,600 | 0,600 | - | - | 0,600 |
|  | Жилые здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | 0,600 | - | - | 0,600 | 0,600 | - | - | 0,600 | 0,600 | - | - | 0,600 | 0,600 | - | - | 0,600 |
| 14 | ООО Бигус | 0,050 | - | - | 0,050 | 0,050 | - | - | 0,050 | 0,050 | - | - | 0,050 | 0,050 | - | - | 0,050 |
|  | Жилые здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | 0,050 | - | - | 0,050 | 0,050 | - | - | 0,050 | 0,050 | - | - | 0,050 | 0,050 | - | - | 0,050 |

Прогноз суммарного прироста теплопотребления и тепловых нагрузок

Таблица 2.22 - Прогноз суммарного прироста теплопотребления и тепловых нагрузок в Родниковском городском поселении

| № п/сх | Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 - 2030 гг. | 2031 - 2035 гг. |
| 1 | ПГ ТЭЦ и котельная УК ИП Родники | 53,373 | 53,373 | 50,534 | 50,534 | 50,534 | 50,534 | 50,534 | 50,534 | 50,534 |
|  | Жилые здания | 23,002 | 23,002 | 20,967 | 20,967 | 20,967 | 20,967 | 20,967 | 20,967 | 20,967 |
|  | Общественные и административные здания | 21,126 | 21,126 | 20,971 | 20,971 | 20,971 | 20,971 | 20,971 | 20,971 | 20,971 |
|  | Промышленные здания | 9,246 | 9,246 | 8,596 | 8,596 | 8,596 | 8,596 | 8,596 | 8,596 | 8,596 |
| 2 | ЗАО РМЗ | 9,398 | 9,398 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Жилые здания | 8,293 | 8,293 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественные и административные здания | 1,103 | 1,103 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | 0,003 | 0,003 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | «Агросервис» №1 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 |
|  | Жилые здания | 1,157 | 1,157 | 1,157 | 1,157 | 1,157 | 1,157 | 1,157 | 1,157 | 1,157 |
|  | Общественные и административные здания | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 |
|  | Промышленные здания | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 4 | ОАО Теплоснаб-Родники | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 |
|  | Жилые здания | 3,236 | 3,236 | 3,236 | 3,236 | 3,236 | 3,236 | 3,236 | 3,236 | 3,236 |
|  | Общественные и административные здания | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | школы №2 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
|  | Жилые здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественные и административные здания | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | школы №3 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|  | Жилые здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественные и административные здания | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | д/с №9 Солнышко | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
|  | Жилые здания | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | Общественные и административные здания | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | д/с №11 Голубок | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
|  | Жилые здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественные и административные здания | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | БМК мкр. Машиностроитель | - | - | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 |
|  | Жилые здания | - | - | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | БМК 60 лет октября | - | - | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 |
|  | Жилые здания | - | - | 3,394 | 3,394 | 3,394 | 3,394 | 3,394 | 3,394 | 3,394 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 |
|  | Промышленные здания | - | - | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 11 | БМК ул. 8 марта | - | - | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
|  | Жилые здания | - | - | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | БМК Советская д.4 | - | - | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 |
|  | Жилые здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественные и административные здания | - | - | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | АШФ Прогресс | - | - | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
|  | Жилые здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 14 | ООО Бигус | - | - | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  | Жилые здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию, теплоноситель

В настоящий момент льготные тарифы для потребителей не устанавливаются.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

В настоящий момент заявки на свободные долгосрочные договоры теплоснабжения от потребителей тепловой энергии отсутствуют.

В соответствии с действующим законодательством деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии регулируется государством, тарифы на тепловую энергию ежегодно устанавливаются тарифными комитетами. Одновременно Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» определено, что поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя объектами, введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 г., могут осуществляться на основе долгосрочных договоров теплоснабжения (на срок более чем 1 год), заключенных между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающей организацией по ценам, определенным соглашением сторон. У организаций коммунального комплекса (ОКК) в сфере теплоснабжения появляется возможность осуществления производственной и инвестиционной деятельности в условиях нерегулируемого государством (свободного) ценообразования. При этом возможна реализация инвестиционных проектов по строительству объектов теплоснабжения, обоснование долгосрочной цены поставки тепловой энергии и включение в нее инвестиционной составляющей на цели возврата и обслуживания привлеченных инвестиций. Основные параметры формирования долгосрочной цены:

- обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения потребителям;

- в необходимой валовой выручке (НВВ) для расчета цены поставки тепловой энергии включаются экономически обоснованные эксплуатационные издержки;

- в НВВ для расчета цены поставки тепловой энергии включается амортизация по объектам инвестирования и расходы на финансирование капитальных вложений (возврат инвестиций инвестору или финансирующей организации) из прибыли;

- суммарная инвестиционная составляющая в цене складывается из амортизационных отчислений и расходов на финансирование инвестиционной деятельности из прибыли с учетом возникающих налогов;

- необходимость выработки мер по сглаживанию ценовых последствий инвестирования (оптимальное «нагружение» цены инвестиционной составляющей);

- обеспечение компромисса интересов сторон (инвесторов, потребителей, эксплуатирующей организации) достигается разработкой долгосрочного ценового сценария, обеспечивающего приемлемую коммерческую эффективность инвестиционных проектов и посильные для потребителей расходы за услуги теплоснабжения.

Если перечисленные выше условия не будут выполнены - достичь договоренности сторон по условиям и цене поставки тепловой энергии, будет затруднительно.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене

В настоящий момент заявки на долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене от потребителей тепловой энергии отсутствуют.

В настоящее время данная модель применима только для теплосетевых организаций, поскольку Методические указания, утвержденные Приказом ФСТ от 01.09.2010 г. № 221-э/8 и утвержденные параметры RAB-регулирования действуют только для организаций, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии. Для перехода на этот метод регулирования тарифов необходимо согласование ФСТ России. Тарифы по методу доходности инвестированного капитала устанавливаются на долгосрочный период регулирования (долгосрочные тарифы): не менее 5 лет (при переходе на данный метод первый период долгосрочного регулирования не менее 3-х лет), отдельно на каждый финансовый год. При установлении долгосрочных тарифов фиксируются две группы параметров:

- пересматриваемые ежегодно (объем оказываемых услуг, индексы роста цен, величина корректировки тарифной выручки в зависимости от факта выполнения инвестиционной программы (ИП));

- не пересматриваемые в течение периода регулирования (базовый уровень операционных расходов (OPEX) и индекс их изменения, нормативная величина оборотного капитала, норма доходности инвестированного капитала, срок возврата инвестированного капитала, уровень надежности и качества услуг).

Определен порядок формирования НВВ организации, принимаемой к расчету при установлении тарифов, правила расчета нормы доходности инвестированного капитала, правила определения стоимости активов и размера инвестированного капитала, правила определения долгосрочных параметров регулирования с применением метода сравнения аналогов. Основные параметры формирования долгосрочных тарифов методом RAB:

- тарифы устанавливаются на долгосрочный период регулирования, отдельно на каждый финансовый год; ежегодно тарифы, установленные на очередной финансовый год, корректируются; в тарифы включается инвестиционная составляющая, исходя из расходов на возврат первоначального и нового капитала при реализации ИП организации;

- для первого долгосрочного периода регулирования установлены ограничения по структуре активов: доля заемного капитала - 0,3, доля собственного капитала 0,7.

- срок возврата инвестированного капитала (20 лет); в НВВ для расчета тарифа не учитывается амортизация основных средств в соответствии с принятым организацией способом начисления амортизации, в тарифе учитывается амортизация капитала, рассчитанная из срока возврата капитала 20 лет;

- рыночная оценка первоначально инвестированного капитала и возврат первоначального и нового капитала при одновременном исключении амортизации из операционных расходов ведет к снижению инвестиционного ресурса, возникает противоречие с Положением по бухгалтерскому учету, при необходимости осуществления значительных капитальных вложений - ведет к значительному увеличению расходов на финансирование ИП из прибыли и возникновению дополнительных налогов;

- устанавливается норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование (на каждый год первого долгосрочного периода регулирования, на последующие долгосрочные периоды норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование, устанавливается одной ставкой);

- осуществляется перераспределение расчетных объемов НВВ периодов регулирования в целях сглаживания роста тарифов (не более 12% НВВ регулируемого периода).

Доступна данная финансовая модель - для предприятий, у которых есть достаточные «собственные средства» для реализации инвестиционных программ, возможность растягивать возврат инвестиций на 20 лет, возможность привлечь займы на условиях установленной доходности на инвестируемый капитал. Для большинства ОКК установленная параметрами RAB регулирования норма доходности инвестированного капитала не позволяет привлечь займы на финансовых рынках в современных условиях, т.к. стоимость заемного капитала по условиям банков выше. Привлечение займов на срок 20 лет тоже проблематично и влечет за собой схемы неоднократного перекредитования, что значительно увеличивает расходы ОКК на обслуживание займов, финансовые потребности ИП и риски при их реализации. Таким образом, для большинства ОКК применение RAB-регулирования не ведет к возникновению достаточных источников финансирования ИП (инвестиционных ресурсов), позволяющих осуществить реконструкцию и модернизацию теплосетевого комплекса при существующем уровне его износа.

В 2011 г. использование данного метода разрешено только для теплосетевых организаций из списка пилотных проектов, согласованного ФСТ России. В дальнейшем широкое распространение данного метода для теплосетевых и других теплоснабжающих организаций коммунального комплекса вызывает сомнение.

По состоянию на 2020 г. долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене не заключены и не планируются к заключению в перспективе. В случае появления таких договоров изменения в схему теплоснабжения могут быть внесены при выполнении процедуры ежегодной актуализации.