Родниковское городское поселение Ивановской области

Схема теплоснабжения

Родниковского городского поселения

Родниковского муниципального района

Ивановской области на период до 2035 г.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

(актуализация)

КНИГА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

СОДЕРЖАНИЕ

3	ГЛАВА. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	3

3.1	Существующее положение системы теплоснабжения	3

3.1.1	Описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	3

3.1.2	Графическое представление существующих объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов	6

3.1.3	Паспортизация источников системы теплоснабжения	7

3.1.4	Графическое представление зон действия существующих систем теплоснабжения (источников тепловой энергии)	8

3.1.5	Графическое представление зон действия ресурсоснабжающих организаций	16

3.1.6	Гидравлический расчет существующих тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	19

3.1.7	Расчет балансов тепловой энергии по существующим источникам тепловой энергии	84

3.1.8	Расчет потерь теплоносителя в существующих тепловых сетях	84

3.1.9	Расчет существующих потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	95

3.1.10	Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в существующих тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	99

3.1.11	Расчет показателей надежности теплоснабжения	100

3.2	Перспектива развития системы теплоснабжения	101

3.2.1	Графическое представление зон и объектов перспективного строительства с указанием строительных площадей, объемов и тепловых нагрузок объектов	101

3.2.2	Графическое представление планируемых к вводу в эксплуатацию источников теплоснабжения и тепловых сетей для обеспечения теплоснабжением объектов перспективного строительства	103

3.2.3	Графическое представление перспективных зон действия систем теплоснабжения (источников тепловой энергии)	104

3.2.4	Графическое представление перспективных зон действия ресурсоснабжающих организаций	109

3.2.5	Гидравлический расчет тепловых сетей, планируемых к вводу в эксплуатацию или реконструируемых, а также существующих, с учетом подключения перспективной тепловой нагрузки	111

3.2.6	Расчет перспективных балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии	166

- ГЛАВА. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Существующее положение системы теплоснабжения

Описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Роднико́вское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в составе Родниковского района Ивановской области. Административный центр — город Родники.

Родниковское городское поселение образовано 25 февраля 2005 года в соответствии с Законом Ивановской области № 50-ОЗ.

Город расположен на реке Юкша, в 54 км от Иваново

Климат умеренно континентальный. Для него характерно сравнительно жаркое лето и морозная зима с устойчивым снежным покровом. Средняя зимняя температура воздуха −8…-11 °C, наиболее холодный месяц зимы — январь. Средняя летняя температура +16…+18,7 °C, самый тёплый месяц лета — июль. Среднегодовая температура +4,1 °С, годовая норма осадков — 623 мм.

Климатические характеристики Родниковского городского поселения приведены в таблицеТаблица 3.1 по данным.

Таблица 3.1 - Климатические характеристики Родниковского городского поселения

| Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсолютный максимум, °C | 5 | 6 | 15 | 28 | 33 | 35 | 37 | 39 | 31 | 23 | 14 | 7 | 39 |
| Средний максимум, °C | −8,1 | −6,2 | 0 | 9,5 | 18 | 21,8 | 23,5 | 21,4 | 14,9 | 6,9 | −0,5 | −5,1 | 7,9 |
| Средняя температура, °C | −11,4 | −9,8 | −3,7 | 5,2 | 12,7 | 16,7 | 18,7 | 16,6 | 10,8 | 3,9 | −2,9 | −8 | 4,1 |
| Средний минимум, °C | −14,6 | −13,3 | −7,4 | 0,9 | 7,4 | 11,6 | 13,9 | 11,9 | 6,8 | 1 | −5,2 | −10,8 | 1,2 |
| Абсолютный минимум, °C | −48 | −41 | −34 | −24 | −9 | −4 | 1 | −1 | −7 | −22 | −35 | −45 | −48 |
| Норма осадков, мм | 40 | 31 | 28 | 39 | 47 | 65 | 81 | 65 | 60 | 66 | 56 | 45 | 623 |

На рисунке Рисунок 3.1 представлено графическое расположение Родниковского городского поселения.

Рисунок 3.1 - Графическое положение Родниковского городского поселения

В таблице

Таблица 3.2 представлена численность населения Родниковского городского поселения по годам.

Таблица 3.2 - Численность населения Родниковского городского поселения

| Год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | ↘26 310 | ↘26 266 | ↘25 946 | ↘25 680 | ↘25 380 | ↘25 142 | ↘24 970 | ↘24 662 |

Графическое представление существующих объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов

Электронная модель системы теплоснабжения Родниковского городского поселения выполнена с использованием программно-расчетного комплекса «ZuluThermo 7.0», работающего на базе инструментальной геоинформационной системы (ГИС) «Zulu 7.0».

На этапе описания объектов системы теплоснабжения городского поселения было проведено информационно-графическое описание существующих объектов системы. В состав плана поселения входят следующие слои:

- Дороги;

- Дома;

- Городская черта;

- Адресный план;

- Названия улиц.

В качестве исходного материала для позиционирования объектов системы теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые сети, потребители) на карте городского поселения были использованы схемы тепловых сетей теплоисточников.

В электронной модели тепловая сеть состоит из узлов и ветвей, связывающих эти узлы. К узлам относятся следующие объекты: источники, тепловые камеры, задвижки, потребители и т.д. Ряд элементов, такие как тепловые камеры, потребители и т.д., допускают дальнейшую классификацию.

Различаются следующие технологические типы узлов:

- источник в состоянии «Работа»;

- источник в состоянии «Отключен»;

- тепловая камера;

- разветвление;

- обобщенный потребитель в состоянии «Работа»;

- обобщенный потребитель в состоянии «Отключен»;

- задвижка в состоянии «Открыта»;

- задвижка в состоянии «Закрыта».

Всем узлам присваиваются уникальные имена.

Ветви являются графическим изображением трубопроводов и представляют собой многозвенные ломаные линии, соединяющие узлы. Доступны для создания следующие типы участков тепловой сети:

- участок в состоянии «Включен»

- участок в состоянии «Отключен»;

- участок с отключенным подающим трубопроводом;

- участок с отключенным обратным трубопроводом.

Параллельно данному этапу проводился этап информационного описания объектов системы теплоснабжения: источников тепловой энергии, обобщенных потребителей, участков тепловых сетей.

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных по нагрузкам потребителей, а также информация по участкам тепловых сетей, источникам, потребителям.

В существующей базе данных электронной модели описаны паспортные характеристики по приведенным ниже типам объектов системы теплоснабжения:

- источник:

- потребитель;

- участок;

- узел;

- ЦТП (при наличии);

- обобщенный потребитель (при наличии);

- дросилирующий узел (при наличии);

- задвижка (при наличии);

- насосная станция (при наличии)

Состав информации по каждому типу объектов носит как справочный характер (например, материал камеры, балансовая принадлежность и т.д.), так и необходим для функционирования расчетной модели. Полнота заполнения базы данных по параметрам зависит от наличия исходных данных.

Таким образом, в результате выполнения данного этапа работ была создана карта городского поселения, выполнена привязка всех объектов системы теплоснабжения к карте и сформирована база данных по объектам

Паспортизация источников системы теплоснабжения

В электронной модели системы теплоснабжения муниципального образования Родниковского городского поселения семантическая информация базы данных существует у каждого объекта тепловой сети: источник, потребитель, участок, узел, тепловая камера, задвижка и т.д. Табличная форма базы данных, являющаяся выгрузкой из разработанной электронной модели Схемы теплоснабжения представлены в Электронной модели системы теплоснабжения городского поселения.

Графическое представление зон действия существующих систем теплоснабжения (источников тепловой энергии)

Расположение источников тепловой энергии Родниковского городского поселения приведено на рисунке Рисунок 3.2.

Рисунок 3.2 - Расположение источников тепловой энергии Родниковского городского поселения

Зоной действия системы теплоснабжения является территория поселения, городского округа или её часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в схему теплоснабжения. Зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. Если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято назвать изолированными.

Система теплоснабжения Родниковского городского поселения состоит из изолированных систем теплоснабжения, образованных несколькими централизованными источниками тепловой энергии.

Зоны действия существующей системы теплоснабжения Родниковского городского поселения различаются по плотности тепловой нагрузки.

Таблица 3.3 - Характеристики зон теплоснабжения Родниковского городского поселения

| № п/п | Наименование зоны теплоснабжения | Площадь зоны теплоснабжения, км2 | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/(ч·км2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона теплоснабжения ООО «УК Индустриальный парк «Родники» (ПГ ТЭЦ, котельная ООО «УК Индустриальный парк «Родники») | 6,370 | 53,373 | 8,379 |
| 2 | Зона теплоснабжения котельнойЗАО «Родниковский Машиностроительный завод» | 2,633 | 9,246 | 3,512 |
| 3 | Зона теплоснабжения котельной «Агросервис» №1 | 0,391 | 1,898 | 4,854 |
| 4 | Зона теплоснабжения котельной ООО «Теплоснаб-Родники» | 0,406 | 3,42 | 8,424 |

Эффективность систем теплоснабжения в зоне действия источников теплоснабжения оценивается по относительной материальной характеристике тепловых сетей. Чем ниже показатель, тем эффективность действия системы теплоснабжения в зоне выше.

Относительная материальная характеристика тепловой сети представляет собой отношение материальной характеристики к присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия системы теплоснабжения.

Таблица 3.4 - Относительная материальная характеристика тепловой сети

| № п/п | Наименование источника | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | Относительная материальная характеристика тепловой сети, м2/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона теплоснабжения ООО «УК Индустриальный парк «Родники» (ПГ ТЭЦ, котельная ООО «УК Индустриальный парк «Родники») | 12531,209 | 234,79 |
| 2 | Зона теплоснабжения котельной ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод») | 4304,493 | 465,55 |
| 3 | Зона теплоснабжения котельной «Агросервис» №1 | 412,314 | 217,24 |
| 4 | Зона теплоснабжения котельной ООО «Теплоснаб-Родники» | 786,095 | 229,85 |

При этом материальная характеристика определяется с учетом всех изменяемых тепловых сетей в результате их реконструкции, связанной с увеличением диаметров и длин, для всех планируемых к строительству магистральных и распределительных тепловых сетей. Учитывается измененная нагрузка на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, которая будет присоединена к тепловым сетям в результате расширения зоны действия источника тепловой энергии.

Чем меньше величина относительной материальной характеристики, вычисленная по результатам расширения зоны действия источника тепла, тем эффективнее проект реконструкции системы теплоснабжения.

В связи с перспективным развитием населенных пунктов Родниковского городского поселения, ростом его населения, строительством и реконструкцией существующих коммунально-бытовых, общественно-административных потребителей выполнен расчет теплопотребления всеми потребителями по всем видам использования тепловой энергии.

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии покрывает все объекты, находящиеся на схеме поселения.

Графическое представление существующих зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии представлены на рисунках Рисунок 3.3 - Рисунок 3.6.

Рисунок 3.3 - Зона действия системы теплоснабжения котельной комбината ООО «УК Индустриальный парк «Родники» и ПГ ТЭЦ

Рисунок 3.4 - Зона действия системы теплоснабжения котельной ЗАО «РМЗ»

Рисунок 3.5 - Зона действия системы теплоснабжения котельной «Агросервис» №1 Родниковского городского поселения

Рисунок 3.6 - Зона действия системы теплоснабжения котельной ООО «Теплоснаб-Родники» Родниковского городского поселения

Графическое представление зон действия ресурсоснабжающих организаций

Централизованным теплоснабжением обеспечены многоквартирные жилые дома, объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, общественные организации, объекты рекреации и прочие потребители.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе.

На территории Родниковского городского поселения функционирует 4 организации, эксплуатирующих источники тепловой энергии.

Перечень котельных, эксплуатируемых теплоснабжающими организациями Родниковского городского поселения, приведён в таблице Таблица 3.5.

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций Родниковского городского поселения представлен в таблице Таблица 3.5.

Таблица 3.5 - Перечень эксплуатирующих организаций Родниковского городского поселения

| № п/п | Название организации | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «УК Индустриальный парк «Родники» | Почтовый адрес: 155250, Ивановская область, г.Родники, ул.Советская, 20. Юридический адрес: 155250, Ивановская область, г.Родники, ул.Советская, 20. |
| 2 | ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод» | Почтовый адрес: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Колхозная, 2. Юридический адрес: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Колхозная, 2 |
| 3 | ООО «Энергетик» | Почтовый адрес: 155250, Ивановская область, г.Родники, ул.Советская, 11 Юридический адрес: 155250, Ивановская область, г.Родники, ул.Советская, 11 |
| 4 | ООО «Теплоснаб-Родники» | Почтовый адрес: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Б. Рыбаковская, 54А Юридический адрес: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Б. Рыбаковская, 54А. |

«Зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем теплоснабжения организации, осуществляющей теплоснабжение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей).

В таблице Таблица 3.6 представлены эксплуатационные зоны деятельности теплоснабжающих организаций Родниковского городского поселения.

Таблица 3.6 - Эксплуатационные зоны деятельности теплоснабжающих организаций Родниковского городского поселения

| № п/п | Эксплуатационные зоны деятельности ТСО | Наименование теплоснабжающих организаций |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральная часть города (мкр. Гагарина, мкр. Шагова, мрн. Лахтина, пл. Ленина, ул. Советская, ул. Техническая, ул.Любимова, ул. Демьяна Бедного, ул. Невская, ул. Родниковская, ул. Марии Ульяновой, ул. Маяковского, ул. Школьная), мкр. Южный, ул. Мира, ул. Космонавтов, ул. 8 Марта, ул. Дружбы, ул. 1й Рабочий поселок | ПГ ТЭЦ через бойлерные ООО «УК Индустриальный парк «Родники» Котельная комбината ООО «УК Индустриальный парк «Родники» |
| 2 | мкр. 60 лет Октября, мкр. Машиностроитель, | ООО «УК Индустриальный парк «Родники» (сети), источник теплоснабжения котельная ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод» |
| 3 | Жилой район по ул. З. Космодемьянской | Котельная «Агросервис» №1 ООО «Энергетик» |
| 4 | мкр. Рябикова | Котельная ООО «Теплоснаб-Родники» |
| 5 | Здание школы №2 | Котельная школы №2 ООО «Энергетик» |
| 6 | Здание школы №3 | Котельная Школы №3 ООО «Энергетик» |
| 7 | Здание детского сада №9 | Котельная детского сада №9 «Солнышко» ООО «Энергетик» |
| 8 | Здание детского сада №11 | Котельная Детского сада №11 «Голубок» ООО «Энергетик» |

Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организации Родниковского городского поселения представлены на рисунке Рисунок 3.7.

Рисунок 3.7 – Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций Родниковского городского поселения

Гидравлический расчет существующих тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Электронная модель системы теплоснабжения Родниковского городского поселения выполнена с использованием программно-расчетного комплекса «ZuluThermo 7.0», работающего на базе инструментальной геоинформационной системы (ГИС) «Zulu 7.0».

Электронные схемы системы теплоснабжения Родниковского городского поселения электронном виде представлены на диске.

Электронная модель системы теплоснабжения Родниковского городского поселения на базе информационно-графической системы Zulu 7.0 разрабатывалась в целях:

- повышения эффективности информационного обеспечения процессов принятия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения города;

- проведения единой политики в организации текущей деятельности предприятий и в перспективном развитии всей системы теплоснабжения города;

- обеспечения устойчивого градостроительного развития города;

- разработка мер для повышения надежности системы теплоснабжения города;

- минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;

- создания единой информационной платформы для обеспечения мониторинга развития.

Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач:

- создания общегородской электронной схемы существующих и перспективных тепловых сетей, и объектов системы теплоснабжения Родниковского городского поселения, привязанных к карте города;

- сведения балансов тепловой энергии;

- оптимизации существующей системы теплоснабжения (оптимизация гидравлических режимов, моделирование перераспределения тепловых нагрузок между источниками, определение оптимальных диаметров, проектируемых и реконструируемых тепловых сетей и теплосетевых объектов и т.д.);

- моделирования перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии, перераспределение тепловых нагрузок между источниками, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.);

- оперативного моделирования обеспечения тепловой энергией потребителей при аварийных ситуациях;

- мониторинга развития системы теплоснабжения Родниковского городского поселения.

В таблицах Таблица 3.7 - Таблица 3.28 представлены исходные данные и результаты по поверочному гидравлическому расчету тепловых сетей и потребителей котельных Родниковского городского поселения, выполненных при максимальном расходе теплоносителя.

Поверочные гидравлические расчеты выполнены при следующих условиях:

- длины и диаметры тепловых сетей остались прежние (т.е. на существующую тепловую сеть);

- после наладочного гидравлического расчета;

- гашение избыточного напора осуществляется с помощью дроссельных шайб;

- диаметры дроссельных шайб определены в результате наладочного гидравлического расчета;

- учтены утечки теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах и у потребителей;

- учтены нормированные тепловые потери в теплосетях;

- учтен расход тепла на циркуляцию в системе ГВС. При четырехтрубной системе теплоснабджения доля циркуляционной воды в трубопроводах горячего водоснабжения принята 35 %;

На рисунках Рисунок 3.8 - Рисунок 3.13 представлены пьезометрические графики поверочного гидравлического режима работы тепловых сетей котельных Родниковского городского поселения.

Таблица 3.7 - Исходные данные для гидравлического расчета котельной ООО «УК ИП «Родники»

| Номер источника | Наименование источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С | Текущая температура воды в подающем тру-де,°С | Текущая температура наружного воздуха,°С | Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | Напор в подающем тр-де, м | Давление в подающем тр-де, м | Давление в обратном тр-де, м | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кот. ООО «УК ИП «Родники» | 148,53 | 130 | 130 | -29 | 50 | 158,53 | 208,53 | 60 | 10 | 880,936 |

Таблица 3.8 - Результаты поверочного гидравлического расчета участков тепловой сети отопления котельной ООО «УК ИП «Родники»

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp под/обр тpубопpовода, м | Шерохова-тость тру-бопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. ООО «УК ИП «Родники» | У3 | 300 | 0,514 | 1 | 880,9363 | -870,0956 | 1,183 | 1,154 | 3,286 | 3,206 |
| У3 | У4 | 1000 | 0,514 | 1 | 870,4734 | -859,9932 | 3,85 | 3,759 | 3,209 | 3,132 |
| У4 | У6 | 2000 | 0,514 | 1 | 869,0365 | -859,5727 | 7,676 | 7,51 | 3,198 | 3,129 |
| У6 | У7 | 280 | 0,514 | 1 | 867,863 | -860,4229 | 1,072 | 1,053 | 3,19 | 3,135 |
| У7 | УТ2 | 1000 | 0,309 | 0,5 | 446,5792 | -442,6921 | 10,296 | 30,356 | 10,296 | 10,119 |
| УТ2 | СН | 100 | 0,309 | 0,5 | 446,3965 | -442,8748 | 1,029 | 3,038 | 10,288 | 10,127 |
| СН | ОТС | 1 | 0,309 | 0,5 | 446,3782 | -442,8931 | 0,012 | 0,012 | 10,287 | 10,128 |
| У7 | У7.2 | 100 | 0,359 | 1 | 421,1421 | -417,8725 | 0,593 | 0,584 | 4,943 | 4,867 |
| У7.2 | У7.3 | 102 | 0,359 | 1 | 391,7149 | -388,6354 | 0,524 | 0,515 | 4,278 | 4,211 |
| У7.3 | У7.4 | 16 | 0,359 | 1 | 385,8752 | -382,8744 | 0,08 | 0,078 | 4,152 | 4,088 |
| У7.4.1 | ЦТП КОП (узел смешения) | 1 | 0,309 | 0,5 | 286,4923 | -284,5773 | 0,005 | 0,005 | 4,255 | 4,199 |
| У7.4 | У-1 | 100 | 0,359 | 1 | 238,7612 | -237,0094 | 0,191 | 0,189 | 1,595 | 1,572 |
| У7.4 | У-1 | 112,7 | 0,359 | 0,5 | 147,11 | -145,869 | 0,07 | 0,069 | 0,52 | 0,512 |
| У-1 | У7.4.1 | 900 | 0,309 | 0,5 | 147,0822 | -145,8968 | 1,225 | 1,205 | 1,134 | 1,116 |
| У-1 | У7.4.1 | 304 | 0,259 | 1 | 139,6136 | -138,477 | 1,104 | 1,086 | 3,026 | 2,977 |
| У-1 | У-4 | 273 | 0,259 | 1 | 99,1229 | -98,557 | 0,501 | 0,496 | 1,53 | 1,513 |
| У-4 | У-5 | 60 | 0,259 | 1 | 95,5912 | -95,1132 | 0,102 | 0,101 | 1,424 | 1,409 |
| У-5 | Родтекс | 14 | 0,207 | 1 | 82,0248 | -81,6625 | 0,057 | 0,056 | 3,389 | 3,359 |
| У7.2 | Склад махровых изделий | 197 | 0,125 | 1 | 29,4026 | -29,2618 | 1,454 | 1,441 | 6,153 | 6,094 |
| У-5 | У-7 | 156 | 0,259 | 1 | 13,5588 | -13,4584 | 0,006 | 0,006 | 0,031 | 0,03 |
| У-7 | Ткацкая фабрика | 12 | 0,15 | 1 | 11,6776 | -11,6267 | 0,005 | 0,005 | 0,382 | 0,378 |
| У3 | АШФ "Прогресс" | 200 | 0,125 | 1 | 10,3112 | -10,2542 | 0,185 | 0,183 | 0,77 | 0,761 |
| У7.3 | ООО ГофроСоюз | 34 | 0,15 | 1 | 5,8146 | -5,7861 | 0,004 | 0,004 | 0,097 | 0,096 |
| У-4 | У-6 | 82 | 0,07 | 1 | 3,4966 | -3,4789 | 0,182 | 0,181 | 1,853 | 1,835 |
| У-6 | Любимова, 11, Профилакторий и ЗАГС | 105 | 0,07 | 1 | 3,4958 | -3,4796 | 0,233 | 0,231 | 1,852 | 1,836 |
| У-7 | Поликлиника | 98 | 0,07 | 1 | 1,8611 | -1,8518 | 0,063 | 0,062 | 0,536 | 0,53 |
| У4 | ООО "Бигус" | 100 | 0,051 | 1 | 0,931 | -0,9263 | 0,085 | 0,084 | 0,709 | 0,702 |
| У6 | ул. Заозерная (ч. дом) | 50 | 0,025 | 1 | 0,162 | -0,1613 | 0,055 | 0,055 | 0,921 | 0,914 |

Таблица 3.9 - Результаты поверочного гидравлического расчета потребителей тепловой нагрузки на отопление котельной ООО «УК ИП «Родники»

| Наименование потребителя | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АШФ "Прогресс" | 143,26 | 0,6 | 10,3052 | 12,827 | 39,231 | 10,305 | 47,3 | 207,16 | 159,867 | 63,9 | 16,61 |
| Любимова, 11, Профилакторий и ЗАГС | 147,63 | 0,1898 | 3,4949 | 10,487 | 10,1 | 3,495 | 18,16 | 192,44 | 174,28 | 44,81 | 26,65 |
| ООО "Бигус" | 141,24 | 0,05 | 0,9305 | 4,062 | 31,821 | 0,931 | 39,88 | 203,41 | 163,527 | 62,17 | 22,29 |
| ООО ГофроСоюз | 149,89 | 0,34 | 5,8131 | 12,834 | 12,455 | 5,813 | 20,52 | 193,63 | 173,109 | 43,74 | 23,22 |
| Поликлиника | 148,43 | 0,1 | 1,8602 | 7,561 | 10,587 | 1,86 | 18,65 | 192,69 | 174,038 | 44,26 | 25,61 |
| Родтекс | 150,83 | 4,8 | 82,0236 | 44,203 | 17,623 | 82,024 | 18,67 | 192,7 | 174,026 | 41,87 | 23,2 |
| Склад махровых изделий | 149,13 | 1,72 | 29,3967 | 30,044 | 10,607 | 29,397 | 18,67 | 192,7 | 174,031 | 43,57 | 24,9 |
| Ткацкая фабрика | 150,26 | 0,665 | 11,6771 | 16,67 | 17,655 | 11,677 | 18,77 | 192,75 | 173,981 | 42,49 | 23,72 |
| ул. Заозерная (ч. дом) | 144 | 0,0074 | 0,1619 | 5,149 | 23,034 | 0,162 | 24,76 | 195,77 | 171,007 | 51,77 | 27,01 |

Таблица 3.10 - Результаты поверочного гидравлического расчета участков тепловой сети отопления котельной ООО «УК ИП «Родники» от ЦТП КОП (узел смешения)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp под/обр тpубопpовода, м | Шерохова-тость тру-бопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП КОП (узел смешения) | К | 1 | - | 1 | 649,8843 | -647,9698 | - | - | 0,055 | 0,055 |
| К | У-вода | 183 | 0,259 | 1 | 321,6552 | -320,3983 | 3,509 | 3,481 | 15,978 | 15,853 |
| У-вода | У-пс | 63 | 0,259 | 1 | 310,5512 | -309,363 | 1,126 | 1,118 | 14,896 | 14,782 |
| У-пс | ТК-1 | 74 | 0,259 | 1 | 307,767 | -306,6005 | 1,299 | 1,289 | 14,63 | 14,52 |
| К | Корпус В | 11 | 0,207 | 1 | 288,0009 | -287,4591 | 0,548 | 0,546 | 41,498 | 41,342 |
| ТК-1 | ТК-32 | 590 | 0,309 | 0,5 | 269,9911 | -269,0551 | 2,677 | 2,658 | 3,781 | 3,755 |
| ТК-32 | ТК-33 | 70 | 0,259 | 1 | 218,1566 | -217,5546 | 0,618 | 0,615 | 7,363 | 7,322 |
| ТК-33 | ТК-34 | 70 | 0,207 | 1 | 113,653 | -113,358 | 0,545 | 0,542 | 6,489 | 6,456 |
| ТК-34 | ТК-35 | 60 | 0,207 | 1 | 106,647 | -106,3771 | 0,412 | 0,41 | 5,716 | 5,688 |
| ТК-33 | ТК-39 | 120 | 0,207 | 1 | 104,4946 | -104,2056 | 0,79 | 0,786 | 5,489 | 5,459 |
| ТК-39 | ТК-40 | 20 | 0,207 | 1 | 96,4521 | -96,1991 | 0,112 | 0,112 | 4,679 | 4,655 |
| ТК-35 | ТК-36 | 20 | 0,207 | 1 | 77,714 | -77,5163 | 0,073 | 0,073 | 3,044 | 3,028 |
| ТК-36 | ТК-37 | 60 | 0,207 | 1 | 63,2074 | -63,0422 | 0,145 | 0,145 | 2,018 | 2,007 |
| ТК-40 | ТК-42 | 120 | 0,207 | 1 | 61,9272 | -61,7487 | 0,279 | 0,277 | 1,937 | 1,926 |
| ТК-42 | ТК-43 | 100 | 0,207 | 1 | 59,765 | -59,611 | 0,217 | 0,216 | 1,805 | 1,796 |
| ТК-37 | ТК-38 | 200 | 0,207 | 1 | 54,1579 | -54,0206 | 0,356 | 0,354 | 1,484 | 1,477 |
| ТК-43 | ТК-43а | 50 | 0,207 | 1 | 50,7208 | -50,6002 | 0,078 | 0,078 | 1,303 | 1,297 |
| ТК-32 | ТК-50 | 60 | 0,15 | 1 | 47,8015 | -47,7009 | 0,449 | 0,447 | 6,237 | 6,211 |
| ТК-1 | У-1 | 257 | 0,309 | 1 | 37,7664 | -37,5549 | 0,028 | 0,028 | 0,091 | 0,09 |
| ТК-43а | ТК-46 | 60 | 0,15 | 1 | 36,7166 | -36,6306 | 0,266 | 0,264 | 3,689 | 3,672 |
| ТК-35 | ТК-49 | 50 | 0,15 | 1 | 28,928 | -28,8657 | 0,138 | 0,137 | 2,297 | 2,287 |
| К | Мультипак (корпус В) | 8 | 0,259 | 1 | 27,241 | -27,1879 | 0,001 | 0,001 | 0,119 | 0,119 |
| ТК-40 | ТК-41 | 10 | 0,1 | 1 | 25,318 | -25,2665 | 0,176 | 0,176 | 14,685 | 14,626 |
| У-1 | ТК-2 | 10 | 0,15 | 1 | 25,0272 | -24,9499 | 0,021 | 0,021 | 1,723 | 1,712 |
| ТК-2 | ТК-3 | 211 | 0,15 | 1 | 25,0268 | -24,9503 | 0,436 | 0,434 | 1,723 | 1,712 |
| ТК-3 | У-л38 | 13 | 0,1 | 1 | 25,0177 | -24,9594 | 0,224 | 0,223 | 14,34 | 14,273 |
| ТК-46 | ТК-48 | 110 | 0,15 | 1 | 24,7129 | -24,6567 | 0,222 | 0,221 | 1,68 | 1,672 |
| ТК-38 | мкрн. Южный, 16 | 20 | 0,082 | 1 | 23,2523 | -23,2081 | 0,701 | 0,698 | 35,043 | 34,91 |
| У-л38 | У-гараж | 19 | 0,1 | 1 | 21,8532 | -21,8018 | 0,25 | 0,249 | 10,953 | 10,902 |
| ТК-38 | мкрн. Южный, 8 | 39 | 0,1 | 1 | 21,7887 | -21,7464 | 0,425 | 0,423 | 10,889 | 10,847 |
| У-гараж | ТК-4 | 20 | 0,1 | 1 | 21,2129 | -21,1634 | 0,248 | 0,247 | 10,323 | 10,275 |
| ТК-4 | У-пав | 46 | 0,1 | 1 | 21,2125 | -21,1638 | 0,57 | 0,567 | 10,323 | 10,275 |
| ТК-48 | мкрн. Южный, ср.школа №4 | 5 | 0,1 | 1 | 21,1201 | -21,0803 | 0,061 | 0,061 | 10,233 | 10,195 |
| У-пав | У-ТЦ | 23 | 0,1 | 1 | 21,0115 | -20,9651 | 0,28 | 0,278 | 10,129 | 10,084 |
| ТК-50 | У-Ю1 | 13 | 0,082 | 1 | 20,3131 | -20,2728 | 0,418 | 0,416 | 26,764 | 26,658 |
| ТК-50 | ТК-51 | 10 | 0,1 | 1 | 18,373 | -18,3366 | 0,093 | 0,093 | 7,754 | 7,723 |
| У-ТЦ | ТК-5 | 25 | 0,1 | 1 | 17,6106 | -17,5724 | 0,214 | 0,213 | 7,127 | 7,096 |
| ТК-36 | мкрн. Южный, 15 | 80 | 0,082 | 1 | 14,505 | -14,4758 | 1,313 | 1,308 | 13,679 | 13,624 |
| ТК-49 | мкрн. Южный, 5 | 50 | 0,082 | 1 | 14,3726 | -14,3444 | 0,806 | 0,803 | 13,432 | 13,379 |
| ТК-43а | мкрн. Южный, 23 | 5 | 0,082 | 1 | 14,0001 | -13,9737 | 0,076 | 0,076 | 12,747 | 12,699 |
| ТК-41 | мкрн. Южный, 18 | 5 | 0,1 | 1 | 13,5281 | -13,5025 | 0,025 | 0,025 | 4,218 | 4,202 |
| К | ТК-14 | 510 | 0,1 | 1 | 12,9853 | -12,9264 | 2,38 | 2,358 | 3,889 | 3,854 |
| У-1 | ТК-6 | 210 | 0,1 | 1 | 12,6922 | -12,652 | 0,936 | 0,931 | 3,716 | 3,693 |
| ТК-46 | ТК-47 | 42 | 0,1 | 1 | 12,0011 | -11,9764 | 0,168 | 0,167 | 3,325 | 3,312 |
| ТК-41 | мкрн. Южный, 20 | 90 | 0,1 | 1 | 11,7897 | -11,7642 | 0,347 | 0,345 | 3,21 | 3,196 |
| ТК-14 | ТК-8 | 100 | 0,125 | 1 | 11,775 | -11,7389 | 0,12 | 0,119 | 1 | 0,994 |
| У-вода | Любимова, Водоподготовка | 25 | 0,1 | 1 | 11,0805 | -11,0587 | 0,085 | 0,085 | 2,838 | 2,827 |
| У-Ю1 | мкрн. Южный, 1 | 30 | 0,082 | 1 | 11,0524 | -11,0309 | 0,287 | 0,286 | 7,962 | 7,932 |
| ТК-5 | Любимова, швейная фабрика | 160 | 0,082 | 1 | 10,7381 | -10,7138 | 1,444 | 1,437 | 7,518 | 7,485 |
| У-Ю1 | мкрн. Южный, 3 | 46 | 0,082 | 1 | 9,2606 | -9,242 | 0,309 | 0,308 | 5,602 | 5,579 |
| ТК-51 | мкрн. Южный, 2 | 20 | 0,082 | 1 | 9,2603 | -9,2424 | 0,134 | 0,134 | 5,601 | 5,58 |
| ТК-40 | У-ДС1 | 108 | 0,07 | 1 | 9,2053 | -9,1855 | 1,641 | 1,634 | 12,659 | 12,604 |
| ТК-50 | мкрн. Южный, 4 | 40 | 0,1 | 1 | 9,1128 | -9,0941 | 0,092 | 0,092 | 1,926 | 1,918 |
| ТК-51 | мкрн. Южный, 9 | 40 | 0,082 | 1 | 9,1125 | -9,0944 | 0,26 | 0,259 | 5,425 | 5,404 |
| ТК-49 | мкрн. Южный, 11 | 40 | 0,082 | 1 | 9,1125 | -9,0944 | 0,26 | 0,259 | 5,425 | 5,404 |
| ТК-38 | мкрн. Южный, 7 | 40 | 0,082 | 1 | 9,1005 | -9,0824 | 0,26 | 0,259 | 5,411 | 5,389 |
| ТК-37 | мкрн. Южный, 13 | 40 | 0,082 | 1 | 9,0445 | -9,0265 | 0,257 | 0,256 | 5,345 | 5,324 |
| ТК-43 | мкрн. Южный, 19 | 4 | 0,082 | 1 | 9,0361 | -9,019 | 0,026 | 0,026 | 5,335 | 5,315 |
| ТК-8 | ТК-9 | 40 | 0,1 | 1 | 8,5919 | -8,568 | 0,082 | 0,082 | 1,714 | 1,705 |
| ТК-9 | ТК-10 | 20 | 0,1 | 1 | 8,4031 | -8,3811 | 0,039 | 0,039 | 1,64 | 1,632 |
| ТК-39 | мкрн. Южный, 17 | 30 | 0,1 | 1 | 8,0326 | -8,0164 | 0,054 | 0,054 | 1,5 | 1,494 |
| У-ДС1 | мкрн. Южный, спецшкола | 13 | 0,07 | 1 | 7,0521 | -7,0387 | 0,116 | 0,116 | 7,451 | 7,422 |
| ТК-34 | мкрн. Южный, 10 д/с "Родничок" | 30 | 0,07 | 1 | 7,0003 | -6,9866 | 0,264 | 0,263 | 7,342 | 7,314 |
| ТК-6 | ТК-7 | 30 | 0,1 | 1 | 6,9187 | -6,9004 | 0,04 | 0,04 | 1,117 | 1,111 |
| ТК-7 | ТК-Л2 | 97 | 0,1 | 1 | 6,9181 | -6,9009 | 0,13 | 0,129 | 1,116 | 1,111 |
| ТК-Л2 | Любимова, 34 | 13 | 0,1 | 1 | 6,9162 | -6,9028 | 0,017 | 0,017 | 1,116 | 1,112 |
| ТК-5 | Любимова, 54а | 10 | 0,07 | 1 | 6,8721 | -6,859 | 0,085 | 0,085 | 7,077 | 7,051 |
| ТК-47 | мкрн. Южный, 25 | 30 | 0,051 | 1 | 6,0001 | -5,9886 | 1,019 | 1,015 | 28,307 | 28,199 |
| ТК-47 | мкрн. Южный, 24 | 24 | 0,051 | 1 | 6,0001 | -5,9886 | 0,815 | 0,812 | 28,307 | 28,199 |
| ТК-6 | ТК-Л1 | 149 | 0,07 | 1 | 5,7695 | -5,7557 | 0,894 | 0,89 | 5 | 4,977 |
| ТК-Л1 | Любимова, 36 | 11 | 0,07 | 1 | 5,7681 | -5,7571 | 0,066 | 0,066 | 4,998 | 4,979 |
| ТК-49 | мкрн. Южный, 6 | 57 | 0,082 | 1 | 5,4407 | -5,4291 | 0,133 | 0,133 | 1,951 | 1,942 |
| ТК-10 | ТК-11 | 80 | 0,1 | 1 | 4,2345 | -4,2216 | 0,041 | 0,041 | 0,425 | 0,422 |
| ТК-10 | Любимова, 15 | 20 | 0,082 | 1 | 4,1683 | -4,1599 | 0,028 | 0,028 | 1,152 | 1,148 |
| ТК-32 | У-Юг | 40 | 0,259 | 0,01 | 3,9252 | -3,9075 | - | - | 0,003 | 0,002 |
| У-Юг | мкрн. Южный, магазин Магнит | 21 | 0,033 | 0,01 | 3,92 | -3,9126 | 1,24 | 1,236 | 49,222 | 49,051 |
| ТК-11 | ТК-12 | 10 | 0,082 | 1 | 3,8327 | -3,8241 | 0,012 | 0,012 | 0,976 | 0,972 |
| ТК-13 | ТК-6 | 22 | 0,082 | 1 | 3,8325 | -3,8243 | 0,026 | 0,026 | 0,976 | 0,972 |
| ТК-12 | ТК-13 | 15 | 0,051 | 1 | 3,8325 | -3,8243 | 0,209 | 0,208 | 11,599 | 11,549 |
| ТК-48 | мкрн. Южный, вспомогательная школа | 20 | 0,051 | 1 | 3,5881 | -3,5812 | 0,244 | 0,243 | 10,175 | 10,136 |
| У-ТЦ | Любимова, 54 (ТЦ Ручеек) | 47 | 0,07 | 1 | 3,4004 | -3,3932 | 0,099 | 0,099 | 1,754 | 1,747 |
| ТК-8 | Любимова, 17 (библиотека) | 20 | 0,051 | 1 | 3,1801 | -3,1739 | 0,192 | 0,191 | 8,005 | 7,975 |
| У-пс | Любимова, ПС | 41 | 0,051 | 1 | 2,7762 | -2,7706 | 0,301 | 0,3 | 6,114 | 6,089 |
| ТК-6 | Любимова, 7а (взрослая пол-ка) | 10 | 0,082 | 1 | 2,5521 | -2,5471 | 0,005 | 0,005 | 0,439 | 0,437 |
| ТК-42 | ТК-44 | 32 | 0,051 | 1 | 2,1524 | -2,1476 | 0,142 | 0,141 | 3,692 | 3,676 |
| ТК-44 | ТК-45 | 22 | 0,051 | 1 | 2,1522 | -2,1478 | 0,097 | 0,097 | 3,691 | 3,676 |
| У-ДС1 | Рабочий поселок, 62 | 30 | 0,051 | 1 | 2,1521 | -2,1478 | 0,133 | 0,132 | 3,691 | 3,676 |
| ТК-45 | Рабочий поселок, 64 | 18 | 0,051 | 1 | 2,1521 | -2,1479 | 0,08 | 0,079 | 3,691 | 3,677 |
| У-л38 | Любимова, 38 (1) | 20 | 0,051 | 1 | 1,6001 | -1,5969 | 0,049 | 0,049 | 2,055 | 2,046 |
| У-л38 | Любимова, 38 (2) | 20 | 0,051 | 1 | 1,5641 | -1,561 | 0,047 | 0,047 | 1,964 | 1,957 |
| ТК-6 | Любимова, 7а (СЭС) | 11 | 0,051 | 1 | 1,2801 | -1,2775 | 0,017 | 0,017 | 1,324 | 1,318 |
| ТК-14 | Любимова, АТП | 12 | 0,1 | 1 | 0,8002 | -0,7983 | - | - | 0,017 | 0,017 |
| У-гараж | Любимова, гаражи | 17 | 0,025 | 1 | 0,64 | -0,6388 | 0,28 | 0,279 | 13,729 | 13,676 |
| ТК-11 | Любимова, 7а (гараж) | 60 | 0,051 | 1 | 0,4003 | -0,399 | 0,01 | 0,01 | 0,138 | 0,137 |
| ТК-14 | Любимова, Гаражи | 14 | 0,1 | 1 | 0,4003 | -0,399 | - | - | 0,004 | 0,004 |
| У-пав | Любимова, павильон | 66 | 0,025 | 1 | 0,2001 | -0,1995 | 0,11 | 0,109 | 1,389 | 1,381 |
| ТК-9 | Любимова, 15а (склад) | 5 | 0,025 | 1 | 0,188 | -0,1876 | 0,007 | 0,007 | 1,23 | 1,225 |

Таблица 3.11 - Результаты поверочного гидравлического расчета потребителей тепловой нагрузки на отопление котельной ООО «УК ИП «Родники» от ЦТП КОП (узел смешения)

| Наименование потребителя | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Корпус В | 149,6 | 7,2 | 288 | 75,966 | 24,906 | 288 | 25,91 | 200,92 | 175,01 | 51,32 | 25,41 |
| Любимова, 15 | 145,35 | 0,1042 | 4,168 | 9,568 | 20,724 | 4,168 | 21,72 | 198,81 | 177,09 | 53,46 | 31,74 |
| Любимова, 15а (склад) | 145,77 | 0,0047 | 0,188 | 3,196 | 20,843 | 0,188 | 21,84 | 198,87 | 177,031 | 53,1 | 31,26 |
| Любимова, 17 (библиотека) | 144,91 | 0,0795 | 3,18 | 8,366 | 20,639 | 3,18 | 21,64 | 198,77 | 177,133 | 53,86 | 32,22 |
| Любимова, 34 | 148,87 | 0,1729 | 6,916 | 14,165 | 11,881 | 6,916 | 12,88 | 194,38 | 181,497 | 45,51 | 32,63 |
| Любимова, 36 | 149,03 | 0,1442 | 5,768 | 13,393 | 10,339 | 5,768 | 11,34 | 193,61 | 182,266 | 44,58 | 33,24 |
| Любимова, 38 (1) | 148,66 | 0,04 | 1,6 | 6,705 | 12,666 | 1,6 | 13,67 | 194,77 | 181,106 | 46,11 | 32,45 |
| Любимова, 38 (2) | 148,22 | 0,0391 | 1,564 | 6,629 | 12,671 | 1,564 | 13,67 | 194,77 | 181,103 | 46,55 | 32,88 |
| Любимова, 54 (ТЦ Ручеек) | 149,42 | 0,085 | 3,4 | 10,4 | 9,88 | 3,4 | 10,88 | 193,38 | 182,496 | 43,96 | 33,08 |
| Любимова, 54а | 149,53 | 0,1718 | 6,872 | 14,939 | 9,481 | 6,872 | 10,48 | 193,18 | 182,695 | 43,65 | 33,16 |
| Любимова, 7а (взрослая пол-ка) | 148,71 | 0,0638 | 2,552 | 7,536 | 20,196 | 2,552 | 21,2 | 198,55 | 177,354 | 49,84 | 28,64 |
| Любимова, 7а (гараж) | 147,48 | 0,01 | 0,4 | 6,448 | 20,679 | 0,4 | 21,68 | 198,79 | 177,113 | 51,31 | 29,63 |
| Любимова, 7а (СЭС) | 147,91 | 0,032 | 1,28 | 5,338 | 20,172 | 1,28 | 21,17 | 198,54 | 177,366 | 50,63 | 29,46 |
| Любимова, АТП | 146,11 | 0,02 | 0,8 | 4,165 | 21,261 | 0,8 | 22,26 | 199,08 | 176,823 | 52,97 | 30,71 |
| Любимова, Водоподготовка | 145,58 | 0,277 | 11,08 | 15,977 | 18,84 | 11,08 | 19,84 | 197,87 | 178,03 | 52,29 | 32,45 |
| Любимова, гаражи | 147,37 | 0,016 | 0,64 | 4,325 | 11,707 | 0,64 | 12,71 | 194,29 | 181,584 | 46,92 | 34,21 |
| Любимова, Гаражи | 145,72 | 0,01 | 0,4 | 5,707 | 21,261 | 0,4 | 22,26 | 199,08 | 176,822 | 53,36 | 31,1 |
| Любимова, павильон | 148,36 | 0,005 | 0,2 | 5,219 | 10,416 | 0,2 | 11,42 | 193,64 | 182,228 | 45,28 | 33,87 |
| Любимова, ПС | 145,79 | 0,0694 | 2,776 | 8,309 | 16,166 | 2,776 | 17,17 | 196,53 | 179,362 | 50,74 | 33,57 |
| Любимова, швейная фабрика | 146,92 | 0,2684 | 10,736 | 20,313 | 6,77 | 10,736 | 7,77 | 191,82 | 184,047 | 44,9 | 37,13 |
| мкрн. Южный, 1 | 152,09 | 0,2763 | 11,052 | 20,788 | 6,541 | 11,052 | 7,54 | 191,7 | 184,159 | 39,61 | 32,07 |
| мкрн. Южный, 10 д/с "Родничок" | 151,74 | 0,175 | 7 | 16,909 | 5,994 | 7 | 6,99 | 191,43 | 184,431 | 39,69 | 32,69 |
| мкрн. Южный, 11 | 155,73 | 0,2278 | 9,112 | 20,283 | 4,906 | 9,112 | 5,91 | 190,88 | 184,974 | 35,15 | 29,24 |
| мкрн. Южный, 13 | 155,33 | 0,2261 | 9,044 | 20,368 | 4,753 | 9,044 | 5,75 | 190,8 | 185,05 | 35,47 | 29,72 |
| мкрн. Южный, 15 | 154,25 | 0,3626 | 14,504 | 29,1 | 2,934 | 14,504 | 3,93 | 189,89 | 185,958 | 35,64 | 31,71 |
| мкрн. Южный, 16 | 154,97 | 0,5813 | 23,252 | 36,18 | 3,155 | 23,252 | 4,16 | 190 | 185,847 | 35,03 | 30,88 |
| мкрн. Южный, 17 | 152,37 | 0,2008 | 8,032 | 18,165 | 5,925 | 8,032 | 6,92 | 191,39 | 184,465 | 39,02 | 32,1 |
| мкрн. Южный, 18 | 151,83 | 0,3382 | 13,528 | 24,121 | 5,406 | 13,528 | 6,41 | 191,13 | 184,724 | 39,3 | 32,89 |
| мкрн. Южный, 19 | 152,36 | 0,2259 | 9,036 | 20,342 | 4,769 | 9,036 | 5,77 | 190,81 | 185,042 | 38,45 | 32,68 |
| мкрн. Южный, 2 | 152,47 | 0,2315 | 9,26 | 18,393 | 7,492 | 9,26 | 8,49 | 192,18 | 183,684 | 39,71 | 31,21 |
| мкрн. Южный, 20 | 153,6 | 0,2947 | 11,788 | 23,238 | 4,765 | 11,788 | 5,76 | 190,81 | 185,044 | 37,21 | 31,44 |
| мкрн. Южный, 23 | 152,82 | 0,35 | 14 | 25,674 | 4,511 | 14 | 5,51 | 190,68 | 185,17 | 37,86 | 32,35 |
| мкрн. Южный, 24 | 153,09 | 0,15 | 6 | 20,177 | 2,172 | 6 | 3,17 | 189,51 | 186,337 | 36,42 | 33,25 |
| мкрн. Южный, 25 | 152,46 | 0,15 | 6 | 20,822 | 1,915 | 6 | 2,77 | 189,31 | 186,54 | 36,85 | 34,08 |
| мкрн. Южный, 3 | 153,99 | 0,2315 | 9,26 | 19,061 | 6,496 | 9,26 | 7,5 | 191,68 | 184,181 | 37,69 | 30,19 |
| мкрн. Южный, 4 | 155,48 | 0,2278 | 9,112 | 18,085 | 7,762 | 9,112 | 8,76 | 192,31 | 183,55 | 36,83 | 28,07 |
| мкрн. Южный, 5 | 155,29 | 0,3593 | 14,372 | 27,123 | 3,817 | 14,372 | 4,82 | 190,33 | 185,517 | 35,04 | 30,23 |
| мкрн. Южный, 6 | 156,4 | 0,136 | 5,44 | 15,476 | 5,159 | 5,44 | 6,16 | 191,01 | 184,847 | 34,61 | 28,45 |
| мкрн. Южный, 7 | 154,31 | 0,2275 | 9,1 | 21,283 | 4,036 | 9,1 | 5,04 | 190,44 | 185,408 | 36,13 | 31,1 |
| мкрн. Южный, 8 | 154,82 | 0,5447 | 21,788 | 33,641 | 3,707 | 21,788 | 4,71 | 190,28 | 185,572 | 35,46 | 30,75 |
| мкрн. Южный, 9 | 152,79 | 0,2278 | 9,112 | 18,402 | 7,241 | 9,112 | 8,24 | 192,05 | 183,81 | 39,26 | 31,02 |
| мкрн. Южный, вспомогательная школа | 154,95 | 0,0897 | 3,588 | 14,158 | 3,204 | 3,588 | 4,2 | 190,03 | 185,822 | 35,08 | 30,87 |
| мкрн. Южный, магазин Магнит | 149,98 | 0,098 | 3,92 | 12,465 | 6,366 | 3,92 | 7,37 | 191,61 | 184,247 | 41,63 | 34,27 |
| мкрн. Южный, спецшкола | 148,57 | 0,1763 | 7,052 | 21,558 | 2,302 | 7,052 | 3,3 | 189,58 | 186,273 | 41,01 | 37,7 |
| мкрн. Южный, ср.школа №4 | 154,94 | 0,528 | 21,12 | 33,436 | 3,569 | 21,12 | 4,57 | 190,21 | 185,64 | 35,27 | 30,7 |
| Мультипак (корпус В) | 151,06 | 0,681 | 27,24 | 23,114 | 25,998 | 27,24 | 27 | 201,46 | 174,465 | 50,4 | 23,4 |
| Рабочий поселок, 62 | 149,93 | 0,0538 | 2,152 | 11,952 | 2,269 | 2,152 | 3,27 | 189,56 | 186,289 | 39,63 | 36,36 |
| Рабочий поселок, 64 | 149,09 | 0,0538 | 2,152 | 10,008 | 4,616 | 2,152 | 5,62 | 190,73 | 185,118 | 41,64 | 36,03 |

Таблица 3.12 - Результаты поверочного гидравлического расчета участков тепловой сети отопления котельной ООО «УК ИП «Родники» от ЦТП ОТС

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp под/обр тpубопpовода, м | Шерохова-тость тру-бопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТС | У-1 | 5 | 0,408 | 1 | 1002,9149 | -999,4302 | 0,086 | 0,085 | 14,282 | 14,183 |
| У-1 | У-2 | 107 | 0,408 | 1 | 747,0535 | -744,1712 | 1,019 | 1,011 | 7,932 | 7,871 |
| У-2 | У-гаражи | 169 | 0,408 | 1 | 745,8194 | -743,0076 | 1,603 | 1,591 | 7,906 | 7,847 |
| У-гаражи | У-сов10а | 5 | 0,408 | 1 | 743,2575 | -740,5581 | 0,047 | 0,047 | 7,852 | 7,795 |
| У-сов10а | У-б/н | 43 | 0,408 | 1 | 743,2559 | -740,5597 | 0,405 | 0,402 | 7,852 | 7,795 |
| У-б/н | У-сов10а | 22 | 0,408 | 1 | 733,706 | -731,0555 | 0,202 | 0,201 | 7,652 | 7,597 |
| У-сов10а | У-сов.12 | 50 | 0,408 | 1 | 691,9468 | -689,4529 | 0,408 | 0,406 | 6,808 | 6,759 |
| У-сов.12 | У-клуб | 53 | 0,408 | 1 | 685,8748 | -683,4243 | 0,425 | 0,422 | 6,689 | 6,641 |
| У-клуб | ТК-1 | 60 | 0,408 | 1 | 670,6778 | -668,2897 | 0,461 | 0,457 | 6,396 | 6,351 |
| ТК-1 | У-коммун | 8 | 0,309 | 1 | 404,1738 | -402,7575 | 0,096 | 0,095 | 9,991 | 9,922 |
| У-коммун | У-сов.9 | 40 | 0,309 | 1 | 402,8483 | -401,4375 | 0,476 | 0,473 | 9,926 | 9,857 |
| У-сов.9 | ТК-36 | 98 | 0,309 | 1 | 401,8089 | -400,4149 | 1,161 | 1,153 | 9,875 | 9,807 |
| ТК-36 | У-Лен10 | 49 | 0,309 | 1 | 391,5858 | -390,2491 | 0,552 | 0,548 | 9,38 | 9,316 |
| У-Лен10 | У-Л6 | 91 | 0,309 | 1 | 340,3132 | -339,1218 | 0,774 | 0,769 | 7,089 | 7,04 |
| У-Л6 | ТК-Н8 | 31 | 0,309 | 1 | 335,4322 | -334,2839 | 0,256 | 0,254 | 6,888 | 6,841 |
| ТК-Н8 | ТК-Н7 | 27 | 0,309 | 1 | 333,6705 | -332,5369 | 0,221 | 0,219 | 6,816 | 6,77 |
| ТК-Н2 | У-12 | 139 | 0,259 | 1 | 290,27 | -289,1543 | 2,171 | 2,155 | 13,017 | 12,917 |
| У-12 | ТК-Н17 | 7 | 0,259 | 1 | 288,9121 | -287,8347 | 0,108 | 0,108 | 12,896 | 12,8 |
| ТК-1 | У-ЖКО | 6 | 0,259 | 1 | 266,4849 | -265,5513 | 0,079 | 0,078 | 10,975 | 10,899 |
| У-ЖКО | У-визит | 21 | 0,259 | 1 | 261,0401 | -260,1183 | 0,265 | 0,264 | 10,532 | 10,458 |
| У-визит | У-отд.обр | 27 | 0,259 | 1 | 260,4614 | -259,5461 | 0,34 | 0,337 | 10,486 | 10,412 |
| У-отд.обр | У-сов19 | 119 | 0,259 | 1 | 259,9619 | -259,0545 | 1,492 | 1,481 | 10,446 | 10,373 |
| У-1 | У-1 | 5 | 0,408 | 1 | 255,8598 | -255,2606 | 0,006 | 0,006 | 0,938 | 0,933 |
| ТК-Н7 | ТК-Ш9 | 97 | 0,259 | 1 | 250,5965 | -249,9418 | 1,13 | 1,124 | 9,708 | 9,658 |
| ТК-Н17 | У-техн6 | 40 | 0,259 | 1 | 233,1831 | -232,2761 | 0,404 | 0,401 | 8,409 | 8,344 |
| У-техн6 | У-техн6а | 60 | 0,309 | 1 | 231,6739 | -230,7802 | 0,237 | 0,235 | 3,293 | 3,268 |
| У-техн6а | У-техн | 176 | 0,309 | 1 | 230,6146 | -229,7454 | 0,689 | 0,684 | 3,263 | 3,239 |
| У-сов19 | У-Н9 | 127 | 0,259 | 1 | 224,6159 | -223,8107 | 1,189 | 1,181 | 7,804 | 7,748 |
| У-Н9 | ТК-Н9 | 11 | 0,259 | 1 | 222,5996 | -221,8308 | 0,101 | 0,1 | 7,665 | 7,612 |
| У-техн | У-стадион | 60 | 0,309 | 1 | 222,0573 | -221,2707 | 0,218 | 0,216 | 3,026 | 3,005 |
| У-стадион | У-диспанс | 40 | 0,309 | 1 | 222,0463 | -221,2817 | 0,145 | 0,144 | 3,026 | 3,005 |
| У-диспанс | ТК-Гагарина | 210 | 0,309 | 1 | 222,039 | -221,289 | 0,763 | 0,757 | 3,026 | 3,006 |
| ТК-Н9 | ТК-Н2 | 20 | 0,259 | 1 | 218,5016 | -217,7445 | 0,177 | 0,176 | 7,386 | 7,335 |
| У-1 | У-8 | 41 | 0,408 | 1 | 201,1539 | -200,709 | 0,029 | 0,028 | 0,581 | 0,579 |
| У-8 | У-9 | 69 | 0,15 | 1 | 173,6192 | -173,2553 | 6,771 | 6,743 | 81,781 | 81,439 |
| У-9 | У-бк | 139 | 0,15 | 1 | 144,0074 | -143,7226 | 9,389 | 9,352 | 56,291 | 56,068 |
| У-бк | Прядильная фабрика | 30 | 0,15 | 1 | 140,0013 | -139,7362 | 1,915 | 1,908 | 53,207 | 53,006 |
| ТК-Ш9 | У-27 | 63 | 0,259 | 1 | 125,4492 | -125,1157 | 0,185 | 0,184 | 2,445 | 2,432 |
| ТК-Гагарина | У-18 | 50 | 0,259 | 1 | 121,275 | -120,8977 | 0,137 | 0,136 | 2,285 | 2,271 |
| У-18 | У-19ы | 8 | 0,207 | 1 | 115,8403 | -115,4866 | 0,065 | 0,064 | 6,741 | 6,7 |
| У-27 | У-ох | 53 | 0,259 | 1 | 115,489 | -115,1905 | 0,132 | 0,131 | 2,074 | 2,063 |
| У-ох | ТК-Ш13 | 35 | 0,259 | 1 | 115,2181 | -114,934 | 0,087 | 0,086 | 2,064 | 2,054 |
| ТК-Ш13 | ТК-Ш14 | 28 | 0,259 | 1 | 104,131 | -103,8818 | 0,057 | 0,056 | 1,688 | 1,68 |
| ТК-Гагарина | У-17 | 25 | 0,207 | 1 | 100,7256 | -100,4297 | 0,153 | 0,152 | 5,101 | 5,072 |
| ТК-Ш14 | ТК-Ш15 | 87 | 0,15 | 1 | 85,0656 | -84,863 | 2,055 | 2,045 | 19,68 | 19,587 |
| У-17 | У-13 | 10 | 0,207 | 1 | 84,1445 | -83,8978 | 0,043 | 0,043 | 3,565 | 3,545 |
| ТК-Н7 | ТК-Н5 | 18 | 0,309 | 1 | 83,0691 | -82,5999 | 0,009 | 0,009 | 0,429 | 0,424 |
| ТК-Н5 | ТК-Н4 | 30 | 0,309 | 1 | 81,2017 | -80,7429 | 0,015 | 0,015 | 0,41 | 0,405 |
| ТК-Н4 | ТК-Н10 | 79 | 0,309 | 1 | 79,4201 | -78,9758 | 0,037 | 0,037 | 0,392 | 0,388 |
| У-19ы | ТК-28 | 42 | 0,207 | 1 | 78,3853 | -78,1318 | 0,156 | 0,155 | 3,096 | 3,076 |
| У-13 | ТК-Г20 | 5 | 0,207 | 1 | 78,0551 | -77,8227 | 0,018 | 0,018 | 3,07 | 3,052 |
| ТК-Ш9 | У-28 | 22 | 0,207 | 1 | 76,8283 | -76,6437 | 0,079 | 0,078 | 2,975 | 2,961 |
| ТК-Н10 | ТК-Н3 | 71 | 0,309 | 1 | 73,3494 | -72,9459 | 0,029 | 0,028 | 0,335 | 0,332 |
| ТК-Г20 | ТК-21 | 35 | 0,207 | 1 | 72,0062 | -71,7869 | 0,11 | 0,109 | 2,615 | 2,599 |
| ТК-Н3 | ТК-Н2 | 18 | 0,259 | 1 | 71,7733 | -71,4049 | 0,017 | 0,017 | 0,806 | 0,798 |
| ТК-28 | ТК-29 | 80 | 0,207 | 1 | 71,3817 | -71,1486 | 0,247 | 0,245 | 2,57 | 2,553 |
| ТК-29 | ТК-30 | 15 | 0,15 | 1 | 65,9388 | -65,7297 | 0,213 | 0,212 | 11,841 | 11,767 |
| ТК-21 | У-16 | 50 | 0,207 | 1 | 65,8629 | -65,6617 | 0,131 | 0,131 | 2,19 | 2,177 |
| У-28 | У-34 | 30 | 0,207 | 1 | 62,8223 | -62,6679 | 0,072 | 0,071 | 1,993 | 1,984 |
| У-16 | У-15 | 35 | 0,207 | 1 | 60,7382 | -60,5559 | 0,078 | 0,078 | 1,864 | 1,853 |
| ТК-Н17 | У-перш | 177 | 0,15 | 1 | 53,0278 | -52,8648 | 1,629 | 1,619 | 7,67 | 7,623 |
| У-34 | У-ш | 72 | 0,207 | 1 | 52,8592 | -52,7297 | 0,122 | 0,122 | 1,414 | 1,408 |
| У-ш | У-дк | 9 | 0,207 | 1 | 52,8533 | -52,7356 | 0,015 | 0,015 | 1,414 | 1,408 |
| ТК-Ш15 | У-25 | 40 | 0,15 | 1 | 52,0572 | -51,9412 | 0,355 | 0,353 | 7,392 | 7,36 |
| У-Лен10 | У-ПТШ | 12 | 0,15 | 1 | 51,2636 | -51,1363 | 0,103 | 0,103 | 7,17 | 7,134 |
| У-1 | У-3 | 15 | 0,259 | 1 | 50,7035 | -50,5615 | 0,007 | 0,007 | 0,405 | 0,403 |
| У-15 | У-Г | 45 | 0,207 | 1 | 49,5942 | -49,4409 | 0,067 | 0,067 | 1,246 | 1,239 |
| У-Г | У-Г1 | 18 | 0,207 | 1 | 49,5905 | -49,4446 | 0,027 | 0,027 | 1,246 | 1,239 |
| У-Г1 | ТК-24 | 14 | 0,207 | 1 | 49,589 | -49,4461 | 0,021 | 0,021 | 1,246 | 1,239 |
| ТК-Ш9 | У-рын | 49 | 0,15 | 1 | 48,3065 | -48,1949 | 0,375 | 0,373 | 6,369 | 6,34 |
| У-рын | У-рынок | 72 | 0,15 | 1 | 48,0844 | -47,9775 | 0,545 | 0,543 | 6,311 | 6,283 |
| У-рынок | У-21 | 8 | 0,15 | 1 | 47,7453 | -47,6452 | 0,06 | 0,059 | 6,223 | 6,197 |
| У-25 | ТК-Ш16 | 45 | 0,125 | 1 | 42,5874 | -42,4928 | 0,695 | 0,692 | 12,87 | 12,813 |
| У-сов10а | У-орх | 14 | 0,15 | 1 | 41,7522 | -41,6095 | 0,08 | 0,079 | 4,764 | 4,732 |
| У-3 | У-7 | 92 | 0,184 | 1 | 41,2119 | -41,1109 | 0,176 | 0,175 | 1,596 | 1,588 |
| У-7 | У-01 | 73 | 0,082 | 1 | 41,2059 | -41,1168 | 9,618 | 9,577 | 109,798 | 109,325 |
| У-ПТШ | У-Л4 | 104 | 0,15 | 1 | 40,987 | -40,8801 | 0,573 | 0,57 | 4,592 | 4,568 |
| У-орх | У-сов10 | 10 | 0,15 | 1 | 39,6876 | -39,5501 | 0,052 | 0,051 | 4,307 | 4,277 |
| У-перш | У-б/н | 50 | 0,15 | 1 | 37,7991 | -37,6901 | 0,235 | 0,233 | 3,909 | 3,886 |
| У-19ы | У-31 | 125 | 0,15 | 1 | 37,4543 | -37,3555 | 0,576 | 0,573 | 3,838 | 3,818 |
| ТК-24 | ТК-25 | 135 | 0,207 | 1 | 36,2828 | -36,1692 | 0,109 | 0,108 | 0,671 | 0,667 |
| У-сов19 | У-сов17 | 17 | 0,15 | 1 | 35,3307 | -35,2591 | 0,07 | 0,069 | 3,417 | 3,404 |
| У-б/н | ТК-18 | 30 | 0,15 | 1 | 35,2769 | -35,177 | 0,123 | 0,122 | 3,407 | 3,388 |
| У-сов10 | У-сов | 33 | 0,15 | 1 | 34,1271 | -34,0009 | 0,126 | 0,125 | 3,19 | 3,166 |
| ТК-Ш15 | ТК-Ш17 | 135 | 0,15 | 1 | 33,0046 | -32,9255 | 0,484 | 0,481 | 2,985 | 2,97 |
| ТК-Ш17 | У-23 | 19 | 0,15 | 1 | 32,9988 | -32,9313 | 0,068 | 0,068 | 2,984 | 2,971 |
| У-сов | У-адм | 13 | 0,15 | 1 | 31,5776 | -31,4592 | 0,043 | 0,042 | 2,734 | 2,713 |
| У-адм | У-гараж | 38 | 0,15 | 1 | 31,5771 | -31,4598 | 0,125 | 0,124 | 2,733 | 2,713 |
| ТК-Ш16 | ТК-шаг | 37 | 0,125 | 1 | 31,5055 | -31,4354 | 0,313 | 0,312 | 7,06 | 7,029 |
| ТК-30 | У-30 | 80 | 0,15 | 1 | 30,7475 | -30,6189 | 0,249 | 0,247 | 2,593 | 2,571 |
| У-гараж | У-гараж | 10 | 0,15 | 1 | 30,7394 | -30,627 | 0,031 | 0,031 | 2,591 | 2,572 |
| У-9 | У-10 | 150 | 0,1 | 1 | 29,6088 | -29,5357 | 3,611 | 3,594 | 20,064 | 19,965 |
| У-01 | У-02 | 70 | 0,15 | 1 | 29,5249 | -29,4597 | 0,201 | 0,2 | 2,392 | 2,381 |
| У-31 | У-32 | 115 | 0,15 | 1 | 28,6997 | -28,6305 | 0,312 | 0,311 | 2,261 | 2,25 |
| У-дк | У-35 | 15 | 0,125 | 1 | 28,2033 | -28,1358 | 0,102 | 0,101 | 5,663 | 5,636 |
| ТК-25 | ТК-26 | 90 | 0,207 | 1 | 27,6712 | -27,5969 | 0,042 | 0,042 | 0,392 | 0,39 |
| У-8 | Хлопко-красильный корпус | 131 | 0,082 | 1 | 27,5217 | -27,4667 | 7,711 | 7,68 | 49,053 | 48,858 |
| ТК-30 | ТК-31 | 96 | 0,15 | 1 | 26,4063 | -26,3442 | 0,221 | 0,22 | 1,916 | 1,907 |
| ТК-18 | У-хир | 29 | 0,15 | 1 | 25,1752 | -25,1136 | 0,061 | 0,06 | 1,743 | 1,734 |
| У-21 | ТК-Ш11 | 76 | 0,1 | 1 | 25,0837 | -25,0293 | 1,315 | 1,309 | 14,415 | 14,353 |
| У-дк | Шагова, 1 ДК | 65 | 0,1 | 1 | 24,6492 | -24,6005 | 1,086 | 1,082 | 13,922 | 13,867 |
| У-гараж | У-родн | 15 | 0,15 | 1 | 23,5529 | -23,459 | 0,027 | 0,027 | 1,527 | 1,515 |
| ТК-шаг | У-шагова10 | 109 | 0,125 | 1 | 23,1242 | -23,0725 | 0,499 | 0,497 | 3,815 | 3,798 |
| У-21 | У-ДЮШ | 40 | 0,1 | 1 | 22,6612 | -22,6163 | 0,565 | 0,563 | 11,774 | 11,728 |
| У-сов17 | У-сов19-1 | 43 | 0,1 | 1 | 22,5698 | -22,5238 | 0,603 | 0,6 | 11,68 | 11,633 |
| У-Л4 | ТК-39 | 48 | 0,1 | 1 | 22,1378 | -22,0927 | 0,647 | 0,645 | 11,239 | 11,193 |
| У-10 | У-11 | 56 | 0,1 | 1 | 21,8458 | -21,7932 | 0,736 | 0,732 | 10,946 | 10,893 |
| У-30 | У-29 | 60 | 0,259 | 1 | 21,6119 | -21,5076 | 0,005 | 0,005 | 0,076 | 0,075 |
| У-хир | У-скпом | 70 | 0,15 | 1 | 20,7939 | -20,7432 | 0,1 | 0,1 | 1,193 | 1,187 |
| У-32 | У-33 | 50 | 0,1 | 1 | 19,2144 | -19,1736 | 0,509 | 0,506 | 8,477 | 8,441 |
| ТК-Ш14 | У-26 | 57 | 0,1 | 1 | 19,0618 | -19,0224 | 0,571 | 0,568 | 8,343 | 8,309 |
| У-Л4 | ТК-40 | 37 | 0,15 | 1 | 18,8448 | -18,7919 | 0,044 | 0,043 | 0,982 | 0,976 |
| ТК-26 | ТК-27 | 20 | 0,207 | 1 | 18,5953 | -18,5538 | 0,004 | 0,004 | 0,179 | 0,179 |
| У-35 | У-36 | 169 | 0,125 | 1 | 18,3627 | -18,3149 | 0,489 | 0,487 | 2,413 | 2,401 |
| ТК-31 | ТК-32 | 25 | 0,1 | 1 | 17,6498 | -17,6132 | 0,215 | 0,214 | 7,158 | 7,129 |
| У-11 | Административное здание | 30 | 0,082 | 1 | 17,6004 | -17,5666 | 0,724 | 0,721 | 20,111 | 20,034 |
| У-17 | ТК-33 | 66 | 0,15 | 1 | 16,579 | -16,534 | 0,06 | 0,06 | 0,762 | 0,758 |
| У-29 | ТК-35 | 69 | 0,259 | 1 | 15,992 | -15,914 | 0,003 | 0,003 | 0,042 | 0,042 |
| У-перш | У-техн | 66 | 0,1 | 1 | 15,2211 | -15,1823 | 0,422 | 0,42 | 5,332 | 5,305 |
| У-клуб | Советская, 14 | 13 | 0,051 | 1 | 15,1801 | -15,1515 | 2,813 | 2,803 | 180,33 | 179,652 |
| У-02 | Таможенный склад "Урсус" | 50 | 0,1 | 1 | 15,051 | -15,0208 | 0,313 | 0,312 | 5,215 | 5,194 |
| У-02 | Красный склад "Обувные технологии" | 50 | 0,1 | 1 | 14,471 | -14,4419 | 0,289 | 0,288 | 4,823 | 4,803 |
| У-28 | Шагова, 2 | 15 | 0,07 | 1 | 14,0041 | -13,9776 | 0,526 | 0,524 | 29,202 | 29,092 |
| У-техн | У-больн | 10 | 0,1 | 1 | 13,7758 | -13,7423 | 0,052 | 0,052 | 4,373 | 4,352 |
| У-ДЮШ | Народная, 9 | 31 | 0,07 | 1 | 13,4963 | -13,4704 | 1,009 | 1,005 | 27,129 | 27,025 |
| ТК-24 | У-14 | 40 | 0,082 | 1 | 13,305 | -13,278 | 0,553 | 0,551 | 11,518 | 11,471 |
| У-23 | У-шагова11 | 11 | 0,07 | 1 | 13,0563 | -13,0312 | 0,335 | 0,334 | 25,394 | 25,297 |
| У-сов19-1 | Советская, 19 | 10 | 0,07 | 1 | 12,9561 | -12,9316 | 0,3 | 0,299 | 25,007 | 24,913 |
| У-сов17 | Советская, 17 | 10 | 0,07 | 1 | 12,7601 | -12,736 | 0,291 | 0,29 | 24,259 | 24,168 |
| У-родн | У-сов.8а | 10 | 0,15 | 1 | 12,6799 | -12,6084 | 0,005 | 0,005 | 0,449 | 0,444 |
| У-23 | Шагова, 9 | 90 | 0,07 | 1 | 12,0168 | -11,9926 | 2,325 | 2,315 | 21,524 | 21,438 |
| ТК-39 | пл. Ленина, 5 | 12 | 0,051 | 1 | 11,8601 | -11,8377 | 1,586 | 1,581 | 110,172 | 109,758 |
| У-01 | ООО "Бриз" | 5 | 0,082 | 1 | 11,6801 | -11,658 | 0,053 | 0,053 | 8,887 | 8,854 |
| У-шагова10 | Шагова, 10 (2) | 92 | 0,07 | 1 | 11,5609 | -11,5375 | 2,2 | 2,191 | 19,928 | 19,847 |
| У-шагова10 | Шагова, 10 (1) | 5 | 0,082 | 1 | 11,5601 | -11,5383 | 0,052 | 0,052 | 8,707 | 8,674 |
| ТК-Ш11 | Шагова, 19 | 10 | 0,082 | 1 | 11,5201 | -11,4983 | 0,104 | 0,103 | 8,647 | 8,614 |
| ТК-40 | У-Л3 | 24 | 0,15 | 1 | 11,2351 | -11,1998 | 0,01 | 0,01 | 0,354 | 0,351 |
| У-15 | У-6 | 18 | 0,082 | 1 | 11,1412 | -11,1179 | 0,175 | 0,174 | 8,09 | 8,057 |
| У-6 | ТК-23 | 30 | 0,082 | 1 | 11,1409 | -11,1182 | 0,291 | 0,29 | 8,09 | 8,057 |
| ТК-Ш13 | Шагова, 14 (1) | 135 | 0,1 | 1 | 11,0826 | -11,0566 | 0,46 | 0,458 | 2,839 | 2,826 |
| ТК-Ш16 | Шагова, 14(2) | 27 | 0,1 | 1 | 11,0805 | -11,0587 | 0,092 | 0,092 | 2,838 | 2,827 |
| У-больн | У-СЭС | 36 | 0,1 | 1 | 10,8916 | -10,864 | 0,118 | 0,118 | 2,743 | 2,729 |
| У-родн | У-сов.6 | 16 | 0,051 | 1 | 10,8723 | -10,8513 | 1,778 | 1,771 | 92,619 | 92,262 |
| У-СЭС | У-РОСТО | 37 | 0,082 | 1 | 10,7229 | -10,697 | 0,333 | 0,331 | 7,497 | 7,461 |
| ТК-39 | пл. Ленина, 7 | 86 | 0,07 | 1 | 10,2768 | -10,2559 | 1,627 | 1,62 | 15,762 | 15,698 |
| ТК-36 | ТК-37 | 27 | 0,1 | 1 | 10,2052 | -10,1837 | 0,078 | 0,078 | 2,41 | 2,4 |
| У-сов.8а | У-тир | 44 | 0,15 | 1 | 10,1274 | -10,0616 | 0,015 | 0,015 | 0,288 | 0,285 |
| ТК-18 | У-пищеблок | 50 | 0,1 | 1 | 10,1003 | -10,0647 | 0,142 | 0,141 | 2,362 | 2,345 |
| У-34 | Шагова, 4 | 65 | 0,07 | 1 | 9,9606 | -9,9407 | 1,155 | 1,151 | 14,811 | 14,752 |
| У-27 | Шагова, 5 | 10 | 0,07 | 1 | 9,9521 | -9,9332 | 0,177 | 0,177 | 14,785 | 14,73 |
| У-35 | Шагова, 3 | 18 | 0,07 | 1 | 9,8402 | -9,8214 | 0,312 | 0,311 | 14,456 | 14,401 |
| ТК-37 | У-Ленина1 | 6 | 0,082 | 1 | 9,7926 | -9,773 | 0,045 | 0,045 | 6,259 | 6,235 |
| У-26 | Шагова, 17 | 17 | 0,07 | 1 | 9,7922 | -9,7735 | 0,292 | 0,291 | 14,316 | 14,262 |
| ТК-27 | Гагарина, 15 | 100 | 0,082 | 1 | 9,7693 | -9,7484 | 0,748 | 0,744 | 6,23 | 6,203 |
| ТК-32 | Гагарина, 10 | 70 | 0,082 | 1 | 9,7529 | -9,7328 | 0,522 | 0,519 | 6,209 | 6,184 |
| У-33 | М. Ульяновой, 2 | 120 | 0,07 | 1 | 9,7331 | -9,7126 | 2,037 | 2,028 | 14,145 | 14,085 |
| У-тир | У-типогр | 46 | 0,15 | 1 | 9,7255 | -9,6643 | 0,015 | 0,015 | 0,266 | 0,263 |
| У-скпом | ЦРБ Хирургия | 20 | 0,1 | 1 | 9,6204 | -9,6016 | 0,051 | 0,051 | 2,144 | 2,136 |
| У-сов19-1 | У-пмк | 19 | 0,1 | 1 | 9,6129 | -9,5931 | 0,049 | 0,049 | 2,141 | 2,132 |
| У-б/н | Советская, 10а | 18 | 0,07 | 1 | 9,5362 | -9,518 | 0,293 | 0,292 | 13,581 | 13,529 |
| У-3 | У-4 | 80 | 0,15 | 1 | 9,4896 | -9,4526 | 0,024 | 0,024 | 0,254 | 0,252 |
| У-33 | М. Ульяновой, 4 | 35 | 0,07 | 1 | 9,4803 | -9,4619 | 0,564 | 0,562 | 13,423 | 13,371 |
| У-32 | М. Ульяновой, 5а | 35 | 0,07 | 1 | 9,4803 | -9,4619 | 0,564 | 0,562 | 13,423 | 13,371 |
| У-25 | Шагова, 18 | 11 | 0,07 | 1 | 9,4681 | -9,4501 | 0,177 | 0,176 | 13,388 | 13,338 |
| ТК-Ш11 | Шагова, 15 | 61 | 0,07 | 1 | 9,4206 | -9,4018 | 0,97 | 0,966 | 13,255 | 13,202 |
| У-сов.6 | Советская, 4 | 48 | 0,051 | 1 | 9,3242 | -9,3063 | 3,927 | 3,912 | 68,17 | 67,908 |
| У-26 | Шагова, 16 | 60 | 0,07 | 1 | 9,2686 | -9,2501 | 0,924 | 0,92 | 12,832 | 12,781 |
| У-36 | Шагова, 6 | 17 | 0,07 | 1 | 9,1922 | -9,1746 | 0,258 | 0,257 | 12,623 | 12,575 |
| У-36 | У-22 | 46 | 0,125 | 1 | 9,1655 | -9,1453 | 0,034 | 0,034 | 0,61 | 0,607 |
| У-ДЮШ | Шагова, 7 | 16 | 0,07 | 1 | 9,1642 | -9,1467 | 0,241 | 0,24 | 12,546 | 12,499 |
| У-22 | Шагова, 7 | 15 | 0,07 | 1 | 9,1641 | -9,1467 | 0,226 | 0,225 | 12,546 | 12,499 |
| У-30 | М. Ульяновой, 5 | 20 | 0,07 | 1 | 9,1322 | -9,1147 | 0,299 | 0,298 | 12,459 | 12,412 |
| У-скпом | У-дп | 34 | 0,125 | 1 | 9,1263 | -9,1046 | 0,025 | 0,025 | 0,605 | 0,602 |
| ТК-26 | Гагарина, 17 | 40 | 0,082 | 1 | 9,0685 | -9,0505 | 0,258 | 0,257 | 5,373 | 5,352 |
| ТК-35 | Маяковского, 1 | 20 | 0,082 | 1 | 9,0403 | -9,0228 | 0,128 | 0,128 | 5,34 | 5,319 |
| У-РОСТО | У-инф | 40 | 0,082 | 1 | 8,8304 | -8,809 | 0,245 | 0,243 | 5,096 | 5,072 |
| ТК-27 | Гагарина, 16 | 40 | 0,07 | 1 | 8,8244 | -8,8071 | 0,559 | 0,556 | 11,637 | 11,592 |
| ТК-30 | Гагарина, 7 | 35 | 0,07 | 1 | 8,7843 | -8,7672 | 0,484 | 0,482 | 11,533 | 11,488 |
| ТК-31 | Гагарина, 9 | 40 | 0,07 | 1 | 8,7524 | -8,7352 | 0,55 | 0,547 | 11,449 | 11,405 |
| У-31 | М. Ульяновой, 3 | 65 | 0,1 | 1 | 8,7492 | -8,7304 | 0,139 | 0,138 | 1,777 | 1,769 |
| ТК-33 | У-Г23 | 105 | 0,082 | 1 | 8,707 | -8,6847 | 0,624 | 0,621 | 4,956 | 4,931 |
| У-Г23 | Гагарина, 23 | 127 | 0,082 | 1 | 8,7056 | -8,686 | 0,755 | 0,752 | 4,954 | 4,932 |
| ТК-25 | Гагарина, 18 | 60 | 0,07 | 1 | 8,6006 | -8,5833 | 0,796 | 0,793 | 11,057 | 11,013 |
| У-пищеблок | ТК-реал | 31 | 0,1 | 1 | 8,5632 | -8,5328 | 0,063 | 0,063 | 1,703 | 1,691 |
| ТК-шаг | Шагова, 12 | 23 | 0,07 | 1 | 8,3802 | -8,3641 | 0,29 | 0,289 | 10,501 | 10,461 |
| У-ПТШ | пл. Ленина, 10 ПТК | 8 | 0,051 | 1 | 7,944 | -7,9291 | 0,475 | 0,474 | 49,525 | 49,339 |
| У-23 | Шагова, 8 | 69 | 0,082 | 1 | 7,9249 | -7,9083 | 0,34 | 0,339 | 4,111 | 4,094 |
| ТК-32 | Гагарина, 21 | 40 | 0,07 | 1 | 7,8964 | -7,8808 | 0,448 | 0,446 | 9,329 | 9,293 |
| ТК-33 | У-24 | 16 | 0,15 | 1 | 7,8691 | -7,8521 | 0,003 | 0,003 | 0,176 | 0,175 |
| У-10 | Управление ОГМ | 10 | 0,082 | 1 | 7,7601 | -7,7453 | 0,047 | 0,047 | 3,943 | 3,928 |
| ТК-40 | пл. Ленина, 3 | 13 | 0,051 | 1 | 7,6081 | -7,5937 | 0,709 | 0,706 | 45,437 | 45,265 |
| У-14 | Гагарина, 19 | 20 | 0,082 | 1 | 7,2043 | -7,1902 | 0,082 | 0,081 | 3,402 | 3,389 |
| У-типогр | У-школа | 36 | 0,15 | 1 | 7,2035 | -7,151 | 0,006 | 0,006 | 0,148 | 0,146 |
| У-гараж | ТК-сов | 24 | 0,082 | 1 | 7,1861 | -7,1684 | 0,097 | 0,097 | 3,385 | 3,369 |
| У-4 | У-6 | 61 | 0,15 | 1 | 7,085 | -7,0617 | 0,01 | 0,01 | 0,143 | 0,142 |
| ТК-28 | Гагарина, 24 | 20 | 0,07 | 1 | 7,0002 | -6,9867 | 0,176 | 0,176 | 7,342 | 7,314 |
| ТК-35 | У-ГАИ | 249 | 0,15 | 1 | 6,9429 | -6,9001 | 0,041 | 0,041 | 0,138 | 0,136 |
| У-инф | У-гараж | 62 | 0,082 | 1 | 6,5617 | -6,546 | 0,21 | 0,209 | 2,827 | 2,813 |
| У-шагова11 | Шагова, 11 (2) | 13 | 0,07 | 1 | 6,5281 | -6,5156 | 0,1 | 0,099 | 6,391 | 6,367 |
| У-шагова11 | Шагова, 11 (1) | 5 | 0,07 | 1 | 6,528 | -6,5157 | 0,038 | 0,038 | 6,391 | 6,367 |
| У-техн | Техническая, 7а стадион | 10 | 0,082 | 1 | 6,2841 | -6,2721 | 0,031 | 0,031 | 2,595 | 2,585 |
| ТК-21 | Гагарина, 3 | 50 | 0,07 | 1 | 6,1405 | -6,128 | 0,34 | 0,338 | 5,659 | 5,636 |
| У-14 | Гагарина, 20 | 20 | 0,082 | 1 | 6,1003 | -6,0883 | 0,059 | 0,058 | 2,446 | 2,437 |
| У-13 | Гагарина, 5 | 70 | 0,07 | 1 | 6,0887 | -6,0759 | 0,467 | 0,465 | 5,565 | 5,541 |
| ТК-Н10 | Д/с №12 "Звездочка" (Народная, 16) | 60 | 0,051 | 1 | 6,0563 | -6,0443 | 2,076 | 2,068 | 28,837 | 28,724 |
| У-сов.12 | Советская, 12 | 11 | 0,051 | 1 | 6,0561 | -6,0446 | 0,381 | 0,379 | 28,835 | 28,726 |
| ТК-Г20 | Гагарина, 4 | 50 | 0,07 | 1 | 6,0485 | -6,0362 | 0,33 | 0,328 | 5,492 | 5,47 |
| ТК-23 | Гагарина, 6 | 30 | 0,07 | 1 | 6,0203 | -6,0084 | 0,196 | 0,195 | 5,441 | 5,42 |
| У-Л3 | пл. Ленина, 1 | 57 | 0,051 | 1 | 5,6963 | -5,685 | 1,746 | 1,739 | 25,523 | 25,423 |
| У-пмк | Техническая, 1а | 86 | 0,051 | 1 | 5,6124 | -5,601 | 2,557 | 2,547 | 24,78 | 24,68 |
| У-29 | М. Ульяновой, 7 | 20 | 0,07 | 1 | 5,6122 | -5,6013 | 0,114 | 0,113 | 4,733 | 4,715 |
| У-Ленина1 | У-Ленина1-1 | 26 | 0,07 | 1 | 5,5644 | -5,5532 | 0,145 | 0,145 | 4,654 | 4,635 |
| У-Ленина1-1 | Советская, 1 | 25 | 0,051 | 1 | 5,5641 | -5,5534 | 0,731 | 0,728 | 24,357 | 24,264 |
| У-сов10 | Советская, 10 | 8 | 0,051 | 1 | 5,56 | -5,5495 | 0,233 | 0,233 | 24,322 | 24,23 |
| У-6 | Баня | 20 | 0,15 | 1 | 5,4809 | -5,4689 | 0,002 | 0,002 | 0,087 | 0,086 |
| У-ЖКО | Советская, 11а Склад ЖКО | 8 | 0,051 | 1 | 5,444 | -5,4338 | 0,224 | 0,223 | 23,321 | 23,234 |
| ТК-29 | Гагарина, 11 | 35 | 0,07 | 1 | 5,4363 | -5,4255 | 0,187 | 0,186 | 4,443 | 4,426 |
| У-18 | Гагарина, 8 | 35 | 0,07 | 1 | 5,4283 | -5,4175 | 0,186 | 0,185 | 4,431 | 4,413 |
| У-Л3 | У-нм | 60 | 0,1 | 1 | 5,3738 | -5,3522 | 0,049 | 0,048 | 0,678 | 0,673 |
| У-16 | Гагарина, 2 | 55 | 0,07 | 1 | 5,1205 | -5,1099 | 0,26 | 0,259 | 3,946 | 3,93 |
| ТК-23 | У-15 | 15 | 0,07 | 1 | 5,1203 | -5,1101 | 0,071 | 0,071 | 3,946 | 3,93 |
| У-15 | Гагарина, 1 | 15 | 0,07 | 1 | 5,1201 | -5,1103 | 0,071 | 0,071 | 3,945 | 3,93 |
| У-гараж | ЦРБ Роддом | 72 | 0,082 | 1 | 5,0169 | -5,0057 | 0,144 | 0,143 | 1,661 | 1,654 |
| У-нм | У-нев | 62 | 0,1 | 1 | 4,9526 | -4,9342 | 0,043 | 0,043 | 0,578 | 0,573 |
| У-Л6 | пл. Ленина, 10/6 Школа№1 | 16 | 0,1 | 1 | 4,8643 | -4,8546 | 0,011 | 0,011 | 0,557 | 0,555 |
| У-школа | Советская, 2а Школа №1 | 10 | 0,051 | 1 | 4,864 | -4,8548 | 0,224 | 0,223 | 18,636 | 18,565 |
| У-дп | ЦРБ Деткая поликлиника | 77 | 0,082 | 1 | 4,745 | -4,7341 | 0,137 | 0,137 | 1,488 | 1,481 |
| У-ГАИ | РСЦ | 94 | 0,1 | 1 | 4,6738 | -4,6614 | 0,058 | 0,058 | 0,515 | 0,513 |
| ТК-реал | У-шк3 | 131 | 0,15 | 1 | 4,5624 | -4,541 | 0,01 | 0,009 | 0,061 | 0,06 |
| У-шк3 | У-техн2 | 50 | 0,051 | 1 | 4,5568 | -4,5467 | 0,982 | 0,978 | 16,366 | 16,294 |
| У-дп | ЦРБ Терапия | 10 | 0,125 | 1 | 4,3803 | -4,3715 | 0,002 | 0,002 | 0,143 | 0,143 |
| У-хир | ЦРБ поликлиника | 7 | 0,1 | 1 | 4,3801 | -4,3717 | 0,004 | 0,004 | 0,454 | 0,452 |
| У-11 | У-12 | 193 | 0,1 | 1 | 4,2444 | -4,2277 | 0,099 | 0,098 | 0,426 | 0,423 |
| У-нев | Невская, 67 ТЦ Невский | 15 | 0,051 | 1 | 4,2401 | -4,232 | 0,255 | 0,254 | 14,181 | 14,127 |
| У-Ленина1 | пл. Ленина, 6 | 17 | 0,07 | 1 | 4,2282 | -4,2199 | 0,055 | 0,055 | 2,7 | 2,689 |
| ТК-Ш11 | У-н1 | 86 | 0,07 | 1 | 4,1415 | -4,1307 | 0,267 | 0,266 | 2,591 | 2,578 |
| ТК-сов | У-гараж | 21 | 0,07 | 1 | 4,1123 | -4,104 | 0,064 | 0,064 | 2,555 | 2,545 |
| ТК-Н9 | Д/с №1 "Чайка" (Техническая, 5) | 60 | 0,07 | 1 | 4,0966 | -4,0878 | 0,183 | 0,182 | 2,536 | 2,525 |
| У-24 | Д/с №6 "Ласточка" (Гагарина, 12) | 20 | 0,051 | 1 | 4,0401 | -4,0323 | 0,309 | 0,308 | 12,882 | 12,832 |
| У-1 | Здание вспомогательных служб | 60 | 0,082 | 1 | 4,0008 | -3,9917 | 0,076 | 0,076 | 1,062 | 1,058 |
| ТК-реал | Любимова, 5 Универсам | 16 | 0,07 | 1 | 4,0002 | -3,9923 | 0,046 | 0,046 | 2,419 | 2,41 |
| У-бк | Бытовой корпус | 10 | 0,082 | 1 | 4,0001 | -3,9924 | 0,013 | 0,013 | 1,062 | 1,058 |
| У-пмк | Техническая, прокуратура | 27 | 0,051 | 1 | 4,0001 | -3,9924 | 0,409 | 0,408 | 12,629 | 12,581 |
| У-24 | Д/с №15 "Березка" (Гагарина, 14) | 72 | 0,051 | 1 | 3,8284 | -3,8205 | 1 | 0,996 | 11,574 | 11,527 |
| У-н1 | У-н2 | 13 | 0,07 | 1 | 3,5007 | -3,4927 | 0,029 | 0,029 | 1,858 | 1,85 |
| У-гараж | Советская, 8б | 17 | 0,051 | 1 | 3,2761 | -3,2698 | 0,173 | 0,173 | 8,492 | 8,46 |
| У-больн | пер. Школьный, казначейство | 10 | 0,04 | 1 | 2,884 | -2,8786 | 0,282 | 0,281 | 23,466 | 23,377 |
| У-н2 | У-н3 | 16 | 0,07 | 1 | 2,8605 | -2,8541 | 0,024 | 0,024 | 1,247 | 1,242 |
| ТК-Н17 | Техническая, 4а (РОВД) | 30 | 0,07 | 1 | 2,7003 | -2,6947 | 0,04 | 0,04 | 1,113 | 1,109 |
| У-12 | Любимова, 2 Универмаг | 20 | 0,04 | 1 | 2,6401 | -2,635 | 0,472 | 0,471 | 19,681 | 19,606 |
| У-сов.8а | Советская, 6а Прокуратура | 10 | 0,051 | 1 | 2,552 | -2,5472 | 0,062 | 0,062 | 5,174 | 5,154 |
| У-сов | Советская, 8 Администрация района | 14 | 0,051 | 1 | 2,5481 | -2,5432 | 0,087 | 0,086 | 5,158 | 5,138 |
| У-типогр | Типография | 12 | 0,025 | 1 | 2,52 | -2,5153 | 3,026 | 3,014 | 210,13 | 209,34 |
| У-гаражи | Советская, гараж | 21 | 0,025 | 1 | 2,508 | -2,5033 | 5,245 | 5,225 | 208,14 | 207,354 |
| У-4 | У-5 | 85 | 0,082 | 1 | 2,4012 | -2,3943 | 0,04 | 0,04 | 0,39 | 0,387 |
| У-школа | У-к27 | 187 | 0,15 | 1 | 2,3379 | -2,2977 | 0,004 | 0,004 | 0,017 | 0,016 |
| У-ПТШ | пл. Ленина, 10а | 10 | 0,051 | 1 | 2,332 | -2,3276 | 0,052 | 0,052 | 4,327 | 4,311 |
| У-техн2 | Техническая, 2 | 44 | 0,04 | 1 | 2,3121 | -2,3075 | 0,798 | 0,795 | 15,118 | 15,059 |
| У-инф | ЦРБ Инфекционное | 32 | 0,051 | 1 | 2,2682 | -2,2636 | 0,157 | 0,157 | 4,095 | 4,079 |
| У-ГАИ | ГАИ | 124 | 0,1 | 1 | 2,2584 | -2,2494 | 0,019 | 0,018 | 0,124 | 0,124 |
| У-техн2 | У-шк5 | 10 | 0,051 | 1 | 2,2444 | -2,2394 | 0,048 | 0,048 | 4,011 | 3,993 |
| У-шк5 | ТК-19 | 38 | 0,051 | 1 | 2,2444 | -2,2394 | 0,183 | 0,182 | 4,011 | 3,993 |
| У-техн | У-техн6 | 30 | 0,082 | 1 | 2,2411 | -2,2347 | 0,012 | 0,012 | 0,34 | 0,338 |
| ТК-сов | Советская, 8а | 12 | 0,25 | 1 | 2,2374 | -2,2304 | - | - | 0,001 | 0,001 |
| У-к27 | У-л1 | 187 | 0,15 | 1 | 2,1299 | -2,1062 | 0,003 | 0,003 | 0,014 | 0,014 |
| У-орх | Советская, Орхидея | 6 | 0,051 | 1 | 2,064 | -2,0601 | 0,024 | 0,024 | 3,398 | 3,385 |
| У-скпом | У-гараж | 14 | 0,051 | 1 | 2,0441 | -2,04 | 0,056 | 0,056 | 3,334 | 3,32 |
| У-Н9 | Лаборатория РЭК | 7 | 0,051 | 1 | 2 | -1,9962 | 0,027 | 0,027 | 3,193 | 3,181 |
| У-л1 | У-л2 | 36 | 0,051 | 1 | 1,9497 | -1,9426 | 0,131 | 0,13 | 3,036 | 3,014 |
| У-РОСТО | РОСТО | 25 | 0,025 | 0,01 | 1,892 | -1,8884 | 1,396 | 1,391 | 50,748 | 50,572 |
| ТК-Н5 | Народная, 12 | 25 | 0,051 | 1 | 1,8641 | -1,8604 | 0,083 | 0,083 | 2,778 | 2,767 |
| У-гараж | ЦРБ Скорая помощь | 10 | 0,04 | 1 | 1,844 | -1,8405 | 0,116 | 0,115 | 9,646 | 9,609 |
| У-л2 | У-л3 | 44 | 0,051 | 1 | 1,7775 | -1,7712 | 0,134 | 0,133 | 2,529 | 2,511 |
| ТК-Н4 | Народная, 14 | 25 | 0,051 | 1 | 1,7761 | -1,7725 | 0,076 | 0,075 | 2,525 | 2,515 |
| ТК-Н8 | Народная, 8 | 14 | 0,04 | 1 | 1,756 | -1,7527 | 0,147 | 0,147 | 8,754 | 8,721 |
| У-техн6 | У-техн6в | 22 | 0,051 | 1 | 1,6165 | -1,6125 | 0,055 | 0,055 | 2,096 | 2,086 |
| У-6 | Д. Бедного, 4 | 119 | 0,082 | 1 | 1,6015 | -1,5955 | 0,025 | 0,025 | 0,177 | 0,176 |
| У-л3 | У-л4 | 68 | 0,051 | 1 | 1,6012 | -1,5958 | 0,168 | 0,167 | 2,057 | 2,044 |
| У-12 | Любимова, 10 Гостиница | 120 | 0,051 | 1 | 1,6006 | -1,5964 | 0,296 | 0,295 | 2,056 | 2,045 |
| У-н3 | Народная, 3 | 18 | 0,07 | 1 | 1,5802 | -1,5769 | 0,008 | 0,008 | 0,389 | 0,387 |
| ТК-Н3 | ТК-Н11 | 18 | 0,207 | 1 | 1,5631 | -1,5539 | - | - | 0,002 | 0,002 |
| ТК-Н11 | У-Н12 | 19 | 0,207 | 1 | 1,5617 | -1,5554 | - | - | 0,002 | 0,002 |
| У-сов.6 | Советская, 6 | 11 | 0,025 | 1 | 1,548 | -1,5451 | 1,05 | 1,046 | 79,515 | 79,215 |
| У-гараж | ЦРБ гаражи | 14 | 0,025 | 1 | 1,544 | -1,5411 | 1,329 | 1,324 | 79,106 | 78,807 |
| У-пищеблок | ЦРБ Пищеблок | 40 | 0,051 | 1 | 1,5362 | -1,5329 | 0,091 | 0,091 | 1,896 | 1,888 |
| У-техн6 | Техническая, 6 | 15 | 0,051 | 1 | 1,5041 | -1,5011 | 0,033 | 0,033 | 1,818 | 1,811 |
| У-техн | пер. Школьный, 6а | 19 | 0,025 | 1 | 1,444 | -1,4413 | 1,578 | 1,572 | 69,226 | 68,964 |
| У-л4 | У-родн | 45 | 0,051 | 1 | 1,4249 | -1,4205 | 0,088 | 0,088 | 1,635 | 1,625 |
| У-12 | Техническая, 4 | 10 | 0,051 | 1 | 1,34 | -1,3374 | 0,017 | 0,017 | 1,448 | 1,443 |
| У-коммун | Советская, 11 | 14 | 0,051 | 1 | 1,3241 | -1,3214 | 0,024 | 0,024 | 1,415 | 1,409 |
| У-б/н | пер. Школьный, 6б | 10 | 0,04 | 1 | 1,284 | -1,2816 | 0,056 | 0,056 | 4,707 | 4,689 |
| У-б/н | пер. Школьный, 6 | 10 | 0,04 | 1 | 1,236 | -1,2337 | 0,052 | 0,052 | 4,365 | 4,349 |
| У-2 | Склад | 9 | 0,051 | 1 | 1,2 | -1,1977 | 0,013 | 0,013 | 1,166 | 1,161 |
| У-5 | Склад | 7 | 0,051 | 1 | 1,2 | -1,1977 | 0,01 | 0,01 | 1,166 | 1,161 |
| У-5 | Склад | 7 | 0,051 | 1 | 1,2 | -1,1977 | 0,01 | 0,01 | 1,166 | 1,161 |
| У-техн6в | Техническая, 6б | 74 | 0,051 | 1 | 1,0804 | -1,0776 | 0,084 | 0,084 | 0,948 | 0,944 |
| У-техн6а | Техническая, 6а | 50 | 0,051 | 1 | 1,0482 | -1,0458 | 0,054 | 0,053 | 0,894 | 0,89 |
| У-сов.9 | Советская, 9 | 11 | 0,07 | 1 | 1,0321 | -1,03 | 0,002 | 0,002 | 0,17 | 0,169 |
| ТК-сов | Советская, Гараж | 9 | 0,051 | 1 | 0,836 | -0,8344 | 0,006 | 0,006 | 0,574 | 0,572 |
| У-гараж | Советская, Гараж | 4 | 0,025 | 1 | 0,836 | -0,8344 | 0,112 | 0,112 | 23,332 | 23,245 |
| У-гараж | Советская, Гараж | 9 | 0,051 | 1 | 0,836 | -0,8344 | 0,006 | 0,006 | 0,574 | 0,572 |
| ТК-19 | пер. Школьный, 9 | 15 | 0,025 | 1 | 0,824 | -0,8224 | 0,408 | 0,407 | 22,672 | 22,586 |
| У-Н12 | Гаражи | 62 | 0,025 | 1 | 0,8001 | -0,7984 | 1,591 | 1,584 | 21,382 | 21,295 |
| ТК-19 | У-техн | 7 | 0,04 | 1 | 0,7802 | -0,7784 | 0,015 | 0,015 | 1,761 | 1,753 |
| У-техн | Техническая, хоз магазин | 10 | 0,025 | 1 | 0,684 | -0,6827 | 0,188 | 0,187 | 15,664 | 15,605 |
| У-н3 | Народная, 5 (4) | 17 | 0,07 | 1 | 0,6402 | -0,6386 | 0,001 | 0,001 | 0,068 | 0,067 |
| У-н1 | Народная, 5 (1) | 5 | 0,07 | 1 | 0,64 | -0,6388 | - | - | 0,068 | 0,068 |
| ТК-19 | пер. Школьный, 7 | 10 | 0,025 | 1 | 0,64 | -0,6388 | 0,165 | 0,164 | 13,729 | 13,677 |
| У-н2 | Народная, 5 (2) | 5 | 0,07 | 1 | 0,64 | -0,6388 | - | - | 0,068 | 0,068 |
| У-н3 | Народная, 5 (3) | 5 | 0,07 | 1 | 0,64 | -0,6388 | - | - | 0,068 | 0,068 |
| У-родн | У-р21 | 22 | 0,025 | 1 | 0,6321 | -0,6307 | 0,354 | 0,352 | 13,393 | 13,337 |
| У-техн6 | Техническая, 6г | 40 | 0,051 | 1 | 0,6242 | -0,6226 | 0,016 | 0,016 | 0,325 | 0,323 |
| У-визит | Советская, 13 магазин | 12 | 0,025 | 1 | 0,576 | -0,5749 | 0,16 | 0,16 | 11,141 | 11,099 |
| У-техн6в | Техническая, 6в | 5 | 0,025 | 1 | 0,536 | -0,535 | 0,058 | 0,058 | 9,66 | 9,624 |
| У-отд.обр | Советская, 15 Отдел образования | 19 | 0,025 | 1 | 0,496 | -0,495 | 0,189 | 0,188 | 8,286 | 8,254 |
| У-родн | Невская, 49а | 72 | 0,025 | 1 | 0,4401 | -0,4391 | 0,565 | 0,563 | 6,54 | 6,511 |
| У-нм | Невская, 46 магазин | 10 | 0,051 | 1 | 0,42 | -0,4192 | 0,002 | 0,002 | 0,151 | 0,151 |
| ТК-37 | Советская, РБУ | 10 | 0,051 | 1 | 0,412 | -0,4112 | 0,002 | 0,002 | 0,146 | 0,145 |
| У-нев | У-суд | 66 | 0,1 | 1 | 0,4032 | -0,396 | - | - | 0,004 | 0,004 |
| У-суд | У-лахт | 100 | 0,1 | 1 | 0,4019 | -0,3973 | - | - | 0,004 | 0,004 |
| У-Н12 | РБУ | 6 | 0,025 | 1 | 0,4 | -0,3992 | 0,039 | 0,039 | 5,416 | 5,395 |
| У-тир | Советская, тир | 10 | 0,025 | 1 | 0,4 | -0,3992 | 0,065 | 0,065 | 5,416 | 5,395 |
| У-лахт | Лахтина, 71 Зоомагазин | 21 | 0,025 | 1 | 0,4 | -0,3992 | 0,136 | 0,136 | 5,416 | 5,395 |
| У-Н12 | Баснева, 11 Горсеть | 19 | 0,025 | 1 | 0,36 | -0,3593 | 0,1 | 0,1 | 4,4 | 4,382 |
| У-родн | У-лахт | 26 | 0,051 | 1 | 0,3525 | -0,3509 | 0,003 | 0,003 | 0,108 | 0,107 |
| У-рынок | У-у | 9 | 0,025 | 1 | 0,336 | -0,3353 | 0,041 | 0,041 | 3,841 | 3,825 |
| У-р21 | Родниковская, 23 | 5 | 0,025 | 1 | 0,316 | -0,3154 | 0,02 | 0,02 | 3,403 | 3,39 |
| У-р21 | Родниковская, 21 | 34 | 0,025 | 1 | 0,316 | -0,3154 | 0,139 | 0,138 | 3,404 | 3,389 |
| У-нев | У-н65 | 12 | 0,051 | 1 | 0,3081 | -0,3073 | 0,001 | 0,001 | 0,084 | 0,083 |
| У-ох | Народная, Рынок | 47 | 0,04 | 1 | 0,2641 | -0,2634 | 0,012 | 0,012 | 0,214 | 0,212 |
| У-рын | Народная, райпо | 16 | 0,04 | 1 | 0,22 | -0,2195 | 0,003 | 0,003 | 0,151 | 0,15 |
| У-к27 | Коровкина, 27 | 11 | 0,025 | 1 | 0,2 | -0,1996 | 0,018 | 0,018 | 1,388 | 1,382 |
| У-гараж | ЦРБ Гаражи | 39 | 0,025 | 1 | 0,2 | -0,1996 | 0,065 | 0,065 | 1,388 | 1,382 |
| У-у | Народная, магазин | 10 | 0,025 | 1 | 0,192 | -0,1916 | 0,015 | 0,015 | 1,281 | 1,276 |
| У-н65 | Невская, 63 | 25 | 0,025 | 1 | 0,18 | -0,1796 | 0,034 | 0,034 | 1,13 | 1,125 |
| У-лахт | У-лахт2 | 45 | 0,051 | 1 | 0,1763 | -0,1754 | 0,001 | 0,001 | 0,022 | 0,021 |
| У-лахт2 | м. Лахтина, 6 | 15 | 0,051 | 1 | 0,1761 | -0,1756 | - | - | 0,022 | 0,021 |
| У-лахт | м. Лахтина, 5 | 10 | 0,051 | 1 | 0,176 | -0,1756 | - | - | 0,022 | 0,021 |
| У-л4 | м. Лахтина, 4 | 10 | 0,051 | 1 | 0,176 | -0,1756 | - | - | 0,022 | 0,021 |
| У-л3 | м. Лахтина, 3б | 10 | 0,051 | 1 | 0,176 | -0,1756 | - | - | 0,022 | 0,021 |
| У-л1 | м. Лахтина, 1а | 10 | 0,051 | 1 | 0,172 | -0,1716 | - | - | 0,02 | 0,02 |
| У-л2 | м. Лахтина, 2а | 10 | 0,051 | 1 | 0,172 | -0,1716 | - | - | 0,02 | 0,02 |
| У-СЭС | пер. Школьный, гараж СЭС | 10 | 0,025 | 1 | 0,168 | -0,1677 | 0,012 | 0,012 | 0,988 | 0,984 |
| У-Л3 | пл. Ленина, Отдел культуры | 5 | 0,051 | 1 | 0,164 | -0,1637 | - | - | 0,018 | 0,018 |
| У-у | Народная, контора | 5 | 0,025 | 1 | 0,144 | -0,1437 | 0,004 | 0,004 | 0,732 | 0,729 |
| У-н65 | Невская, 65 | 10 | 0,025 | 1 | 0,128 | -0,1277 | 0,007 | 0,007 | 0,583 | 0,581 |
| У-техн | Техническая, 3 магазин | 39 | 0,04 | 1 | 0,0961 | -0,0957 | 0,001 | 0,001 | 0,017 | 0,017 |

Таблица 3.13 - Результаты поверочного гидравлического расчета потребителей тепловой нагрузки на отопление котельной ООО «УК ИП «Родники» от ЦТП ОТС

| Наименование потребителя | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Административное здание | 149,17 | 0,44 | 17,6 | 21,272 | 15,128 | 17,6 | 16,13 | 186,05 | 169,922 | 36,88 | 20,75 |
| Баня | 141,29 | 0,137 | 5,48 | 9,384 | 38,73 | 5,48 | 39,73 | 197,88 | 158,147 | 56,59 | 16,86 |
| Баснева, 11 Горсеть | 145,89 | 0,009 | 0,36 | 3,788 | 22,294 | 0,36 | 23,29 | 189,63 | 166,335 | 43,74 | 20,45 |
| Бытовой корпус | 148,11 | 0,1 | 4 | 12,536 | 6,479 | 4 | 7,48 | 181,72 | 174,24 | 33,61 | 26,13 |
| Гагарина, 1 | 151,29 | 0,128 | 5,12 | 12,497 | 10,747 | 5,12 | 11,75 | 183,84 | 172,088 | 32,55 | 20,8 |
| Гагарина, 10 | 147,45 | 0,2438 | 9,752 | 17,795 | 9,484 | 9,752 | 10,48 | 183,2 | 172,718 | 35,75 | 25,27 |
| Гагарина, 11 | 150,78 | 0,1359 | 5,436 | 12,676 | 11,447 | 5,436 | 12,45 | 184,19 | 171,739 | 33,41 | 20,96 |
| Гагарина, 15 | 146,05 | 0,2442 | 9,768 | 17,607 | 9,929 | 9,768 | 10,93 | 183,43 | 172,496 | 37,38 | 26,45 |
| Гагарина, 16 | 146,69 | 0,2206 | 8,824 | 16,579 | 10,306 | 8,824 | 11,31 | 183,61 | 172,308 | 36,92 | 25,62 |
| Гагарина, 17 | 146,78 | 0,2267 | 9,068 | 16,567 | 10,915 | 9,068 | 11,91 | 183,92 | 172,004 | 37,14 | 25,22 |
| Гагарина, 18 | 146,89 | 0,215 | 8,6 | 16,522 | 9,925 | 8,6 | 10,93 | 183,42 | 172,498 | 36,53 | 25,61 |
| Гагарина, 19 | 147,79 | 0,1801 | 7,204 | 14,923 | 10,464 | 7,204 | 11,46 | 183,69 | 172,229 | 35,9 | 24,44 |
| Гагарина, 2 | 151,83 | 0,128 | 5,12 | 12,262 | 11,597 | 5,12 | 12,6 | 184,26 | 171,664 | 32,43 | 19,83 |
| Гагарина, 20 | 148,23 | 0,1525 | 6,1 | 13,717 | 10,51 | 6,1 | 11,51 | 183,72 | 172,206 | 35,49 | 23,98 |
| Гагарина, 21 | 148,45 | 0,1974 | 7,896 | 15,951 | 9,632 | 7,896 | 10,63 | 183,28 | 172,645 | 34,83 | 24,19 |
| Гагарина, 23 | 146,91 | 0,2176 | 8,704 | 16,655 | 9,847 | 8,704 | 10,85 | 183,38 | 172,537 | 36,47 | 25,63 |
| Гагарина, 24 | 150,41 | 0,175 | 7 | 14,227 | 11,96 | 7 | 12,96 | 184,44 | 171,483 | 34,03 | 21,07 |
| Гагарина, 3 | 151,99 | 0,1535 | 6,14 | 13,398 | 11,701 | 6,14 | 12,7 | 184,31 | 171,613 | 32,32 | 19,62 |
| Гагарина, 4 | 151,94 | 0,1512 | 6,048 | 13,23 | 11,94 | 6,048 | 12,94 | 184,43 | 171,494 | 32,49 | 19,55 |
| Гагарина, 5 | 151,23 | 0,1522 | 6,088 | 13,341 | 11,701 | 6,088 | 12,7 | 184,31 | 171,613 | 33,08 | 20,38 |
| Гагарина, 6 | 149,55 | 0,1505 | 6,02 | 13,585 | 10,639 | 6,02 | 11,64 | 183,78 | 172,142 | 34,23 | 22,59 |
| Гагарина, 7 | 149,08 | 0,2196 | 8,784 | 16,493 | 10,428 | 8,784 | 11,43 | 183,67 | 172,247 | 34,59 | 23,17 |
| Гагарина, 8 | 149,72 | 0,1357 | 5,428 | 12,421 | 12,38 | 5,428 | 13,38 | 184,65 | 171,274 | 34,93 | 21,55 |
| Гагарина, 9 | 147,6 | 0,2188 | 8,752 | 16,696 | 9,857 | 8,752 | 10,86 | 183,39 | 172,532 | 35,79 | 24,93 |
| ГАИ | 147,82 | 0,0564 | 2,256 | 8,293 | 10,762 | 2,256 | 11,76 | 183,84 | 172,08 | 36,02 | 24,26 |
| Гаражи | 145,6 | 0,02 | 0,8 | 4,266 | 19,319 | 0,8 | 20,32 | 188,14 | 167,819 | 42,54 | 22,22 |
| Д. Бедного, 4 | 141,88 | 0,04 | 1,6 | 5,072 | 38,684 | 1,6 | 39,68 | 197,85 | 158,17 | 55,97 | 16,29 |
| Д/с №1 "Чайка" (Техническая, 5) | 149,43 | 0,1024 | 4,096 | 9,298 | 22,449 | 4,096 | 23,45 | 189,71 | 166,258 | 40,28 | 16,83 |
| Д/с №12 "Звездочка" (Народная, 16) | 146,69 | 0,1514 | 6,056 | 11,881 | 18,407 | 6,056 | 19,41 | 187,68 | 168,275 | 40,99 | 21,58 |
| Д/с №15 "Березка" (Гагарина, 14) | 148,37 | 0,0957 | 3,828 | 10,844 | 10,597 | 3,828 | 11,6 | 183,76 | 172,164 | 35,39 | 23,79 |
| Д/с №6 "Ласточка" (Гагарина, 12) | 149,14 | 0,101 | 4,04 | 10,805 | 11,975 | 4,04 | 12,98 | 184,45 | 171,476 | 35,31 | 22,34 |
| Здание вспомогательных служб | 146,54 | 0,1 | 4 | 8,02 | 38,665 | 4 | 39,67 | 197,84 | 158,179 | 51,3 | 11,64 |
| Коровкина, 27 | 138,39 | 0,005 | 0,2 | 3,989 | 31,21 | 0,2 | 32,21 | 194,1 | 161,893 | 55,71 | 23,5 |
| Красный склад "Обувные технологии" | 142,46 | 0,36175 | 14,47 | 18,397 | 18,278 | 14,47 | 19,28 | 187,63 | 168,351 | 45,17 | 25,89 |
| Лаборатория РЭК | 147,89 | 0,05 | 2 | 6,46 | 22,961 | 2 | 23,96 | 189,96 | 166,002 | 42,07 | 18,11 |
| Лахтина, 71 Зоомагазин | 142,43 | 0,01 | 0,4 | 4,624 | 23,254 | 0,4 | 24,25 | 190,11 | 165,858 | 47,68 | 23,43 |
| Любимова, 10 Гостиница | 147,91 | 0,04 | 1,6 | 6,346 | 15,786 | 1,6 | 16,79 | 186,38 | 169,593 | 38,47 | 21,68 |
| Любимова, 2 Универмаг | 147,75 | 0,066 | 2,64 | 8,198 | 15,434 | 2,64 | 16,43 | 186,2 | 169,769 | 38,45 | 22,02 |
| Любимова, 5 Универсам | 148,09 | 0,1 | 4 | 10,442 | 13,457 | 4 | 14,46 | 185,2 | 170,739 | 37,11 | 22,65 |
| м. Лахтина, 1а | 140,79 | 0,0043 | 0,172 | 3,478 | 31,24 | 0,172 | 32,24 | 194,12 | 161,878 | 53,33 | 21,09 |
| м. Лахтина, 2а | 140,79 | 0,0043 | 0,172 | 3,601 | 30,978 | 0,172 | 31,98 | 193,99 | 162,008 | 53,2 | 21,22 |
| м. Лахтина, 3б | 141,11 | 0,0044 | 0,176 | 7,146 | 30,712 | 0,176 | 31,71 | 193,85 | 162,14 | 52,74 | 21,03 |
| м. Лахтина, 4 | 141,53 | 0,0044 | 0,176 | 3,044 | 30,378 | 0,176 | 31,38 | 193,68 | 162,307 | 52,15 | 20,78 |
| м. Лахтина, 5 | 141,98 | 0,0044 | 0,176 | 3,084 | 30,195 | 0,176 | 31,19 | 193,59 | 162,398 | 51,61 | 20,42 |
| м. Лахтина, 6 | 142,59 | 0,0044 | 0,176 | 3,084 | 30,192 | 0,176 | 31,19 | 193,59 | 162,4 | 51 | 19,81 |
| М. Ульяновой, 2 | 147,82 | 0,2433 | 9,732 | 20,127 | 5,771 | 9,732 | 6,77 | 181,34 | 174,571 | 33,52 | 26,75 |
| М. Ульяновой, 3 | 149,41 | 0,2187 | 8,748 | 16,169 | 11,197 | 8,748 | 12,2 | 184,06 | 171,864 | 34,65 | 22,45 |
| М. Ульяновой, 4 | 147,74 | 0,237 | 9,48 | 17,922 | 8,711 | 9,48 | 9,71 | 182,82 | 173,104 | 35,08 | 25,36 |
| М. Ульяновой, 5 | 151 | 0,2283 | 9,132 | 16,868 | 10,302 | 9,132 | 11,3 | 183,61 | 172,31 | 32,61 | 21,31 |
| М. Ульяновой, 5а | 147,36 | 0,237 | 9,48 | 17,435 | 9,726 | 9,48 | 10,73 | 183,32 | 172,598 | 35,96 | 25,24 |
| М. Ульяновой, 7 | 150,5 | 0,1403 | 5,612 | 13,11 | 10,661 | 5,612 | 11,66 | 183,79 | 172,13 | 33,29 | 21,63 |
| Маяковского, 1 | 149,42 | 0,226 | 9,04 | 16,653 | 10,625 | 9,04 | 11,63 | 183,77 | 172,148 | 34,35 | 22,73 |
| Народная, 12 | 144,89 | 0,0466 | 1,864 | 6,27 | 22,488 | 1,864 | 23,49 | 189,73 | 166,238 | 44,84 | 21,35 |
| Народная, 14 | 145,8 | 0,0444 | 1,776 | 6,121 | 22,474 | 1,776 | 23,47 | 189,72 | 166,245 | 43,92 | 20,45 |
| Народная, 3 | 141,04 | 0,0395 | 1,58 | 6,368 | 15,185 | 1,58 | 16,18 | 186,07 | 169,882 | 45,03 | 28,84 |
| Народная, 5 (1) | 141,49 | 0,016 | 0,64 | 4,045 | 15,306 | 0,64 | 16,31 | 186,13 | 169,821 | 44,64 | 28,33 |
| Народная, 5 (2) | 141,74 | 0,016 | 0,64 | 4,048 | 15,248 | 0,64 | 16,25 | 186,1 | 169,85 | 44,36 | 28,11 |
| Народная, 5 (3) | 141,77 | 0,016 | 0,64 | 4,052 | 15,201 | 0,64 | 16,2 | 186,07 | 169,874 | 44,3 | 28,1 |
| Народная, 5 (4) | 141,86 | 0,016 | 0,64 | 4,052 | 15,199 | 0,64 | 16,2 | 186,07 | 169,875 | 44,21 | 28,01 |
| Народная, 8 | 144,75 | 0,0439 | 1,756 | 6,063 | 22,82 | 1,756 | 23,82 | 189,89 | 166,073 | 45,14 | 21,32 |
| Народная, 9 | 145,07 | 0,3374 | 13,496 | 18,568 | 15,322 | 13,496 | 16,32 | 186,14 | 169,814 | 41,07 | 24,74 |
| Народная, контора | 143,46 | 0,0036 | 0,144 | 4,364 | 18,492 | 0,144 | 19,49 | 187,72 | 168,232 | 44,26 | 24,77 |
| Народная, магазин | 142,86 | 0,0048 | 0,192 | 6,104 | 18,47 | 0,192 | 19,47 | 187,71 | 168,243 | 44,85 | 25,38 |
| Народная, райпо | 146,98 | 0,0055 | 0,22 | 4,084 | 19,666 | 0,22 | 20,67 | 188,31 | 167,646 | 41,33 | 20,67 |
| Народная, Рынок | 144,99 | 0,0066 | 0,264 | 4,064 | 19,763 | 0,264 | 20,76 | 188,36 | 167,597 | 43,37 | 22,61 |
| Невская, 46 магазин | 140,78 | 0,0105 | 0,42 | 5,571 | 23,61 | 0,42 | 24,61 | 190,29 | 165,68 | 49,51 | 24,9 |
| Невская, 49а | 140,69 | 0,011 | 0,44 | 4,398 | 29,075 | 0,44 | 30,07 | 193,03 | 162,957 | 52,34 | 22,27 |
| Невская, 63 | 140 | 0,0045 | 0,18 | 3,111 | 23,458 | 0,18 | 24,46 | 190,21 | 165,756 | 50,21 | 25,76 |
| Невская, 65 | 140 | 0,0032 | 0,128 | 3,376 | 23,511 | 0,128 | 24,51 | 190,24 | 165,729 | 50,24 | 25,73 |
| Невская, 67 ТЦ Невский | 140 | 0,106 | 4,24 | 9,401 | 23,018 | 4,24 | 24,02 | 189,99 | 165,975 | 49,99 | 25,98 |
| ООО "Бриз" | 144,67 | 0,292 | 11,68 | 16,337 | 19,15 | 11,68 | 20,15 | 188,07 | 167,916 | 43,4 | 23,25 |
| пер. Школьный, 6 | 149,63 | 0,0309 | 1,236 | 5,737 | 14,098 | 1,236 | 15,1 | 185,52 | 170,419 | 35,89 | 20,79 |
| пер. Школьный, 6а | 149,89 | 0,0361 | 1,444 | 6,648 | 10,677 | 1,444 | 11,68 | 183,8 | 172,126 | 33,91 | 22,24 |
| пер. Школьный, 6б | 149,82 | 0,0321 | 1,284 | 5,849 | 14,09 | 1,284 | 15,09 | 185,51 | 170,423 | 35,69 | 20,6 |
| пер. Школьный, 7 | 149,57 | 0,016 | 0,64 | 4,415 | 10,781 | 0,64 | 11,78 | 183,85 | 172,073 | 34,28 | 22,5 |
| пер. Школьный, 9 | 149,88 | 0,0206 | 0,824 | 5,068 | 10,295 | 0,824 | 11,29 | 183,61 | 172,316 | 33,73 | 22,44 |
| пер. Школьный, гараж СЭС | 149,85 | 0,0042 | 0,168 | 3,112 | 13,463 | 0,168 | 14,46 | 185,2 | 170,736 | 35,35 | 20,89 |
| пер. Школьный, казначейство | 149,57 | 0,0721 | 2,884 | 8,916 | 13,161 | 2,884 | 14,16 | 185,05 | 170,886 | 35,48 | 21,32 |
| пл. Ленина, 1 | 142,2 | 0,1424 | 5,696 | 11,254 | 20,226 | 5,696 | 21,23 | 188,59 | 167,369 | 46,39 | 25,17 |
| пл. Ленина, 10 ПТК | 143,08 | 0,1986 | 7,944 | 12,732 | 24,012 | 7,944 | 25,01 | 190,49 | 165,48 | 47,41 | 22,4 |
| пл. Ленина, 10/6 Школа№1 | 144,65 | 0,1216 | 4,864 | 10,006 | 23,603 | 4,864 | 24,6 | 190,29 | 165,683 | 45,64 | 21,03 |
| пл. Ленина, 10а | 143 | 0,0583 | 2,332 | 6,839 | 24,857 | 2,332 | 25,86 | 190,92 | 165,058 | 47,92 | 22,06 |
| пл. Ленина, 3 | 142,2 | 0,1902 | 7,608 | 12,691 | 22,316 | 7,608 | 23,32 | 189,64 | 166,326 | 47,44 | 24,13 |
| пл. Ленина, 5 | 143,07 | 0,2965 | 11,86 | 16,418 | 19,359 | 11,86 | 20,36 | 188,16 | 167,802 | 45,09 | 24,73 |
| пл. Ленина, 6 | 143 | 0,1057 | 4,228 | 9,114 | 25,911 | 4,228 | 26,91 | 191,44 | 164,533 | 48,44 | 21,53 |
| пл. Ленина, 7 | 140,64 | 0,2569 | 10,276 | 15,298 | 19,279 | 10,276 | 20,28 | 188,12 | 167,841 | 47,48 | 27,2 |
| пл. Ленина, Отдел культуры | 140,89 | 0,0041 | 0,164 | 4,899 | 23,71 | 0,164 | 24,71 | 190,34 | 165,63 | 49,45 | 24,74 |
| Прядильная фабрика | 148,85 | 3,5 | 140 | 92,466 | 2,681 | 140 | 3,68 | 179,82 | 176,135 | 30,97 | 27,29 |
| РБУ | 146,3 | 0,01 | 0,4 | 4,951 | 22,417 | 0,4 | 23,42 | 189,69 | 166,274 | 43,39 | 19,97 |
| Родниковская, 21 | 142,47 | 0,0079 | 0,316 | 3,846 | 29,219 | 0,316 | 30,22 | 193,1 | 162,885 | 50,63 | 20,42 |
| Родниковская, 23 | 142,62 | 0,0079 | 0,316 | 3,798 | 29,456 | 0,316 | 30,46 | 193,22 | 162,767 | 50,6 | 20,15 |
| РОСТО | 149,87 | 0,0473 | 1,892 | 7,728 | 10,036 | 1,892 | 11,04 | 183,48 | 172,446 | 33,61 | 22,58 |
| РСЦ | 148,6 | 0,1168 | 4,672 | 11,956 | 10,683 | 4,672 | 11,68 | 183,8 | 172,119 | 35,2 | 23,52 |
| Склад | 142,94 | 0,03 | 1,2 | 4,393 | 38,656 | 1,2 | 39,66 | 197,84 | 158,184 | 54,9 | 15,24 |
| Склад | 142,86 | 0,03 | 1,2 | 4,448 | 36,775 | 1,2 | 37,77 | 196,9 | 159,121 | 54,04 | 16,26 |
| Склад | 143,35 | 0,03 | 1,2 | 4,393 | 38,656 | 1,2 | 39,66 | 197,84 | 158,184 | 54,49 | 14,83 |
| Советская, 1 | 143,2 | 0,1391 | 5,564 | 10,627 | 24,272 | 5,564 | 25,27 | 190,62 | 165,351 | 47,42 | 22,15 |
| Советская, 10 | 144,49 | 0,139 | 5,56 | 9,947 | 31,573 | 5,56 | 32,57 | 194,29 | 161,713 | 49,8 | 17,22 |
| Советская, 10а | 145,46 | 0,2384 | 9,536 | 12,972 | 32,118 | 9,536 | 33,12 | 194,56 | 161,441 | 49,1 | 15,98 |
| Советская, 11 | 145,45 | 0,0331 | 1,324 | 4,938 | 29,483 | 1,324 | 30,48 | 193,24 | 162,753 | 47,79 | 17,3 |
| Советская, 11а Склад ЖКО | 145,62 | 0,1361 | 5,444 | 10,044 | 29,117 | 5,444 | 30,12 | 193,05 | 162,936 | 47,43 | 17,32 |
| Советская, 12 | 145,11 | 0,1514 | 6,056 | 10,452 | 30,727 | 6,056 | 31,73 | 193,86 | 162,134 | 48,75 | 17,02 |
| Советская, 13 магазин | 146,8 | 0,0144 | 0,576 | 3,279 | 28,715 | 0,576 | 29,71 | 192,85 | 163,136 | 46,05 | 16,34 |
| Советская, 14 | 146,72 | 0,3795 | 15,18 | 17,42 | 25,024 | 15,18 | 26,02 | 191 | 164,98 | 44,28 | 18,26 |
| Советская, 15 Отдел образования | 148 | 0,0124 | 0,496 | 3,062 | 27,981 | 0,496 | 28,98 | 192,48 | 163,502 | 44,48 | 15,5 |
| Советская, 17 | 148,01 | 0,319 | 12,76 | 16,029 | 24,665 | 12,76 | 25,66 | 190,82 | 165,154 | 42,81 | 17,14 |
| Советская, 19 | 148,82 | 0,3239 | 12,956 | 16,358 | 23,444 | 12,956 | 24,44 | 190,21 | 165,764 | 41,39 | 16,94 |
| Советская, 2а Школа №1 | 138,39 | 0,1216 | 4,864 | 9,361 | 30,808 | 4,864 | 31,81 | 193,9 | 162,093 | 55,51 | 23,7 |
| Советская, 4 | 140,47 | 0,2331 | 9,324 | 14,448 | 19,949 | 9,324 | 20,95 | 188,46 | 167,512 | 47,99 | 27,04 |
| Советская, 6 | 141,06 | 0,0387 | 1,548 | 5,526 | 25,692 | 1,548 | 26,69 | 191,34 | 164,647 | 50,28 | 23,59 |
| Советская, 6а Прокуратура | 140,6 | 0,0638 | 2,552 | 6,759 | 31,202 | 2,552 | 32,2 | 194,1 | 161,897 | 53,5 | 21,3 |
| Советская, 8 Администрация района | 142,56 | 0,0637 | 2,548 | 6,732 | 31,614 | 2,548 | 32,61 | 194,31 | 161,692 | 51,75 | 19,13 |
| Советская, 8а | 142,3 | 0,0559 | 2,236 | 6,327 | 31,197 | 2,236 | 32,2 | 194,1 | 161,899 | 51,8 | 19,6 |
| Советская, 8б | 141,82 | 0,0819 | 3,276 | 7,688 | 30,723 | 3,276 | 31,72 | 193,86 | 162,136 | 52,04 | 20,32 |
| Советская, 9 | 144,23 | 0,0258 | 1,032 | 4,394 | 28,576 | 1,032 | 29,58 | 192,78 | 163,205 | 48,55 | 18,97 |
| Советская, Гараж | 141,67 | 0,0209 | 0,836 | 3,873 | 31,056 | 0,836 | 32,06 | 194,03 | 161,97 | 52,36 | 20,3 |
| Советская, Гараж | 141,57 | 0,0209 | 0,836 | 3,868 | 31,23 | 0,836 | 32,23 | 194,11 | 161,883 | 52,54 | 20,31 |
| Советская, гараж | 144,66 | 0,0627 | 2,508 | 7,221 | 23,135 | 2,508 | 24,13 | 190,06 | 165,925 | 45,4 | 21,26 |
| Советская, Гараж | 141,57 | 0,0209 | 0,836 | 3,869 | 31,185 | 0,836 | 32,18 | 194,09 | 161,905 | 52,52 | 20,34 |
| Советская, Орхидея | 144,64 | 0,0516 | 2,064 | 6,036 | 32,093 | 2,064 | 33,09 | 194,55 | 161,453 | 49,91 | 16,81 |
| Советская, РБУ | 143,04 | 0,0103 | 0,412 | 4,261 | 26,107 | 0,412 | 27,11 | 191,54 | 164,435 | 48,5 | 21,4 |
| Советская, тир | 140,14 | 0,01 | 0,4 | 3,441 | 31,166 | 0,4 | 32,17 | 194,08 | 161,915 | 53,94 | 21,77 |
| Таможенный склад "Урсус" | 142,7 | 0,37625 | 15,05 | 18,774 | 18,231 | 15,05 | 19,23 | 187,61 | 168,374 | 44,91 | 25,67 |
| Техническая, 1а | 147,51 | 0,1403 | 5,612 | 11,371 | 18,841 | 5,612 | 19,84 | 187,9 | 168,06 | 40,39 | 20,55 |
| Техническая, 2 | 149,08 | 0,0578 | 2,312 | 8,555 | 9,977 | 2,312 | 10,98 | 183,45 | 172,474 | 34,37 | 23,39 |
| Техническая, 3 магазин | 150,18 | 0,0024 | 0,096 | 3,238 | 11,078 | 0,096 | 12,08 | 184 | 171,925 | 33,82 | 21,74 |
| Техническая, 4 | 149,88 | 0,0335 | 1,34 | 5,612 | 18,099 | 1,34 | 19,1 | 187,52 | 168,424 | 37,64 | 18,54 |
| Техническая, 4а (РОВД) | 150,08 | 0,0675 | 2,7 | 7,995 | 17,838 | 2,7 | 18,84 | 187,39 | 168,554 | 37,31 | 18,47 |
| Техническая, 6 | 149,81 | 0,0376 | 1,504 | 6,035 | 17,049 | 1,504 | 18,05 | 187 | 168,948 | 37,19 | 19,14 |
| Техническая, 6а | 149,23 | 0,0262 | 1,048 | 5,077 | 16,535 | 1,048 | 17,53 | 186,74 | 169,204 | 37,51 | 19,97 |
| Техническая, 6б | 149,24 | 0,027 | 1,08 | 5,284 | 14,966 | 1,08 | 15,97 | 185,95 | 169,985 | 36,71 | 20,75 |
| Техническая, 6в | 149,06 | 0,0134 | 0,536 | 3,719 | 15,018 | 0,536 | 16,02 | 185,98 | 169,959 | 36,92 | 20,9 |
| Техническая, 6г | 150,02 | 0,0156 | 0,624 | 4 | 15,213 | 0,624 | 16,21 | 186,07 | 169,862 | 36,05 | 19,84 |
| Техническая, 7а стадион | 149,09 | 0,1571 | 6,284 | 12,694 | 15,206 | 6,284 | 16,21 | 186,07 | 169,865 | 36,98 | 20,78 |
| Техническая, прокуратура | 149,37 | 0,1 | 4 | 9,12 | 23,129 | 4 | 24,13 | 190,05 | 165,921 | 40,68 | 16,55 |
| Техническая, хоз магазин | 149,94 | 0,0171 | 0,684 | 4,572 | 10,705 | 0,684 | 11,7 | 183,82 | 172,111 | 33,88 | 22,17 |
| Типография | 139,32 | 0,063 | 2,52 | 7,083 | 25,226 | 2,52 | 26,23 | 191,11 | 164,879 | 51,79 | 25,56 |
| Управление ОГМ | 148,84 | 0,194 | 7,76 | 13,534 | 17,947 | 7,76 | 18,95 | 187,46 | 168,515 | 38,62 | 19,68 |
| Хлопко-красильный корпус | 145,96 | 0,688 | 27,52 | 23,86 | 23,369 | 27,52 | 24,37 | 190,18 | 165,812 | 44,22 | 19,85 |
| ЦРБ гаражи | 149,33 | 0,0386 | 1,544 | 7,123 | 9,262 | 1,544 | 10,26 | 183,09 | 172,832 | 33,76 | 23,5 |
| ЦРБ Гаражи | 149,78 | 0,005 | 0,2 | 3,265 | 13,396 | 0,2 | 14,4 | 185,16 | 170,769 | 35,38 | 20,99 |
| ЦРБ Деткая поликлиника | 149,48 | 0,1186 | 4,744 | 11,403 | 13,313 | 4,744 | 14,31 | 185,12 | 170,81 | 35,64 | 21,33 |
| ЦРБ Инфекционное | 149,87 | 0,0567 | 2,268 | 8,088 | 12,02 | 2,268 | 13,02 | 184,48 | 171,455 | 34,61 | 21,59 |
| ЦРБ Пищеблок | 148,97 | 0,0384 | 1,536 | 6,466 | 13,494 | 1,536 | 14,49 | 185,21 | 170,72 | 36,24 | 21,75 |
| ЦРБ поликлиника | 149,04 | 0,1095 | 4,38 | 10,853 | 13,829 | 4,38 | 14,83 | 185,38 | 170,553 | 36,34 | 21,51 |
| ЦРБ Роддом | 148,99 | 0,1254 | 5,016 | 12,128 | 11,628 | 5,016 | 12,63 | 184,28 | 171,651 | 35,29 | 22,66 |
| ЦРБ Скорая помощь | 149,86 | 0,0461 | 1,844 | 7,112 | 13,294 | 1,844 | 14,29 | 185,11 | 170,82 | 35,25 | 20,96 |
| ЦРБ Терапия | 149,38 | 0,1095 | 4,38 | 10,901 | 13,584 | 4,38 | 14,58 | 185,26 | 170,675 | 35,88 | 21,3 |
| ЦРБ Хирургия | 149,4 | 0,2405 | 9,62 | 16,171 | 13,534 | 9,62 | 14,53 | 185,23 | 170,7 | 35,83 | 21,3 |
| Шагова, 1 ДК | 147,59 | 0,6162 | 24,648 | 24,212 | 17,677 | 24,648 | 18,68 | 187,32 | 168,639 | 39,73 | 21,05 |
| Шагова, 10 (1) | 147,91 | 0,289 | 11,56 | 18,431 | 11,581 | 11,56 | 12,58 | 184,26 | 171,679 | 36,35 | 23,77 |
| Шагова, 10 (2) | 148,43 | 0,289 | 11,56 | 20,689 | 7,294 | 11,56 | 8,29 | 182,11 | 173,818 | 33,68 | 25,39 |
| Шагова, 11 (1) | 147,75 | 0,1632 | 6,528 | 13,316 | 13,556 | 6,528 | 14,56 | 185,25 | 170,694 | 37,5 | 22,94 |
| Шагова, 11 (2) | 148,29 | 0,1632 | 6,528 | 13,346 | 13,433 | 6,528 | 14,43 | 185,19 | 170,755 | 36,9 | 22,47 |
| Шагова, 12 | 146,84 | 0,2095 | 8,38 | 15,52 | 12,103 | 8,38 | 13,1 | 184,52 | 171,419 | 37,68 | 24,58 |
| Шагова, 14 (1) | 145,52 | 0,277 | 11,08 | 16,008 | 18,697 | 11,08 | 19,7 | 187,83 | 168,13 | 42,31 | 22,61 |
| Шагова, 14(2) | 146,09 | 0,277 | 11,08 | 17,489 | 13,123 | 11,08 | 14,12 | 185,03 | 170,91 | 38,94 | 24,82 |
| Шагова, 15 | 142,41 | 0,2355 | 9,42 | 15,894 | 13,904 | 9,42 | 14,9 | 185,42 | 170,521 | 43,01 | 28,11 |
| Шагова, 16 | 145,26 | 0,2317 | 9,268 | 15,101 | 16,518 | 9,268 | 17,52 | 186,73 | 169,217 | 41,47 | 23,96 |
| Шагова, 17 | 146,38 | 0,2448 | 9,792 | 15,239 | 17,779 | 9,792 | 18,78 | 187,37 | 168,587 | 40,99 | 22,21 |
| Шагова, 18 | 146,14 | 0,2367 | 9,468 | 15,812 | 14,341 | 9,468 | 15,34 | 185,64 | 170,302 | 39,5 | 24,16 |
| Шагова, 19 | 141,99 | 0,288 | 11,52 | 17,069 | 15,633 | 11,52 | 16,63 | 186,29 | 169,658 | 44,3 | 27,67 |
| Шагова, 2 | 148,07 | 0,3501 | 14,004 | 17,874 | 19,213 | 14,004 | 20,21 | 188,09 | 167,872 | 40,02 | 19,8 |
| Шагова, 3 | 147,85 | 0,246 | 9,84 | 15,021 | 19,018 | 9,84 | 20,02 | 187,99 | 167,969 | 40,14 | 20,12 |
| Шагова, 4 | 147,96 | 0,249 | 9,96 | 15,362 | 17,813 | 9,96 | 18,81 | 187,38 | 168,571 | 39,42 | 20,61 |
| Шагова, 5 | 146,74 | 0,2488 | 9,952 | 14,975 | 19,696 | 9,952 | 20,7 | 188,33 | 167,631 | 41,59 | 20,89 |
| Шагова, 6 | 148,23 | 0,2298 | 9,192 | 14,689 | 18,151 | 9,192 | 19,15 | 187,55 | 168,402 | 39,32 | 20,17 |
| Шагова, 7 | 149,73 | 0,2291 | 9,164 | 14,667 | 18,147 | 9,164 | 19,15 | 187,55 | 168,404 | 37,82 | 18,67 |
| Шагова, 7 | 143,39 | 0,2291 | 9,164 | 14,94 | 16,855 | 9,164 | 17,86 | 186,9 | 169,049 | 43,51 | 25,66 |
| Шагова, 8 | 148,58 | 0,1981 | 7,924 | 14,653 | 13,622 | 7,924 | 14,62 | 185,28 | 170,661 | 36,7 | 22,08 |
| Шагова, 9 | 148,77 | 0,3004 | 12,016 | 19,662 | 9,661 | 12,016 | 10,66 | 183,3 | 172,637 | 34,53 | 23,87 |

Рисунок 3.8 - Пьезометрический график поверочного гидравлического расчета тепловой сети от Кот. ООО «УК ИП «Родники» до Любимова, 11, Профилакторий и ЗАГС

Рисунок 3.9 - Пьезометрический график поверочного гидравлического расчета тепловой сети от ОТС до Прядильная фабрика

Рисунок 3.10 - Пьезометрический график поверочного гидравлического расчета тепловой сети от ЦТП КОП (узел смешения) до мкрн. Южный, 25

Таблица 3.14 - Результаты поверочного гидравлического расчета участков тепловой сети ГВС котельной ПГ ТЭЦ

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость тру-бопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП КОП (бойлерная) | У-ю | 565 | 0,207 | 0,15 | 1 | 40,682 | -10,4195 | 0,57 | 0,207 | 0,841 | 0,305 |
| ОТС (бойлерная) | У-склад | 30 | 0,15 | 0,1 | 1 | 34,3807 | -6,8294 | 0,117 | 0,039 | 3,237 | 1,088 |
| У-склад | У-вод | 10 | 0,15 | 0,1 | 1 | 34,3794 | -6,83 | 0,039 | 0,013 | 3,237 | 1,089 |
| У-ю | У-дс2 | 110,9 | 0,207 | 0,15 | 1 | 31,3801 | -8,0557 | 0,067 | 0,024 | 0,503 | 0,184 |
| У-дс2 | У-Ю17 | 104 | 0,207 | 0,15 | 1 | 31,125 | -7,9973 | 0,062 | 0,023 | 0,495 | 0,181 |
| У-Ю17 | У-раб.пос | 33,68 | 0,207 | 0,15 | 1 | 29,8068 | -7,6632 | 0,018 | 0,007 | 0,455 | 0,167 |
| У-раб.пос | У-Ю18 | 13,9 | 0,207 | 0,15 | 1 | 28,7775 | -7,3997 | 0,007 | 0,003 | 0,424 | 0,156 |
| У-Ю18 | У-Ю19 | 87 | 0,207 | 0,15 | 1 | 26,7648 | -6,8801 | 0,038 | 0,014 | 0,368 | 0,135 |
| У-Ю19 | У-Ю23 | 84,6 | 0,207 | 0,15 | 1 | 25,5425 | -6,5696 | 0,034 | 0,013 | 0,335 | 0,124 |
| У-вод | У-1 | 20 | 0,15 | 0,1 | 1 | 23,015 | -4,565 | 0,035 | 0,012 | 1,459 | 0,492 |
| У-1 | У-пр | 120 | 0,15 | 0,1 | 1 | 23,0141 | -4,5654 | 0,21 | 0,071 | 1,459 | 0,492 |
| У-пр | У-комб | 15 | 0,15 | 0,1 | 1 | 23,009 | -4,5677 | 0,026 | 0,009 | 1,458 | 0,493 |
| У-комб | У-проф | 5 | 0,15 | 0,1 | 1 | 22,497 | -4,466 | 0,008 | 0,003 | 1,394 | 0,471 |
| У-проф | У-ЛМЗ | 30 | 0,15 | 0,1 | 1 | 22,4967 | -4,4661 | 0,05 | 0,017 | 1,394 | 0,471 |
| У-ЛМЗ | У-1-1 | 120 | 0,15 | 0,1 | 1 | 21,3324 | -4,2354 | 0,181 | 0,061 | 1,255 | 0,425 |
| У-1-1 | ТК-1 | 10 | 0,15 | 0,1 | 1 | 21,3272 | -4,2377 | 0,015 | 0,005 | 1,254 | 0,425 |
| У-Ю23 | ТК-4 | 30,16 | 0,207 | 0,15 | 1 | 21,2694 | -5,47 | 0,008 | 0,003 | 0,234 | 0,087 |
| ТК-4 | У-Юнов | 60 | 0,207 | 0,15 | 1 | 21,2669 | -5,4713 | 0,017 | 0,006 | 0,234 | 0,087 |
| ТК-1 | У-техн1 | 15 | 0,15 | 0,1 | 1 | 19,9107 | -3,9558 | 0,02 | 0,007 | 1,095 | 0,371 |
| У-техн1 | У-сов19 | 5 | 0,15 | 0,1 | 1 | 19,91 | -3,956 | 0,007 | 0,002 | 1,095 | 0,371 |
| У-сов19 | У-смолина | 5 | 0,15 | 0,1 | 1 | 18,6473 | -3,7045 | 0,006 | 0,002 | 0,961 | 0,327 |
| У-смолина | У-дс | 5 | 0,15 | 0,1 | 1 | 18,6346 | -3,7021 | 0,006 | 0,002 | 0,96 | 0,326 |
| У-дс | У-жд2 | 5 | 0,15 | 0,1 | 1 | 13,1531 | -2,6122 | 0,003 | 0,001 | 0,482 | 0,165 |
| У-жд2 | ТК-2 | 20,4 | 0,15 | 0,1 | 1 | 13,1529 | -2,6123 | 0,012 | 0,004 | 0,482 | 0,165 |
| ТК-2 | У-1 | 119,42 | 0,1 | 0,062 | 1 | 12,4645 | -2,4757 | 0,514 | 0,252 | 3,585 | 1,762 |
| У-1 | У-техн5-1 | 13,25 | 0,1 | 0,062 | 1 | 12,4622 | -2,4766 | 0,057 | 0,028 | 3,584 | 1,763 |
| У-техн5-1 | У-техн5-2 | 43,31 | 0,1 | 0,062 | 1 | 12,4307 | -2,4705 | 0,185 | 0,091 | 3,566 | 1,755 |
| У-техн5-2 | У-техн6 | 58,2 | 0,1 | 0,062 | 1 | 12,3986 | -2,4646 | 0,248 | 0,122 | 3,547 | 1,746 |
| У-техн6 | У-6а | 49,86 | 0,1 | 0,062 | 1 | 12,235 | -2,4326 | 0,207 | 0,102 | 3,455 | 1,702 |
| У-6а | У-6б | 130,1 | 0,1 | 0,062 | 1 | 12,0715 | -2,4006 | 0,525 | 0,259 | 3,364 | 1,658 |
| У-6б | У-6вг | 5,05 | 0,1 | 0,062 | 1 | 12,019 | -2,3916 | 0,02 | 0,01 | 3,335 | 1,646 |
| У-6вг | У-стадион | 14,76 | 0,1 | 0,062 | 1 | 11,8563 | -2,3593 | 0,057 | 0,028 | 3,246 | 1,602 |
| У-вод | Водолей (Баня) | 15 | 0,1 | 0,04 | 1 | 11,3639 | -2,2652 | 0,054 | 0,261 | 2,984 | 14,514 |
| У-Юнов | У-60лет | 35,38 | 0,207 | 0,15 | 1 | 11,3207 | -2,9029 | 0,003 | 0,001 | 0,068 | 0,026 |
| У-Юнов | У-Ю1-2 | 10 | 0,07 | 0,051 | 1 | 9,9413 | -2,571 | 0,177 | 0,063 | 14,754 | 5,25 |
| У-ю | ТК-50 | 58,2 | 0,15 | 0,1 | 1 | 9,2555 | -2,388 | 0,017 | 0,01 | 0,242 | 0,139 |
| У-стадион | У-туб | 106,17 | 0,1 | 0,062 | 1 | 8,373 | -1,6652 | 0,207 | 0,103 | 1,629 | 0,807 |
| У-туб | У-дс15.6 | 180,7 | 0,1 | 0,062 | 1 | 8,371 | -1,6659 | 0,353 | 0,175 | 1,628 | 0,808 |
| У-60лет | У-текс1 | 25 | 0,15 | 0,1 | 1 | 7,9848 | -2,0513 | 0,005 | 0,003 | 0,181 | 0,103 |
| У-текс1 | У-шк4 | 10 | 0,15 | 0,1 | 1 | 7,9838 | -2,0517 | 0,002 | 0,001 | 0,181 | 0,103 |
| У-шк4 | У-Ю15 | 224,08 | 0,15 | 0,1 | 1 | 7,767 | -1,9963 | 0,046 | 0,026 | 0,171 | 0,098 |
| У-Ю15 | У-ю16/1 | 119,11 | 0,15 | 0,1 | 1 | 7,7573 | -2,0005 | 0,024 | 0,014 | 0,171 | 0,098 |
| У-ю16/1 | УТ-мкрн. Южный, 16 | 5 | 0,15 | 0,1 | 1 | 7,7522 | -2,0028 | 0,001 | 0,001 | 0,171 | 0,099 |
| ОТС (бойлерная) | Прядильная фабрика | 150 | 0,1 | 0,051 | 1 | 6,8211 | -1,3584 | 0,195 | 0,268 | 1,086 | 1,488 |
| ТК-50 | У-Ю2 | 10 | 0,15 | 0,1 | 1 | 6,647 | -1,7156 | 0,002 | 0,001 | 0,126 | 0,073 |
| У-Ю1-2 | мкрн. Южный, 25 | 30 | 0,07 | 0,051 | 1 | 6,2594 | -1,6188 | 0,212 | 0,076 | 5,879 | 2,102 |
| У-дс15.6 | У-дс6 | 85,23 | 0,051 | 0,025 | 0,5 | 6,1542 | -1,2264 | 2,58 | 4,339 | 25,223 | 42,422 |
| У-Ю2 | У-Ю9 | 5 | 0,15 | 0,1 | 1 | 6,1199 | -1,5796 | 0,001 | - | 0,108 | 0,062 |
| У-дс | У-дс1 | 67,15 | 0,1 | 0,082 | 1 | 5,4812 | -1,09 | 0,057 | 0,007 | 0,705 | 0,084 |
| У-дс1 | У-дс12 | 61,16 | 0,1 | 0,082 | 1 | 5,48 | -1,0908 | 0,052 | 0,006 | 0,705 | 0,084 |
| У-дс12 | Д/с №1 "Чайка" (Техническая, 5) | 19,99 | 0,051 | 0,04 | 1 | 5,1533 | -1,0272 | 0,502 | 0,073 | 20,907 | 3,028 |
| У-Ю9 | У-Ю4 | 40 | 0,15 | 0,1 | 1 | 4,7425 | -1,2237 | 0,003 | 0,002 | 0,066 | 0,038 |
| УТ-мкрн. Южный, 16 | У-Ю16/2 | 5,85 | 0,15 | 0,1 | 1 | 4,7009 | -1,2138 | - | - | 0,064 | 0,038 |
| У-Ю16/2 | У-Ю13 | 5,85 | 0,15 | 0,1 | 1 | 4,7007 | -1,2139 | - | - | 0,064 | 0,038 |
| У-Ю13 | У-Ю8 | 30,81 | 0,15 | 0,1 | 1 | 3,6876 | -0,9523 | 0,001 | 0,001 | 0,04 | 0,024 |
| У-Ю1-2 | мкрн. Южный, 24 | 5 | 0,07 | 0,051 | 1 | 3,6819 | -0,9523 | 0,012 | 0,004 | 2,053 | 0,741 |
| У-дс6 | Д/с №15 "Березка" (Гагарина, 14) | 66,65 | 0,051 | 0,025 | 1 | 3,5628 | -0,7101 | 0,802 | 1,349 | 10,033 | 16,871 |
| У-стадион | Стадион | 10 | 0,051 | 0,02 | 1 | 3,483 | -0,6943 | 0,115 | 0,621 | 9,591 | 51,77 |
| У-Ю4 | У-Ю11 | 54,06 | 0,1 | 0,07 | 1 | 3,4582 | -0,8928 | 0,019 | 0,008 | 0,285 | 0,128 |
| У-60лет | У-дс | 519,8 | 0,1 | 0,07 | 1 | 3,3329 | -0,8532 | 0,166 | 0,073 | 0,266 | 0,118 |
| УТ-мкрн. Южный, 16 | мкрн. Южный, 16 | 5 | 0,07 | 0,051 | 1 | 3,051 | -0,7891 | 0,008 | 0,003 | 1,416 | 0,513 |
| У-дс | 60 лет Октября, 3 | 67,31 | 0,1 | 0,07 | 1 | 2,9848 | -0,771 | 0,017 | 0,008 | 0,214 | 0,097 |
| ТК-50 | У-Ю3 | 12,4 | 0,07 | 0,051 | 1 | 2,6061 | -0,6736 | 0,015 | 0,006 | 1,038 | 0,377 |
| У-дс6 | Д/с №6 "Ласточка" (Гагарина, 12) | 15,15 | 0,051 | 0,025 | 1 | 2,591 | -0,5165 | 0,097 | 0,163 | 5,331 | 8,975 |
| У-Ю8 | мкрн. Южный, 8 | 35,8 | 0,082 | 0,051 | 1 | 2,4575 | -0,6353 | 0,018 | 0,014 | 0,408 | 0,336 |
| ОТС (бойлерная) | У-01 | 165 | 0,082 | 0,04 | 1 | 2,2749 | -0,4525 | 0,069 | 0,12 | 0,35 | 0,606 |
| У-01 | ООО "Бриз" | 5 | 0,082 | 0,04 | 1 | 2,2728 | -0,453 | 0,002 | 0,004 | 0,35 | 0,607 |
| У-Ю11 | У-Ю5 | 4,32 | 0,1 | 0,07 | 1 | 2,2284 | -0,5756 | 0,001 | - | 0,121 | 0,055 |
| У-дс15.6 | ТП Гагарина | 3,6 | 0,1 | 0,062 | 1 | 2,2133 | -0,4408 | 0,001 | - | 0,12 | 0,062 |
| ТП Гагарина | У-3-1 | 63,17 | 0,051 | 0,025 | 1 | 2,2132 | -0,4409 | 0,296 | 0,498 | 3,901 | 6,563 |
| У-3-1 | У-гаг24 | 6,22 | 0,051 | 0,025 | 1 | 2,2129 | -0,441 | 0,029 | 0,049 | 3,9 | 6,566 |
| У-Ю23 | мкрн. Южный, 20 | 16,8 | 0,07 | 0,051 | 1 | 2,1332 | -0,5516 | 0,014 | 0,005 | 0,7 | 0,256 |
| У-Ю23 | мкрн. Южный, 23 | 5,2 | 0,082 | 0,065 | 1 | 2,1331 | -0,5517 | 0,002 | - | 0,309 | 0,074 |
| У-Ю18 | мкрн. Южный, 18 | 5 | 0,07 | 0,051 | 1 | 2,0115 | -0,5202 | 0,004 | 0,001 | 0,624 | 0,228 |
| У-Ю5 | мкрн. Южный, 5 | 55,6 | 0,07 | 0,051 | 1 | 1,6745 | -0,4327 | 0,029 | 0,011 | 0,436 | 0,16 |
| ТК-1 | У-жд | 19,9 | 0,051 | 0,033 | 1 | 1,4161 | -0,2821 | 0,039 | 0,016 | 1,615 | 0,65 |
| У-жд | У-жко | 10 | 0,033 | 0,025 | 1 | 1,3785 | -0,2747 | 0,177 | 0,031 | 14,779 | 2,584 |
| У-Ю9 | мкрн. Южный, 9 | 25 | 0,07 | 0,051 | 1 | 1,3772 | -0,356 | 0,009 | 0,003 | 0,297 | 0,11 |
| У-гаг24 | Гагарина, 24 | 14,96 | 0,051 | 0,025 | 1 | 1,3751 | -0,2741 | 0,027 | 0,046 | 1,524 | 2,572 |
| У-Ю3 | мкрн. Южный, 1 | 24,5 | 0,07 | 0,051 | 1 | 1,3502 | -0,3491 | 0,008 | 0,003 | 0,286 | 0,106 |
| У-Ю17 | мкрн. Южный, 17 | 20,2 | 0,07 | 0,051 | 1 | 1,3097 | -0,3386 | 0,007 | 0,002 | 0,27 | 0,1 |
| У-Ю4 | мкрн. Южный, 4 | 5 | 0,07 | 0,051 | 1 | 1,2825 | -0,3317 | 0,002 | 0,001 | 0,259 | 0,096 |
| У-сов19 | Советская, 19 | 10 | 0,033 | 0,033 | 1 | 1,2625 | -0,2516 | 0,149 | 0,006 | 12,413 | 0,52 |
| У-Ю3 | мкрн. Южный, 3 | 25 | 0,07 | 0,051 | 1 | 1,2557 | -0,3246 | 0,007 | 0,003 | 0,249 | 0,092 |
| У-Ю8 | мкрн. Южный, 7 | 37,3 | 0,07 | 0,051 | 1 | 1,2288 | -0,3176 | 0,011 | 0,004 | 0,238 | 0,089 |
| У-Ю11 | мкрн. Южный, 11 | 24,01 | 0,07 | 0,051 | 1 | 1,2287 | -0,3176 | 0,007 | 0,003 | 0,238 | 0,089 |
| У-жко | Советская, 17 | 5 | 0,033 | 0,025 | 1 | 1,225 | -0,2442 | 0,07 | 0,012 | 11,691 | 2,051 |
| У-Ю19 | мкрн. Южный, 19 | 10,3 | 0,07 | 0,051 | 1 | 1,2151 | -0,3142 | 0,003 | 0,001 | 0,233 | 0,087 |
| У-ЛМЗ | У-б/н | 10 | 0,04 | 0,033 | 1 | 1,163 | -0,2313 | 0,046 | 0,005 | 3,87 | 0,442 |
| ЦТП КОП (бойлерная) | ТК-14 | 220 | 0,07 | 0,051 | 1 | 1,1566 | -0,2968 | 0,056 | 0,021 | 0,212 | 0,078 |
| У-б/н | У-сов10а | 126,99 | 0,04 | 0,033 | 1 | 1,1005 | -0,2189 | 0,529 | 0,061 | 3,47 | 0,397 |
| У-раб.пос | ТК-интерн | 12,7 | 0,051 | 0,051 | 1 | 1,0266 | -0,2649 | 0,013 | 0,001 | 0,858 | 0,063 |
| ТК-интерн | У-ДС1 | 110,18 | 0,033 | 0,025 | 1 | 1,0265 | -0,265 | 1,089 | 0,318 | 8,233 | 2,408 |
| У-Ю13 | мкрн. Южный, 13 | 29,06 | 0,07 | 0,051 | 1 | 1,0128 | -0,2617 | 0,006 | 0,002 | 0,164 | 0,061 |
| У-ДС1 | У-интер | 33,5 | 0,033 | 0,025 | 1 | 0,8507 | -0,2198 | 0,228 | 0,067 | 5,676 | 1,669 |
| У-гаг24 | У-3-2 | 10 | 0,051 | 0,025 | 1 | 0,8378 | -0,1669 | 0,007 | 0,012 | 0,576 | 0,975 |
| У-3-3 | У-3-4 | 27,71 | 0,051 | 0,025 | 1 | 0,8377 | -0,1669 | 0,019 | 0,032 | 0,576 | 0,975 |
| У-3-2 | У-3-3 | 5 | 0,051 | 0,025 | 1 | 0,8377 | -0,1669 | 0,003 | 0,006 | 0,576 | 0,975 |
| У-3-4 | М. Ульяновой, 3 | 10 | 0,051 | 0,025 | 1 | 0,8375 | -0,1669 | 0,007 | 0,012 | 0,576 | 0,976 |
| ТК-14 | Любимова, АТП | 20 | 0,07 | 0,051 | 1 | 0,7856 | -0,2031 | 0,002 | 0,001 | 0,1 | 0,03 |
| У-сов10а | Советская, 10а | 8,4 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,725 | -0,1445 | 0,177 | 0,007 | 17,583 | 0,737 |
| ТК-2 | У-люб1/1 | 5 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,6875 | -0,137 | 0,095 | 0,004 | 15,825 | 0,665 |
| У-интер | мкрн. Южный, спецшкола | 22,6 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,6345 | -0,1641 | 0,366 | 0,026 | 13,496 | 0,943 |
| У-Ю5 | мкрн. Южный, 6 | 35,08 | 0,07 | 0,051 | 1 | 0,5538 | -0,143 | 0,002 | 0,001 | 0,051 | 0,013 |
| У-Ю2 | мкрн. Южный, 2 | 12 | 0,07 | 0,051 | 1 | 0,5266 | -0,1361 | 0,001 | - | 0,047 | 0,012 |
| У-комб | Комбинат | 10 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,5114 | -0,1019 | 0,106 | 0,003 | 8,801 | 0,271 |
| У-люб1/1 | Любимова 1/1 | 25 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,475 | -0,0947 | 0,228 | 0,007 | 7,607 | 0,228 |
| У-сов10а | Советская, 12 | 50 | 0,033 | 0,033 | 1 | 0,3751 | -0,0746 | 0,068 | 0,002 | 1,132 | 0,029 |
| ТК-14 | Любимова, Гаражи | 80 | 0,07 | 0,051 | 1 | 0,3689 | -0,0948 | 0,002 | 0,001 | 0,024 | 0,006 |
| У-дс | 60 лет Октября, д/с "Золотая рыбка" | 134,6 | 0,051 | 0,033 | 1 | 0,3382 | -0,087 | 0,016 | 0,007 | 0,1 | 0,043 |
| У-дс12 | Д/с №12 "Звездочка" (Народная, 16) | 163,47 | 0,04 | 0,033 | 1 | 0,3255 | -0,0644 | 0,063 | 0,005 | 0,32 | 0,025 |
| У-дс2 | мкрн. Южный, 10 д/с "Родничок" | 61,85 | 0,07 | 0,051 | 1 | 0,246 | -0,0632 | 0,001 | - | 0,009 | 0,004 |
| У-шк4 | мкрн. Южный, ср.школа №4 | 40 | 0,07 | 0,051 | 1 | 0,2164 | -0,0557 | - | - | 0,006 | 0,004 |
| У-интер | Рабочий поселок, 64 | 78,55 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,2161 | -0,0558 | 0,152 | 0,006 | 1,614 | 0,065 |
| У-люб1/1 | Техническая, 2 | 5 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,2125 | -0,0424 | 0,009 | - | 1,562 | 0,049 |
| У-ДС1 | Рабочий поселок, 62 | 56,7 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,1756 | -0,0453 | 0,073 | 0,004 | 1,076 | 0,053 |
| У-6вг | У-6г | 32,9 | 0,033 | 0,015 | 1 | 0,1626 | -0,0323 | 0,009 | 0,011 | 0,224 | 0,289 |
| У-техн6 | Техническая, 6 | 14,9 | 0,02 | 0,015 | 1 | 0,1625 | -0,0324 | 0,052 | 0,005 | 2,926 | 0,29 |
| У-6а | Техническая, 6а | 24,3 | 0,02 | 0,015 | 1 | 0,1625 | -0,0324 | 0,085 | 0,008 | 2,927 | 0,29 |
| У-жко | У-оо | 36,03 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,1535 | -0,0305 | 0,036 | 0,002 | 0,828 | 0,035 |
| У-оо | Советская, 15 Отдел образования | 14,8 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,1534 | -0,0306 | 0,015 | 0,001 | 0,828 | 0,035 |
| У-6г | У-6г-1 | 25,44 | 0,02 | 0,02 | 1 | 0,125 | -0,0249 | 0,053 | 0,002 | 1,752 | 0,07 |
| У-6г-1 | Техническая, 6г-1 | 18,55 | 0,02 | 0,02 | 1 | 0,075 | -0,0149 | 0,01 | 0,001 | 0,435 | 0,042 |
| У-б/н | Советская, ЛМЗ | 5 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,0625 | -0,0125 | 0,001 | - | 0,086 | 0,014 |
| У-6г-1 | Техническая, 6г | 10,5 | 0,02 | 0,02 | 1 | 0,05 | -0,01 | 0,002 | - | 0,169 | 0,028 |
| У-6б | Техническая, 6б | 20,3 | 0,02 | 0,02 | 1 | 0,05 | -0,01 | 0,004 | 0,001 | 0,169 | 0,028 |
| У-6г | Техническая, 6в | 14,1 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,0375 | -0,0075 | 0,001 | - | 0,043 | 0,009 |
| У-жд | Советская, 17 магазин | 10 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,0375 | -0,0075 | 0,001 | - | 0,043 | 0,009 |
| У-техн5-2 | Техническая, 5-2 | 10 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,0313 | -0,0062 | - | - | 0,036 | 0,007 |
| У-техн5-1 | Техническая, 5-1 | 10 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,0313 | -0,0062 | - | - | 0,036 | 0,007 |
| У-смолина | Советская, 19 ИП Смолина | 10 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,0125 | -0,0025 | - | - | 0,015 | 0,003 |
| У-пр | Прядение | 25 | 0,025 | 0,025 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| У-текс1 | Текстильная, 1 | 6,47 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| ПГ ТЭЦ | ОТС (бойлерная) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| У-Ю15 | мкрн. Южный, 15 | 39,4 | 0,1 | 0,07 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| У-оо | Советская, 11 ООО "Коммунальщик" | 30,86 | 0,025 | 0,025 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| У-склад | Склад | 5 | 0,025 | 0,025 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| У-01 | Таможенный склад "Урсус" | 163,18 | 0,082 | 0,04 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| У-проф | Профилакторий | 5 | 0,025 | 0,025 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| У-туб | Тубдиспансер | 11,8 | 0,025 | 0,025 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| ПГ ТЭЦ | ЦТП КОП (бойлерная) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.15 - Результаты поверочного гидравлического расчета потребителей тепловой нагрузки на ГВС котельной ПГ ТЭЦ

| Наименование потребителя | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/час | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды в цирк.тр-де | Диаметр шайбы на циркуляционном тр-де | Потери напора на шайбе ГВС, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 лет Октября, 3 | 152,41 | 0,12155 | 2,21 | 0,774 | 4,839165 | 10,91 | 2,984 | 11,91 | 176,53 | 164,621 | 24,12 | 12,21 |
| 60 лет Октября, д/с "Золотая рыбка" | 153,68 | 0,01375 | 0,25 | 0,087 | 3,491646 | 10,91 | 0,338 | 11,91 | 176,53 | 164,621 | 22,85 | 10,94 |
| Водолей (Баня) | 141,36 | 0,5 | 9,091 | 2,273 | 5,57222 | 53,58 | 11,364 | 54,58 | 216,15 | 161,574 | 74,79 | 20,21 |
| Гагарина, 24 | 150,32 | 0,0605 | 1,1 | 0,275 | 4,439677 | 48,63 | 1,375 | 49,63 | 212,9 | 163,271 | 62,58 | 12,95 |
| Д/с №1 "Чайка" (Техническая, 5) | 149,04 | 0,22674 | 4,123 | 1,031 | 3,772517 | 52,44 | 5,153 | 53,44 | 215,03 | 161,588 | 65,99 | 12,55 |
| Д/с №12 "Звездочка" (Народная, 16) | 146,73 | 0,0143 | 0,26 | 0,065 | 3 | 52,95 | 0,325 | 53,95 | 215,47 | 161,52 | 68,74 | 14,79 |
| Д/с №15 "Березка" (Гагарина, 14) | 148,35 | 0,15675 | 2,85 | 0,713 | 3,345938 | 40,5 | 3,563 | 41,5 | 209,87 | 168,366 | 61,52 | 20,02 |
| Д/с №6 "Ласточка" (Гагарина, 12) | 149,04 | 0,114 | 2,073 | 0,518 | 4,128119 | 42,4 | 2,591 | 43,4 | 210,58 | 167,18 | 61,54 | 18,14 |
| Комбинат | 150,54 | 0,0225 | 0,409 | 0,102 | 3,849243 | 53,42 | 0,511 | 54,42 | 215,83 | 161,407 | 65,29 | 10,87 |
| Любимова 1/1 | 147,91 | 0,0209 | 0,38 | 0,095 | 3,834335 | 52,78 | 0,475 | 53,78 | 215,3 | 161,519 | 67,39 | 13,61 |
| Любимова, АТП | 146,11 | 0,032 | 0,582 | 0,204 | 3,80349 | 12,22 | 0,785 | 13,22 | 177,48 | 164,261 | 31,37 | 18,15 |
| Любимова, Гаражи | 145,72 | 0,015 | 0,273 | 0,095 | 3,111764 | 12,22 | 0,368 | 13,22 | 177,48 | 164,261 | 31,76 | 18,54 |
| М. Ульяновой, 3 | 149,72 | 0,03685 | 0,67 | 0,168 | 7,078759 | 48,6 | 0,838 | 49,6 | 212,89 | 163,287 | 63,17 | 13,57 |
| мкрн. Южный, 1 | 152,25 | 0,055 | 1 | 0,35 | 3,21516 | 11,46 | 1,35 | 12,46 | 176,93 | 164,465 | 24,68 | 12,22 |
| мкрн. Южный, 10 д/с "Родничок" | 151,46 | 0,01 | 0,182 | 0,064 | 3,112368 | 11,43 | 0,245 | 12,43 | 176,9 | 164,472 | 25,44 | 13,01 |
| мкрн. Южный, 11 | 155,34 | 0,05005 | 0,91 | 0,319 | 3,067876 | 11,45 | 1,228 | 12,45 | 176,92 | 164,47 | 21,58 | 9,13 |
| мкрн. Южный, 13 | 155,74 | 0,04125 | 0,75 | 0,263 | 4,060901 | 11,04 | 1,013 | 12,04 | 176,63 | 164,588 | 20,89 | 8,85 |
| мкрн. Южный, 15 | 154,39 | 0,99777 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| мкрн. Южный, 16 | 154,92 | 0,1243 | 2,26 | 0,791 | 4,879343 | 11,04 | 3,051 | 12,04 | 176,63 | 164,589 | 21,71 | 9,67 |
| мкрн. Южный, 17 | 152,01 | 0,05335 | 0,97 | 0,339 | 3,175307 | 11,34 | 1,309 | 12,34 | 176,83 | 164,496 | 24,82 | 12,49 |
| мкрн. Южный, 18 | 151,38 | 0,08195 | 1,49 | 0,521 | 3,938127 | 11,31 | 2,011 | 12,31 | 176,81 | 164,505 | 25,43 | 13,12 |
| мкрн. Южный, 19 | 152,04 | 0,0495 | 0,9 | 0,315 | 3,064163 | 11,26 | 1,215 | 12,26 | 176,77 | 164,518 | 24,73 | 12,48 |
| мкрн. Южный, 2 | 152,6 | 0,02145 | 0,39 | 0,137 | 3,00272 | 11,49 | 0,526 | 12,49 | 176,95 | 164,457 | 24,35 | 11,86 |
| мкрн. Южный, 20 | 153,13 | 0,0869 | 1,58 | 0,553 | 4,065535 | 11,19 | 2,133 | 12,19 | 176,73 | 164,535 | 23,6 | 11,41 |
| мкрн. Южный, 23 | 153,4 | 0,0869 | 1,58 | 0,553 | 4,064004 | 11,21 | 2,133 | 12,21 | 176,74 | 164,53 | 23,34 | 11,13 |
| мкрн. Южный, 24 | 153 | 0,15 | 2,727 | 0,955 | 5,374351 | 10,92 | 3,682 | 11,92 | 176,53 | 164,607 | 23,53 | 11,61 |
| мкрн. Южный, 25 | 152,39 | 0,255 | 4,636 | 1,623 | 7,051376 | 10,65 | 6,259 | 11,65 | 176,33 | 164,678 | 23,94 | 12,29 |
| мкрн. Южный, 3 | 153,84 | 0,05115 | 0,93 | 0,326 | 3,1005 | 11,47 | 1,256 | 12,47 | 176,93 | 164,465 | 23,09 | 10,62 |
| мкрн. Южный, 4 | 155,43 | 0,05225 | 0,95 | 0,333 | 3,132245 | 11,49 | 1,283 | 12,49 | 176,95 | 164,46 | 21,52 | 9,03 |
| мкрн. Южный, 5 | 154,87 | 0,0682 | 1,24 | 0,434 | 3,583642 | 11,42 | 1,674 | 12,42 | 176,9 | 164,479 | 22,03 | 9,61 |
| мкрн. Южный, 6 | 156,61 | 0,02255 | 0,41 | 0,143 | 3,555602 | 11,46 | 0,553 | 12,46 | 176,93 | 164,469 | 20,32 | 7,86 |
| мкрн. Южный, 7 | 154,17 | 0,05005 | 0,91 | 0,319 | 3,096673 | 11,03 | 1,228 | 12,03 | 176,62 | 164,591 | 22,45 | 10,42 |
| мкрн. Южный, 8 | 154,82 | 0,1001 | 1,82 | 0,637 | 4,381079 | 11,01 | 2,457 | 12,01 | 176,62 | 164,602 | 21,8 | 9,78 |
| мкрн. Южный, 9 | 153,04 | 0,0561 | 1,02 | 0,357 | 3,245954 | 11,48 | 1,377 | 12,48 | 176,94 | 164,461 | 23,9 | 11,42 |
| мкрн. Южный, спецшкола | 147,9 | 0,02585 | 0,47 | 0,164 | 3,215117 | 9,21 | 0,635 | 10,21 | 175,13 | 164,913 | 27,23 | 17,01 |
| мкрн. Южный, ср.школа №4 | 154,9 | 0,0088 | 0,16 | 0,056 | 3,142456 | 11,16 | 0,216 | 12,16 | 176,71 | 164,545 | 21,81 | 9,64 |
| ООО "Бриз" | 144,46 | 0,1 | 1,818 | 0,455 | 5,171026 | 53,9 | 2,273 | 54,9 | 216,29 | 161,384 | 71,83 | 16,92 |
| Профилакторий | 148,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прядение | 150,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прядильная фабрика | 148,85 | 0,3 | 5,455 | 1,364 | 4,315028 | 53,64 | 6,818 | 54,64 | 216,16 | 161,528 | 67,31 | 12,68 |
| Рабочий поселок, 62 | 149,81 | 0,00715 | 0,13 | 0,045 | 3,68886 | 9,82 | 0,175 | 10,82 | 175,65 | 164,823 | 25,84 | 15,01 |
| Рабочий поселок, 64 | 149,14 | 0,0088 | 0,16 | 0,056 | 3,768311 | 9,45 | 0,216 | 10,45 | 175,34 | 164,893 | 26,2 | 15,75 |
| Склад | 142,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Советская, 10а | 144,16 | 0,0319 | 0,58 | 0,145 | 4,145542 | 52,63 | 0,725 | 53,63 | 215,12 | 161,497 | 70,96 | 17,34 |
| Советская, 11 ООО "Коммунальщик" | 145,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Советская, 12 | 144,63 | 0,0165 | 0,3 | 0,075 | 3,041702 | 52,74 | 0,375 | 53,74 | 215,23 | 161,491 | 70,6 | 16,86 |
| Советская, 15 Отдел образования | 147,74 | 0,00675 | 0,123 | 0,031 | 3 | 52,87 | 0,153 | 53,87 | 215,41 | 161,539 | 67,67 | 13,8 |
| Советская, 17 | 147,73 | 0,0539 | 0,98 | 0,245 | 4,986542 | 52,84 | 1,225 | 53,84 | 215,39 | 161,549 | 67,66 | 13,82 |
| Советская, 17 магазин | 147,05 | 0,00165 | 0,03 | 0,008 | 3 | 53,13 | 0,037 | 54,13 | 215,64 | 161,505 | 68,59 | 14,46 |
| Советская, 19 | 147,88 | 0,05555 | 1,01 | 0,253 | 3,241908 | 53 | 1,263 | 54 | 215,5 | 161,505 | 67,62 | 13,62 |
| Советская, 19 ИП Смолина | 147,43 | 0,00055 | 0,01 | 0,003 | 3 | 53,15 | 0,013 | 54,15 | 215,65 | 161,501 | 68,22 | 14,07 |
| Советская, ЛМЗ | 148,88 | 0,00275 | 0,05 | 0,013 | 3 | 53,4 | 0,063 | 54,4 | 215,83 | 161,429 | 66,95 | 12,55 |
| Стадион | 149 | 0,15325 | 2,786 | 0,697 | 3,143775 | 49,68 | 3,483 | 50,68 | 213,7 | 163,022 | 64,7 | 14,02 |
| Таможенный склад "Урсус" | 142,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Текстильная, 1 | 152,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Техническая, 2 | 149,39 | 0,00935 | 0,17 | 0,043 | 3 | 53,01 | 0,213 | 54,01 | 215,52 | 161,512 | 66,13 | 12,12 |
| Техническая, 5-1 | 150,04 | 0,001375 | 0,025 | 0,006 | 3 | 52,27 | 0,031 | 53,27 | 215,06 | 161,788 | 65,02 | 11,75 |
| Техническая, 5-2 | 149,88 | 0,001375 | 0,025 | 0,006 | 3 | 51,99 | 0,031 | 52,99 | 214,87 | 161,88 | 64,99 | 12 |
| Техническая, 6 | 149,68 | 0,00715 | 0,13 | 0,033 | 3 | 51,56 | 0,163 | 52,56 | 214,57 | 162,007 | 64,89 | 12,33 |
| Техническая, 6а | 149,26 | 0,00715 | 0,13 | 0,033 | 3 | 51,22 | 0,163 | 52,22 | 214,33 | 162,112 | 65,07 | 12,85 |
| Техническая, 6б | 149,1 | 0,0022 | 0,04 | 0,01 | 3 | 50,52 | 0,05 | 51,52 | 213,89 | 162,363 | 64,79 | 13,26 |
| Техническая, 6в | 149,13 | 0,00165 | 0,03 | 0,008 | 3 | 50,48 | 0,037 | 51,48 | 213,86 | 162,384 | 64,73 | 13,25 |
| Техническая, 6г | 149,92 | 0,0022 | 0,04 | 0,01 | 3 | 50,42 | 0,05 | 51,42 | 213,81 | 162,386 | 63,89 | 12,47 |
| Техническая, 6г-1 | 150,16 | 0,0033 | 0,06 | 0,015 | 3 | 50,41 | 0,075 | 51,41 | 213,8 | 162,387 | 63,64 | 12,23 |
| Тубдиспансер | 151,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.16 - Исходные данные для гидравлического расчета котельной ЗАО «РМЗ»

| Номер источника | Наименование источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С | Текущая температура воды в подающем тру-де,°С | Текущая температура наружного воздуха,°С | Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | Напор в подающем тр-де, м | Давление в подающем тр-де, м | Давление в обратном тр-де, м | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Кот. ЗАО «РМЗ» | 143,16 | 95 | 95 | -29 | 45 | 168,16 | 213,16 | 70 | 25 | 344,18 |

Таблица 3.17 - Результаты поверочного гидравлического расчета участков тепловой сети отопления котельной ЗАО «РМЗ»

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp под/обр тpубопpовода, м | Шерохова-тость тру-бопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. ЗАО "РМЗ" | ТК-69 | 50 | 0,7 | 1 | 344,1802 | -317,1812 | 0,006 | 0,005 | 0,101 | 0,086 |
| ТК-69 | ТК-68 | 1702 | 0,514 | 1 | 344,1333 | -317,2281 | 1,033 | 0,878 | 0,506 | 0,43 |
| ТК-68 | ТК-57 | 387 | 0,309 | 0,5 | 333,2402 | -309,279 | 2,668 | 2,3 | 5,746 | 4,953 |
| ТК-57 | ТК-56 | 135 | 0,514 | 1 | 227,9489 | -216,9868 | 0,036 | 0,033 | 0,223 | 0,203 |
| ТК-56 | ТК-4 | 675 | 0,514 | 1 | 152,1925 | -150,6194 | 0,081 | 0,08 | 0,101 | 0,098 |
| ТК-4 | ТК-52 | 300 | 0,309 | 1 | 151,8511 | -150,9608 | 0,511 | 0,505 | 1,42 | 1,404 |
| ТК-52 | ТК-0 | 885 | 0,309 | 1 | 138,8186 | -138,0736 | 1,262 | 1,248 | 1,188 | 1,176 |
| ТК-0 | ТК-5 | 120 | 0,259 | 1 | 138,6568 | -138,2354 | 0,43 | 0,427 | 2,984 | 2,966 |
| ТК-5 | ТК-5-1 | 400 | 0,207 | 1 | 138,6414 | -138,2508 | 4,629 | 4,603 | 9,645 | 9,591 |
| ТК-5-1 | ТК-6 | 100 | 0,207 | 1 | 138,5086 | -138,1838 | 1,155 | 1,15 | 9,626 | 9,581 |
| ТК-6 | ТК-7 | 26,3 | 0,207 | 1 | 138,5004 | -138,192 | 0,304 | 0,302 | 9,625 | 9,582 |
| ТК-7 | ТК-8 | 45 | 0,15 | 1 | 128,4861 | -128,2011 | 2,421 | 2,41 | 44,826 | 44,627 |
| ТК-8 | ТК-9 | 23 | 0,15 | 1 | 118,4721 | -118,2098 | 1,052 | 1,047 | 38,121 | 37,953 |
| ТК-57 | ТК-58 | 30 | 0,259 | 1 | 105,2205 | -92,3629 | 0,062 | 0,048 | 1,723 | 1,33 |
| ТК-9 | ТК-10 | 7 | 0,15 | 1 | 97,8506 | -97,63 | 0,219 | 0,218 | 26,024 | 25,907 |
| ТК-10 | ТК-11 | 53 | 0,15 | 1 | 87,6623 | -87,4614 | 1,329 | 1,323 | 20,897 | 20,801 |
| ТК-58 | ТК-59 | 64 | 0,259 | 1 | 83,1756 | -73,0095 | 0,083 | 0,064 | 1,08 | 0,834 |
| ТК-11 | ТК-11.1 | 12 | 0,15 | 1 | 77,4039 | -77,227 | 0,235 | 0,234 | 16,302 | 16,228 |
| ТК-11.1 | ТК-12 | 60 | 0,15 | 1 | 76,9392 | -76,7646 | 1,16 | 1,155 | 16,108 | 16,035 |
| ТК-56 | ТК-55 | 30 | 0,207 | 1 | 75,6881 | -66,4357 | 0,104 | 0,08 | 2,888 | 2,228 |
| ТК-59 | ТК-60 | 60 | 0,259 | 1 | 72,3391 | -63,5097 | 0,059 | 0,046 | 0,818 | 0,632 |
| ТК-12 | ТК-13 | 48 | 0,15 | 1 | 66,6805 | -66,5305 | 0,697 | 0,694 | 12,108 | 12,054 |
| ТК-60 | ТК-61 | 20 | 0,259 | 1 | 61,8495 | -54,3118 | 0,014 | 0,011 | 0,6 | 0,464 |
| ТК-13 | ТК-14 | 40 | 0,15 | 1 | 56,2984 | -56,1721 | 0,415 | 0,413 | 8,641 | 8,602 |
| ТК-55 | ТК-54 | 158 | 0,207 | 1 | 52,0719 | -45,6996 | 0,26 | 0,201 | 1,373 | 1,06 |
| ТК-14 | ТК-15 | 20 | 0,15 | 1 | 41,4653 | -41,377 | 0,113 | 0,112 | 4,699 | 4,68 |
| ТК-61 | ТК-62 | 8 | 0,1 | 1 | 40,0603 | -35,1807 | 0,352 | 0,272 | 36,67 | 28,298 |
| ТК-54 | мкрн.Машиностроитель, 11 | 60 | 0,125 | 1 | 31,0836 | -27,2958 | 0,495 | 0,382 | 6,873 | 5,306 |
| ТК-15 | 60 лет Октября, 3 | 25 | 0,1 | 1 | 25,2285 | -25,1802 | 0,437 | 0,436 | 14,582 | 14,526 |
| ТК-55 | мкрн.Машиностроитель, 5 | 5 | 0,082 | 1 | 22,2137 | -19,5091 | 0,192 | 0,148 | 31,99 | 24,693 |
| ТК-61 | ТК-64 | 9 | 0,1 | 1 | 21,7866 | -19,1336 | 0,118 | 0,091 | 10,887 | 8,406 |
| ТК-64 | мкрн.Машиностроитель, 1 | 5 | 0,1 | 1 | 21,7865 | -19,1338 | 0,065 | 0,05 | 10,886 | 8,406 |
| ТК-62 | мкрн.Машиностроитель, 2 | 5 | 0,1 | 1 | 21,5046 | -18,8863 | 0,064 | 0,049 | 10,608 | 8,191 |
| ТК-54 | мкрн.Машиностроитель, 12 | 60 | 0,15 | 1 | 20,9753 | -18,4167 | 0,087 | 0,068 | 1,214 | 0,938 |
| ТК-58 | мкрн.Машиностроитель, 4 | 5 | 0,082 | 1 | 20,641 | -18,1278 | 0,166 | 0,128 | 27,632 | 21,33 |
| ТК-9 | ТК-16 | 20 | 0,1 | 1 | 20,6205 | -20,5809 | 0,234 | 0,233 | 9,757 | 9,72 |
| ТК-62 | мкрн.Машиностроитель, 3 | 50 | 0,1 | 1 | 18,5555 | -16,2946 | 0,474 | 0,366 | 7,908 | 6,106 |
| ТК-15 | ТК-17 | 100 | 0,1 | 1 | 16,2359 | -16,1976 | 0,728 | 0,724 | 6,063 | 6,034 |
| ТК-14 | ТК-14.1 | 60 | 0,1 | 1 | 14,8314 | -14,7968 | 0,365 | 0,363 | 5,064 | 5,041 |
| ТК-52 | ТК-53 | 362 | 0,082 | 1 | 12,9777 | -12,942 | 4,761 | 4,735 | 10,961 | 10,901 |
| ТК-59 | мкрн.Машиностроитель, д/с "Веснушки" | 80 | 0,082 | 1 | 10,8283 | -9,508 | 0,734 | 0,567 | 7,645 | 5,903 |
| ТК-60 | мкрн.Машиностроитель, 9 | 5 | 0,082 | 1 | 10,4819 | -9,2056 | 0,043 | 0,033 | 7,166 | 5,536 |
| ТК-13 | 60 лет Октября, 5 | 2,7 | 0,1 | 1 | 10,3801 | -10,3605 | 0,008 | 0,008 | 2,493 | 2,484 |
| ТК-16 | 60 лет Октября, 2 | 8 | 0,051 | 1 | 10,364 | -10,3445 | 0,808 | 0,805 | 84,179 | 83,863 |
| ТК-12 | 60 лет Октября, 6 | 3,3 | 0,1 | 1 | 10,2561 | -10,2367 | 0,01 | 0,01 | 2,434 | 2,425 |
| ТК-11 | 60 лет Октября, 7 | 6,2 | 0,082 | 1 | 10,2561 | -10,2367 | 0,051 | 0,051 | 6,862 | 6,836 |
| ТК-16 | 60 лет Октября, 1 | 9,7 | 0,051 | 1 | 10,256 | -10,2367 | 0,96 | 0,956 | 82,438 | 82,128 |
| ТК-10 | 60 лет Октября, 8 | 4 | 0,082 | 1 | 10,1881 | -10,1688 | 0,033 | 0,032 | 6,772 | 6,747 |
| ТК-7 | 60 лет Октября, 10 | 8 | 0,1 | 1 | 10,0122 | -9,9931 | 0,022 | 0,022 | 2,321 | 2,312 |
| ТК-8 | 60 лет Октября, 9 | 4,7 | 0,065 | 1 | 10,012 | -9,9932 | 0,124 | 0,124 | 22,053 | 21,971 |
| ТК-14.1 | 60 лет Октября, 4 | 5 | 0,1 | 1 | 9,8241 | -9,8055 | 0,013 | 0,013 | 2,235 | 2,227 |
| ТК-53 | 8 Марта, 11 | 80 | 0,07 | 1 | 9,5128 | -9,4934 | 1,297 | 1,292 | 13,514 | 13,46 |
| ТК-17 | ТК-15 | 20 | 0,082 | 1 | 8,6488 | -8,631 | 0,117 | 0,117 | 4,89 | 4,87 |
| ТК-17 | Мира, телецентр | 99 | 0,082 | 1 | 7,5853 | -7,5685 | 0,448 | 0,446 | 3,769 | 3,752 |
| ТК-15 | Мира, 20а | 25 | 0,1 | 1 | 7,4805 | -7,4655 | 0,039 | 0,039 | 1,303 | 1,298 |
| ТК-68 | Пождепо | 55 | 0,051 | 1 | 5,4866 | -4,8181 | 1,563 | 1,207 | 23,686 | 18,287 |
| ТК-14.1 | ТК-14.2 | 71 | 0,1 | 1 | 5,0061 | -4,9925 | 0,05 | 0,05 | 0,59 | 0,587 |
| ТК-68 | ФОК Родники Арена | 13 | 0,1 | 1 | 4,5457 | -3,9918 | 0,008 | 0,006 | 0,488 | 0,378 |
| ТК-14.2 | 60 лет Октября, д/с "Золотая рыбка" | 50 | 0,082 | 1 | 4,3766 | -4,3672 | 0,076 | 0,076 | 1,269 | 1,263 |
| ТК-53 | 8 Марта, 12 д/с Ясли | 50 | 0,051 | 1 | 3,4602 | -3,4533 | 0,568 | 0,566 | 9,467 | 9,429 |
| ТК-58 | мкрн.Машиностроитель, 4 (магазин) | 20 | 0,051 | 1 | 1,4001 | -1,2295 | 0,038 | 0,029 | 1,579 | 1,223 |
| ТК-55 | мкрн.Машиностроитель, 5 (магазин) | 20 | 0,051 | 1 | 1,4001 | -1,2295 | 0,038 | 0,029 | 1,579 | 1,223 |
| ТК-15 | Мира, телецентр-2 | 5 | 0,051 | 1 | 1,168 | -1,1658 | 0,007 | 0,007 | 1,105 | 1,101 |
| ТК-14.2 | 60 лет Октября, 4а | 28 | 0,051 | 1 | 0,6281 | -0,6267 | 0,011 | 0,011 | 0,329 | 0,327 |
| ТК-11.1 | 60 лет Октября, магазин | 70 | 0,04 | 1 | 0,4642 | -0,4629 | 0,053 | 0,053 | 0,637 | 0,633 |
| ТК-5-1 | КНС | 10 | 0,025 | 1 | 0,1 | -0,0998 | 0,003 | 0,003 | 0,259 | 0,258 |

Таблица 3.18 - Результаты поверочного гидравлического расчета потребителей тепловой нагрузки на отопление котельной ЗАО «РМЗ»

| Наименование потребителя | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/час | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 лет Октября, 1 | 149,02 | 0,2564 | - | 10,256 | 17,57 | 11,038 | 10,256 | 12,04 | 196,38 | 184,339 | 47,36 | 35,32 |
| 60 лет Октября, 10 | 147,71 | 0,2503 | - | 10,012 | 14,906 | 20,307 | 10,012 | 21,31 | 201,02 | 179,715 | 53,31 | 32,01 |
| 60 лет Октября, 2 | 149,78 | 0,2591 | - | 10,364 | 17,543 | 11,341 | 10,364 | 12,34 | 196,53 | 184,189 | 46,75 | 34,41 |
| 60 лет Октября, 3 | 152,86 | 0,6307 | - | 25,228 | 35,018 | 4,233 | 25,228 | 5,23 | 192,97 | 187,734 | 40,11 | 34,87 |
| 60 лет Октября, 4 | 152,4 | 0,2456 | - | 9,824 | 21,429 | 4,577 | 9,824 | 5,58 | 193,14 | 187,563 | 40,74 | 35,16 |
| 60 лет Октября, 4а | 151,53 | 0,0157 | - | 0,628 | 5,447 | 4,481 | 0,628 | 5,48 | 193,09 | 187,61 | 41,56 | 36,08 |
| 60 лет Октября, 5 | 152,49 | 0,2595 | - | 10,38 | 20,465 | 6,142 | 10,38 | 7,14 | 193,92 | 186,781 | 41,43 | 34,29 |
| 60 лет Октября, 6 | 151,66 | 0,2564 | - | 10,256 | 19,332 | 7,531 | 10,256 | 8,53 | 194,62 | 186,089 | 42,96 | 34,43 |
| 60 лет Октября, 7 | 151,07 | 0,2564 | - | 10,256 | 17,906 | 10,231 | 10,256 | 11,23 | 195,97 | 184,742 | 44,9 | 33,67 |
| 60 лет Октября, 8 | 150,64 | 0,2547 | - | 10,188 | 16,836 | 12,92 | 10,188 | 13,92 | 197,32 | 183,4 | 46,68 | 32,76 |
| 60 лет Октября, 9 | 149,64 | 0,2503 | - | 10,012 | 16,006 | 15,273 | 10,012 | 16,27 | 198,5 | 182,227 | 48,86 | 32,59 |
| 60 лет Октября, д/с "Золотая рыбка" | 154,47 | 0,1094 | - | 4,376 | 14,484 | 4,351 | 4,376 | 5,35 | 193,03 | 187,675 | 38,56 | 33,2 |
| 60 лет Октября, магазин | 152,39 | 0,0116 | - | 0,464 | 3,854 | 9,758 | 0,464 | 10,76 | 195,74 | 184,978 | 43,35 | 32,59 |
| 8 Марта, 11 | 145,7 | 0,2378 | - | 9,512 | 13,967 | 23,776 | 9,512 | 24,78 | 202,77 | 177,989 | 57,07 | 32,29 |
| 8 Марта, 12 д/с Ясли | 146 | 0,0865 | - | 3,46 | 8,299 | 25,232 | 3,46 | 26,23 | 203,49 | 177,263 | 57,49 | 31,26 |
| КНС | 149,78 | 0,0025 | - | 0,1 | 3,136 | 23,256 | 0,1 | 24,26 | 202,5 | 178,244 | 52,72 | 28,46 |
| Мира, 20а | 151,86 | 0,187 | - | 7,48 | 20,228 | 3,342 | 7,48 | 4,34 | 192,52 | 188,178 | 40,66 | 36,32 |
| Мира, телецентр | 161,03 | 0,1896 | - | 7,584 | 21,365 | 2,761 | 7,584 | 3,76 | 192,23 | 188,468 | 31,2 | 27,44 |
| Мира, телецентр-2 | 151,69 | 0,0292 | - | 1,168 | 7,955 | 3,407 | 1,168 | 4,41 | 192,55 | 188,146 | 40,86 | 36,46 |
| мкрн.Машиностроитель, 1 | 149,57 | 0,4793 | 0,14379 | 19,172 | 17,826 | 36,398 | 21,786 | 37,4 | 209,05 | 171,654 | 59,48 | 22,08 |
| мкрн.Машиностроитель, 11 | 147,65 | 0,6838 | 0,20514 | 27,352 | 21,423 | 35,518 | 31,082 | 36,52 | 208,56 | 172,04 | 60,91 | 24,39 |
| мкрн.Машиностроитель, 12 | 147,29 | 0,4614 | 0,13842 | 18,456 | 17,509 | 36,24 | 20,973 | 37,24 | 208,97 | 171,725 | 61,68 | 24,44 |
| мкрн.Машиностроитель, 2 | 149,14 | 0,4731 | 0,14193 | 18,924 | 17,761 | 35,986 | 21,505 | 36,99 | 208,82 | 171,833 | 59,68 | 22,69 |
| мкрн.Машиностроитель, 3 | 148,53 | 0,4082 | 0,12246 | 16,328 | 16,583 | 35,258 | 18,555 | 36,26 | 208,41 | 172,15 | 59,88 | 23,62 |
| мкрн.Машиностроитель, 4 | 145,79 | 0,4541 | 0,13623 | 18,164 | 17,315 | 36,705 | 20,641 | 37,71 | 209,23 | 171,52 | 63,44 | 25,73 |
| мкрн.Машиностроитель, 4 (магазин) | 145,05 | 0,0308 | 0,00924 | 1,232 | 4,503 | 36,932 | 1,4 | 37,93 | 209,35 | 171,421 | 64,3 | 26,37 |
| мкрн.Машиностроитель, 5 | 146,16 | 0,4887 | 0,14661 | 19,548 | 17,986 | 36,516 | 22,214 | 37,52 | 209,12 | 171,605 | 62,96 | 25,45 |
| мкрн.Машиностроитель, 5 (магазин) | 146,05 | 0,0308 | 0,00924 | 1,232 | 4,507 | 36,789 | 1,4 | 37,79 | 209,27 | 171,486 | 63,22 | 25,44 |
| мкрн.Машиностроитель, 9 | 148,45 | 0,2306 | 0,06918 | 9,224 | 12,342 | 36,672 | 10,482 | 37,67 | 209,21 | 171,534 | 60,76 | 23,08 |
| мкрн.Машиностроитель, д/с "Веснушки" | 146 | 0,2382 | 0,07146 | 9,528 | 12,641 | 35,552 | 10,827 | 36,55 | 208,57 | 172,022 | 62,57 | 26,02 |
| Пождепо | 142,26 | 0,1207 | 0,03621 | 4,828 | 8,775 | 39,308 | 5,486 | 40,31 | 210,56 | 170,251 | 68,3 | 27,99 |
| ФОК Родники Арена | 141,05 | 0,1 | 0,03 | 4 | 7,853 | 42,064 | 4,545 | 43,06 | 212,11 | 169,049 | 71,06 | 28 |

Рисунок 3.11 - Пьезометрический график поверочного гидравлического расчета тепловой сети от Кот. ЗАО «РМЗ» до Мира, телецентр

Таблица 3.19 - Исходные данные для гидравлического расчета котельной «Агросервис» №1

| Номер источника | Наименование источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С | Текущая температура воды в подающем тру-де,°С | Текущая температура наружного воздуха,°С | Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | Напор в подающем тр-де, м | Давление в подающем тр-де, м | Давление в обратном тр-де, м | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Кот. «Агросервис» №1 | 148,47 | 95 | 95 | -29 | 20 | 173,47 | 193,47 | 45 | 25 | 69,708 |

Таблица 3.20 - Результаты поверочного гидравлического расчета участков тепловой сети отопления котельной «Агросервис» №1

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp под/обр тpубопpовода, м | Шерохова-тость тру-бопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. «Агросервис» №1 | ТК-1 | 5 | 0,207 | 1 | 69,7079 | -69,506 | 0,015 | 0,015 | 2,479 | 2,43 |
| ТК-1 | ТК-2 | 130 | 0,15 | 1 | 35,2453 | -35,153 | 0,536 | 0,526 | 3,439 | 3,374 |
| ТК-2 | ТК-3 | 22 | 0,15 | 1 | 31,8796 | -31,8063 | 0,074 | 0,073 | 2,816 | 2,766 |
| ТК-1 | ТК-15 | 38 | 0,207 | 1 | 31,276 | -31,1772 | 0,023 | 0,023 | 0,504 | 0,496 |
| ТК-15 | ТК-16 | 126 | 0,207 | 1 | 25,1924 | -25,1125 | 0,05 | 0,049 | 0,329 | 0,324 |
| ТК-16 | ТК-17 | 55 | 0,15 | 1 | 19,5822 | -19,5345 | 0,071 | 0,069 | 1,069 | 1,052 |
| ТК-3 | ТК-7 | 50 | 0,1 | 1 | 16,8385 | -16,8018 | 0,395 | 0,388 | 6,592 | 6,473 |
| ТК-3 | ТК-4 | 43 | 0,1 | 1 | 15,0402 | -15,0055 | 0,272 | 0,267 | 5,264 | 5,17 |
| ТК-7 | Трудовая, 1 | 64 | 0,1 | 1 | 13,2781 | -13,2507 | 0,315 | 0,31 | 4,105 | 4,038 |
| ТК-17 | ТК-12 | 60 | 0,082 | 1 | 12,2596 | -12,2339 | 0,713 | 0,7 | 9,898 | 9,719 |
| ТК-4 | ТК-5 | 28 | 0,15 | 1 | 12,0799 | -12,0526 | 0,014 | 0,014 | 0,411 | 0,406 |
| ТК-5 | Трудовая, 4а | 35 | 0,125 | 1 | 10,639 | -10,617 | 0,035 | 0,034 | 0,825 | 0,814 |
| ТК-12 | 3-я Куликовская, ГОУ ПУ-46 | 80 | 0,051 | 1 | 10,6186 | -10,5978 | 8,582 | 8,422 | 89,399 | 87,73 |
| ТК-15 | Зои Космодемьянской, Сельхозтехника | 50 | 0,082 | 1 | 6,0805 | -6,0678 | 0,147 | 0,145 | 2,454 | 2,416 |
| ТК-16 | Зои Космодемьянской, 2 Сельхозтехника | 60 | 0,07 | 1 | 5,6 | -5,5884 | 0,343 | 0,337 | 4,758 | 4,683 |
| ТК-17 | Котовского, 1а | 60 | 0,051 | 1 | 4,439 | -4,4301 | 1,13 | 1,111 | 15,699 | 15,431 |
| ТК-7 | Трудовая, д/с Золотой петушок | 20 | 0,1 | 1 | 3,5595 | -3,552 | 0,007 | 0,007 | 0,303 | 0,301 |
| ТК-4 | Трудовая, 8 | 20 | 0,051 | 1 | 2,9595 | -2,9537 | 0,168 | 0,166 | 7,007 | 6,898 |
| ТК-17 | Трудовая, 7а | 160 | 0,07 | 1 | 2,8813 | -2,8729 | 0,244 | 0,241 | 1,273 | 1,256 |
| ТК-1 | Зои Космодемьянской, Агросервис | 88 | 0,1 | 1 | 2,5457 | -2,5376 | 0,017 | 0,017 | 0,157 | 0,156 |
| ТК-2 | Трудовая, 2 | 135 | 0,051 | 1 | 2,1601 | -2,1547 | 0,607 | 0,598 | 3,748 | 3,692 |
| ТК-12 | Щорса, 14а | 30 | 0,051 | 1 | 1,6402 | -1,6368 | 0,078 | 0,077 | 2,173 | 2,146 |
| ТК-5 | Трудовая, 10 | 20 | 0,051 | 1 | 1,4397 | -1,4368 | 0,04 | 0,04 | 1,679 | 1,66 |
| ТК-2 | Трудовая, 6 | 20 | 0,051 | 1 | 1,2 | -1,1975 | 0,028 | 0,028 | 1,172 | 1,16 |
| ТК-1 | ГРП | 30 | 0,07 | 1 | 0,6404 | -0,6387 | 0,002 | 0,002 | 0,067 | 0,068 |

Таблица 3.21 - Результаты поверочного гидравлического расчета потребителей тепловой нагрузки на отопление котельной «Агросервис» №1

| Наименование потребителя | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-я Куликовская, ГОУ ПУ-46 | 148,92 | 0,266 | 10,618 | 45,053 | 0,274 | 10,6182 | 1,27 | 184,02 | 182,75 | 35,1 | 33,83 |
| ГРП | 148,2 | 0,016 | 0,64 | 3,834 | 18,965 | 0,6402 | 19,966 | 193,45 | 173,49 | 45,25 | 25,29 |
| Зои Космодемьянской, 2 Сельхозтехника | 149 | 0,14 | 5,599 | 11,465 | 18,147 | 5,5995 | 19,147 | 193,04 | 173,89 | 44,04 | 24,89 |
| Зои Космодемьянской, Агросервис | 148 | 0,0636 | 2,544 | 7,646 | 18,937 | 2,5441 | 19,937 | 193,44 | 173,5 | 45,44 | 25,5 |
| Зои Космодемьянской, Сельхозтехника | 148,54 | 0,152 | 6,08 | 11,868 | 18,633 | 6,0799 | 19,633 | 193,28 | 173,65 | 44,74 | 25,11 |
| Котовского, 1а | 148,53 | 0,111 | 4,439 | 10,462 | 16,446 | 4,4387 | 17,445 | 192,18 | 174,74 | 43,65 | 26,21 |
| Трудовая, 1 | 148,99 | 0,332 | 13,277 | 18,12 | 16,352 | 13,2769 | 17,351 | 192,13 | 174,78 | 43,14 | 25,79 |
| Трудовая, 10 | 149,46 | 0,036 | 1,44 | 5,899 | 17,115 | 1,4396 | 18,114 | 192,52 | 174,4 | 43,06 | 24,94 |
| Трудовая, 2 | 148,44 | 0,054 | 2,159 | 7,269 | 16,703 | 2,1595 | 17,702 | 192,31 | 174,61 | 43,87 | 26,17 |
| Трудовая, 4а | 149,5 | 0,266 | 10,638 | 16,033 | 17,126 | 10,638 | 18,126 | 192,52 | 174,4 | 43,02 | 24,9 |
| Трудовая, 6 | 148,87 | 0,03 | 1,2 | 5,329 | 17,852 | 1,1999 | 18,852 | 192,89 | 174,04 | 44,02 | 25,17 |
| Трудовая, 7а | 149,92 | 0,072 | 2,88 | 8,216 | 18,201 | 2,8798 | 19,201 | 193,07 | 173,87 | 43,15 | 23,95 |
| Трудовая, 8 | 149,08 | 0,074 | 2,959 | 8,486 | 16,889 | 2,9594 | 17,888 | 192,4 | 174,52 | 43,32 | 25,44 |
| Трудовая, д/с Золотой петушок | 148,18 | 0,089 | 3,559 | 9,296 | 16,963 | 3,5591 | 17,962 | 192,44 | 174,48 | 44,26 | 26,3 |
| Щорса, 14а | 148,86 | 0,041 | 1,64 | 6,296 | 17,118 | 1,6401 | 18,118 | 192,52 | 174,4 | 43,66 | 25,54 |

Таблица 3.22 - Результаты поверочного гидравлического расчета участков тепловой сети ГВС котельной «Агросервис» №1

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шерохова-тость тру-бопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. «Агросервис» №1 ГВС | ТК-1 | 5 | 0,15 | 0,15 | 1 | 3,8303 | -0,9721 | - | - | 0,043 | 0,003 |
| ТК-1 | ТК-1-1 | 1,38 | 0,15 | 0,15 | 1 | 3,8301 | -0,9723 | - | - | 0,043 | 0,003 |
| ТК-1-1 | ТК-2 | 130 | 0,15 | 0,15 | 1 | 3,83 | -0,9724 | 0,007 | 0,001 | 0,043 | 0,003 |
| ТК-2 | ТК-3 | 22 | 0,15 | 0,15 | 1 | 3,4899 | -0,8923 | 0,001 | - | 0,036 | 0,003 |
| ТК-3 | ТК-4 | 43 | 0,15 | 0,15 | 1 | 1,7965 | -0,4588 | 0,001 | - | 0,01 | 0,001 |
| ТК-3 | ТК-7 | 50 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1,6924 | -0,4345 | 0,004 | - | 0,071 | 0,006 |
| ТК-4 | ТК-5 | 28 | 0,15 | 0,15 | 1 | 1,4997 | -0,3849 | - | - | 0,007 | - |
| ТК-5 | УТ-Трудовая, 4а | 35 | 0,125 | 0,125 | 1 | 1,3536 | -0,3487 | 0,001 | - | 0,015 | 0,001 |
| ТК-7 | Трудовая, 1 | 64 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1,334 | -0,3435 | 0,003 | - | 0,045 | 0,003 |
| УТ-Трудовая, 4а | Трудовая, 4а | 10 | 0,051 | 0,051 | 1 | 1,0629 | -0,2748 | 0,011 | 0,001 | 0,919 | 0,067 |
| ТК-7 | Трудовая, д/с Золотой петушок | 20 | 0,1 | 0,1 | 1 | 0,3574 | -0,092 | - | - | 0,003 | - |
| ТК-4 | Трудовая, 8 | 10 | 0,15 | 0,15 | 1 | 0,295 | -0,0758 | - | - | - | - |
| УТ-Трудовая, 4а | Трудовая, 7а | 46 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,2897 | -0,0749 | 0,158 | 0,007 | 2,868 | 0,132 |
| ТК-2 | Трудовая, 2 | 122 | 0,051 | 0,051 | 1 | 0,2166 | -0,0553 | 0,005 | 0,001 | 0,035 | 0,004 |
| ТК-5 | Трудовая, 10 | 10 | 0,051 | 0,051 | 1 | 0,1449 | -0,0374 | - | - | 0,014 | 0,003 |
| ТК-2 | Трудовая, 6 | 20 | 0,051 | 0,051 | 1 | 0,1179 | -0,0304 | - | - | 0,008 | 0,002 |

Таблица 3.23 - Результаты поверочного гидравлического расчета потребителей тепловой нагрузки на ГВС котельной «Агросервис» №1

| Наименование потребителя | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/час | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды в цирк.тр-де | Диаметр шайбы на циркуляционном тр-де | Потери напора на шайбе ГВС, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудовая, 1 | 148,93 | 0,0543 | 0,987 | 0,346 | 8,987202 | 0,18 | 1,333 | 1,18 | 164,59 | 163,411 | 15,66 | 14,48 |
| Трудовая, 10 | 149,44 | 0,0059 | 0,107 | 0,038 | 5,42536 | 0,19 | 0,145 | 1,19 | 164,6 | 163,411 | 15,16 | 13,97 |
| Трудовая, 2 | 148,49 | 0,0088 | 0,16 | 0,056 | 3,600144 | 0,19 | 0,216 | 1,19 | 164,6 | 163,411 | 16,11 | 14,92 |
| Трудовая, 4а | 149,5 | 0,0433 | 0,787 | 0,276 | 8,081518 | 0,18 | 1,063 | 1,18 | 164,59 | 163,412 | 15,09 | 13,91 |
| Трудовая, 6 | 148,83 | 0,0048 | 0,087 | 0,031 | 3,318577 | 0,19 | 0,118 | 1,19 | 164,6 | 163,411 | 15,77 | 14,58 |
| Трудовая, 7а | 149,97 | 0,0118 | 0,215 | 0,075 | 6,944758 | 0,02 | 0,29 | 1,02 | 164,44 | 163,418 | 14,47 | 13,45 |
| Трудовая, 8 | 149,09 | 0,012 | 0,218 | 0,076 | 4,18143 | 0,19 | 0,295 | 1,19 | 164,6 | 163,411 | 15,51 | 14,32 |
| Трудовая, д/с Золотой петушок | 148,21 | 0,014546586 | 0,264 | 0,093 | 4,629016 | 0,19 | 0,357 | 1,19 | 164,6 | 163,411 | 16,39 | 15,2 |

Рисунок 3.12 - Пьезометрический график поверочного гидравлического расчета тепловой сети от Кот. «Агросервис» №1 до 3-я Куликовская, ГОУ ПУ-46

Таблица 3.24 - Исходные данные для гидравлического расчета котельной ОАО «Теплоснаб-Родники»

| Номер источника | Наименование источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С | Текущая температура воды в подающем тру-де,°С | Текущая температура наружного воздуха,°С | Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | Напор в подающем тр-де, м | Давление в подающем тр-де, м | Давление в обратном тр-де, м | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Кот. ОАО «Теплоснаб-Родники» | 137,04 | 95 | 95 | -29 | 16,9 | 162,04 | 178,94 | 41,9 | 25 | 131,361 |

Таблица 3.25 - Результаты поверочного гидравлического расчета участков тепловой сети отопления котельной ОАО «Теплоснаб-Родники»

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp под/обр тpубопpовода, м | Шерохова-тость тру-бопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. ОАО "Теплоснаб-Родники" | ТК-1 | 565,19 | 0,259 | 1 | 131,3611 | -130,8728 | 1,817 | 1,804 | 2,679 | 2,659 |
| ТК-1 | У-1 | 14,76 | 0,259 | 1 | 123,6484 | -123,3198 | 0,042 | 0,042 | 2,375 | 2,363 |
| У-1 | У-2 | 16,12 | 0,259 | 1 | 123,6465 | -123,3217 | 0,046 | 0,046 | 2,375 | 2,363 |
| У-2 | ТК-14 | 44,11 | 0,259 | 1 | 123,6444 | -123,3238 | 0,126 | 0,125 | 2,375 | 2,363 |
| ТК-14 | ТК-7 | 63,74 | 0,207 | 1 | 112,0385 | -111,7515 | 0,482 | 0,48 | 6,307 | 6,275 |
| ТК-7 | У-4 | 20,85 | 0,207 | 1 | 93,8294 | -93,5947 | 0,111 | 0,11 | 4,429 | 4,407 |
| У-4 | У-5 | 11,18 | 0,207 | 1 | 93,8277 | -93,5965 | 0,059 | 0,059 | 4,429 | 4,407 |
| У-5 | ТК-3 | 9,25 | 0,207 | 1 | 93,8268 | -93,5974 | 0,049 | 0,049 | 4,429 | 4,407 |
| ТК-3 | ТК-2 | 23,9 | 0,15 | 1 | 56,7822 | -56,6314 | 0,252 | 0,251 | 8,79 | 8,743 |
| ТК-2 | ТК-1 | 30,27 | 0,15 | 1 | 56,7812 | -56,6324 | 0,319 | 0,318 | 8,789 | 8,743 |
| ТК-1 | У-7 | 9,26 | 0,15 | 1 | 54,0196 | -53,8791 | 0,088 | 0,088 | 7,958 | 7,917 |
| У-7 | НС | 62,67 | 0,125 | 1 | 47,3387 | -47,2126 | 1,195 | 1,189 | 15,891 | 15,807 |
| НС | ТК-к | 5 | 0,15 | 1 | 47,3368 | -47,2145 | 0,037 | 0,037 | 6,117 | 6,086 |
| ТК-3 | У-6 | 20,94 | 0,1 | 1 | 37,0438 | -36,9668 | 0,788 | 0,785 | 31,367 | 31,237 |
| ТК-к | У-10 | 41,5 | 0,15 | 1 | 32,7309 | -32,6478 | 0,146 | 0,145 | 2,936 | 2,921 |
| У-10 | ТК-22 | 30,32 | 0,125 | 1 | 29,0486 | -28,977 | 0,219 | 0,217 | 6,006 | 5,977 |
| У-6 | ТК-6 | 122,9 | 0,1 | 1 | 27,9228 | -27,8648 | 2,633 | 2,622 | 17,85 | 17,776 |
| ТК-22 | ТК-23 | 134,28 | 0,125 | 1 | 22,6874 | -22,6301 | 0,592 | 0,589 | 3,673 | 3,655 |
| ТК-6 | Рябикова, 12 | 7,2 | 0,07 | 1 | 19,8801 | -19,8427 | 0,508 | 0,506 | 58,739 | 58,519 |
| ТК-7 | У-3 | 46,3 | 0,1 | 1 | 18,2039 | -18,162 | 0,423 | 0,421 | 7,613 | 7,578 |
| ТК-к | ТК-19 | 63,92 | 0,15 | 1 | 14,6057 | -14,5669 | 0,045 | 0,045 | 0,593 | 0,59 |
| ТК-23 | ТК-24 | 103,03 | 0,125 | 1 | 13,9232 | -13,8907 | 0,172 | 0,172 | 1,394 | 1,387 |
| ТК-24 | Рябикова, 13 | 11 | 0,07 | 1 | 13,9201 | -13,8938 | 0,381 | 0,379 | 28,854 | 28,745 |
| ТК-14 | Рябикова, 10 | 20 | 0,082 | 1 | 11,6003 | -11,578 | 0,21 | 0,21 | 8,767 | 8,734 |
| У-3 | ТК-8 | 30 | 0,1 | 1 | 10,6028 | -10,5773 | 0,094 | 0,093 | 2,6 | 2,588 |
| ТК-8 | Социалистическая, 21 | 10 | 0,082 | 1 | 9,5201 | -9,502 | 0,071 | 0,071 | 5,918 | 5,896 |
| ТК-19 | У-12 | 30,44 | 0,07 | 1 | 9,281 | -9,2616 | 0,47 | 0,468 | 12,867 | 12,813 |
| У-12 | ТК-16 | 8,37 | 0,07 | 1 | 9,2807 | -9,2619 | 0,129 | 0,129 | 12,866 | 12,814 |
| У-6 | Рябикова, 9 | 59,3 | 0,07 | 1 | 9,1206 | -9,1023 | 0,884 | 0,881 | 12,428 | 12,378 |
| ТК-23 | Рябикова, 11 | 10 | 0,1 | 1 | 8,7602 | -8,7434 | 0,021 | 0,021 | 1,781 | 1,774 |
| ТК-6 | Рябикова, 14 | 44,5 | 0,07 | 1 | 8,0404 | -8,0245 | 0,516 | 0,514 | 9,671 | 9,633 |
| ТК-1 | Рябикова, 1 | 16,45 | 0,07 | 1 | 7,6402 | -7,6255 | 0,172 | 0,172 | 8,737 | 8,704 |
| У-3 | Рябикова, 8 | 20 | 0,07 | 1 | 7,6002 | -7,5856 | 0,208 | 0,207 | 8,646 | 8,613 |
| У-7 | У-8 | 15,81 | 0,07 | 1 | 6,6806 | -6,6669 | 0,127 | 0,126 | 6,691 | 6,664 |
| ТК-16 | ТК-17 | 8,18 | 0,07 | 1 | 6,1604 | -6,148 | 0,056 | 0,056 | 5,696 | 5,673 |
| ТК-19 | У-р5а | 101,07 | 0,07 | 1 | 5,3219 | -5,3081 | 0,517 | 0,514 | 4,26 | 4,238 |
| У-10 | Таллалихина, 28 (ЧП Цыганов А.В.) | 55,1 | 0,07 | 1 | 3,6805 | -3,6726 | 0,136 | 0,135 | 2,052 | 2,043 |
| У-8 | У-9 | 8,94 | 0,051 | 1 | 3,5201 | -3,5133 | 0,105 | 0,105 | 9,795 | 9,758 |
| У-9 | Рябикова, 6 | 13,45 | 0,051 | 1 | 3,5201 | -3,5133 | 0,158 | 0,157 | 9,795 | 9,758 |
| ТК-22 | Кирова, 14 | 70 | 0,04 | 1 | 3,3602 | -3,3535 | 2,672 | 2,661 | 31,81 | 31,683 |
| ТК-17 | ТК-18 | 34,34 | 0,051 | 1 | 3,2003 | -3,1937 | 0,334 | 0,333 | 8,107 | 8,074 |
| У-р5а | У-11 | 26,66 | 0,07 | 1 | 3,161 | -3,1531 | 0,049 | 0,048 | 1,519 | 1,511 |
| У-11 | ТК-20 | 35,55 | 0,07 | 1 | 3,1607 | -3,1533 | 0,065 | 0,064 | 1,519 | 1,512 |
| У-8 | Рябикова, 7 | 63,36 | 0,051 | 1 | 3,1603 | -3,1538 | 0,601 | 0,599 | 7,907 | 7,874 |
| ТК-16 | Рябикова, 4а д/с №3 Радуга | 45,9 | 0,051 | 1 | 3,1202 | -3,1139 | 0,425 | 0,423 | 7,709 | 7,678 |
| ТК-22 | Кирова, 13 | 10 | 0,051 | 1 | 3 | -2,9943 | 0,086 | 0,085 | 7,131 | 7,104 |
| ТК-17 | Рябикова, 3 | 6 | 0,04 | 1 | 2,96 | -2,9544 | 0,178 | 0,177 | 24,712 | 24,62 |
| ТК-1 | Рябикова, 4 | 47,6 | 0,051 | 1 | 2,7602 | -2,7546 | 0,345 | 0,344 | 6,044 | 6,02 |
| У-р5а | Рябикова, 5а | 5 | 0,04 | 1 | 2,16 | -2,1559 | 0,079 | 0,079 | 13,206 | 13,156 |
| ТК-20 | Талалихина, 1а | 50 | 0,04 | 1 | 2,1202 | -2,1159 | 0,764 | 0,76 | 12,726 | 12,675 |
| ТК-18 | Рябикова, 5 | 4 | 0,04 | 1 | 1,72 | -1,7168 | 0,04 | 0,04 | 8,401 | 8,37 |
| ТК-18 | Рябикова, 7а | 41,77 | 0,04 | 1 | 1,4801 | -1,4771 | 0,313 | 0,311 | 6,237 | 6,212 |
| ТК-8 | ТК-9 | 103,6 | 0,07 | 1 | 1,0821 | -1,0758 | 0,023 | 0,023 | 0,186 | 0,184 |
| ТК-9 | ТК-10 | 142,8 | 0,051 | 1 | 1,0812 | -1,0768 | 0,163 | 0,161 | 0,95 | 0,942 |
| ТК-20 | ТК-21 | 40 | 0,051 | 1 | 1,0402 | -1,0378 | 0,042 | 0,042 | 0,881 | 0,877 |
| ТК-10 | ТК-11 | 75,47 | 0,051 | 1 | 0,6004 | -0,5984 | 0,027 | 0,027 | 0,301 | 0,299 |
| ТК-21 | Рябикова, 1а | 10 | 0,04 | 1 | 0,6 | -0,5988 | 0,013 | 0,013 | 1,052 | 1,048 |
| ТК-10 | Социалистическая, 25 | 10 | 0,025 | 1 | 0,48 | -0,4791 | 0,093 | 0,093 | 7,765 | 7,736 |
| ТК-21 | Рябикова, 1б | 6 | 0,04 | 1 | 0,44 | -0,4392 | 0,004 | 0,004 | 0,574 | 0,572 |
| ТК-11 | Социалистическая, 26 | 10,38 | 0,025 | 1 | 0,36 | -0,3593 | 0,055 | 0,055 | 4,4 | 4,383 |
| ТК-11 | Социалистическая, 27 | 43,51 | 0,025 | 1 | 0,2401 | -0,2395 | 0,104 | 0,103 | 1,983 | 1,974 |

Таблица 3.26 - Результаты поверочного гидравлического расчета потребителей тепловой нагрузки на отопление котельной ОАО «Теплоснаб-Родники»

| Наименование потребителя | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кирова, 13 | 143,49 | 0,075 | 3 | 8,77 | 15,211 | 3 | 16,21 | 173,87 | 157,655 | 30,38 | 14,16 |
| Кирова, 14 | 143,09 | 0,084 | 3,36 | 10,296 | 10,048 | 3,36 | 11,05 | 171,28 | 160,231 | 28,19 | 17,14 |
| Рябикова, 1 | 139,57 | 0,191 | 7,64 | 14,871 | 11,935 | 7,64 | 12,93 | 176,95 | 164,016 | 37,38 | 24,45 |
| Рябикова, 10 | 140,67 | 0,29 | 11,6 | 18,522 | 11,433 | 11,6 | 12,43 | 176,7 | 164,266 | 36,03 | 23,6 |
| Рябикова, 11 | 141,86 | 0,219 | 8,76 | 15,258 | 14,158 | 8,76 | 15,16 | 173,34 | 158,18 | 31,48 | 16,32 |
| Рябикова, 12 | 142,04 | 0,497 | 19,88 | 35,072 | 2,612 | 19,88 | 3,61 | 172,28 | 168,667 | 30,24 | 26,63 |
| Рябикова, 13 | 142,81 | 0,348 | 13,92 | 19,612 | 13,097 | 13,92 | 14,1 | 172,81 | 158,709 | 30 | 15,9 |
| Рябикова, 14 | 141,27 | 0,201 | 8,04 | 22,342 | 2,595 | 8,04 | 3,59 | 172,27 | 168,676 | 31 | 27,41 |
| Рябикова, 1а | 138,52 | 0,015 | 0,6 | 3,959 | 14,652 | 0,6 | 15,65 | 173,59 | 157,933 | 35,07 | 19,41 |
| Рябикова, 1б | 138,31 | 0,011 | 0,44 | 3,389 | 14,669 | 0,44 | 15,67 | 173,59 | 157,925 | 35,28 | 19,61 |
| Рябикова, 3 | 141,7 | 0,074 | 2,96 | 8,839 | 14,356 | 2,96 | 15,36 | 173,44 | 158,081 | 31,74 | 16,38 |
| Рябикова, 4 | 142,1 | 0,069 | 2,76 | 9,695 | 8,624 | 2,76 | 9,62 | 175,29 | 165,667 | 33,19 | 23,57 |
| Рябикова, 4а д/с №3 Радуга | 142,62 | 0,078 | 3,12 | 9,136 | 13,975 | 3,12 | 14,97 | 173,25 | 158,271 | 30,63 | 15,65 |
| Рябикова, 5 | 141,11 | 0,043 | 1,72 | 6,784 | 13,964 | 1,72 | 14,96 | 173,24 | 158,277 | 32,13 | 17,17 |
| Рябикова, 5а | 140,23 | 0,054 | 2,16 | 7,489 | 14,83 | 2,16 | 15,83 | 173,67 | 157,845 | 33,44 | 17,61 |
| Рябикова, 6 | 142,17 | 0,088 | 3,52 | 11,034 | 8,358 | 3,52 | 9,36 | 175,16 | 165,8 | 32,99 | 23,63 |
| Рябикова, 7 | 142,64 | 0,079 | 3,16 | 10,677 | 7,683 | 3,16 | 8,68 | 174,82 | 166,136 | 32,18 | 23,5 |
| Рябикова, 7а | 140,68 | 0,037 | 1,48 | 6,356 | 13,42 | 1,48 | 14,42 | 172,97 | 158,548 | 32,29 | 17,87 |
| Рябикова, 8 | 141,12 | 0,19 | 7,6 | 15,649 | 9,632 | 7,6 | 10,63 | 175,8 | 165,164 | 34,68 | 24,04 |
| Рябикова, 9 | 140,88 | 0,228 | 9,12 | 18,491 | 7,114 | 9,12 | 8,11 | 174,53 | 166,42 | 33,65 | 25,54 |
| Социалистическая, 21 | 140,29 | 0,238 | 9,52 | 17,475 | 9,718 | 9,52 | 10,72 | 175,84 | 165,121 | 35,55 | 24,83 |
| Социалистическая, 25 | 138,7 | 0,012 | 0,48 | 3,967 | 9,303 | 0,48 | 10,3 | 175,63 | 165,328 | 36,93 | 26,63 |
| Социалистическая, 26 | 138,7 | 0,009 | 0,36 | 3,433 | 9,326 | 0,36 | 10,33 | 175,64 | 165,317 | 36,94 | 26,62 |
| Социалистическая, 27 | 138,7 | 0,006 | 0,24 | 4,061 | 9,228 | 0,24 | 10,23 | 175,59 | 165,365 | 36,89 | 26,67 |
| Талалихина, 1а | 138,3 | 0,053 | 2,12 | 7,633 | 13,238 | 2,12 | 14,24 | 172,88 | 158,639 | 34,58 | 20,34 |
| Таллалихина, 28 (ЧП Цыганов А.В.) | 143,09 | 0,092 | 3,68 | 9,661 | 15,547 | 3,68 | 16,55 | 174,03 | 157,487 | 30,94 | 14,4 |

Таблица 3.27 - Результаты поверочного гидравлического расчета участков тепловой сети ГВС котельной ОАО «Теплоснаб-Родники»

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шерохова-тость тру-бопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. ОАО "Теплоснаб-Родники" ГВС | ТК-14 | 606 | 0,07 | 0,051 | 1 | 3,4087 | -0,8761 | 1,282 | 0,457 | 1,763 | 0,629 |
| ТК-14 | ТК-6 | 120 | 0,051 | 0,04 | 1 | 3,0786 | -0,7957 | 1,081 | 0,264 | 7,506 | 1,831 |
| ТК-6 | Рябикова, 12 | 10 | 0,025 | 0,025 | 1 | 1,809 | -0,4679 | 1,302 | 0,089 | 108,474 | 7,382 |
| ТК-6 | Рябикова, 14 | 30 | 0,025 | 0,025 | 1 | 1,269 | -0,3282 | 1,927 | 0,132 | 53,522 | 3,666 |
| ТК-14 | ТК-7 | 65 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,3244 | -0,0834 | 0,279 | 0,013 | 3,583 | 0,17 |
| ТК-3 | ТК-2 | 65 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,3243 | -0,0835 | 0,279 | 0,013 | 3,58 | 0,17 |
| ТК-7 | ТК-3 | 40 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,3243 | -0,0835 | 0,172 | 0,008 | 3,581 | 0,17 |
| ТК-1 | ТК-к | 70 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,3242 | -0,0836 | 0,301 | 0,014 | 3,578 | 0,171 |
| ТК-2 | ТК-1 | 8 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,3242 | -0,0836 | 0,034 | 0,002 | 3,578 | 0,171 |
| ТК-к | ТК-19 | 20 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,3241 | -0,0837 | 0,086 | 0,004 | 3,576 | 0,171 |
| ТК-19 | ТК-16 | 40 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,3241 | -0,0837 | 0,172 | 0,008 | 3,576 | 0,171 |
| ТК-16 | Д/с №3 "Радуга" (Рябикова, 4а ) | 12 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,324 | -0,0838 | 0,051 | 0,002 | 3,575 | 0,171 |

Таблица 3.28 - Результаты поверочного гидравлического расчета потребителей тепловой нагрузки на ГВС котельной ОАО «Теплоснаб-Родники»

| Наименование потребителя | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/час | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды в цирк.тр-де | Диаметр шайбы на циркуляционном тр-де | Потери напора на шайбе ГВС, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/с №3 "Радуга" (Рябикова, 4а ) | 142,52 | 0,0132 | 0,24 | 0,084 | 3,99001 | 2,02 | 0,324 | 3,02 | 155,53 | 152,513 | 13,01 | 9,99 |
| Рябикова, 12 | 141,95 | 0,0737 | 1,34 | 0,469 | 7,41983 | 0,73 | 1,809 | 1,73 | 154,53 | 152,8 | 12,58 | 10,85 |
| Рябикова, 14 | 141,18 | 0,0517 | 0,94 | 0,329 | 11,727174 | 0,06 | 1,269 | 1,06 | 153,9 | 152,843 | 12,72 | 11,66 |

Рисунок 3.13 - Пьезометрический график поверочного гидравлического расчета тепловой сети от Кот. ОАО «Теплоснаб-Родники» до Рябикова, 14

Расчет балансов тепловой энергии по существующим источникам тепловой энергии

Расчет балансов тепловой энергии по существующим источникам тепловой энергии по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии приведены в главе 4 Обосновывающих материалов схемы теплоснабжения Родниковского городского поселения.

Расчет потерь теплоносителя в существующих тепловых сетях

Расчет тепловых потерь выполнен в соответствии с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. – Утв. Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. № 325.

Определение потерь теплоносителя в существующих тепловых сетях водяными тепловыми сетями осуществляется по «Методическим указаниям по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «Тепловые потери» СО 153-34.20.523-2003, СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» для всех видов прокладки тепловых сетей.

Годовые нормированные потери через изоляцию тепловых сетей котельных приведены в таблицах Таблица 3.29 - Таблица 3.32.

Таблица 3.29 - Годовые нормированные потери через изоляцию тепловых сетей котельной ООО «УК ИП Родники» и ЦТП

| Название | Число часов работы сети | Температура наружного воздуха,°C | Температура подающего,°C | Температура обратного,°C | Температура грунта,°C | Температура в подвалах,°C | Потери тепла подающего, Гкал | Потери тепла обратного, Гкал | Расход на утечки из подающего, т | Потери тепла от утечек из подающего, Гкал | Расход на утечки из обратного, т | Потери тепла от утечек из обратного, Гкал | Расход на утечки у потребителей, т | Потери тепла от утечек у потребителей, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. ООО «УК ИП «Родники» |  | 4.10 | 75.00 | 59.00 | 0.00 | 10.00 | 6003.91 | 4037.80 | 18776.77 | 1067.90 | 18983.89 | 693.07 | 17494.61 | 638.22 |
| Январь (О) | 744.00 | -10.40 | 89.80 | 53.50 | 2.90 | 10.00 | 576.01 | 395.40 | 1773.30 | 150.38 | 1811.91 | 87.88 | 406.56 | 22.80 |
| Январь (Л) | 0.00 | -10.40 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Февраль (О) | 672.00 | -9.60 | 88.00 | 52.80 | 3.10 | 10.00 | 506.78 | 348.75 | 1603.68 | 133.11 | 1637.12 | 78.25 | 367.22 | 20.25 |
| Февраль (Л) | 0.00 | -9.60 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Март (О) | 744.00 | -3.40 | 74.00 | 46.70 | 3.90 | 10.00 | 445.06 | 310.05 | 1791.66 | 123.62 | 1817.60 | 75.79 | 406.56 | 19.26 |
| Март (Л) | 0.00 | -3.40 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Апрель (О) | 720.00 | 5.10 | 54.00 | 37.50 | 4.40 | 10.00 | 272.31 | 194.11 | 1753.03 | 85.90 | 1765.53 | 57.38 | 393.45 | 14.14 |
| Апрель (Л) | 0.00 | 5.10 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Май (О) | 0.00 | 15.40 | 74.80 | 47.80 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Май (Л) | 0.00 | 15.40 | 60.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июнь (О) | 0.00 | 18.40 | 74.80 | 47.80 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июнь (Л) | 0.00 | 18.40 | 60.00 | 0.00 | 7.90 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июль (О) | 0.00 | 21.40 | 51.80 | 37.20 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июль (Л) | 0.00 | 21.40 | 60.00 | 0.00 | 9.80 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Август (О) | 0.00 | 18.40 | 51.80 | 37.20 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Август (Л) | 0.00 | 18.40 | 60.00 | 0.00 | 10.50 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Сентябрь (О) | 0.00 | 12.20 | 27.90 | 24.50 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Сентябрь (Л) | 0.00 | 12.20 | 60.00 | 0.00 | 8.90 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Октябрь (О) | 744.00 | 3.90 | 56.90 | 38.90 | 8.60 | 10.00 | 304.78 | 216.60 | 1808.86 | 93.88 | 1823.43 | 61.81 | 406.56 | 15.30 |
| Октябрь (Л) | 0.00 | 3.90 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ноябрь (О) | 720.00 | -2.50 | 71.90 | 45.80 | 7.30 | 10.00 | 413.91 | 289.22 | 1736.06 | 116.14 | 1759.66 | 71.79 | 393.45 | 18.19 |
| Ноябрь (Л) | 0.00 | -2.50 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Декабрь (О) | 744.00 | -7.50 | 83.30 | 50.80 | 5.30 | 10.00 | 521.95 | 360.73 | 1781.12 | 139.46 | 1814.24 | 83.09 | 406.56 | 21.37 |
| Декабрь (Л) | 0.00 | -7.50 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ОТС |  | 4.10 | 56.80 | 45.90 | 0.00 | 10.00 | 2140.18 | 1524.06 | 4739.51 | 161.07 | 4757.27 | 127.05 | 9385.18 | 316.48 |
| Январь (О) | 744.00 | -10.40 | 66.80 | 52.40 | 2.90 | 10.00 | 495.47 | 365.84 | 601.16 | 37.15 | 605.70 | 28.71 | 1202.23 | 65.67 |
| Январь (Л) | 0.00 | -10.40 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Февраль (О) | 672.00 | -9.60 | 66.80 | 52.40 | 3.10 | 10.00 | 443.74 | 326.72 | 542.98 | 33.56 | 547.09 | 25.93 | 1085.89 | 59.31 |
| Февраль (Л) | 0.00 | -9.60 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Март (О) | 744.00 | -3.40 | 65.90 | 51.80 | 3.90 | 10.00 | 454.69 | 326.93 | 601.46 | 36.63 | 605.88 | 28.35 | 1202.23 | 64.76 |
| Март (Л) | 0.00 | -3.40 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Апрель (О) | 720.00 | 5.10 | 65.90 | 51.80 | 4.40 | 10.00 | 400.84 | 275.76 | 582.06 | 35.45 | 586.33 | 27.44 | 1163.45 | 62.67 |
| Апрель (Л) | 0.00 | 5.10 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Май (О) | 0.00 | 15.40 | 57.70 | 46.40 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Май (Л) | 0.00 | 15.40 | 60.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июнь (О) | 0.00 | 18.40 | 57.70 | 46.40 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июнь (Л) | 0.00 | 18.40 | 60.00 | 0.00 | 7.90 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июль (О) | 0.00 | 21.40 | 41.90 | 35.80 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июль (Л) | 0.00 | 21.40 | 60.00 | 0.00 | 9.80 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Август (О) | 0.00 | 18.40 | 41.90 | 35.80 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Август (Л) | 0.00 | 18.40 | 60.00 | 0.00 | 10.50 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Сентябрь (О) | 720.00 | 12.20 | 25.20 | 23.80 | 0.00 | 10.00 | 116.18 | 79.64 | 592.21 | 11.96 | 592.42 | 11.14 | 1163.45 | 22.68 |
| Сентябрь (Л) | 0.00 | 12.20 | 60.00 | 0.00 | 8.90 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Октябрь (О) | 744.00 | 3.90 | 25.20 | 23.80 | 8.60 | 10.00 | 137.33 | 113.76 | 611.95 | 12.36 | 612.17 | 11.51 | 1202.23 | 23.43 |
| Октябрь (Л) | 0.00 | 3.90 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ноябрь (О) | 720.00 | -2.50 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 10.00 | 31.44 | 4.39 | 593.94 | -2.97 | 593.94 | -2.97 | 1163.45 | 8.83 |
| Ноябрь (Л) | 0.00 | -2.50 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Декабрь (О) | 744.00 | -7.50 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 10.00 | 60.48 | 31.02 | 613.74 | -3.07 | 613.74 | -3.07 | 1202.23 | 9.13 |
| Декабрь (Л) | 0.00 | -7.50 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ЦТП КОП (узел смешения) |  | 4.10 | 56.80 | 45.90 | 0.00 | 10.00 | 822.93 | 398.89 | 1789.56 | 64.34 | 1797.13 | 50.01 | 5329.05 | 190.43 |
| Январь (О) | 744.00 | -10.40 | 66.80 | 52.40 | 2.90 | 10.00 | 191.33 | 102.23 | 259.40 | 16.03 | 261.36 | 12.39 | 779.25 | 42.56 |
| Январь (Л) | 0.00 | -10.40 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Февраль (О) | 672.00 | -9.60 | 66.80 | 52.40 | 3.10 | 10.00 | 171.92 | 91.68 | 234.30 | 14.48 | 236.07 | 11.19 | 703.84 | 38.45 |
| Февраль (Л) | 0.00 | -9.60 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Март (О) | 744.00 | -3.40 | 65.90 | 51.80 | 3.90 | 10.00 | 182.11 | 95.46 | 259.53 | 15.81 | 261.43 | 12.24 | 779.25 | 41.97 |
| Март (Л) | 0.00 | -3.40 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Апрель (О) | 720.00 | 5.10 | 65.90 | 51.80 | 4.40 | 10.00 | 170.05 | 86.59 | 251.16 | 15.30 | 253.00 | 11.84 | 754.11 | 40.62 |
| Апрель (Л) | 0.00 | 5.10 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Май (О) | 0.00 | 15.40 | 57.70 | 46.40 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Май (Л) | 0.00 | 15.40 | 60.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июнь (О) | 0.00 | 18.40 | 57.70 | 46.40 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июнь (Л) | 0.00 | 18.40 | 60.00 | 0.00 | 7.90 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июль (О) | 0.00 | 21.40 | 41.90 | 35.80 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июль (Л) | 0.00 | 21.40 | 60.00 | 0.00 | 9.80 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Август (О) | 0.00 | 18.40 | 41.90 | 35.80 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Август (Л) | 0.00 | 18.40 | 60.00 | 0.00 | 10.50 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Сентябрь (О) | 0.00 | 12.20 | 25.20 | 23.80 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Сентябрь (Л) | 0.00 | 12.20 | 60.00 | 0.00 | 8.90 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Октябрь (О) | 744.00 | 3.90 | 25.20 | 23.80 | 8.60 | 10.00 | 53.44 | 30.13 | 264.05 | 5.33 | 264.15 | 4.97 | 779.25 | 15.19 |
| Октябрь (Л) | 0.00 | 3.90 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ноябрь (О) | 720.00 | -2.50 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 10.00 | 22.60 | -6.19 | 256.29 | -1.28 | 256.29 | -1.28 | 754.11 | 5.72 |
| Ноябрь (Л) | 0.00 | -2.50 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Декабрь (О) | 744.00 | -7.50 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 10.00 | 31.47 | -1.01 | 264.83 | -1.32 | 264.83 | -1.32 | 779.25 | 5.92 |
| Декабрь (Л) | 0.00 | -7.50 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 6003.91 | 4037.80 | 18776.77 | 1067.90 | 18983.89 | 693.07 | 17494.61 | 638.22 |

Таблица 3.30 - Годовые нормированные потери через изоляцию тепловых сетей от котельной ООО «РМЗ»

| Название | Число дней работы сети | Температура наружного воздуха,°C | Температура подающего,°C | Температура обратного,°C | Температура грунта,°C | Температура в подвалах,°C | Потери тепла подающего, Гкал | Потери тепла обратного, Гкал | Расход на утечки из подающего, т | Потери тепла от утечек из подающего, Гкал | Расход на утечки из обратного, т | Потери тепла от утечек из обратного, Гкал | Расход на утечки у потребителей, т | Потери тепла от утечек у потребителей, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. ЗАО "РМЗ" |  | 4.10 | 56.80 | 45.90 | 0.00 | 10.00 | 4059.27 | 2307.53 | 15352.71 | 809.07 | 15450.19 | 618.26 | 5225.48 | 194.33 |
| Январь (О) | 744.00 | -10.40 | 69.60 | 54.10 | 2.90 | 10.00 | 419.18 | 251.02 | 1298.36 | 83.87 | 1309.21 | 64.28 | 443.81 | 25.22 |
| Январь (Л) | 0.00 | -10.40 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Февраль (О) | 672.00 | -9.60 | 68.40 | 53.40 | 3.10 | 10.00 | 370.43 | 221.83 | 1173.52 | 74.40 | 1182.91 | 57.25 | 400.86 | 22.40 |
| Февраль (Л) | 0.00 | -9.60 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Март (О) | 744.00 | -3.40 | 60.00 | 48.00 | 3.90 | 10.00 | 347.04 | 205.91 | 1305.29 | 71.79 | 1312.95 | 56.46 | 443.81 | 21.48 |
| Март (Л) | 0.00 | -3.40 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Апрель (О) | 720.00 | 5.10 | 60.00 | 48.00 | 4.40 | 10.00 | 317.22 | 180.48 | 1263.19 | 69.48 | 1270.59 | 54.64 | 429.49 | 17.79 |
| Апрель (Л) | 0.00 | 5.10 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Май (О) | 744.00 | 12.20 | 60.00 | 48.00 | 5.00 | 10.00 | 310.92 | 169.95 | 1305.29 | 58.74 | 1312.95 | 43.33 | 443.81 | 11.07 |
| Май (Л) | 0.00 | 12.20 | 60.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июнь (О) | 720.00 | 16.30 | 60.00 | 48.00 | 0.00 | 10.00 | 314.17 | 164.94 | 1263.19 | 56.84 | 1270.59 | 41.93 | 429.49 | 8.82 |
| Июнь (Л) | 0.00 | 16.30 | 60.00 | 0.00 | 7.90 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июль (О) | 744.00 | 18.50 | 60.00 | 48.00 | 0.00 | 10.00 | 320.23 | 165.66 | 1305.29 | 58.74 | 1312.95 | 43.33 | 443.81 | 3.99 |
| Июль (Л) | 0.00 | 18.50 | 60.00 | 0.00 | 9.80 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Август (О) | 744.00 | 16.20 | 60.00 | 48.00 | 0.00 | 10.00 | 324.84 | 170.66 | 1305.29 | 58.74 | 1312.95 | 43.33 | 443.81 | 9.17 |
| Август (Л) | 0.00 | 16.20 | 60.00 | 0.00 | 10.50 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Сентябрь (О) | 720.00 | 10.40 | 60.00 | 48.00 | 0.00 | 10.00 | 325.62 | 177.35 | 1263.19 | 56.84 | 1270.59 | 41.93 | 429.49 | 11.45 |
| Сентябрь (Л) | 0.00 | 10.40 | 60.00 | 0.00 | 8.90 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Октябрь (О) | 744.00 | 3.90 | 60.00 | 48.00 | 8.60 | 10.00 | 311.77 | 181.21 | 1305.29 | 71.79 | 1312.95 | 56.46 | 443.81 | 18.83 |
| Октябрь (Л) | 0.00 | 3.90 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ноябрь (О) | 720.00 | -2.50 | 60.00 | 48.00 | 7.30 | 10.00 | 319.66 | 191.19 | 1263.19 | 69.48 | 1270.59 | 54.64 | 429.49 | 20.48 |
| Ноябрь (Л) | 0.00 | -2.50 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Декабрь (О) | 744.00 | -7.50 | 65.20 | 51.30 | 5.30 | 10.00 | 378.20 | 227.35 | 1301.62 | 78.36 | 1310.96 | 60.70 | 443.81 | 23.62 |
| Декабрь (Л) | 0.00 | -7.50 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 4059.27 | 2307.53 | 15352.71 | 809.07 | 15450.19 | 618.26 | 5225.48 | 194.33 |

Таблица 3.31 - Годовые нормированные потери через изоляцию тепловых сетей котельной Агросервис №1

| Название | Число дней работы сети | Температура наружного воздуха,°C | Температура подающего,°C | Температура обратного,°C | Температура грунта,°C | Температура в подвалах,°C | Потери тепла подающего, Гкал | Потери тепла обратного, Гкал | Расход на утечки из подающего, т | Потери тепла от утечек из подающего, Гкал | Расход на утечки из обратного, т | Потери тепла от утечек из обратного, Гкал | Расход на утечки у потребителей, т | Потери тепла от утечек у потребителей, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. «Агросервис» №1 | -1.00 | 4.10 | 56.80 | 45.90 | 0.00 | 10.00 | 222.31 | 138.29 | 183.49 | 9.84 | 184.54 | 7.74 | 571.88 | 27.34 |
| Январь (О) | 744.00 | -10.40 | 69.60 | 54.10 | 2.90 | 10.00 | 40.93 | 25.53 | 26.68 | 1.72 | 26.90 | 1.32 | 83.62 | 4.75 |
| Январь (Л) | 0.00 | -10.40 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Февраль (О) | 672.00 | -9.60 | 68.40 | 53.40 | 3.10 | 10.00 | 36.16 | 22.56 | 24.11 | 1.53 | 24.30 | 1.18 | 75.53 | 4.22 |
| Февраль (Л) | 0.00 | -9.60 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Март (О) | 744.00 | -3.40 | 58.80 | 47.10 | 3.90 | 10.00 | 33.02 | 20.45 | 26.84 | 1.44 | 26.99 | 1.14 | 83.62 | 4.01 |
| Март (Л) | 0.00 | -3.40 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Апрель (О) | 720.00 | 5.10 | 44.80 | 37.80 | 4.40 | 10.00 | 22.41 | 13.61 | 26.14 | 1.04 | 26.22 | 0.86 | 80.93 | 2.94 |
| Апрель (Л) | 0.00 | 5.10 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Май (О) | 0.00 | 12.20 | 58.80 | 47.20 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Май (Л) | 0.00 | 12.20 | 60.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июнь (О) | 0.00 | 16.30 | 58.80 | 47.20 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июнь (Л) | 0.00 | 16.30 | 60.00 | 0.00 | 7.90 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июль (О) | 0.00 | 18.50 | 44.80 | 37.80 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июль (Л) | 0.00 | 18.50 | 60.00 | 0.00 | 9.80 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Август (О) | 0.00 | 16.20 | 44.80 | 37.80 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Август (Л) | 0.00 | 16.20 | 60.00 | 0.00 | 10.50 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Сентябрь (О) | 0.00 | 10.40 | 31.90 | 28.70 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Сентябрь (Л) | 0.00 | 10.40 | 60.00 | 0.00 | 8.90 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Октябрь (О) | 744.00 | 3.90 | 46.90 | 39.20 | 8.60 | 10.00 | 23.03 | 14.32 | 26.99 | 1.13 | 27.07 | 0.93 | 83.62 | 3.18 |
| Октябрь (Л) | 0.00 | 3.90 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ноябрь (О) | 720.00 | -2.50 | 57.40 | 46.20 | 7.30 | 10.00 | 29.79 | 18.66 | 25.99 | 1.36 | 26.13 | 1.08 | 80.93 | 3.79 |
| Ноябрь (Л) | 0.00 | -2.50 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Декабрь (О) | 744.00 | -7.50 | 65.20 | 51.30 | 5.30 | 10.00 | 36.97 | 23.15 | 26.74 | 1.61 | 26.94 | 1.25 | 83.62 | 4.45 |
| Декабрь (Л) | 0.00 | -7.50 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 222.31 | 138.29 | 183.49 | 9.84 | 184.54 | 7.74 | 571.88 | 27.34 |

Таблица 3.32 - Годовые нормированные потери через изоляцию тепловых сетей котельной ООО «Теплоснаб-Родники»

| Название | Число дней работы сети | Температура наружного воздуха,°C | Температура подающего,°C | Температура обратного,°C | Температура грунта,°C | Температура в подвалах,°C | Потери тепла подающего, Гкал | Потери тепла обратного, Гкал | Расход на утечки из подающего, т | Потери тепла от утечек из подающего, Гкал | Расход на утечки из обратного, т | Потери тепла от утечек из обратного, Гкал | Расход на утечки у потребителей, т | Потери тепла от утечек у потребителей, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. ОАО "Теплоснаб-Родники" | -1.00 | 4.10 | 56.80 | 45.90 | 0.00 | 10.00 | 492.73 | 422.66 | 623.18 | 32.97 | 626.65 | 26.02 | 1076.75 | 50.85 |
| Январь (О) | 744.00 | -10.40 | 68.70 | 53.50 | 2.90 | 10.00 | 92.83 | 79.03 | 90.61 | 5.77 | 91.35 | 4.43 | 157.45 | 8.83 |
| Январь (Л) | 0.00 | -10.40 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Февраль (О) | 672.00 | -9.60 | 67.50 | 52.80 | 3.10 | 10.00 | 81.72 | 69.70 | 81.90 | 5.12 | 82.54 | 3.95 | 142.21 | 7.84 |
| Февраль (Л) | 0.00 | -9.60 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Март (О) | 744.00 | -3.40 | 58.10 | 46.70 | 3.90 | 10.00 | 72.17 | 61.96 | 91.14 | 4.84 | 91.64 | 3.82 | 157.45 | 7.46 |
| Март (Л) | 0.00 | -3.40 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Апрель (О) | 720.00 | 5.10 | 44.40 | 37.50 | 4.40 | 10.00 | 44.63 | 38.78 | 88.77 | 3.50 | 89.01 | 2.89 | 152.37 | 5.47 |
| Апрель (Л) | 0.00 | 5.10 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Май (О) | 0.00 | 12.20 | 58.10 | 46.70 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Май (Л) | 0.00 | 12.20 | 60.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июнь (О) | 0.00 | 16.30 | 58.10 | 46.70 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июнь (Л) | 0.00 | 16.30 | 60.00 | 0.00 | 7.90 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июль (О) | 0.00 | 18.50 | 44.40 | 37.50 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июль (Л) | 0.00 | 18.50 | 60.00 | 0.00 | 9.80 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Август (О) | 0.00 | 16.20 | 44.40 | 37.50 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Август (Л) | 0.00 | 16.20 | 60.00 | 0.00 | 10.50 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Сентябрь (О) | 0.00 | 10.40 | 31.60 | 28.60 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Сентябрь (Л) | 0.00 | 10.40 | 60.00 | 0.00 | 8.90 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Октябрь (О) | 744.00 | 3.90 | 46.40 | 38.90 | 8.60 | 10.00 | 49.88 | 43.29 | 91.65 | 3.79 | 91.93 | 3.12 | 157.45 | 5.93 |
| Октябрь (Л) | 0.00 | 3.90 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ноябрь (О) | 720.00 | -2.50 | 56.70 | 45.80 | 7.30 | 10.00 | 67.23 | 57.81 | 88.26 | 4.56 | 88.72 | 3.62 | 152.37 | 7.04 |
| Ноябрь (Л) | 0.00 | -2.50 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Декабрь (О) | 744.00 | -7.50 | 64.30 | 50.80 | 5.30 | 10.00 | 84.26 | 72.10 | 90.84 | 5.39 | 91.47 | 4.19 | 157.45 | 8.28 |
| Декабрь (Л) | 0.00 | -7.50 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 492.73 | 422.66 | 623.18 | 32.97 | 626.65 | 26.02 | 1076.75 | 50.85 |

Расчет существующих потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Определение тепловых потерь водяными тепловыми сетями осуществляется по «Методическим указаниям по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «Тепловые потери» СО 153-34.20.523-2003, СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» для всех видов прокладки тепловых сетей.

Надземная прокладка

Тепловые потери через изолированную поверхность подающих и обратных трубопроводов тепловых сетей при надземной прокладке, при известной толщине изоляции из, м, следует определять

где K - коэффициент дополнительных потерь, учитывающий теплопотери через теплопроводные включения в теплоизоляционных конструкциях, обусловленных наличием в них крепежных деталей и опор

tв - температура среды внутри изолируемого объекта, °С;

tн - температура окружающей среды, °С;

- полное линейное термическое сопротивление n-слойной цилиндрической изоляции;

- то же, наружной изоляции, м  °С/Вт;

где вн, н - коэффициенты теплоотдачи внутренней поверхности стенки изолируемого объекта и наружной поверхности изоляции, Вт/(м2  °С);

ст, из, i - коэффициенты теплопроводности соответственно материала стенки изолируемого объекта однослойной изоляции, изоляции i-го слоя n-слойной изоляции, Вт/(м  °С);

ст, из, i - толщина соответственно стенки изолируемого объекта, однослойной изоляции i-го слоя n-слойной изоляции, м;

,  - внутренний и наружный диаметры стенки изолируемого объекта, м;

- наружный диаметр изоляции, м;

dн, dвн - наружный и внутренний диаметры i-го слоя n-слойной изоляции, м.

Подземная прокладка в непроходных каналах

Тепловые потери через изолированную поверхность двухтрубных тепловых сетей, прокладываемых в непроходном канале шириной b и высотой h, м, на глубине H, м, от поверхности земли до оси канала определяются по формуле

Температура воздуха в канале tкан определяется по формуле

0123A10B1DE05946

0123A10B1DE05946

0123A10B1DE05946

0123A10B1DE05946

0123A10B1DE05946

здесь ,  - линейные плотности теплового потока от подающего и обратного трубопроводов, Вт/м;

d1, d2 - наружные диаметры подающего и обратного трубопроводов, м;

tв1, tв2 - температуры подающего и обратного трубопроводов, °С;

K - коэффициент дополнительных потерь;

,  - термические сопротивления изоляции подающего и обратного трубопроводов, м  °С/Вт;

,  - термические сопротивления теплоотдаче от поверхности изоляции подающего и обратного трубопроводов, м  °С/Вт;

Rкан - термическое сопротивление теплоотдаче от воздуха к поверхности канала, м  °С/Вт;

h, b - высота и ширина канала, соответственно, м;

к - коэффициент теплоотдачи в канале, принима

ется равным 11,0 Вт/(м2  С);

из - теплопроводность изоляции в конструкции, Вт/ (м  °С);

из1, из2 - толщины изоляции подающего и обратного трубопроводов, м;

- термическое сопротивление грунта, Вт/(м  °С), определяется по формуле

0123A10B1DE05946

гр - теплопроводность грунта, Вт/(м  °С),

Н - глубина заложения, расстояние от оси трубы до поверхности земли, м.

Подземная бесканальная прокладка

Тепловые потери трубопроводов двухтрубных тепловых сетей бесканальной прокладки, расположенных в грунте на одинаковом расстоянии от поверхности до оси труб H, м, определяются по формулам:

0123A10B1DE05946

0123A10B1DE05946

где  - термическое сопротивление грунта при бесканальной прокладке, м  °С/Вт, определяется по формуле

0123A10B1DE05946

где d - наружный диаметр изолированного трубопровода, м; подающего - d1, обратного - d2;

гр - теплопроводность грунта, Вт/(м  °С);

Н - глубина заложения (расстояние от оси труб до поверхности земли), м.

R0 - термическое сопротивление, обусловленное тепловым взаимодействием двух труб, м  °С/Вт, определяется из выражения

0123A10B1DE05946

где K1,2 - расстояния между осями труб по горизонтали, м.

Остальные значения величин те же, что и в формуле для канальной прокладки.

Расчет существующих потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя в тепловых сетях котельных Родниковского городского поселения представлен в таблице Таблица 3.33.

Таблица 3.33 – Фактические тепловые потери тепловыми сетями отопления котельных Родниковского городского поселения

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование сетей | Фактические тепловые потери за 2017 г., Гкал | Фактические тепловые потери за 2018 г., Гкал | Фактические тепловые потери за 2019 г., Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «УК Индустриальный парк «Родники» | От котельная комбината ООО «УК Индустриальный парк «Родники» в городских сетях | 21 475 | 20 605 | 16 943 |
| 2 |  | От котельной ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод» в городских сетях | 22 005 | 19 267 | 18 048 |
| 4 | ООО «Энергетик» | Котельная «Агросервис» №1 | 2531,96 | 2680,68 | 2131,55 |
| 5* | ООО «Теплоснаб-Родники» | Котельная ООО «Теплоснаб-Родники» | - | - | - |

* данные не предоставлены

Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в существующих тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Программное обеспечение ПРК ZuluThermo позволяет проводить моделирование всех видов переключений в «гидравлической модели» сети. Суть заключается в автоматическом отслеживании программой состояния запорно- регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета, и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

Переключения могут быть как одиночными, так и групповыми, для любой выбранной (помеченной) совокупности переключаемых элементов.

Для насосных агрегатов и их групп в модели доступны несколько видов переключений:

- включение/выключение;

- дросселирование;

- изменение частоты вращения привода.

Задвижки типа «дроссель», помимо двух крайних состояний (открыта/закрыта), могут иметь промежуточное состояние «прижата», определяемое в либо в процентах открытия клапана, либо в числе оборотов штока. При этом состоянии задвижка моделируется своим гидравлическим сопротивлением, рассчитанным по паспортной характеристике клапана.

При любом переключении насосных агрегатов в насосной станции или на источнике автоматически пересчитывается суммарная расходно-напорная характеристика всей совокупности работающих насосов.

Для потребителей переключением является любое из следующих действий:

- включение/отключение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

- ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

- изменение температурного графика или удельных расходов теплоносителя по видам тепловой нагрузки.

Предусмотрена генерация специальных отчетов об отключенных/включенных абонентах и участках тепловой сети, состояние которых изменилось в результате последнего произведенного единичного или группового переключения. Эти отчеты могут содержать любую информацию об этих объектах, содержащуюся в базе данных.

Режим гидравлического моделирования позволяет оперативно получать ответы на вопросы типа «Что будет, если...?» Это дает возможность избежать ошибочных действий при регулировании режима и переключениях на реальной тепловой сети.

В электронной модели смоделирована карта-схема системы теплоснабжения Родниковского городского поселения. В карте-схеме сформированы перспективные слои системы теплоснабжения по этапам.

После моделирования перспективной подложки – графического представления перспективного развития планировочных районов Родниковского городского поселения сформированы базы данных по каждому перспективному объекту системы теплоснабжения. В электронной модели системы теплоснабжения городского поселения сформированы новые модельные базы, которые отражают предложения по реконструкции и новому строительству участков тепловых сетей, и произведена визуализация данных. В электронной модели системы теплоснабжения городского поселения рассмотрен вариант перспективного развития.

Источников тепловой энергии, работающих на единую тепловую сеть, в Родниковском городском поселении нет. Переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии в Родниковском городском поселении не предусмотрено.

Расчет показателей надежности теплоснабжения

Расчет показателей надежности теплоснабжения проведен в составе расчетного комплекса ZuluThermo в соответствии с методикой, определенной в Приказе Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения». Результаты расчета представлены в приложении А Книги 1 Обосновывающих материалов.

Перспектива развития системы теплоснабжения

Графическое представление зон и объектов перспективного строительства с указанием строительных площадей, объемов и тепловых нагрузок объектов

При актуализации Схемы теплоснабжения уточнены варианты решения проблемы развития теплоснабжения микрорайона Машиностроитель, 60 лет октября и 8 марта. В результате были сформулированы 4 основных варианта из которых на основании расчётов был выбран наиболее эффективный Вариант №7.

Вариант №7 предусматривает:

- Обеспечение тепловой энергией системы отопления города в зоне действия ЕТО ООО «УК ИП «Родники» от ТЭЦ с одной пиковой котельной.

- Теплоснабжение мкр. 60 лет Октября от новой БМК по четырёхтрубной системе теплоснабжения.

- Теплоснабжение мкр. Машиностроитель от новой БМК по двухтрубной, закрытой системе теплоснабжения.

- Перевод на индивидуальное теплоснабжение АШФ «Прогресс» от БМК.

- Перевод на индивидуальное теплоснабжение ООО «Бигус».

- Перевод на индивидуальное теплоснабжение частного дома ул. Заозерная.

- Исключение котельной ЗАО «Родниковский Машиностроительный завод» из системы теплоснабжения населения (котельная работает на собственные нужды).

- Исключение котельной ООО «УК ИП «Родники из системы теплоснабжения населения.

Рисунок 3.14 – Теплоснабжение по варианту развития №7

Преимущества данного варианта:

- Теплоснабжение города от новых энергоэффективных источников теплоснабжения.

- Вывод из эксплуатации участка магистрали тепловой сети от котельной ЗАО «РМЗ» до мкр. 60 лет Октября общей протяженностью L=4082 пм (2Ду 500, L=2377 пм; 2Ду 300, L=1185 пм; 2Ду 250, L=120 пм; 2Ду 200, L=400 пм). В связи с этим снижение тепловых потерь в тепловых сетях.

- Вывод из эксплуатации участка магистральной тепловой сети от котельной ООО «УК ИП «Родники до ЦТП ОТС общей протяженностью L=4780 пм (2Ду 500, L=3580 пм; 2Ду 350, L=100 пм; 2Ду 300, L=1100 пм). Снижение тепловых потерь в тепловых сетях.

- Разгрузка ТЭЦ по пару, что позволит увеличить технологическую нагрузку по пару в перспективе.

Недостатки варианта:

- Существенные капитальные затраты на новые источники теплоснабжения.

- Строительство новых котельных при имеющихся мощностях.

- Увеличение «котельнизации» негативно воздействует на экологическую обстановку в городе.

Перечень мероприятий для реализации теплоснабжения по варианту развития №7 представлен в таблице Таблица 3.34.

Таблица 3.34 - Перечень мероприятий по реконструкции источников теплоснабжения для реализации по варианту развития №7

| № п/п | Наименование мероприятии | Производительность, Гкал/ч | Год реализации | Финансовые потребности всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство БМК 8 марта на ГВС производительностью 0,34 Гкал/ч | 0,34 | 2021 | 3 750,61 |
| 2 | Строительство БМК мкр. 60 лет Октября производительностью 3,9 Гкал/ч | 3,9 | 2021 | 27 719,48 |
| 3 | Строительство БМК мкр. Машиностроитель производительностью 5,7 Гкал/ч | 5,7 | 2021 | 37 463,56 |
| 4 | Строительство БМК АШФ "Прогресс" производительностью 0,6 Гкал/ч | 0,6 | 2021 | 6 618,72 |
| 5 | Перевод потребителя ООО "Бигус" на индивидуальное ТС | 0,05 | 2021 | 551,56 |
| 6 | Перевод потребителя ул. Заозерная (ч. дом) на индивидуальное ТС | 0,0074 | 2021 | 250,00 |
| 7 | Строительство пиковой котельной 20,0 Гкал/ч | 20,0 | 2021 | 94451,12 |
| Итого |  |  |  | 170 805,05 |
| 9 | Реконструкция ИТП мкр. Машиностроитель с переходом с открытой схемы ГВС на закрытую | - | 2021 | 5 806,68 |
| 10 | Строительство т/с ГВС от БМК мкр. 60 лет Октября (надземная) |  | 2021 | 5 023,51 |
| Итого |  |  |  | 10 830,19 |
| Итого |  |  |  | 181 635,24 |

Графическое представление планируемых к вводу в эксплуатацию источников теплоснабжения и тепловых сетей для обеспечения теплоснабжением объектов перспективного строительства

На рисунке Рисунок 3.15 представлено местоположение планируемых к вводу в эксплуатацию источников теплоснабжения.

Рисунок 3.15 - Местоположение планируемых к вводу в эксплуатацию источников теплоснабжения Родниковского городского поселения

Графическое представление перспективных зон действия систем теплоснабжения (источников тепловой энергии)

Графическое представление перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии представлены на рисунках Рисунок 3.16 - Рисунок 3.21.

Рисунок 3.16 – Перспективные зоны действия систем теплоснабжения ООО «УК ИП Родники»

Рисунок 3.17 – Перспективная зона действия системы теплоснабжения котельной «Агросервис» №1 Родниковского городского поселения

Рисунок 3.18 – Перспективная зона действия системы теплоснабжения котельной ООО «Теплоснаб-Родники» Родниковского городского поселения

Рисунок 3.19 – Перспективная зона действия системы теплоснабжения БМК 8 марта Родниковского городского поселения

Рисунок 3.20 – Перспективная зона действия системы теплоснабжения БМК Советская, 4 Родниковского городского поселения

Графическое представление перспективных зон действия ресурсоснабжающих организаций

Перспективные зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций Родниковского городского поселения представлены на рисунке Рисунок 3.21.

Рисунок 3.21 - Перспективные зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций Родниковского городского поселения

Гидравлический расчет тепловых сетей, планируемых к вводу в эксплуатацию или реконструируемых, а также существующих, с учетом подключения перспективной тепловой нагрузки

Перспективный гидравлический расчет тепловых сетей Родниковского городского поселения представлен в таблицах Таблица 3.35 - Таблица 3.62.

Таблица 3.35 - Исходные данные для гидравлического расчета от ЦТП ОТС ООО «УК ИП «Родники»

| Номер источника | Наименование источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С | Текущая температура воды в подающем тру-де,°С | Текущая температура наружного воздуха,°С | Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | Напор в подающем тр-де, м | Давление в подающем тр-де, м | Давление в обратном тр-де, м | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ЦТП ОТС ООО «УК ИП «Родники» | 144,95 | 95 | 95 | -29 | 34,1 | 174,95 | 209,05 | 64,1 | 30 | 983,326 |

Таблица 3.36 - Результаты поверочного гидравлического расчета участков тепловой сети отопления от ЦТП ОТС ООО «УК ИП «Родники»

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp под/обр тpубопpовода, м | Шерохова-тость тру-бопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТС | У-1 | 5 | 0,408 | 1 | 983,3257 | -979,8561 | 0,082 | 0,082 | 13,73 | 13,634 |
| У-1 | У-2 | 107 | 0,408 | 1 | 727,4525 | -724,609 | 0,966 | 0,958 | 7,522 | 7,464 |
| У-2 | У-гаражи | 169 | 0,408 | 1 | 726,2183 | -723,4453 | 1,52 | 1,509 | 7,497 | 7,44 |
| У-гаражи | У-сов10а | 5 | 0,408 | 1 | 723,6564 | -720,9959 | 0,045 | 0,044 | 7,444 | 7,39 |
| У-сов10а | У-б/н | 43 | 0,408 | 1 | 723,6548 | -720,9975 | 0,384 | 0,381 | 7,444 | 7,39 |
| У-б/н | У-сов10а | 22 | 0,408 | 1 | 714,105 | -711,4933 | 0,191 | 0,19 | 7,25 | 7,197 |
| У-сов10а | У-сов.12 | 50 | 0,408 | 1 | 681,67 | -679,197 | 0,396 | 0,394 | 6,607 | 6,559 |
| У-сов.12 | У-клуб | 53 | 0,408 | 1 | 675,598 | -673,1684 | 0,413 | 0,41 | 6,49 | 6,444 |
| У-клуб | ТК-1 | 60 | 0,408 | 1 | 660,401 | -658,0338 | 0,447 | 0,443 | 6,202 | 6,158 |
| ТК-1 | У-коммун | 8 | 0,309 | 1 | 396,1682 | -394,7685 | 0,092 | 0,092 | 9,6 | 9,533 |
| У-коммун | У-сов.9 | 40 | 0,309 | 1 | 394,8427 | -393,4485 | 0,458 | 0,455 | 9,536 | 9,469 |
| У-сов.9 | ТК-36 | 98 | 0,309 | 1 | 393,8032 | -392,4258 | 1,116 | 1,108 | 9,486 | 9,42 |
| ТК-36 | У-Лен10 | 49 | 0,309 | 1 | 383,5802 | -382,2601 | 0,529 | 0,526 | 9,001 | 8,94 |
| У-Лен10 | У-Л6 | 91 | 0,309 | 1 | 342,5844 | -341,3887 | 0,784 | 0,779 | 7,184 | 7,134 |
| У-Л6 | ТК-Н8 | 31 | 0,309 | 1 | 337,7034 | -336,5507 | 0,26 | 0,258 | 6,981 | 6,934 |
| ТК-Н8 | ТК-Н7 | 27 | 0,309 | 1 | 335,9417 | -334,8037 | 0,224 | 0,222 | 6,909 | 6,862 |
| ТК-Н2 | У-12 | 139 | 0,259 | 1 | 290,27 | -289,1543 | 2,171 | 2,155 | 13,017 | 12,917 |
| У-12 | ТК-Н17 | 7 | 0,259 | 1 | 288,9121 | -287,8347 | 0,108 | 0,108 | 12,896 | 12,8 |
| ТК-1 | У-ЖКО | 6 | 0,259 | 1 | 264,2137 | -263,2844 | 0,078 | 0,077 | 10,789 | 10,714 |
| У-ЖКО | У-визит | 21 | 0,259 | 1 | 258,7689 | -257,8514 | 0,261 | 0,259 | 10,35 | 10,277 |
| У-визит | У-отд.обр | 27 | 0,259 | 1 | 258,1902 | -257,2792 | 0,334 | 0,332 | 10,304 | 10,232 |
| У-отд.обр | У-сов19 | 119 | 0,259 | 1 | 257,6907 | -256,7877 | 1,466 | 1,456 | 10,264 | 10,193 |
| У-1 | У-1 | 5 | 0,408 | 1 | 255,8716 | -255,2487 | 0,006 | 0,006 | 0,938 | 0,933 |
| ТК-Н7 | ТК-Ш9 | 97 | 0,259 | 1 | 250,5965 | -249,9418 | 1,13 | 1,124 | 9,708 | 9,658 |
| ТК-Н17 | У-техн6 | 40 | 0,259 | 1 | 233,1831 | -232,2761 | 0,404 | 0,401 | 8,409 | 8,344 |
| У-техн6 | У-техн6а | 60 | 0,309 | 1 | 231,6739 | -230,7802 | 0,237 | 0,235 | 3,293 | 3,268 |
| У-техн6а | У-техн | 176 | 0,309 | 1 | 230,6146 | -229,7454 | 0,689 | 0,684 | 3,263 | 3,239 |
| У-сов19 | У-Н9 | 127 | 0,259 | 1 | 222,3448 | -221,5438 | 1,165 | 1,157 | 7,647 | 7,593 |
| У-техн | У-стадион | 60 | 0,309 | 1 | 222,0573 | -221,2707 | 0,218 | 0,216 | 3,026 | 3,005 |
| У-стадион | У-диспанс | 40 | 0,309 | 1 | 222,0463 | -221,2817 | 0,145 | 0,144 | 3,026 | 3,005 |
| У-диспанс | ТК-Гагарина | 210 | 0,309 | 1 | 222,039 | -221,289 | 0,763 | 0,757 | 3,026 | 3,006 |
| У-Н9 | ТК-Н9 | 11 | 0,259 | 1 | 220,3284 | -219,5639 | 0,099 | 0,098 | 7,51 | 7,458 |
| ТК-Н9 | ТК-Н2 | 20 | 0,259 | 1 | 216,2304 | -215,4776 | 0,174 | 0,172 | 7,234 | 7,184 |
| У-1 | У-8 | 41 | 0,408 | 1 | 201,1658 | -200,6971 | 0,029 | 0,028 | 0,581 | 0,579 |
| У-8 | У-9 | 69 | 0,15 | 1 | 173,6311 | -173,2434 | 6,772 | 6,742 | 81,792 | 81,427 |
| У-9 | У-бк | 139 | 0,259 | 1 | 144,0193 | -143,7107 | 0,537 | 0,534 | 3,218 | 3,204 |
| У-бк | Прядильная фабрика | 30 | 0,15 | 1 | 140,0013 | -139,7362 | 1,915 | 1,908 | 53,207 | 53,006 |
| ТК-Ш9 | У-27 | 63 | 0,259 | 1 | 125,4492 | -125,1157 | 0,185 | 0,184 | 2,445 | 2,432 |
| ТК-Гагарина | У-18 | 50 | 0,259 | 1 | 121,275 | -120,8977 | 0,137 | 0,136 | 2,285 | 2,271 |
| У-18 | У-19ы | 8 | 0,207 | 1 | 115,8403 | -115,4866 | 0,065 | 0,064 | 6,741 | 6,7 |
| У-27 | У-ох | 53 | 0,259 | 1 | 115,489 | -115,1905 | 0,132 | 0,131 | 2,074 | 2,063 |
| У-ох | ТК-Ш13 | 35 | 0,259 | 1 | 115,2181 | -114,934 | 0,087 | 0,086 | 2,064 | 2,054 |
| ТК-Ш13 | ТК-Ш14 | 28 | 0,259 | 1 | 104,131 | -103,8818 | 0,057 | 0,056 | 1,688 | 1,68 |
| ТК-Гагарина | У-17 | 25 | 0,207 | 1 | 100,7256 | -100,4297 | 0,153 | 0,152 | 5,101 | 5,072 |
| ТК-Н7 | ТК-Н5 | 18 | 0,309 | 1 | 85,3403 | -84,8668 | 0,01 | 0,01 | 0,452 | 0,447 |
| ТК-Ш14 | ТК-Ш15 | 87 | 0,15 | 1 | 85,0656 | -84,863 | 2,055 | 2,045 | 19,68 | 19,587 |
| У-17 | У-13 | 10 | 0,207 | 1 | 84,1445 | -83,8978 | 0,043 | 0,043 | 3,565 | 3,545 |
| ТК-Н5 | ТК-Н4 | 30 | 0,309 | 1 | 83,4729 | -83,0097 | 0,016 | 0,015 | 0,433 | 0,428 |
| ТК-Н4 | ТК-Н10 | 79 | 0,309 | 1 | 81,6913 | -81,2427 | 0,039 | 0,039 | 0,415 | 0,41 |
| У-19ы | ТК-28 | 42 | 0,207 | 1 | 78,3853 | -78,1318 | 0,156 | 0,155 | 3,096 | 3,076 |
| У-13 | ТК-Г20 | 5 | 0,207 | 1 | 78,0551 | -77,8227 | 0,018 | 0,018 | 3,07 | 3,052 |
| ТК-Ш9 | У-28 | 22 | 0,207 | 1 | 76,8283 | -76,6437 | 0,079 | 0,078 | 2,975 | 2,961 |
| ТК-Н10 | ТК-Н3 | 71 | 0,309 | 1 | 75,6206 | -75,2128 | 0,03 | 0,03 | 0,356 | 0,352 |
| ТК-Н3 | ТК-Н2 | 18 | 0,259 | 1 | 74,0444 | -73,6718 | 0,019 | 0,018 | 0,857 | 0,849 |
| ТК-Г20 | ТК-21 | 35 | 0,207 | 1 | 72,0062 | -71,7869 | 0,11 | 0,109 | 2,615 | 2,599 |
| ТК-28 | ТК-29 | 80 | 0,207 | 1 | 71,3817 | -71,1486 | 0,247 | 0,245 | 2,57 | 2,553 |
| ТК-29 | ТК-30 | 15 | 0,15 | 1 | 65,9388 | -65,7297 | 0,213 | 0,212 | 11,841 | 11,767 |
| ТК-21 | У-16 | 50 | 0,207 | 1 | 65,8629 | -65,6617 | 0,131 | 0,131 | 2,19 | 2,177 |
| У-28 | У-34 | 30 | 0,207 | 1 | 62,8223 | -62,6679 | 0,072 | 0,071 | 1,993 | 1,984 |
| У-16 | У-15 | 35 | 0,207 | 1 | 60,7382 | -60,5559 | 0,078 | 0,078 | 1,864 | 1,853 |
| ТК-Н17 | У-перш | 177 | 0,15 | 1 | 53,0278 | -52,8648 | 1,629 | 1,619 | 7,67 | 7,623 |
| У-34 | У-ш | 72 | 0,207 | 1 | 52,8592 | -52,7297 | 0,122 | 0,122 | 1,414 | 1,408 |
| У-ш | У-дк | 9 | 0,207 | 1 | 52,8533 | -52,7356 | 0,015 | 0,015 | 1,414 | 1,408 |
| ТК-Ш15 | У-25 | 40 | 0,15 | 1 | 52,0572 | -51,9412 | 0,355 | 0,353 | 7,392 | 7,36 |
| У-1 | У-3 | 15 | 0,259 | 1 | 50,7035 | -50,5615 | 0,007 | 0,007 | 0,405 | 0,403 |
| У-15 | У-Г | 45 | 0,207 | 1 | 49,5942 | -49,4409 | 0,067 | 0,067 | 1,246 | 1,239 |
| У-Г | У-Г1 | 18 | 0,207 | 1 | 49,5905 | -49,4446 | 0,027 | 0,027 | 1,246 | 1,239 |
| У-Г1 | ТК-24 | 14 | 0,207 | 1 | 49,589 | -49,4461 | 0,021 | 0,021 | 1,246 | 1,239 |
| ТК-Ш9 | У-рын | 49 | 0,15 | 1 | 48,3065 | -48,1949 | 0,375 | 0,373 | 6,369 | 6,34 |
| У-рын | У-рынок | 72 | 0,15 | 1 | 48,0844 | -47,9775 | 0,545 | 0,543 | 6,311 | 6,283 |
| У-рынок | У-21 | 8 | 0,15 | 1 | 47,7453 | -47,6452 | 0,06 | 0,059 | 6,223 | 6,197 |
| У-25 | ТК-Ш16 | 45 | 0,125 | 1 | 42,5874 | -42,4928 | 0,695 | 0,692 | 12,87 | 12,813 |
| У-3 | У-7 | 92 | 0,184 | 1 | 41,2119 | -41,1109 | 0,176 | 0,175 | 1,596 | 1,588 |
| У-7 | У-01 | 73 | 0,082 | 1 | 41,2059 | -41,1168 | 9,618 | 9,577 | 109,798 | 109,325 |
| У-Лен10 | У-ПТШ | 12 | 0,15 | 1 | 40,9868 | -40,8803 | 0,066 | 0,066 | 4,592 | 4,568 |
| У-перш | У-б/н | 50 | 0,15 | 1 | 37,7991 | -37,6901 | 0,235 | 0,233 | 3,909 | 3,886 |
| У-19ы | У-31 | 125 | 0,15 | 1 | 37,4543 | -37,3555 | 0,576 | 0,573 | 3,838 | 3,818 |
| ТК-24 | ТК-25 | 135 | 0,207 | 1 | 36,2828 | -36,1692 | 0,109 | 0,108 | 0,671 | 0,667 |
| У-сов19 | У-сов17 | 17 | 0,15 | 1 | 35,3307 | -35,2591 | 0,07 | 0,069 | 3,417 | 3,404 |
| У-б/н | ТК-18 | 30 | 0,15 | 1 | 35,2769 | -35,177 | 0,123 | 0,122 | 3,407 | 3,388 |
| ТК-Ш15 | ТК-Ш17 | 135 | 0,15 | 1 | 33,0046 | -32,9255 | 0,484 | 0,481 | 2,985 | 2,97 |
| ТК-Ш17 | У-23 | 19 | 0,15 | 1 | 32,9988 | -32,9313 | 0,068 | 0,068 | 2,984 | 2,971 |
| У-сов10а | У-орх | 14 | 0,15 | 1 | 32,428 | -32,3033 | 0,048 | 0,048 | 2,882 | 2,86 |
| ТК-Ш16 | ТК-шаг | 37 | 0,125 | 1 | 31,5055 | -31,4354 | 0,313 | 0,312 | 7,06 | 7,029 |
| ТК-30 | У-30 | 80 | 0,15 | 1 | 30,7475 | -30,6189 | 0,249 | 0,247 | 2,593 | 2,571 |
| У-ПТШ | У-Л4 | 104 | 0,15 | 1 | 30,7102 | -30,6242 | 0,323 | 0,321 | 2,586 | 2,572 |
| У-орх | У-сов10 | 10 | 0,15 | 1 | 30,3634 | -30,2438 | 0,03 | 0,03 | 2,529 | 2,509 |
| У-9 | У-10 | 150 | 0,1 | 1 | 29,6088 | -29,5357 | 3,611 | 3,594 | 20,064 | 19,965 |
| У-01 | У-02 | 70 | 0,15 | 1 | 29,5249 | -29,4597 | 0,201 | 0,2 | 2,392 | 2,381 |
| У-31 | У-32 | 115 | 0,15 | 1 | 28,6997 | -28,6305 | 0,312 | 0,311 | 2,261 | 2,25 |
| У-дк | У-35 | 15 | 0,125 | 1 | 28,2033 | -28,1358 | 0,102 | 0,101 | 5,663 | 5,636 |
| ТК-25 | ТК-26 | 90 | 0,207 | 1 | 27,6712 | -27,5969 | 0,042 | 0,042 | 0,392 | 0,39 |
| У-8 | Хлопко-красильный корпус | 131 | 0,082 | 1 | 27,5217 | -27,4667 | 7,711 | 7,68 | 49,053 | 48,858 |
| ТК-30 | ТК-31 | 96 | 0,15 | 1 | 26,4063 | -26,3442 | 0,221 | 0,22 | 1,916 | 1,907 |
| ТК-18 | У-хир | 29 | 0,15 | 1 | 25,1752 | -25,1136 | 0,061 | 0,06 | 1,743 | 1,734 |
| У-21 | ТК-Ш11 | 76 | 0,1 | 1 | 25,0837 | -25,0293 | 1,315 | 1,309 | 14,415 | 14,353 |
| У-сов10 | У-сов | 33 | 0,15 | 1 | 24,8029 | -24,6947 | 0,067 | 0,066 | 1,692 | 1,678 |
| У-дк | Шагова, 1 ДК | 65 | 0,1 | 1 | 24,6492 | -24,6005 | 1,086 | 1,082 | 13,922 | 13,867 |
| ТК-шаг | У-шагова10 | 109 | 0,125 | 1 | 23,1242 | -23,0725 | 0,499 | 0,497 | 3,815 | 3,798 |
| У-21 | У-ДЮШ | 40 | 0,1 | 1 | 22,6612 | -22,6163 | 0,565 | 0,563 | 11,774 | 11,728 |
| У-сов17 | У-сов19-1 | 43 | 0,1 | 1 | 22,5698 | -22,5238 | 0,603 | 0,6 | 11,68 | 11,633 |
| У-сов | У-адм | 13 | 0,15 | 1 | 22,2534 | -22,1529 | 0,021 | 0,021 | 1,365 | 1,352 |
| У-адм | У-гараж | 38 | 0,15 | 1 | 22,2528 | -22,1535 | 0,062 | 0,062 | 1,365 | 1,352 |
| У-10 | У-11 | 56 | 0,1 | 1 | 21,8458 | -21,7932 | 0,736 | 0,732 | 10,946 | 10,893 |
| У-30 | У-29 | 60 | 0,259 | 1 | 21,6119 | -21,5076 | 0,005 | 0,005 | 0,076 | 0,075 |
| У-гараж | У-гараж | 10 | 0,15 | 1 | 21,4152 | -21,3207 | 0,015 | 0,015 | 1,265 | 1,254 |
| У-хир | У-скпом | 70 | 0,15 | 1 | 20,7939 | -20,7432 | 0,1 | 0,1 | 1,193 | 1,187 |
| У-32 | У-33 | 50 | 0,1 | 1 | 19,2144 | -19,1736 | 0,509 | 0,506 | 8,477 | 8,441 |
| ТК-Ш14 | У-26 | 57 | 0,1 | 1 | 19,0618 | -19,0224 | 0,571 | 0,568 | 8,343 | 8,309 |
| У-Л4 | ТК-40 | 37 | 0,15 | 1 | 18,8448 | -18,7919 | 0,044 | 0,043 | 0,982 | 0,976 |
| ТК-26 | ТК-27 | 20 | 0,207 | 1 | 18,5953 | -18,5538 | 0,004 | 0,004 | 0,179 | 0,179 |
| У-35 | У-36 | 169 | 0,125 | 1 | 18,3627 | -18,3149 | 0,489 | 0,487 | 2,413 | 2,401 |
| ТК-31 | ТК-32 | 25 | 0,1 | 1 | 17,6498 | -17,6132 | 0,215 | 0,214 | 7,158 | 7,129 |
| У-11 | Административное здание | 30 | 0,082 | 1 | 17,6004 | -17,5666 | 0,724 | 0,721 | 20,111 | 20,034 |
| У-17 | ТК-33 | 66 | 0,15 | 1 | 16,579 | -16,534 | 0,06 | 0,06 | 0,762 | 0,758 |
| У-29 | ТК-35 | 69 | 0,259 | 1 | 15,992 | -15,914 | 0,003 | 0,003 | 0,042 | 0,042 |
| У-перш | У-техн | 66 | 0,1 | 1 | 15,2211 | -15,1823 | 0,422 | 0,42 | 5,332 | 5,305 |
| У-клуб | Советская, 14 | 13 | 0,051 | 1 | 15,1801 | -15,1515 | 2,813 | 2,803 | 180,33 | 179,652 |
| У-02 | Таможенный склад "Урсус" | 50 | 0,1 | 1 | 15,051 | -15,0208 | 0,313 | 0,312 | 5,215 | 5,194 |
| У-02 | Красный склад "Обувные технологии" | 50 | 0,1 | 1 | 14,471 | -14,4419 | 0,289 | 0,288 | 4,823 | 4,803 |
| У-гараж | У-родн | 15 | 0,15 | 1 | 14,2286 | -14,1527 | 0,01 | 0,01 | 0,563 | 0,557 |
| У-28 | Шагова, 2 | 15 | 0,07 | 1 | 14,0041 | -13,9776 | 0,526 | 0,524 | 29,202 | 29,092 |
| У-техн | У-больн | 10 | 0,1 | 1 | 13,7758 | -13,7423 | 0,052 | 0,052 | 4,373 | 4,352 |
| У-ДЮШ | Народная, 9 | 31 | 0,07 | 1 | 13,4963 | -13,4704 | 1,009 | 1,005 | 27,129 | 27,025 |
| ТК-24 | У-14 | 40 | 0,082 | 1 | 13,305 | -13,278 | 0,553 | 0,551 | 11,518 | 11,471 |
| У-23 | У-шагова11 | 11 | 0,07 | 1 | 13,0563 | -13,0312 | 0,335 | 0,334 | 25,394 | 25,297 |
| У-сов19-1 | Советская, 19 | 10 | 0,07 | 1 | 12,9561 | -12,9316 | 0,3 | 0,299 | 25,007 | 24,913 |
| У-сов17 | Советская, 17 | 10 | 0,07 | 1 | 12,7601 | -12,736 | 0,291 | 0,29 | 24,259 | 24,168 |
| У-родн | У-сов.8а | 10 | 0,15 | 1 | 12,6799 | -12,6084 | 0,005 | 0,005 | 0,449 | 0,444 |
| У-23 | Шагова, 9 | 90 | 0,07 | 1 | 12,0168 | -11,9926 | 2,325 | 2,315 | 21,524 | 21,438 |
| У-Л4 | ТК-39 | 48 | 0,1 | 1 | 11,861 | -11,8368 | 0,187 | 0,186 | 3,248 | 3,235 |
| ТК-39 | пл. Ленина, 5 | 12 | 0,051 | 1 | 11,8601 | -11,8377 | 1,586 | 1,581 | 110,172 | 109,758 |
| У-01 | ООО "Бриз" | 5 | 0,082 | 1 | 11,6801 | -11,658 | 0,053 | 0,053 | 8,887 | 8,854 |
| У-шагова10 | Шагова, 10 (2) | 92 | 0,07 | 1 | 11,5609 | -11,5375 | 2,2 | 2,191 | 19,928 | 19,847 |
| У-шагова10 | Шагова, 10 (1) | 5 | 0,082 | 1 | 11,5601 | -11,5383 | 0,052 | 0,052 | 8,707 | 8,674 |
| ТК-Ш11 | Шагова, 19 | 10 | 0,082 | 1 | 11,5201 | -11,4983 | 0,104 | 0,103 | 8,647 | 8,614 |
| ТК-40 | У-Л3 | 24 | 0,15 | 1 | 11,2351 | -11,1998 | 0,01 | 0,01 | 0,354 | 0,351 |
| У-15 | У-6 | 18 | 0,082 | 1 | 11,1412 | -11,1179 | 0,175 | 0,174 | 8,09 | 8,057 |
| У-6 | ТК-23 | 30 | 0,082 | 1 | 11,1409 | -11,1182 | 0,291 | 0,29 | 8,09 | 8,057 |
| ТК-Ш13 | Шагова, 14 (1) | 135 | 0,1 | 1 | 11,0826 | -11,0566 | 0,46 | 0,458 | 2,839 | 2,826 |
| ТК-Ш16 | Шагова, 14(2) | 27 | 0,1 | 1 | 11,0805 | -11,0587 | 0,092 | 0,092 | 2,838 | 2,827 |
| У-больн | У-СЭС | 36 | 0,1 | 1 | 10,8916 | -10,864 | 0,118 | 0,118 | 2,743 | 2,729 |
| У-СЭС | У-РОСТО | 37 | 0,082 | 1 | 10,7229 | -10,697 | 0,333 | 0,331 | 7,497 | 7,461 |
| ТК-36 | ТК-37 | 27 | 0,1 | 1 | 10,2052 | -10,1837 | 0,078 | 0,078 | 2,41 | 2,4 |
| У-сов.8а | У-тир | 44 | 0,15 | 1 | 10,1274 | -10,0616 | 0,015 | 0,015 | 0,288 | 0,285 |
| ТК-18 | У-пищеблок | 50 | 0,1 | 1 | 10,1003 | -10,0647 | 0,142 | 0,141 | 2,362 | 2,345 |
| У-34 | Шагова, 4 | 65 | 0,07 | 1 | 9,9606 | -9,9407 | 1,155 | 1,151 | 14,811 | 14,752 |
| У-27 | Шагова, 5 | 10 | 0,07 | 1 | 9,9521 | -9,9332 | 0,177 | 0,177 | 14,785 | 14,73 |
| У-35 | Шагова, 3 | 18 | 0,07 | 1 | 9,8402 | -9,8214 | 0,312 | 0,311 | 14,456 | 14,401 |
| ТК-37 | У-Ленина1 | 6 | 0,082 | 1 | 9,7926 | -9,773 | 0,045 | 0,045 | 6,259 | 6,235 |
| У-26 | Шагова, 17 | 17 | 0,07 | 1 | 9,7922 | -9,7735 | 0,292 | 0,291 | 14,316 | 14,262 |
| ТК-27 | Гагарина, 15 | 100 | 0,082 | 1 | 9,7693 | -9,7484 | 0,748 | 0,744 | 6,23 | 6,203 |
| ТК-32 | Гагарина, 10 | 70 | 0,082 | 1 | 9,7529 | -9,7328 | 0,522 | 0,519 | 6,209 | 6,184 |
| У-33 | М. Ульяновой, 2 | 120 | 0,07 | 1 | 9,7331 | -9,7126 | 2,037 | 2,028 | 14,145 | 14,085 |
| У-тир | У-типогр | 46 | 0,15 | 1 | 9,7255 | -9,6643 | 0,015 | 0,015 | 0,266 | 0,263 |
| У-скпом | ЦРБ Хирургия | 20 | 0,1 | 1 | 9,6204 | -9,6016 | 0,051 | 0,051 | 2,144 | 2,136 |
| У-сов19-1 | У-пмк | 19 | 0,1 | 1 | 9,6129 | -9,5931 | 0,049 | 0,049 | 2,141 | 2,132 |
| У-б/н | Советская, 10а | 18 | 0,07 | 1 | 9,5362 | -9,518 | 0,293 | 0,292 | 13,581 | 13,529 |
| У-3 | У-4 | 80 | 0,15 | 1 | 9,4896 | -9,4526 | 0,024 | 0,024 | 0,254 | 0,252 |
| У-32 | М. Ульяновой, 5а | 35 | 0,07 | 1 | 9,4803 | -9,4619 | 0,564 | 0,562 | 13,423 | 13,371 |
| У-33 | М. Ульяновой, 4 | 35 | 0,07 | 1 | 9,4803 | -9,4619 | 0,564 | 0,562 | 13,423 | 13,371 |
| У-25 | Шагова, 18 | 11 | 0,07 | 1 | 9,4681 | -9,4501 | 0,177 | 0,176 | 13,388 | 13,338 |
| ТК-Ш11 | Шагова, 15 | 61 | 0,07 | 1 | 9,4206 | -9,4018 | 0,97 | 0,966 | 13,255 | 13,202 |
| У-26 | Шагова, 16 | 60 | 0,07 | 1 | 9,2686 | -9,2501 | 0,924 | 0,92 | 12,832 | 12,781 |
| У-36 | Шагова, 6 | 17 | 0,07 | 1 | 9,1922 | -9,1746 | 0,258 | 0,257 | 12,623 | 12,575 |
| У-36 | У-22 | 46 | 0,125 | 1 | 9,1655 | -9,1453 | 0,034 | 0,034 | 0,61 | 0,607 |
| У-ДЮШ | Шагова, 7 | 16 | 0,07 | 1 | 9,1642 | -9,1467 | 0,241 | 0,24 | 12,546 | 12,499 |
| У-22 | Шагова, 7 | 15 | 0,07 | 1 | 9,1641 | -9,1467 | 0,226 | 0,225 | 12,546 | 12,499 |
| У-30 | М. Ульяновой, 5 | 20 | 0,07 | 1 | 9,1322 | -9,1147 | 0,299 | 0,298 | 12,459 | 12,412 |
| У-скпом | У-дп | 34 | 0,125 | 1 | 9,1263 | -9,1046 | 0,025 | 0,025 | 0,605 | 0,602 |
| ТК-26 | Гагарина, 17 | 40 | 0,082 | 1 | 9,0685 | -9,0505 | 0,258 | 0,257 | 5,373 | 5,352 |
| ТК-35 | Маяковского, 1 | 20 | 0,082 | 1 | 9,0403 | -9,0228 | 0,128 | 0,128 | 5,34 | 5,319 |
| У-РОСТО | У-инф | 40 | 0,082 | 1 | 8,8304 | -8,809 | 0,245 | 0,243 | 5,096 | 5,072 |
| ТК-27 | Гагарина, 16 | 40 | 0,07 | 1 | 8,8244 | -8,8071 | 0,559 | 0,556 | 11,637 | 11,592 |
| ТК-30 | Гагарина, 7 | 35 | 0,07 | 1 | 8,7843 | -8,7672 | 0,484 | 0,482 | 11,533 | 11,488 |
| ТК-31 | Гагарина, 9 | 40 | 0,07 | 1 | 8,7524 | -8,7352 | 0,55 | 0,547 | 11,449 | 11,405 |
| У-31 | М. Ульяновой, 3 | 65 | 0,1 | 1 | 8,7492 | -8,7304 | 0,139 | 0,138 | 1,777 | 1,769 |
| ТК-33 | У-Г23 | 105 | 0,082 | 1 | 8,707 | -8,6847 | 0,624 | 0,621 | 4,956 | 4,931 |
| У-Г23 | Гагарина, 23 | 127 | 0,082 | 1 | 8,7056 | -8,686 | 0,755 | 0,752 | 4,954 | 4,932 |
| ТК-25 | Гагарина, 18 | 60 | 0,07 | 1 | 8,6006 | -8,5833 | 0,796 | 0,793 | 11,057 | 11,013 |
| У-пищеблок | ТК-реал | 31 | 0,1 | 1 | 8,5632 | -8,5328 | 0,063 | 0,063 | 1,703 | 1,691 |
| ТК-шаг | Шагова, 12 | 23 | 0,07 | 1 | 8,3802 | -8,3641 | 0,29 | 0,289 | 10,501 | 10,461 |
| У-ПТШ | пл. Ленина, 10 ПТК | 8 | 0,051 | 1 | 7,944 | -7,9291 | 0,475 | 0,474 | 49,525 | 49,339 |
| У-23 | Шагова, 8 | 69 | 0,082 | 1 | 7,9249 | -7,9083 | 0,34 | 0,339 | 4,111 | 4,094 |
| ТК-32 | Гагарина, 21 | 40 | 0,07 | 1 | 7,8964 | -7,8808 | 0,448 | 0,446 | 9,329 | 9,293 |
| ТК-33 | У-24 | 16 | 0,15 | 1 | 7,8691 | -7,8521 | 0,003 | 0,003 | 0,176 | 0,175 |
| У-10 | Управление ОГМ | 10 | 0,082 | 1 | 7,7601 | -7,7453 | 0,047 | 0,047 | 3,943 | 3,928 |
| ТК-40 | пл. Ленина, 3 | 13 | 0,051 | 1 | 7,6081 | -7,5937 | 0,709 | 0,706 | 45,437 | 45,265 |
| У-14 | Гагарина, 19 | 20 | 0,082 | 1 | 7,2043 | -7,1902 | 0,082 | 0,081 | 3,402 | 3,389 |
| У-типогр | У-школа | 36 | 0,15 | 1 | 7,2035 | -7,151 | 0,006 | 0,006 | 0,148 | 0,146 |
| У-гараж | ТК-сов | 24 | 0,082 | 1 | 7,1861 | -7,1684 | 0,097 | 0,097 | 3,385 | 3,369 |
| У-4 | У-6 | 61 | 0,15 | 1 | 7,085 | -7,0617 | 0,01 | 0,01 | 0,143 | 0,142 |
| ТК-28 | Гагарина, 24 | 20 | 0,07 | 1 | 7,0002 | -6,9867 | 0,176 | 0,176 | 7,342 | 7,314 |
| ТК-35 | У-ГАИ | 249 | 0,15 | 1 | 6,9429 | -6,9001 | 0,041 | 0,041 | 0,138 | 0,136 |
| У-инф | У-гараж | 62 | 0,082 | 1 | 6,5617 | -6,546 | 0,21 | 0,209 | 2,827 | 2,813 |
| У-шагова11 | Шагова, 11 (2) | 13 | 0,07 | 1 | 6,5281 | -6,5156 | 0,1 | 0,099 | 6,391 | 6,367 |
| У-шагова11 | Шагова, 11 (1) | 5 | 0,07 | 1 | 6,528 | -6,5157 | 0,038 | 0,038 | 6,391 | 6,367 |
| У-техн | Техническая, 7а стадион | 10 | 0,082 | 1 | 6,2841 | -6,2721 | 0,031 | 0,031 | 2,595 | 2,585 |
| ТК-21 | Гагарина, 3 | 50 | 0,07 | 1 | 6,1405 | -6,128 | 0,34 | 0,338 | 5,659 | 5,636 |
| У-14 | Гагарина, 20 | 20 | 0,082 | 1 | 6,1003 | -6,0883 | 0,059 | 0,058 | 2,446 | 2,437 |
| У-13 | Гагарина, 5 | 70 | 0,07 | 1 | 6,0887 | -6,0759 | 0,467 | 0,465 | 5,565 | 5,541 |
| ТК-Н10 | Д/с №12 "Звездочка" (Народная, 16) | 60 | 0,051 | 1 | 6,0563 | -6,0443 | 2,076 | 2,068 | 28,837 | 28,724 |
| У-сов.12 | Советская, 12 | 11 | 0,051 | 1 | 6,0561 | -6,0446 | 0,381 | 0,379 | 28,835 | 28,726 |
| ТК-Г20 | Гагарина, 4 | 50 | 0,07 | 1 | 6,0485 | -6,0362 | 0,33 | 0,328 | 5,492 | 5,47 |
| ТК-23 | Гагарина, 6 | 30 | 0,07 | 1 | 6,0203 | -6,0084 | 0,196 | 0,195 | 5,441 | 5,42 |
| У-Л3 | пл. Ленина, 1 | 57 | 0,051 | 1 | 5,6963 | -5,685 | 1,746 | 1,739 | 25,523 | 25,423 |
| У-пмк | Техническая, 1а | 86 | 0,051 | 1 | 5,6124 | -5,601 | 2,557 | 2,547 | 24,78 | 24,68 |
| У-29 | М. Ульяновой, 7 | 20 | 0,07 | 1 | 5,6122 | -5,6013 | 0,114 | 0,113 | 4,733 | 4,715 |
| У-Ленина1 | У-Ленина1-1 | 26 | 0,07 | 1 | 5,5644 | -5,5532 | 0,145 | 0,145 | 4,654 | 4,635 |
| У-Ленина1-1 | Советская, 1 | 25 | 0,051 | 1 | 5,5641 | -5,5534 | 0,731 | 0,728 | 24,357 | 24,264 |
| У-сов10 | Советская, 10 | 8 | 0,051 | 1 | 5,56 | -5,5495 | 0,233 | 0,233 | 24,322 | 24,23 |
| У-6 | Баня | 20 | 0,15 | 1 | 5,4809 | -5,4689 | 0,002 | 0,002 | 0,087 | 0,086 |
| У-ЖКО | Советская, 11а Склад ЖКО | 8 | 0,051 | 1 | 5,444 | -5,4338 | 0,224 | 0,223 | 23,321 | 23,234 |
| ТК-29 | Гагарина, 11 | 35 | 0,07 | 1 | 5,4363 | -5,4255 | 0,187 | 0,186 | 4,443 | 4,426 |
| У-18 | Гагарина, 8 | 35 | 0,07 | 1 | 5,4283 | -5,4175 | 0,186 | 0,185 | 4,431 | 4,413 |
| У-Л3 | У-нм | 60 | 0,1 | 1 | 5,3738 | -5,3522 | 0,049 | 0,048 | 0,678 | 0,673 |
| У-16 | Гагарина, 2 | 55 | 0,07 | 1 | 5,1205 | -5,1099 | 0,26 | 0,259 | 3,946 | 3,93 |
| ТК-23 | У-15 | 15 | 0,07 | 1 | 5,1203 | -5,1101 | 0,071 | 0,071 | 3,946 | 3,93 |
| У-15 | Гагарина, 1 | 15 | 0,07 | 1 | 5,1201 | -5,1103 | 0,071 | 0,071 | 3,945 | 3,93 |
| У-гараж | ЦРБ Роддом | 72 | 0,082 | 1 | 5,0169 | -5,0057 | 0,144 | 0,143 | 1,661 | 1,654 |
| У-нм | У-нев | 62 | 0,1 | 1 | 4,9526 | -4,9342 | 0,043 | 0,043 | 0,578 | 0,573 |
| У-Л6 | пл. Ленина, 10/6 Школа№1 | 16 | 0,1 | 1 | 4,8643 | -4,8546 | 0,011 | 0,011 | 0,557 | 0,555 |
| У-школа | Советская, 2а Школа №1 | 10 | 0,051 | 1 | 4,864 | -4,8548 | 0,224 | 0,223 | 18,636 | 18,565 |
| У-дп | ЦРБ Деткая поликлиника | 77 | 0,082 | 1 | 4,745 | -4,7341 | 0,137 | 0,137 | 1,488 | 1,481 |
| У-ГАИ | РСЦ | 94 | 0,1 | 1 | 4,6738 | -4,6614 | 0,058 | 0,058 | 0,515 | 0,513 |
| ТК-реал | У-шк3 | 131 | 0,15 | 1 | 4,5624 | -4,541 | 0,01 | 0,009 | 0,061 | 0,06 |
| У-шк3 | У-техн2 | 50 | 0,051 | 1 | 4,5568 | -4,5467 | 0,982 | 0,978 | 16,366 | 16,294 |
| У-дп | ЦРБ Терапия | 10 | 0,125 | 1 | 4,3803 | -4,3715 | 0,002 | 0,002 | 0,143 | 0,143 |
| У-хир | ЦРБ поликлиника | 7 | 0,1 | 1 | 4,3801 | -4,3717 | 0,004 | 0,004 | 0,454 | 0,452 |
| У-11 | У-12 | 193 | 0,1 | 1 | 4,2444 | -4,2277 | 0,099 | 0,098 | 0,426 | 0,423 |
| У-нев | Невская, 67 ТЦ Невский | 15 | 0,051 | 1 | 4,2401 | -4,232 | 0,255 | 0,254 | 14,181 | 14,127 |
| У-Ленина1 | пл. Ленина, 6 | 17 | 0,07 | 1 | 4,2282 | -4,2199 | 0,055 | 0,055 | 2,7 | 2,689 |
| ТК-Ш11 | У-н1 | 86 | 0,07 | 1 | 4,1415 | -4,1307 | 0,267 | 0,266 | 2,591 | 2,578 |
| ТК-сов | У-гараж | 21 | 0,07 | 1 | 4,1123 | -4,104 | 0,064 | 0,064 | 2,555 | 2,545 |
| ТК-Н9 | Д/с №1 "Чайка" (Техническая, 5) | 60 | 0,07 | 1 | 4,0966 | -4,0878 | 0,183 | 0,182 | 2,536 | 2,525 |
| У-24 | Д/с №6 "Ласточка" (Гагарина, 12) | 20 | 0,051 | 1 | 4,0401 | -4,0323 | 0,309 | 0,308 | 12,882 | 12,832 |
| У-1 | Здание вспомогательных служб | 60 | 0,082 | 1 | 4,0008 | -3,9917 | 0,076 | 0,076 | 1,062 | 1,058 |
| ТК-реал | Любимова, 5 Универсам | 16 | 0,07 | 1 | 4,0002 | -3,9923 | 0,046 | 0,046 | 2,419 | 2,41 |
| У-пмк | Техническая, прокуратура | 27 | 0,051 | 1 | 4,0001 | -3,9924 | 0,409 | 0,408 | 12,629 | 12,581 |
| У-бк | Бытовой корпус | 10 | 0,082 | 1 | 4,0001 | -3,9924 | 0,013 | 0,013 | 1,062 | 1,058 |
| У-24 | Д/с №15 "Березка" (Гагарина, 14) | 72 | 0,051 | 1 | 3,8284 | -3,8205 | 1 | 0,996 | 11,574 | 11,527 |
| У-н1 | У-н2 | 13 | 0,07 | 1 | 3,5007 | -3,4927 | 0,029 | 0,029 | 1,858 | 1,85 |
| У-гараж | Советская, 8б | 17 | 0,051 | 1 | 3,2761 | -3,2698 | 0,173 | 0,173 | 8,492 | 8,46 |
| У-больн | пер. Школьный, казначейство | 10 | 0,04 | 1 | 2,884 | -2,8786 | 0,282 | 0,281 | 23,466 | 23,377 |
| У-н2 | У-н3 | 16 | 0,07 | 1 | 2,8605 | -2,8541 | 0,024 | 0,024 | 1,247 | 1,242 |
| ТК-Н17 | Техническая, 4а (РОВД) | 30 | 0,07 | 1 | 2,7003 | -2,6947 | 0,04 | 0,04 | 1,113 | 1,109 |
| У-12 | Любимова, 2 Универмаг | 20 | 0,04 | 1 | 2,6401 | -2,635 | 0,472 | 0,471 | 19,681 | 19,606 |
| У-сов.8а | Советская, 6а Прокуратура | 10 | 0,051 | 1 | 2,552 | -2,5472 | 0,062 | 0,062 | 5,174 | 5,154 |
| У-сов | Советская, 8 Администрация района | 14 | 0,051 | 1 | 2,5481 | -2,5432 | 0,087 | 0,086 | 5,158 | 5,138 |
| У-типогр | Типография | 12 | 0,025 | 1 | 2,52 | -2,5153 | 3,026 | 3,014 | 210,13 | 209,34 |
| У-гаражи | Советская, гараж | 21 | 0,025 | 1 | 2,508 | -2,5033 | 5,245 | 5,225 | 208,14 | 207,354 |
| У-4 | У-5 | 85 | 0,082 | 1 | 2,4012 | -2,3943 | 0,04 | 0,04 | 0,39 | 0,387 |
| У-школа | У-к27 | 187 | 0,15 | 1 | 2,3379 | -2,2977 | 0,004 | 0,004 | 0,017 | 0,016 |
| У-ПТШ | пл. Ленина, 10а | 10 | 0,051 | 1 | 2,332 | -2,3276 | 0,052 | 0,052 | 4,327 | 4,311 |
| У-техн2 | Техническая, 2 | 44 | 0,04 | 1 | 2,3121 | -2,3075 | 0,798 | 0,795 | 15,118 | 15,059 |
| У-инф | ЦРБ Инфекционное | 32 | 0,051 | 1 | 2,2682 | -2,2636 | 0,157 | 0,157 | 4,095 | 4,079 |
| У-ГАИ | ГАИ | 124 | 0,1 | 1 | 2,2584 | -2,2494 | 0,019 | 0,018 | 0,124 | 0,124 |
| У-шк5 | ТК-19 | 38 | 0,051 | 1 | 2,2444 | -2,2394 | 0,183 | 0,182 | 4,011 | 3,993 |
| У-техн2 | У-шк5 | 10 | 0,051 | 1 | 2,2444 | -2,2394 | 0,048 | 0,048 | 4,011 | 3,993 |
| У-техн | У-техн6 | 30 | 0,082 | 1 | 2,2411 | -2,2347 | 0,012 | 0,012 | 0,34 | 0,338 |
| ТК-сов | Советская, 8а | 12 | 0,25 | 1 | 2,2374 | -2,2304 | - | - | 0,001 | 0,001 |
| У-к27 | У-л1 | 187 | 0,15 | 1 | 2,1299 | -2,1062 | 0,003 | 0,003 | 0,014 | 0,014 |
| У-орх | Советская, Орхидея | 6 | 0,051 | 1 | 2,064 | -2,0601 | 0,024 | 0,024 | 3,398 | 3,385 |
| У-скпом | У-гараж | 14 | 0,051 | 1 | 2,0441 | -2,04 | 0,056 | 0,056 | 3,334 | 3,32 |
| У-Н9 | Лаборатория РЭК | 7 | 0,051 | 1 | 2 | -1,9962 | 0,027 | 0,027 | 3,193 | 3,181 |
| У-л1 | У-л2 | 36 | 0,051 | 1 | 1,9497 | -1,9426 | 0,131 | 0,13 | 3,036 | 3,014 |
| У-РОСТО | РОСТО | 25 | 0,025 | 0,01 | 1,892 | -1,8884 | 1,396 | 1,391 | 50,748 | 50,572 |
| ТК-Н5 | Народная, 12 | 25 | 0,051 | 1 | 1,8641 | -1,8604 | 0,083 | 0,083 | 2,778 | 2,767 |
| У-гараж | ЦРБ Скорая помощь | 10 | 0,04 | 1 | 1,844 | -1,8405 | 0,116 | 0,115 | 9,646 | 9,609 |
| У-л2 | У-л3 | 44 | 0,051 | 1 | 1,7775 | -1,7712 | 0,134 | 0,133 | 2,529 | 2,511 |
| ТК-Н4 | Народная, 14 | 25 | 0,051 | 1 | 1,7761 | -1,7725 | 0,076 | 0,075 | 2,525 | 2,515 |
| ТК-Н8 | Народная, 8 | 14 | 0,04 | 1 | 1,756 | -1,7527 | 0,147 | 0,147 | 8,754 | 8,721 |
| У-техн6 | У-техн6в | 22 | 0,051 | 1 | 1,6165 | -1,6125 | 0,055 | 0,055 | 2,096 | 2,086 |
| У-6 | Д. Бедного, 4 | 119 | 0,082 | 1 | 1,6015 | -1,5955 | 0,025 | 0,025 | 0,177 | 0,176 |
| У-л3 | У-л4 | 68 | 0,051 | 1 | 1,6012 | -1,5958 | 0,168 | 0,167 | 2,057 | 2,044 |
| У-12 | Любимова, 10 Гостиница | 120 | 0,051 | 1 | 1,6006 | -1,5964 | 0,296 | 0,295 | 2,056 | 2,045 |
| У-н3 | Народная, 3 | 18 | 0,07 | 1 | 1,5802 | -1,5769 | 0,008 | 0,008 | 0,389 | 0,387 |
| ТК-Н3 | ТК-Н11 | 18 | 0,207 | 1 | 1,5631 | -1,5539 | - | - | 0,002 | 0,002 |
| ТК-Н11 | У-Н12 | 19 | 0,207 | 1 | 1,5617 | -1,5554 | - | - | 0,002 | 0,002 |
| У-родн | У-сов.6 | 16 | 0,051 | 1 | 1,5481 | -1,545 | 0,037 | 0,037 | 1,925 | 1,917 |
| У-сов.6 | Советская, 6 | 11 | 0,025 | 1 | 1,548 | -1,5451 | 1,05 | 1,046 | 79,515 | 79,215 |
| У-гараж | ЦРБ гаражи | 14 | 0,025 | 1 | 1,544 | -1,5411 | 1,329 | 1,324 | 79,106 | 78,807 |
| У-пищеблок | ЦРБ Пищеблок | 40 | 0,051 | 1 | 1,5362 | -1,5329 | 0,091 | 0,091 | 1,896 | 1,888 |
| У-техн6 | Техническая, 6 | 15 | 0,051 | 1 | 1,5041 | -1,5011 | 0,033 | 0,033 | 1,818 | 1,811 |
| У-техн | пер. Школьный, 6а | 19 | 0,025 | 1 | 1,444 | -1,4413 | 1,578 | 1,572 | 69,226 | 68,964 |
| У-л4 | У-родн | 45 | 0,051 | 1 | 1,4249 | -1,4205 | 0,088 | 0,088 | 1,635 | 1,625 |
| У-12 | Техническая, 4 | 10 | 0,051 | 1 | 1,34 | -1,3374 | 0,017 | 0,017 | 1,448 | 1,443 |
| У-коммун | Советская, 11 | 14 | 0,051 | 1 | 1,3241 | -1,3214 | 0,024 | 0,024 | 1,415 | 1,409 |
| У-б/н | пер. Школьный, 6б | 10 | 0,04 | 1 | 1,284 | -1,2816 | 0,056 | 0,056 | 4,707 | 4,689 |
| У-б/н | пер. Школьный, 6 | 10 | 0,04 | 1 | 1,236 | -1,2337 | 0,052 | 0,052 | 4,365 | 4,349 |
| У-5 | Склад | 7 | 0,051 | 1 | 1,2 | -1,1977 | 0,01 | 0,01 | 1,166 | 1,161 |
| У-5 | Склад | 7 | 0,051 | 1 | 1,2 | -1,1977 | 0,01 | 0,01 | 1,166 | 1,161 |
| У-2 | Склад | 9 | 0,051 | 1 | 1,2 | -1,1977 | 0,013 | 0,013 | 1,166 | 1,161 |
| У-техн6в | Техническая, 6б | 74 | 0,051 | 1 | 1,0804 | -1,0776 | 0,084 | 0,084 | 0,948 | 0,944 |
| У-техн6а | Техническая, 6а | 50 | 0,051 | 1 | 1,0482 | -1,0458 | 0,054 | 0,053 | 0,894 | 0,89 |
| У-сов.9 | Советская, 9 | 11 | 0,07 | 1 | 1,0321 | -1,03 | 0,002 | 0,002 | 0,17 | 0,169 |
| ТК-сов | Советская, Гараж | 9 | 0,051 | 1 | 0,836 | -0,8344 | 0,006 | 0,006 | 0,574 | 0,572 |
| У-гараж | Советская, Гараж | 9 | 0,051 | 1 | 0,836 | -0,8344 | 0,006 | 0,006 | 0,574 | 0,572 |
| У-гараж | Советская, Гараж | 4 | 0,025 | 1 | 0,836 | -0,8344 | 0,112 | 0,112 | 23,332 | 23,245 |
| ТК-19 | пер. Школьный, 9 | 15 | 0,025 | 1 | 0,824 | -0,8224 | 0,408 | 0,407 | 22,672 | 22,586 |
| У-Н12 | Гаражи | 62 | 0,025 | 1 | 0,8001 | -0,7984 | 1,591 | 1,584 | 21,382 | 21,295 |
| ТК-19 | У-техн | 7 | 0,04 | 1 | 0,7802 | -0,7784 | 0,015 | 0,015 | 1,761 | 1,753 |
| У-техн | Техническая, хоз магазин | 10 | 0,025 | 1 | 0,684 | -0,6827 | 0,188 | 0,187 | 15,664 | 15,605 |
| У-н3 | Народная, 5 (4) | 17 | 0,07 | 1 | 0,6402 | -0,6386 | 0,001 | 0,001 | 0,068 | 0,067 |
| У-н1 | Народная, 5 (1) | 5 | 0,07 | 1 | 0,64 | -0,6388 | - | - | 0,068 | 0,068 |
| ТК-19 | пер. Школьный, 7 | 10 | 0,025 | 1 | 0,64 | -0,6388 | 0,165 | 0,164 | 13,729 | 13,677 |
| У-н3 | Народная, 5 (3) | 5 | 0,07 | 1 | 0,64 | -0,6388 | - | - | 0,068 | 0,068 |
| У-н2 | Народная, 5 (2) | 5 | 0,07 | 1 | 0,64 | -0,6388 | - | - | 0,068 | 0,068 |
| У-родн | У-р21 | 22 | 0,025 | 1 | 0,6321 | -0,6307 | 0,354 | 0,352 | 13,393 | 13,337 |
| У-техн6 | Техническая, 6г | 40 | 0,051 | 1 | 0,6242 | -0,6226 | 0,016 | 0,016 | 0,325 | 0,323 |
| У-визит | Советская, 13 магазин | 12 | 0,025 | 1 | 0,576 | -0,5749 | 0,16 | 0,16 | 11,141 | 11,099 |
| У-техн6в | Техническая, 6в | 5 | 0,025 | 1 | 0,536 | -0,535 | 0,058 | 0,058 | 9,66 | 9,624 |
| У-отд.обр | Советская, 15 Отдел образования | 19 | 0,025 | 1 | 0,496 | -0,495 | 0,189 | 0,188 | 8,286 | 8,254 |
| У-родн | Невская, 49а | 72 | 0,025 | 1 | 0,4401 | -0,4391 | 0,565 | 0,563 | 6,54 | 6,511 |
| У-нм | Невская, 46 магазин | 10 | 0,051 | 1 | 0,42 | -0,4192 | 0,002 | 0,002 | 0,151 | 0,151 |
| ТК-37 | Советская, РБУ | 10 | 0,051 | 1 | 0,412 | -0,4112 | 0,002 | 0,002 | 0,146 | 0,145 |
| У-нев | У-суд | 66 | 0,1 | 1 | 0,4032 | -0,396 | - | - | 0,004 | 0,004 |
| У-суд | У-лахт | 100 | 0,1 | 1 | 0,4019 | -0,3973 | - | - | 0,004 | 0,004 |
| У-Н12 | РБУ | 6 | 0,025 | 1 | 0,4 | -0,3992 | 0,039 | 0,039 | 5,416 | 5,395 |
| У-лахт | Лахтина, 71 Зоомагазин | 21 | 0,025 | 1 | 0,4 | -0,3992 | 0,136 | 0,136 | 5,416 | 5,395 |
| У-тир | Советская, тир | 10 | 0,025 | 1 | 0,4 | -0,3992 | 0,065 | 0,065 | 5,416 | 5,395 |
| У-Н12 | Баснева, 11 Горсеть | 19 | 0,025 | 1 | 0,36 | -0,3593 | 0,1 | 0,1 | 4,4 | 4,382 |
| У-родн | У-лахт | 26 | 0,051 | 1 | 0,3525 | -0,3509 | 0,003 | 0,003 | 0,108 | 0,107 |
| У-рынок | У-у | 9 | 0,025 | 1 | 0,336 | -0,3353 | 0,041 | 0,041 | 3,841 | 3,825 |
| У-р21 | Родниковская, 21 | 34 | 0,025 | 1 | 0,316 | -0,3154 | 0,139 | 0,138 | 3,404 | 3,389 |
| У-р21 | Родниковская, 23 | 5 | 0,025 | 1 | 0,316 | -0,3154 | 0,02 | 0,02 | 3,403 | 3,39 |
| У-нев | У-н65 | 12 | 0,051 | 1 | 0,3081 | -0,3073 | 0,001 | 0,001 | 0,084 | 0,083 |
| У-ох | Народная, Рынок | 47 | 0,04 | 1 | 0,2641 | -0,2634 | 0,012 | 0,012 | 0,214 | 0,212 |
| У-рын | Народная, райпо | 16 | 0,04 | 1 | 0,22 | -0,2195 | 0,003 | 0,003 | 0,151 | 0,15 |
| У-к27 | Коровкина, 27 | 11 | 0,025 | 1 | 0,2 | -0,1996 | 0,018 | 0,018 | 1,388 | 1,382 |
| У-гараж | ЦРБ Гаражи | 39 | 0,025 | 1 | 0,2 | -0,1996 | 0,065 | 0,065 | 1,388 | 1,382 |
| У-у | Народная, магазин | 10 | 0,025 | 1 | 0,192 | -0,1916 | 0,015 | 0,015 | 1,281 | 1,276 |
| У-н65 | Невская, 63 | 25 | 0,025 | 1 | 0,18 | -0,1796 | 0,034 | 0,034 | 1,13 | 1,125 |
| У-лахт | У-лахт2 | 45 | 0,051 | 1 | 0,1763 | -0,1754 | 0,001 | 0,001 | 0,022 | 0,021 |
| У-лахт2 | м. Лахтина, 6 | 15 | 0,051 | 1 | 0,1761 | -0,1756 | - | - | 0,022 | 0,021 |
| У-л4 | м. Лахтина, 4 | 10 | 0,051 | 1 | 0,176 | -0,1756 | - | - | 0,022 | 0,021 |
| У-л3 | м. Лахтина, 3б | 10 | 0,051 | 1 | 0,176 | -0,1756 | - | - | 0,022 | 0,021 |
| У-лахт | м. Лахтина, 5 | 10 | 0,051 | 1 | 0,176 | -0,1756 | - | - | 0,022 | 0,021 |
| У-л1 | м. Лахтина, 1а | 10 | 0,051 | 1 | 0,172 | -0,1716 | - | - | 0,02 | 0,02 |
| У-л2 | м. Лахтина, 2а | 10 | 0,051 | 1 | 0,172 | -0,1716 | - | - | 0,02 | 0,02 |
| У-СЭС | пер. Школьный, гараж СЭС | 10 | 0,025 | 1 | 0,168 | -0,1677 | 0,012 | 0,012 | 0,988 | 0,984 |
| У-Л3 | пл. Ленина, Отдел культуры | 5 | 0,051 | 1 | 0,164 | -0,1637 | - | - | 0,018 | 0,018 |
| У-у | Народная, контора | 5 | 0,025 | 1 | 0,144 | -0,1437 | 0,004 | 0,004 | 0,732 | 0,729 |
| У-н65 | Невская, 65 | 10 | 0,025 | 1 | 0,128 | -0,1277 | 0,007 | 0,007 | 0,583 | 0,581 |
| У-техн | Техническая, 3 магазин | 39 | 0,04 | 1 | 0,0961 | -0,0957 | 0,001 | 0,001 | 0,017 | 0,017 |

Таблица 3.37 - Результаты поверочного гидравлического расчета потребителей тепловой нагрузки на отопление от ЦТП ОТС ООО «УК ИП «Родники»

| Наименование потребителя | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Административное здание | 149,17 | 0,44 | 17,6 | 24,066 | 9,235 | 17,6 | 10,23 | 197,09 | 186,855 | 47,92 | 37,69 |
| Баня | 141,29 | 0,137 | 5,48 | 9,779 | 32,836 | 5,48 | 33,84 | 208,92 | 175,081 | 67,63 | 33,79 |
| Баснева, 11 Горсеть | 145,89 | 0,009 | 0,36 | 6,073 | 16,953 | 0,36 | 17,95 | 200,95 | 182,994 | 55,06 | 37,1 |
| Бытовой корпус | 148,11 | 0,1 | 4 | 9,676 | 18,256 | 4 | 19,26 | 201,61 | 182,355 | 53,5 | 34,25 |
| Гагарина, 1 | 151,29 | 0,128 | 5,12 | 14,841 | 5,403 | 5,12 | 6,4 | 195,15 | 188,749 | 43,86 | 37,46 |
| Гагарина, 10 | 147,45 | 0,2438 | 9,752 | 21,891 | 4,141 | 9,752 | 5,14 | 194,52 | 189,378 | 47,07 | 41,93 |
| Гагарина, 11 | 150,78 | 0,1359 | 5,436 | 14,834 | 6,103 | 5,436 | 7,1 | 195,5 | 188,399 | 44,72 | 37,62 |
| Гагарина, 15 | 146,05 | 0,2442 | 9,768 | 21,358 | 4,586 | 9,768 | 5,59 | 194,74 | 189,156 | 48,69 | 43,11 |
| Гагарина, 16 | 146,69 | 0,2206 | 8,824 | 19,903 | 4,962 | 8,824 | 5,96 | 194,93 | 188,968 | 48,24 | 42,28 |
| Гагарина, 17 | 146,78 | 0,2267 | 9,068 | 19,6 | 5,571 | 9,068 | 6,57 | 195,24 | 188,665 | 48,46 | 41,88 |
| Гагарина, 18 | 146,89 | 0,215 | 8,6 | 20,045 | 4,582 | 8,6 | 5,58 | 194,74 | 189,159 | 47,85 | 42,27 |
| Гагарина, 19 | 147,79 | 0,1801 | 7,204 | 17,842 | 5,121 | 7,204 | 6,12 | 195,01 | 188,89 | 47,22 | 41,1 |
| Гагарина, 2 | 151,83 | 0,128 | 5,12 | 14,309 | 6,253 | 5,12 | 7,25 | 195,58 | 188,325 | 43,75 | 36,49 |
| Гагарина, 20 | 148,23 | 0,1525 | 6,1 | 16,382 | 5,167 | 6,1 | 6,17 | 195,03 | 188,867 | 46,8 | 40,64 |
| Гагарина, 21 | 148,45 | 0,1974 | 7,896 | 19,527 | 4,288 | 7,896 | 5,29 | 194,59 | 189,305 | 46,14 | 40,85 |
| Гагарина, 23 | 146,91 | 0,2176 | 8,704 | 20,252 | 4,503 | 8,704 | 5,5 | 194,7 | 189,198 | 47,79 | 42,29 |
| Гагарина, 24 | 150,41 | 0,175 | 7 | 16,497 | 6,616 | 7 | 7,62 | 195,76 | 188,144 | 45,35 | 37,73 |
| Гагарина, 3 | 151,99 | 0,1535 | 6,14 | 15,605 | 6,357 | 6,14 | 7,36 | 195,63 | 188,273 | 43,64 | 36,28 |
| Гагарина, 4 | 151,94 | 0,1512 | 6,048 | 15,346 | 6,596 | 6,048 | 7,6 | 195,75 | 188,154 | 43,81 | 36,21 |
| Гагарина, 5 | 151,23 | 0,1522 | 6,088 | 15,539 | 6,358 | 6,088 | 7,36 | 195,63 | 188,273 | 44,4 | 37,04 |
| Гагарина, 6 | 149,55 | 0,1505 | 6,02 | 16,174 | 5,296 | 6,02 | 6,3 | 195,1 | 188,802 | 45,55 | 39,25 |
| Гагарина, 7 | 149,08 | 0,2196 | 8,784 | 19,738 | 5,084 | 8,784 | 6,08 | 194,99 | 188,908 | 45,91 | 39,83 |
| Гагарина, 8 | 149,72 | 0,1357 | 5,428 | 14,305 | 7,036 | 5,428 | 8,04 | 195,97 | 187,934 | 46,25 | 38,21 |
| Гагарина, 9 | 147,6 | 0,2188 | 8,752 | 20,297 | 4,513 | 8,752 | 5,51 | 194,71 | 189,192 | 47,11 | 41,59 |
| ГАИ | 147,82 | 0,0564 | 2,256 | 9,845 | 5,419 | 2,256 | 6,42 | 195,16 | 188,74 | 47,34 | 40,92 |
| Гаражи | 145,6 | 0,02 | 0,8 | 4,626 | 13,978 | 0,8 | 14,98 | 199,46 | 184,479 | 53,86 | 38,88 |
| Д. Бедного, 4 | 141,88 | 0,04 | 1,6 | 5,286 | 32,79 | 1,6 | 33,79 | 208,89 | 175,104 | 67,01 | 33,22 |
| Д/с №1 "Чайка" (Техническая, 5) | 149,43 | 0,1024 | 4,096 | 9,953 | 17,098 | 4,096 | 18,1 | 201,02 | 182,922 | 51,59 | 33,49 |
| Д/с №12 "Звездочка" (Народная, 16) | 146,69 | 0,1514 | 6,056 | 12,943 | 13,069 | 6,056 | 14,07 | 199 | 184,932 | 52,31 | 38,24 |
| Д/с №15 "Березка" (Гагарина, 14) | 148,37 | 0,0957 | 3,828 | 12,924 | 5,253 | 3,828 | 6,25 | 195,08 | 188,824 | 46,71 | 40,45 |
| Д/с №6 "Ласточка" (Гагарина, 12) | 149,14 | 0,101 | 4,04 | 12,525 | 6,632 | 4,04 | 7,63 | 195,77 | 188,136 | 46,63 | 39 |
| Здание вспомогательных служб | 146,54 | 0,1 | 4 | 8,359 | 32,772 | 4 | 33,77 | 208,89 | 175,114 | 62,35 | 28,57 |
| Коровкина, 27 | 138,39 | 0,005 | 0,2 | 4,096 | 26,113 | 0,2 | 27,11 | 205,54 | 178,43 | 67,15 | 40,04 |
| Красный склад "Обувные технологии" | 142,46 | 0,36175 | 14,47 | 20,277 | 12,385 | 14,47 | 13,38 | 198,67 | 185,285 | 56,21 | 42,83 |
| Лаборатория РЭК | 147,89 | 0,05 | 2 | 6,904 | 17,607 | 2 | 18,61 | 201,27 | 182,668 | 53,38 | 34,78 |
| Лахтина, 71 Зоомагазин | 142,43 | 0,01 | 0,4 | 3,048 | 18,53 | 0,4 | 19,53 | 201,74 | 182,209 | 59,31 | 39,78 |
| Любимова, 10 Гостиница | 147,91 | 0,04 | 1,6 | 7,132 | 9,893 | 1,6 | 10,89 | 197,42 | 186,526 | 49,51 | 38,62 |
| Любимова, 2 Универмаг | 147,75 | 0,066 | 2,64 | 9,245 | 9,541 | 2,64 | 10,54 | 197,24 | 186,702 | 49,49 | 38,95 |
| Любимова, 5 Универсам | 148,09 | 0,1 | 4 | 11,85 | 8,113 | 4 | 9,11 | 196,51 | 187,399 | 48,42 | 39,31 |
| м. Лахтина, 1а | 140,79 | 0,0043 | 0,172 | 4,761 | 26,142 | 0,172 | 27,14 | 205,56 | 178,415 | 64,77 | 37,63 |
| м. Лахтина, 2а | 140,79 | 0,0043 | 0,172 | 5,538 | 25,881 | 0,172 | 26,88 | 205,43 | 178,545 | 64,64 | 37,76 |
| м. Лахтина, 3б | 141,11 | 0,0044 | 0,176 | 3,282 | 25,615 | 0,176 | 26,61 | 205,29 | 178,678 | 64,18 | 37,57 |
| м. Лахтина, 4 | 141,53 | 0,0044 | 0,176 | 3,394 | 25,28 | 0,176 | 26,28 | 205,13 | 178,845 | 63,6 | 37,31 |
| м. Лахтина, 5 | 141,98 | 0,0044 | 0,176 | 3,464 | 25,098 | 0,176 | 26,1 | 205,03 | 178,936 | 63,05 | 36,96 |
| м. Лахтина, 6 | 142,59 | 0,0044 | 0,176 | 3,465 | 25,095 | 0,176 | 26,09 | 205,03 | 178,937 | 62,44 | 36,35 |
| М. Ульяновой, 2 | 147,82 | 0,2433 | 9,732 | 38,578 | 0,428 | 9,732 | 1,43 | 192,66 | 191,231 | 44,84 | 43,41 |
| М. Ульяновой, 3 | 149,41 | 0,2187 | 8,748 | 19,015 | 5,854 | 8,748 | 6,85 | 195,38 | 188,524 | 45,97 | 39,11 |
| М. Ульяновой, 4 | 147,74 | 0,237 | 9,48 | 22,729 | 3,367 | 9,48 | 4,37 | 194,13 | 189,764 | 46,39 | 42,02 |
| М. Ульяновой, 5 | 151 | 0,2283 | 9,132 | 20,251 | 4,958 | 9,132 | 5,96 | 194,93 | 188,97 | 43,93 | 37,97 |
| М. Ульяновой, 5а | 147,36 | 0,237 | 9,48 | 21,28 | 4,383 | 9,48 | 5,38 | 194,64 | 189,258 | 47,28 | 41,9 |
| М. Ульяновой, 7 | 150,5 | 0,1403 | 5,612 | 15,6 | 5,318 | 5,612 | 6,32 | 195,11 | 188,791 | 44,61 | 38,29 |
| Маяковского, 1 | 149,42 | 0,226 | 9,04 | 19,833 | 5,282 | 9,04 | 6,28 | 195,09 | 188,808 | 45,67 | 39,39 |
| Народная, 12 | 144,89 | 0,0466 | 1,864 | 6,708 | 17,157 | 1,864 | 18,16 | 201,05 | 182,893 | 56,16 | 38 |
| Народная, 14 | 145,8 | 0,0444 | 1,776 | 6,55 | 17,141 | 1,776 | 18,14 | 201,04 | 182,901 | 55,24 | 37,1 |
| Народная, 3 | 141,04 | 0,0395 | 1,58 | 7,095 | 9,854 | 1,58 | 10,85 | 197,39 | 186,536 | 56,35 | 45,5 |
| Народная, 5 (1) | 141,49 | 0,016 | 0,64 | 4,501 | 9,975 | 0,64 | 10,98 | 197,45 | 186,475 | 55,96 | 44,98 |
| Народная, 5 (2) | 141,74 | 0,016 | 0,64 | 4,508 | 9,918 | 0,64 | 10,92 | 197,42 | 186,504 | 55,68 | 44,76 |
| Народная, 5 (3) | 141,77 | 0,016 | 0,64 | 4,513 | 9,87 | 0,64 | 10,87 | 197,4 | 186,528 | 55,63 | 44,76 |
| Народная, 5 (4) | 141,86 | 0,016 | 0,64 | 4,514 | 9,868 | 0,64 | 10,87 | 197,4 | 186,529 | 55,54 | 44,67 |
| Народная, 8 | 144,75 | 0,0439 | 1,756 | 6,479 | 17,495 | 1,756 | 18,49 | 201,22 | 182,724 | 56,47 | 37,97 |
| Народная, 9 | 145,07 | 0,3374 | 13,496 | 20,663 | 9,991 | 13,496 | 10,99 | 197,46 | 186,468 | 52,39 | 41,4 |
| Народная, контора | 143,46 | 0,0036 | 0,144 | 4,895 | 13,161 | 0,144 | 14,16 | 199,05 | 184,886 | 55,59 | 41,43 |
| Народная, магазин | 142,86 | 0,0048 | 0,192 | 3,091 | 13,139 | 0,192 | 14,14 | 199,04 | 184,897 | 56,18 | 42,04 |
| Народная, райпо | 146,98 | 0,0055 | 0,22 | 3,775 | 14,335 | 0,22 | 15,34 | 199,64 | 184,3 | 52,66 | 37,32 |
| Народная, Рынок | 144,99 | 0,0066 | 0,264 | 3,307 | 14,432 | 0,264 | 15,43 | 199,68 | 184,251 | 54,69 | 39,26 |
| Невская, 46 магазин | 140,78 | 0,0105 | 0,42 | 3,109 | 18,886 | 0,42 | 19,89 | 201,92 | 182,031 | 61,14 | 41,25 |
| Невская, 49а | 140,69 | 0,011 | 0,44 | 12,636 | 23,977 | 0,44 | 24,98 | 204,47 | 179,495 | 63,78 | 38,8 |
| Невская, 63 | 140 | 0,0045 | 0,18 | 3,299 | 18,734 | 0,18 | 19,73 | 201,84 | 182,107 | 61,84 | 42,11 |
| Невская, 65 | 140 | 0,0032 | 0,128 | 4,094 | 18,787 | 0,128 | 19,79 | 201,87 | 182,08 | 61,87 | 42,08 |
| Невская, 67 ТЦ Невский | 140 | 0,106 | 4,24 | 9,956 | 18,294 | 4,24 | 19,29 | 201,62 | 182,327 | 61,62 | 42,33 |
| ООО "Бриз" | 144,67 | 0,292 | 11,68 | 17,911 | 13,257 | 11,68 | 14,26 | 199,11 | 184,85 | 54,44 | 40,18 |
| пер. Школьный, 6 | 149,63 | 0,0309 | 1,236 | 6,463 | 8,754 | 1,236 | 9,75 | 196,83 | 187,079 | 47,2 | 37,45 |
| пер. Школьный, 6а | 149,89 | 0,0361 | 1,444 | 7,907 | 5,333 | 1,444 | 6,33 | 195,12 | 188,786 | 45,23 | 38,9 |
| пер. Школьный, 6б | 149,82 | 0,0321 | 1,284 | 6,589 | 8,746 | 1,284 | 9,75 | 196,83 | 187,083 | 47,01 | 37,26 |
| пер. Школьный, 7 | 149,57 | 0,016 | 0,64 | 5,239 | 5,437 | 0,64 | 6,44 | 195,17 | 188,734 | 45,6 | 39,16 |
| пер. Школьный, 9 | 149,88 | 0,0206 | 0,824 | 6,085 | 4,951 | 0,824 | 5,95 | 194,93 | 188,976 | 45,05 | 39,1 |
| пер. Школьный, гараж СЭС | 149,85 | 0,0042 | 0,168 | 3,958 | 8,119 | 0,168 | 9,12 | 196,52 | 187,396 | 46,67 | 37,55 |
| пер. Школьный, казначейство | 149,57 | 0,0721 | 2,884 | 10,156 | 7,817 | 2,884 | 8,82 | 196,36 | 187,547 | 46,79 | 37,98 |
| пл. Ленина, 1 | 142,2 | 0,1424 | 5,696 | 12,028 | 15,502 | 5,696 | 16,5 | 200,22 | 183,72 | 58,02 | 41,52 |
| пл. Ленина, 10 ПТК | 143,08 | 0,1986 | 7,944 | 13,538 | 18,789 | 7,944 | 19,79 | 201,87 | 182,08 | 58,79 | 39 |
| пл. Ленина, 10/6 Школа№1 | 144,65 | 0,1216 | 4,864 | 10,665 | 18,285 | 4,864 | 19,28 | 201,62 | 182,331 | 56,97 | 37,68 |
| пл. Ленина, 10а | 143 | 0,0583 | 2,332 | 7,255 | 19,634 | 2,332 | 20,63 | 202,29 | 181,658 | 59,29 | 38,66 |
| пл. Ленина, 3 | 142,2 | 0,1902 | 7,608 | 13,468 | 17,592 | 7,608 | 18,59 | 201,27 | 182,677 | 59,07 | 40,48 |
| пл. Ленина, 5 | 143,07 | 0,2965 | 11,86 | 17,341 | 15,554 | 11,86 | 16,55 | 200,25 | 183,695 | 57,18 | 40,62 |
| пл. Ленина, 6 | 143 | 0,1057 | 4,228 | 9,655 | 20,569 | 4,228 | 21,57 | 202,76 | 181,193 | 59,76 | 38,19 |
| пл. Ленина, Отдел культуры | 140,89 | 0,0041 | 0,164 | 3,259 | 18,987 | 0,164 | 19,99 | 201,97 | 181,981 | 61,08 | 41,09 |
| Прядильная фабрика | 148,85 | 3,5 | 140 | 60,679 | 14,458 | 140 | 15,46 | 199,71 | 184,251 | 50,86 | 35,4 |
| РБУ | 146,3 | 0,01 | 0,4 | 3,111 | 17,075 | 0,4 | 18,08 | 201,01 | 182,933 | 54,71 | 36,63 |
| Родниковская, 21 | 142,47 | 0,0079 | 0,316 | 3,033 | 24,122 | 0,316 | 25,12 | 204,54 | 179,423 | 62,07 | 36,95 |
| Родниковская, 23 | 142,62 | 0,0079 | 0,316 | 3,018 | 24,358 | 0,316 | 25,36 | 204,66 | 179,305 | 62,04 | 36,68 |
| РОСТО | 149,87 | 0,0473 | 1,892 | 9,346 | 4,693 | 1,892 | 5,69 | 194,8 | 189,106 | 44,93 | 39,24 |
| РСЦ | 148,6 | 0,1168 | 4,672 | 14,219 | 5,34 | 4,672 | 6,34 | 195,12 | 188,779 | 46,52 | 40,18 |
| Склад | 143,35 | 0,03 | 1,2 | 4,579 | 32,763 | 1,2 | 33,76 | 208,88 | 175,118 | 65,53 | 31,77 |
| Склад | 142,94 | 0,03 | 1,2 | 4,579 | 32,763 | 1,2 | 33,76 | 208,88 | 175,118 | 65,94 | 32,18 |
| Склад | 142,86 | 0,03 | 1,2 | 4,643 | 30,986 | 1,2 | 31,99 | 207,99 | 176,003 | 65,13 | 33,14 |
| Советская, 1 | 143,2 | 0,1391 | 5,564 | 11,308 | 18,93 | 5,564 | 19,93 | 201,94 | 182,01 | 58,74 | 38,81 |
| Советская, 10 | 144,49 | 0,139 | 5,56 | 10,43 | 26,124 | 5,56 | 27,12 | 205,55 | 178,425 | 61,06 | 33,94 |
| Советская, 10а | 145,46 | 0,2384 | 9,536 | 13,605 | 26,542 | 9,536 | 27,54 | 205,76 | 178,217 | 60,3 | 32,76 |
| Советская, 11 | 145,45 | 0,0331 | 1,324 | 5,198 | 24,013 | 1,324 | 25,01 | 204,49 | 179,477 | 59,04 | 34,03 |
| Советская, 11а Склад ЖКО | 145,62 | 0,1361 | 5,444 | 10,581 | 23,642 | 5,444 | 24,64 | 204,3 | 179,662 | 58,68 | 34,04 |
| Советская, 12 | 145,11 | 0,1514 | 6,056 | 10,984 | 25,197 | 6,056 | 26,2 | 205,08 | 178,887 | 59,97 | 33,78 |
| Советская, 13 магазин | 146,8 | 0,0144 | 0,576 | 3,456 | 23,249 | 0,576 | 24,25 | 204,11 | 179,857 | 57,31 | 33,06 |
| Советская, 14 | 146,72 | 0,3795 | 15,18 | 18,536 | 19,518 | 15,18 | 20,52 | 202,24 | 181,721 | 55,52 | 35 |
| Советская, 15 Отдел образования | 148 | 0,0124 | 0,496 | 3,233 | 22,527 | 0,496 | 23,53 | 203,74 | 180,217 | 55,74 | 32,22 |
| Советская, 17 | 148,01 | 0,319 | 12,76 | 17,051 | 19,262 | 12,76 | 20,26 | 202,11 | 181,844 | 54,1 | 33,83 |
| Советская, 19 | 148,82 | 0,3239 | 12,956 | 17,465 | 18,042 | 12,956 | 19,04 | 201,49 | 182,453 | 52,67 | 33,63 |
| Советская, 2а Школа №1 | 138,39 | 0,1216 | 4,864 | 9,794 | 25,71 | 4,864 | 26,71 | 205,34 | 178,631 | 66,95 | 40,24 |
| Советская, 6 | 141,06 | 0,0387 | 1,548 | 5,617 | 24,07 | 1,548 | 25,07 | 204,52 | 179,45 | 63,46 | 38,39 |
| Советская, 6а Прокуратура | 140,6 | 0,0638 | 2,552 | 7,067 | 26,105 | 2,552 | 27,1 | 205,54 | 178,434 | 64,94 | 37,83 |
| Советская, 8 Администрация района | 142,56 | 0,0637 | 2,548 | 7,05 | 26,283 | 2,548 | 27,28 | 205,63 | 178,346 | 63,07 | 35,79 |
| Советская, 8а | 142,3 | 0,0559 | 2,236 | 6,618 | 26,065 | 2,236 | 27,07 | 205,52 | 178,454 | 63,22 | 36,15 |
| Советская, 8б | 141,82 | 0,0819 | 3,276 | 8,047 | 25,591 | 3,276 | 26,59 | 205,28 | 178,691 | 63,46 | 36,87 |
| Советская, 9 | 144,23 | 0,0258 | 1,032 | 4,632 | 23,144 | 1,032 | 24,14 | 204,05 | 179,91 | 59,82 | 35,68 |
| Советская, Гараж | 141,57 | 0,0209 | 0,836 | 4,047 | 26,053 | 0,836 | 27,05 | 205,51 | 178,46 | 63,94 | 36,89 |
| Советская, Гараж | 141,67 | 0,0209 | 0,836 | 4,052 | 25,924 | 0,836 | 26,92 | 205,45 | 178,524 | 63,78 | 36,85 |
| Советская, Гараж | 141,57 | 0,0209 | 0,836 | 4,047 | 26,066 | 0,836 | 27,07 | 205,52 | 178,454 | 63,95 | 36,88 |
| Советская, гараж | 144,66 | 0,0627 | 2,508 | 7,742 | 17,512 | 2,508 | 18,51 | 201,24 | 182,724 | 56,58 | 38,06 |
| Советская, Орхидея | 144,64 | 0,0516 | 2,064 | 6,326 | 26,601 | 2,064 | 27,6 | 205,79 | 178,187 | 61,15 | 33,55 |
| Советская, РБУ | 143,04 | 0,0103 | 0,412 | 3,007 | 20,765 | 0,412 | 21,77 | 202,86 | 181,095 | 59,82 | 38,05 |
| Советская, тир | 140,14 | 0,01 | 0,4 | 3,99 | 26,069 | 0,4 | 27,07 | 205,52 | 178,452 | 65,38 | 38,31 |
| Таможенный склад "Урсус" | 142,7 | 0,37625 | 15,05 | 20,699 | 12,338 | 15,05 | 13,34 | 198,65 | 185,308 | 55,95 | 42,61 |
| Техническая, 1а | 147,51 | 0,1403 | 5,612 | 12,373 | 13,439 | 5,612 | 14,44 | 199,19 | 184,75 | 51,68 | 37,24 |
| Техническая, 2 | 149,08 | 0,0578 | 2,312 | 10,364 | 4,634 | 2,312 | 5,63 | 194,77 | 189,135 | 45,69 | 40,05 |
| Техническая, 3 магазин | 150,18 | 0,0024 | 0,096 | 6,69 | 5,735 | 0,096 | 6,73 | 195,32 | 188,585 | 45,14 | 38,41 |
| Техническая, 4 | 149,88 | 0,0335 | 1,34 | 6,125 | 12,756 | 1,34 | 13,76 | 198,84 | 185,084 | 48,96 | 35,2 |
| Техническая, 4а (РОВД) | 150,08 | 0,0675 | 2,7 | 8,74 | 12,495 | 2,7 | 13,49 | 198,71 | 185,215 | 48,63 | 35,13 |
| Техническая, 6 | 149,81 | 0,0376 | 1,504 | 6,63 | 11,705 | 1,504 | 12,71 | 198,31 | 185,608 | 48,5 | 35,8 |
| Техническая, 6а | 149,23 | 0,0262 | 1,048 | 5,597 | 11,191 | 1,048 | 12,19 | 198,06 | 185,864 | 48,83 | 36,63 |
| Техническая, 6б | 149,24 | 0,027 | 1,08 | 5,901 | 9,622 | 1,08 | 10,62 | 197,27 | 186,646 | 48,03 | 37,41 |
| Техническая, 6в | 149,06 | 0,0134 | 0,536 | 4,151 | 9,674 | 0,536 | 10,67 | 197,29 | 186,62 | 48,23 | 37,56 |
| Техническая, 6г | 150,02 | 0,0156 | 0,624 | 4,457 | 9,869 | 0,624 | 10,87 | 197,39 | 186,522 | 47,37 | 36,5 |
| Техническая, 7а стадион | 149,09 | 0,1571 | 6,284 | 14,145 | 9,863 | 6,284 | 10,86 | 197,39 | 186,526 | 48,3 | 37,44 |
| Техническая, прокуратура | 149,37 | 0,1 | 4 | 9,747 | 17,726 | 4 | 18,73 | 201,34 | 182,61 | 51,97 | 33,24 |
| Техническая, хоз магазин | 149,94 | 0,0171 | 0,684 | 5,435 | 5,361 | 0,684 | 6,36 | 195,13 | 188,772 | 45,19 | 38,83 |
| Типография | 139,32 | 0,063 | 2,52 | 7,495 | 20,129 | 2,52 | 21,13 | 202,55 | 181,416 | 63,23 | 42,1 |
| Управление ОГМ | 148,84 | 0,194 | 7,76 | 14,95 | 12,053 | 7,76 | 13,05 | 198,5 | 185,449 | 49,66 | 36,61 |
| Хлопко-красильный корпус | 146,01 | 0,688 | 27,52 | 25,657 | 17,476 | 27,52 | 18,48 | 201,22 | 182,746 | 55,21 | 36,74 |
| ЦРБ гаражи | 149,33 | 0,0386 | 1,544 | 8,832 | 3,918 | 1,544 | 4,92 | 194,41 | 189,492 | 45,08 | 40,16 |
| ЦРБ Гаражи | 149,78 | 0,005 | 0,2 | 3,367 | 8,052 | 0,2 | 9,05 | 196,48 | 187,429 | 46,7 | 37,65 |
| ЦРБ Деткая поликлиника | 149,48 | 0,1186 | 4,744 | 12,963 | 7,97 | 4,744 | 8,97 | 196,44 | 187,47 | 46,96 | 37,99 |
| ЦРБ Инфекционное | 149,87 | 0,0567 | 2,268 | 9,369 | 6,677 | 2,268 | 7,68 | 195,79 | 188,115 | 45,92 | 38,25 |
| ЦРБ Пищеблок | 148,97 | 0,0384 | 1,536 | 7,335 | 8,15 | 1,536 | 9,15 | 196,53 | 187,38 | 47,56 | 38,41 |
| ЦРБ поликлиника | 149,04 | 0,1095 | 4,38 | 12,262 | 8,486 | 4,38 | 9,49 | 196,7 | 187,213 | 47,66 | 38,17 |
| ЦРБ Роддом | 148,99 | 0,1254 | 5,016 | 14,145 | 6,285 | 5,016 | 7,28 | 195,6 | 188,311 | 46,61 | 39,32 |
| ЦРБ Скорая помощь | 149,86 | 0,0461 | 1,844 | 8,087 | 7,951 | 1,844 | 8,95 | 196,43 | 187,48 | 46,57 | 37,62 |
| ЦРБ Терапия | 149,38 | 0,1095 | 4,38 | 12,352 | 8,241 | 4,38 | 9,24 | 196,58 | 187,335 | 47,2 | 37,96 |
| ЦРБ Хирургия | 149,4 | 0,2405 | 9,62 | 18,334 | 8,191 | 9,62 | 9,19 | 196,55 | 187,36 | 47,15 | 37,96 |
| Шагова, 1 ДК | 147,59 | 0,6162 | 24,648 | 26,485 | 12,346 | 24,648 | 13,35 | 198,64 | 185,292 | 51,05 | 37,7 |
| Шагова, 10 (1) | 147,91 | 0,289 | 11,56 | 21,503 | 6,25 | 11,56 | 7,25 | 195,58 | 188,333 | 47,67 | 40,42 |
| Шагова, 10 (2) | 148,43 | 0,289 | 11,56 | 28,723 | 1,963 | 11,56 | 2,96 | 193,44 | 190,472 | 45,01 | 42,04 |
| Шагова, 11 (1) | 147,75 | 0,1632 | 6,528 | 15,087 | 8,225 | 6,528 | 9,22 | 196,57 | 187,348 | 48,82 | 39,6 |
| Шагова, 11 (2) | 148,29 | 0,1632 | 6,528 | 15,144 | 8,102 | 6,528 | 9,1 | 196,51 | 187,409 | 48,22 | 39,12 |
| Шагова, 12 | 146,84 | 0,2095 | 8,38 | 17,945 | 6,772 | 8,38 | 7,77 | 195,84 | 188,073 | 49 | 41,23 |
| Шагова, 14 (1) | 145,52 | 0,277 | 11,08 | 17,409 | 13,366 | 11,08 | 14,37 | 199,15 | 184,783 | 53,63 | 39,26 |
| Шагова, 14(2) | 146,09 | 0,277 | 11,08 | 19,923 | 7,792 | 11,08 | 8,79 | 196,36 | 187,564 | 50,27 | 41,47 |
| Шагова, 15 | 142,41 | 0,2355 | 9,42 | 17,937 | 8,573 | 9,42 | 9,57 | 196,75 | 187,175 | 54,34 | 44,76 |
| Шагова, 16 | 145,26 | 0,2317 | 9,268 | 16,646 | 11,187 | 9,268 | 12,19 | 198,06 | 185,871 | 52,8 | 40,61 |
| Шагова, 17 | 146,38 | 0,2448 | 9,792 | 16,659 | 12,448 | 9,792 | 13,45 | 198,69 | 185,241 | 52,31 | 38,86 |
| Шагова, 18 | 146,14 | 0,2367 | 9,468 | 17,76 | 9,01 | 9,468 | 10,01 | 196,97 | 186,956 | 50,83 | 40,82 |
| Шагова, 19 | 141,99 | 0,288 | 11,52 | 18,945 | 10,303 | 11,52 | 11,3 | 197,61 | 186,312 | 55,62 | 44,32 |
| Шагова, 2 | 148,07 | 0,3501 | 14,004 | 19,387 | 13,882 | 14,004 | 14,88 | 199,41 | 184,526 | 51,34 | 36,46 |
| Шагова, 3 | 147,85 | 0,246 | 9,84 | 16,309 | 13,687 | 9,84 | 14,69 | 199,31 | 184,623 | 51,46 | 36,77 |
| Шагова, 4 | 147,96 | 0,249 | 9,96 | 16,79 | 12,482 | 9,96 | 13,48 | 198,71 | 185,225 | 50,75 | 37,26 |
| Шагова, 5 | 146,74 | 0,2488 | 9,952 | 16,204 | 14,365 | 9,952 | 15,37 | 199,65 | 184,285 | 52,91 | 37,54 |
| Шагова, 6 | 148,23 | 0,2298 | 9,192 | 16,023 | 12,82 | 9,192 | 13,82 | 198,88 | 185,056 | 50,65 | 36,83 |
| Шагова, 7 | 149,73 | 0,2291 | 9,164 | 15,999 | 12,816 | 9,164 | 13,82 | 198,87 | 185,058 | 49,14 | 35,33 |
| Шагова, 7 | 143,39 | 0,2291 | 9,164 | 16,43 | 11,524 | 9,164 | 12,52 | 198,23 | 185,702 | 54,84 | 42,31 |
| Шагова, 8 | 148,58 | 0,1981 | 7,924 | 16,589 | 8,291 | 7,924 | 9,29 | 196,61 | 187,315 | 48,03 | 38,73 |
| Шагова, 9 | 148,77 | 0,3004 | 12,016 | 24,03 | 4,33 | 12,016 | 5,33 | 194,62 | 189,291 | 45,85 | 40,52 |

Таблица 3.38 - Результаты поверочного гидравлического расчета участков тепловой сети ГВС от ЦТП ОТС ООО «УК ИП «Родники»

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шерохова-тость тру-бопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТС (бойлерная) | У-склад | 30 | 0,15 | 0,1 | 1 | 49,4916 | -21,9403 | 0,241 | 0,397 | 6,684 | 11,04 |
| У-склад | У-вод | 10 | 0,15 | 0,1 | 1 | 49,4903 | -21,9409 | 0,08 | 0,132 | 6,684 | 11,041 |
| У-вод | У-1 | 20 | 0,15 | 0,1 | 1 | 33,1259 | -14,6759 | 0,072 | 0,119 | 3,006 | 4,959 |
| У-1 | У-пр | 120 | 0,15 | 0,1 | 1 | 33,125 | -14,6763 | 0,433 | 0,714 | 3,006 | 4,96 |
| У-пр | У-комб | 15 | 0,15 | 0,1 | 1 | 33,1199 | -14,6786 | 0,054 | 0,089 | 3,005 | 4,961 |
| У-комб | У-проф | 5 | 0,15 | 0,1 | 1 | 32,3829 | -14,3519 | 0,017 | 0,028 | 2,874 | 4,744 |
| У-проф | У-ЛМЗ | 30 | 0,15 | 0,1 | 1 | 32,3826 | -14,352 | 0,103 | 0,171 | 2,874 | 4,744 |
| У-ЛМЗ | У-1-1 | 120 | 0,15 | 0,1 | 1 | 30,7068 | -13,6098 | 0,372 | 0,615 | 2,586 | 4,269 |
| У-1-1 | ТК-1 | 10 | 0,15 | 0,1 | 1 | 30,7016 | -13,6121 | 0,031 | 0,051 | 2,585 | 4,27 |
| ТК-1 | У-техн1 | 15 | 0,15 | 0,1 | 1 | 28,6621 | -12,7072 | 0,041 | 0,067 | 2,255 | 3,725 |
| У-техн1 | У-сов19 | 5 | 0,15 | 0,1 | 1 | 28,6614 | -12,7074 | 0,014 | 0,022 | 2,255 | 3,725 |
| У-сов19 | У-смолина | 5 | 0,15 | 0,1 | 1 | 26,8432 | -11,9004 | 0,012 | 0,02 | 1,98 | 3,27 |
| У-смолина | У-дс | 5 | 0,15 | 0,1 | 1 | 26,825 | -11,8925 | 0,012 | 0,02 | 1,977 | 3,266 |
| У-дс | У-жд2 | 5 | 0,15 | 0,1 | 1 | 18,9331 | -8,3922 | 0,006 | 0,01 | 0,991 | 1,636 |
| У-жд2 | ТК-2 | 20,4 | 0,15 | 0,1 | 1 | 18,9329 | -8,3923 | 0,024 | 0,04 | 0,991 | 1,636 |
| ТК-2 | У-1 | 119,42 | 0,1 | 0,062 | 1 | 17,942 | -7,9532 | 1,06 | 2,559 | 7,396 | 17,854 |
| У-1 | У-техн5-1 | 13,25 | 0,1 | 0,062 | 1 | 17,9397 | -7,9541 | 0,118 | 0,284 | 7,394 | 17,858 |
| У-техн5-1 | У-техн5-2 | 43,31 | 0,1 | 0,062 | 1 | 17,8944 | -7,9342 | 0,382 | 0,923 | 7,357 | 17,769 |
| У-техн5-2 | У-техн6 | 58,2 | 0,1 | 0,062 | 1 | 17,8486 | -7,9146 | 0,511 | 1,235 | 7,32 | 17,681 |
| У-техн6 | У-6а | 49,86 | 0,1 | 0,062 | 1 | 17,6135 | -7,8111 | 0,427 | 1,031 | 7,129 | 17,224 |
| У-6а | У-6б | 130,1 | 0,1 | 0,062 | 1 | 17,3785 | -7,7076 | 1,084 | 2,619 | 6,941 | 16,773 |
| У-6б | У-6вг | 5,05 | 0,1 | 0,062 | 1 | 17,304 | -7,6766 | 0,042 | 0,101 | 6,882 | 16,639 |
| У-6вг | У-стадион | 14,76 | 0,1 | 0,062 | 1 | 17,0698 | -7,5728 | 0,119 | 0,287 | 6,698 | 16,194 |
| У-вод | Водолей (Баня) | 15 | 0,1 | 0,04 | 1 | 16,3639 | -7,2652 | 0,111 | 2,664 | 6,158 | 148,022 |
| У-стадион | У-туб | 106,17 | 0,1 | 0,062 | 1 | 12,054 | -5,3462 | 0,427 | 1,032 | 3,354 | 8,101 |
| У-туб | У-дс15.6 | 180,7 | 0,1 | 0,062 | 1 | 12,052 | -5,3469 | 0,727 | 1,757 | 3,353 | 8,103 |
| ОТС (бойлерная) | Прядильная фабрика | 150 | 0,1 | 0,051 | 1 | 9,8211 | -4,3584 | 0,402 | 2,696 | 2,234 | 14,979 |
| У-дс15.6 | У-дс6 | 85,23 | 0,051 | 0,025 | 0,5 | 8,8617 | -3,9339 | 5,325 | 44,096 | 52,063 | 431,143 |
| У-дс | У-дс1 | 67,15 | 0,1 | 0,082 | 1 | 7,8916 | -3,5004 | 0,117 | 0,066 | 1,448 | 0,817 |
| У-дс1 | У-дс12 | 61,16 | 0,1 | 0,082 | 1 | 7,8904 | -3,5012 | 0,106 | 0,06 | 1,448 | 0,817 |
| У-дс12 | Д/с №1 "Чайка" (Техническая, 5) | 19,99 | 0,051 | 0,04 | 1 | 7,4207 | -3,2946 | 1,037 | 0,734 | 43,233 | 30,584 |
| У-дс6 | Д/с №15 "Березка" (Гагарина, 14) | 66,65 | 0,051 | 0,025 | 1 | 5,1303 | -2,2776 | 1,657 | 13,735 | 20,722 | 171,724 |
| У-стадион | Стадион | 10 | 0,051 | 0,02 | 1 | 5,0155 | -2,2268 | 0,238 | 6,345 | 19,809 | 528,784 |
| У-дс6 | Д/с №6 "Ласточка" (Гагарина, 12) | 15,15 | 0,051 | 0,025 | 1 | 3,731 | -1,6565 | 0,2 | 1,654 | 10,996 | 91,002 |
| ОТС (бойлерная) | У-01 | 165 | 0,082 | 0,04 | 1 | 3,2749 | -1,4525 | 0,142 | 1,19 | 0,716 | 6,009 |
| У-01 | ООО "Бриз" | 5 | 0,082 | 0,04 | 1 | 3,2728 | -1,453 | 0,004 | 0,036 | 0,715 | 6,013 |
| У-дс15.6 | ТП Гагарина | 3,6 | 0,1 | 0,062 | 1 | 3,1868 | -1,4143 | 0,001 | 0,003 | 0,243 | 0,586 |
| ТП Гагарина | У-3-1 | 63,17 | 0,051 | 0,025 | 1 | 3,1867 | -1,4144 | 0,609 | 5,035 | 8,038 | 66,424 |
| У-3-1 | У-гаг24 | 6,22 | 0,051 | 0,025 | 1 | 3,1864 | -1,4145 | 0,06 | 0,496 | 8,037 | 66,431 |
| ТК-1 | У-жд | 19,9 | 0,051 | 0,033 | 1 | 2,0391 | -0,9051 | 0,079 | 0,153 | 3,317 | 6,417 |
| У-жд | У-жко | 10 | 0,033 | 0,025 | 1 | 1,985 | -0,8812 | 0,366 | 0,311 | 30,516 | 25,905 |
| У-гаг24 | Гагарина, 24 | 14,96 | 0,051 | 0,025 | 1 | 1,9801 | -0,8791 | 0,056 | 0,463 | 3,13 | 25,781 |
| У-сов19 | Советская, 19 | 10 | 0,033 | 0,033 | 1 | 1,818 | -0,8071 | 0,307 | 0,061 | 25,62 | 5,115 |
| У-жко | Советская, 17 | 5 | 0,033 | 0,025 | 1 | 1,764 | -0,7832 | 0,145 | 0,123 | 24,129 | 20,495 |
| У-ЛМЗ | У-б/н | 10 | 0,04 | 0,033 | 1 | 1,6745 | -0,7428 | 0,096 | 0,052 | 7,966 | 4,341 |
| У-б/н | У-сов10а | 126,99 | 0,04 | 0,033 | 1 | 1,5845 | -0,7029 | 1,088 | 0,593 | 7,139 | 3,892 |
| У-гаг24 | У-3-2 | 10 | 0,051 | 0,025 | 1 | 1,2063 | -0,5354 | 0,014 | 0,116 | 1,178 | 9,638 |
| У-3-3 | У-3-4 | 27,71 | 0,051 | 0,025 | 1 | 1,2062 | -0,5354 | 0,039 | 0,321 | 1,178 | 9,639 |
| У-3-2 | У-3-3 | 5 | 0,051 | 0,025 | 1 | 1,2062 | -0,5354 | 0,007 | 0,058 | 1,178 | 9,639 |
| У-3-4 | М. Ульяновой, 3 | 10 | 0,051 | 0,025 | 1 | 1,206 | -0,5354 | 0,014 | 0,116 | 1,177 | 9,64 |
| У-сов10а | Советская, 10а | 8,4 | 0,025 | 0,025 | 1 | 1,044 | -0,4635 | 0,366 | 0,073 | 36,292 | 7,246 |
| ТК-2 | У-люб1/1 | 5 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,99 | -0,4395 | 0,196 | 0,039 | 32,655 | 6,523 |
| У-комб | Комбинат | 10 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,7364 | -0,3269 | 0,218 | 0,044 | 18,134 | 3,638 |
| У-люб1/1 | Любимова 1/1 | 25 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,684 | -0,3037 | 0,47 | 0,094 | 15,665 | 3,146 |
| У-сов10а | Советская, 12 | 50 | 0,033 | 0,033 | 1 | 0,5401 | -0,2396 | 0,139 | 0,028 | 2,316 | 0,473 |
| У-дс12 | Д/с №12 "Звездочка" (Народная, 16) | 163,47 | 0,04 | 0,033 | 1 | 0,4685 | -0,2074 | 0,127 | 0,07 | 0,648 | 0,358 |
| У-люб1/1 | Техническая, 2 | 5 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,306 | -0,1359 | 0,019 | 0,004 | 3,194 | 0,654 |
| У-6вг | У-6г | 32,9 | 0,033 | 0,015 | 1 | 0,2341 | -0,1038 | 0,018 | 0,213 | 0,452 | 5,383 |
| У-техн6 | Техническая, 6 | 14,9 | 0,02 | 0,015 | 1 | 0,234 | -0,1039 | 0,107 | 0,096 | 5,996 | 5,39 |
| У-6а | Техническая, 6а | 24,3 | 0,02 | 0,015 | 1 | 0,234 | -0,1039 | 0,175 | 0,157 | 5,996 | 5,39 |
| У-жко | У-оо | 36,03 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,221 | -0,098 | 0,073 | 0,011 | 1,686 | 0,247 |
| У-оо | Советская, 15 Отдел образования | 14,8 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,2209 | -0,0981 | 0,03 | 0,004 | 1,686 | 0,247 |
| У-6г | У-6г-1 | 25,44 | 0,02 | 0,02 | 1 | 0,18 | -0,0799 | 0,109 | 0,015 | 3,578 | 0,504 |
| У-6г-1 | Техническая, 6г-1 | 18,55 | 0,02 | 0,02 | 1 | 0,108 | -0,0479 | 0,029 | 0,003 | 1,317 | 0,136 |
| У-б/н | Советская, ЛМЗ | 5 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,09 | -0,04 | 0,001 | - | 0,202 | 0,046 |
| У-6г-1 | Техническая, 6г | 10,5 | 0,02 | 0,02 | 1 | 0,072 | -0,032 | 0,005 | 0,001 | 0,395 | 0,09 |
| У-6б | Техническая, 6б | 20,3 | 0,02 | 0,02 | 1 | 0,072 | -0,032 | 0,01 | 0,002 | 0,396 | 0,09 |
| У-6г | Техническая, 6в | 14,1 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,054 | -0,024 | 0,001 | - | 0,063 | 0,028 |
| У-жд | Советская, 17 магазин | 10 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,054 | -0,024 | 0,001 | - | 0,063 | 0,028 |
| У-техн5-1 | Техническая, 5-1 | 10 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,045 | -0,02 | 0,001 | - | 0,052 | 0,023 |
| У-техн5-2 | Техническая, 5-2 | 10 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,045 | -0,02 | 0,001 | - | 0,052 | 0,023 |
| У-смолина | Советская, 19 ИП Смолина | 10 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,018 | -0,008 | - | - | 0,021 | 0,009 |

Таблица 3.39 - Результаты поверочного гидравлического расчета потребителей тепловой нагрузки на ГВС от ЦТП ОТС ООО «УК ИП «Родники»

| Наименование потребителя | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/час | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды в цирк.тр-де | Диаметр шайбы на циркуляционном тр-де | Потери напора на шайбе ГВС, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водолей (Баня) | 141,36 | 0,5 | 9,091 | 7,273 | 8,871913 | 85,37 | 16,364 | 86,37 | 250,83 | 164,454 | 109,47 | 23,09 |
| Гагарина, 24 | 150,32 | 0,0605 | 1,1 | 0,88 | 3,349202 | 61,55 | 1,98 | 62,55 | 244,13 | 181,579 | 93,81 | 31,26 |
| Д/с №1 "Чайка" (Техническая, 5) | 149,04 | 0,22674 | 4,123 | 3,298 | 6,017562 | 82,95 | 7,421 | 83,95 | 248,52 | 164,566 | 99,48 | 15,53 |
| Д/с №12 "Звездочка" (Народная, 16) | 146,73 | 0,0143 | 0,26 | 0,208 | 3,147704 | 84,53 | 0,468 | 85,53 | 249,43 | 163,902 | 102,7 | 17,17 |
| Д/с №15 "Березка" (Гагарина, 14) | 148,35 | 0,15675 | 2,85 | 2,28 | 11,073972 | 3,46 | 5,13 | 4,46 | 237,87 | 233,413 | 89,52 | 85,06 |
| Д/с №6 "Ласточка" (Гагарина, 12) | 149,04 | 0,114 | 2,073 | 1,658 | 6,342215 | 16,99 | 3,731 | 17,99 | 239,33 | 221,333 | 90,29 | 72,29 |
| Комбинат | 150,54 | 0,0225 | 0,409 | 0,327 | 3,508644 | 86,41 | 0,736 | 87,41 | 250,16 | 162,756 | 99,62 | 12,22 |
| Любимова 1/1 | 147,91 | 0,0209 | 0,38 | 0,304 | 3,822958 | 84,19 | 0,684 | 85,19 | 249,08 | 163,89 | 101,17 | 15,98 |
| М. Ульяновой, 3 | 149,72 | 0,03685 | 0,67 | 0,536 | 3,244936 | 61,38 | 1,206 | 62,38 | 244,11 | 181,726 | 94,39 | 32,01 |
| ООО "Бриз" | 144,46 | 0,1 | 1,818 | 1,455 | 3,941875 | 87,63 | 3,273 | 88,63 | 251,11 | 162,486 | 106,65 | 18,03 |
| Прядильная фабрика | 148,85 | 0,3 | 5,455 | 4,364 | 6,861575 | 85,9 | 9,818 | 86,9 | 250,86 | 163,956 | 102,01 | 15,11 |
| Советская, 10а | 144,16 | 0,0319 | 0,58 | 0,464 | 4,719207 | 84,08 | 1,044 | 85,08 | 248,71 | 163,63 | 104,55 | 19,47 |
| Советская, 12 | 144,63 | 0,0165 | 0,3 | 0,24 | 3,113534 | 84,35 | 0,54 | 85,35 | 248,94 | 163,585 | 104,31 | 18,96 |
| Советская, 15 Отдел образования | 147,74 | 0,00675 | 0,123 | 0,098 | 3,177986 | 84,25 | 0,221 | 85,25 | 249,31 | 164,057 | 101,57 | 16,32 |
| Советская, 17 | 147,73 | 0,0539 | 0,98 | 0,784 | 5,229648 | 84,1 | 1,764 | 85,1 | 249,27 | 164,165 | 101,54 | 16,43 |
| Советская, 17 магазин | 147,05 | 0,00165 | 0,03 | 0,024 | 3 | 85,04 | 0,054 | 86,04 | 249,78 | 163,731 | 102,73 | 16,68 |
| Советская, 19 | 147,88 | 0,05555 | 1,01 | 0,808 | 6,292037 | 84,77 | 1,818 | 85,77 | 249,49 | 163,728 | 101,61 | 15,85 |
| Советская, 19 ИП Смолина | 147,43 | 0,00055 | 0,01 | 0,008 | 3 | 85,1 | 0,018 | 86,1 | 249,79 | 163,687 | 102,36 | 16,26 |
| Советская, ЛМЗ | 148,88 | 0,00275 | 0,05 | 0,04 | 3 | 86,2 | 0,09 | 87,2 | 250,16 | 162,964 | 101,28 | 14,08 |
| Стадион | 149 | 0,15325 | 2,786 | 2,229 | 5,245528 | 65,63 | 5,015 | 66,63 | 245,77 | 179,139 | 96,77 | 30,14 |
| Техническая, 2 | 149,39 | 0,00935 | 0,17 | 0,136 | 5,238284 | 84,73 | 0,306 | 85,73 | 249,53 | 163,799 | 100,14 | 14,41 |
| Техническая, 5-1 | 150,04 | 0,001375 | 0,025 | 0,02 | 3 | 80,97 | 0,045 | 81,97 | 248,57 | 166,599 | 98,53 | 16,56 |
| Техническая, 5-2 | 149,88 | 0,001375 | 0,025 | 0,02 | 3 | 79,67 | 0,045 | 80,67 | 248,19 | 167,522 | 98,31 | 17,64 |
| Техническая, 6 | 149,68 | 0,00715 | 0,13 | 0,104 | 4,480525 | 77,72 | 0,234 | 78,72 | 247,57 | 168,853 | 97,89 | 19,17 |
| Техническая, 6а | 149,26 | 0,00715 | 0,13 | 0,104 | 8,785476 | 76,13 | 0,234 | 77,13 | 247,08 | 169,945 | 97,82 | 20,68 |
| Техническая, 6б | 149,1 | 0,0022 | 0,04 | 0,032 | 3 | 72,75 | 0,072 | 73,75 | 246,16 | 172,408 | 97,06 | 23,31 |
| Техническая, 6в | 149,13 | 0,00165 | 0,03 | 0,024 | 3 | 72,39 | 0,054 | 73,39 | 246,11 | 172,72 | 96,98 | 23,59 |
| Техническая, 6г | 149,92 | 0,0022 | 0,04 | 0,032 | 3 | 72,26 | 0,072 | 73,26 | 245,99 | 172,736 | 96,07 | 22,82 |
| Техническая, 6г-1 | 150,16 | 0,0033 | 0,06 | 0,048 | 3 | 72,23 | 0,108 | 73,23 | 245,97 | 172,738 | 95,81 | 22,58 |

Рисунок 3.22 - Пьезометрический график поверочного гидравлического расчета тепловой сети от ЦТП ОТС ООО «УК ИП «Родники» до М. Ульяновой, 2

Таблица 3.40 - Исходные данные для гидравлического расчета БМК КОП ООО «УК ИП «Родники»

| Номер источника | Наименование источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С | Текущая температура воды в подающем тру-де,°С | Текущая температура наружного воздуха,°С | Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | Напор в подающем тр-де, м | Давление в подающем тр-де, м | Давление в обратном тр-де, м | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | БМК КОП ООО «УК ИП «Родники» | 144,95 | 95 | 95 | -29 | 22,2 | 154,95 | 177,15 | 32,2 | 10 | 962,76 |

Таблица 3.41 - Результаты поверочного гидравлического расчета участков тепловой сети отопления БМК КОП ООО «УК ИП «Родники»

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp под/обр тpубопpовода, м | Шерохова-тость тру-бопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У7.4.1 | ЦТП КОП (узел смешения) | 1 | 0,35 | 0,5 | 649,9166 | -647,9375 | 0,014 | 0,014 | 11,323 | 11,255 |
| У-1 | У7.4.1 | 1 | 0,3 | 1 | 502,9687 | -501,4391 | 0,022 | 0,022 | 18,052 | 17,942 |
| У-1 | У7.4.1 | 1 | 0,3 | 1 | 459,7909 | -458,2533 | 0,018 | 0,018 | 15,09 | 14,989 |
| У-1 | У7.4.1 | 304 | 0,309 | 0,5 | 412,0325 | -410,6575 | 3,198 | 3,177 | 8,767 | 8,709 |
| К | У-вода | 183 | 0,35 | 1 | 321,6892 | -320,3643 | 0,725 | 0,719 | 3,299 | 3,272 |
| У-вода | У-пс | 63 | 0,35 | 1 | 310,5658 | -309,3485 | 0,233 | 0,231 | 3,076 | 3,052 |
| У-пс | ТК-1 | 74 | 0,35 | 1 | 307,7748 | -306,5927 | 0,268 | 0,266 | 3,021 | 2,998 |
| К | Корпус В | 11 | 0,207 | 1 | 288,0009 | -287,4591 | 0,548 | 0,546 | 41,498 | 41,342 |
| ТК-1 | ТК-32 | 590 | 0,309 | 0,5 | 269,9911 | -269,0551 | 2,677 | 2,658 | 3,781 | 3,755 |
| У-1 | У7.4.1 | 304 | 0,259 | 1 | 237,9787 | -237,1854 | 3,195 | 3,174 | 8,758 | 8,699 |
| У-1 | У-4 | 273 | 0,259 | 1 | 230,2591 | -229,6933 | 2,686 | 2,673 | 8,2 | 8,16 |
| У-4 | У-5 | 60 | 0,259 | 1 | 222,6303 | -222,1523 | 0,552 | 0,55 | 7,667 | 7,634 |
| ТК-32 | ТК-33 | 70 | 0,259 | 1 | 218,1566 | -217,5546 | 0,618 | 0,615 | 7,363 | 7,322 |
| У-5 | Родтекс | 14 | 0,207 | 1 | 192,0011 | -191,6389 | 0,31 | 0,309 | 18,469 | 18,399 |
| ТК-33 | ТК-34 | 70 | 0,207 | 1 | 113,653 | -113,358 | 0,545 | 0,542 | 6,489 | 6,456 |
| ТК-34 | ТК-35 | 60 | 0,207 | 1 | 106,647 | -106,3771 | 0,412 | 0,41 | 5,716 | 5,688 |
| ТК-33 | ТК-39 | 120 | 0,207 | 1 | 104,4946 | -104,2056 | 0,79 | 0,786 | 5,489 | 5,459 |
| ТК-39 | ТК-40 | 20 | 0,207 | 1 | 96,4521 | -96,1991 | 0,112 | 0,112 | 4,679 | 4,655 |
| У7.3 | У7.4 | 16 | 0,359 | 1 | 82,4365 | -82,209 | 0,004 | 0,004 | 0,194 | 0,192 |
| ТК-35 | ТК-36 | 20 | 0,207 | 1 | 77,714 | -77,5163 | 0,073 | 0,073 | 3,044 | 3,028 |
| У7.2 | У7.3 | 102 | 0,359 | 1 | 68,8311 | -68,6399 | 0,017 | 0,017 | 0,136 | 0,135 |
| У7.2 | Склад махровых изделий | 197 | 0,125 | 1 | 68,8059 | -68,6651 | 7,922 | 7,889 | 33,51 | 33,373 |
| ТК-36 | ТК-37 | 60 | 0,207 | 1 | 63,2074 | -63,0422 | 0,145 | 0,145 | 2,018 | 2,007 |
| ТК-40 | ТК-42 | 120 | 0,207 | 1 | 61,9272 | -61,7487 | 0,279 | 0,277 | 1,937 | 1,926 |
| ТК-42 | ТК-43 | 100 | 0,207 | 1 | 59,765 | -59,611 | 0,217 | 0,216 | 1,805 | 1,796 |
| ТК-37 | ТК-38 | 200 | 0,207 | 1 | 54,1579 | -54,0206 | 0,356 | 0,354 | 1,484 | 1,477 |
| ТК-43 | ТК-43а | 50 | 0,207 | 1 | 50,7208 | -50,6002 | 0,078 | 0,078 | 1,303 | 1,297 |
| ТК-32 | ТК-50 | 60 | 0,15 | 1 | 47,8015 | -47,7009 | 0,449 | 0,447 | 6,237 | 6,211 |
| У7.4 | У-1 | 112,7 | 0,359 | 0,5 | 47,7583 | -47,5959 | 0,008 | 0,008 | 0,058 | 0,057 |
| ТК-1 | У-1 | 257 | 0,309 | 1 | 37,7664 | -37,5549 | 0,028 | 0,028 | 0,091 | 0,09 |
| ТК-43а | ТК-46 | 60 | 0,15 | 1 | 36,7166 | -36,6306 | 0,266 | 0,264 | 3,689 | 3,672 |
| У7.4 | У-1 | 100 | 0,359 | 1 | 34,7307 | -34,5606 | 0,004 | 0,004 | 0,036 | 0,035 |
| У-5 | У-7 | 156 | 0,259 | 1 | 30,6215 | -30,5212 | 0,028 | 0,028 | 0,15 | 0,149 |
| ТК-35 | ТК-49 | 50 | 0,15 | 1 | 28,928 | -28,8657 | 0,138 | 0,137 | 2,297 | 2,287 |
| К | Мультипак (корпус В) | 8 | 0,259 | 1 | 27,241 | -27,1879 | 0,001 | 0,001 | 0,119 | 0,119 |
| У-7 | Ткацкая фабрика | 12 | 0,15 | 1 | 26,6005 | -26,5496 | 0,028 | 0,028 | 1,944 | 1,937 |
| ТК-40 | ТК-41 | 10 | 0,1 | 1 | 25,318 | -25,2665 | 0,176 | 0,176 | 14,685 | 14,626 |
| У-1 | ТК-2 | 10 | 0,15 | 1 | 25,0272 | -24,9499 | 0,021 | 0,021 | 1,723 | 1,712 |
| ТК-2 | ТК-3 | 211 | 0,15 | 1 | 25,0268 | -24,9503 | 0,436 | 0,434 | 1,723 | 1,712 |
| ТК-3 | У-л38 | 13 | 0,1 | 1 | 25,0177 | -24,9594 | 0,224 | 0,223 | 14,34 | 14,273 |
| ТК-46 | ТК-48 | 110 | 0,15 | 1 | 24,7129 | -24,6567 | 0,222 | 0,221 | 1,68 | 1,672 |
| ТК-38 | мкрн. Южный, 16 | 20 | 0,082 | 1 | 23,2523 | -23,2081 | 0,701 | 0,698 | 35,043 | 34,91 |
| У-л38 | У-гараж | 19 | 0,1 | 1 | 21,8532 | -21,8018 | 0,25 | 0,249 | 10,953 | 10,902 |
| ТК-38 | мкрн. Южный, 8 | 39 | 0,1 | 1 | 21,7887 | -21,7464 | 0,425 | 0,423 | 10,889 | 10,847 |
| У-гараж | ТК-4 | 20 | 0,1 | 1 | 21,2129 | -21,1634 | 0,248 | 0,247 | 10,323 | 10,275 |
| ТК-4 | У-пав | 46 | 0,1 | 1 | 21,2125 | -21,1638 | 0,57 | 0,567 | 10,323 | 10,275 |
| ТК-48 | мкрн. Южный, ср.школа №4 | 5 | 0,1 | 1 | 21,1201 | -21,0803 | 0,061 | 0,061 | 10,233 | 10,195 |
| У-пав | У-ТЦ | 23 | 0,1 | 1 | 21,0115 | -20,9651 | 0,28 | 0,278 | 10,129 | 10,084 |
| ТК-50 | У-Ю1 | 13 | 0,082 | 1 | 20,3131 | -20,2728 | 0,418 | 0,416 | 26,764 | 26,658 |
| ТК-50 | ТК-51 | 10 | 0,1 | 1 | 18,373 | -18,3366 | 0,093 | 0,093 | 7,754 | 7,723 |
| У-ТЦ | ТК-5 | 25 | 0,1 | 1 | 17,6106 | -17,5724 | 0,214 | 0,213 | 7,127 | 7,096 |
| ТК-36 | мкрн. Южный, 15 | 80 | 0,082 | 1 | 14,505 | -14,4758 | 1,313 | 1,308 | 13,679 | 13,624 |
| ТК-49 | мкрн. Южный, 5 | 50 | 0,082 | 1 | 14,3726 | -14,3444 | 0,806 | 0,803 | 13,432 | 13,379 |
| ТК-43а | мкрн. Южный, 23 | 5 | 0,082 | 1 | 14,0001 | -13,9737 | 0,076 | 0,076 | 12,747 | 12,699 |
| У7.3 | ООО ГофроСоюз | 34 | 0,15 | 1 | 13,6015 | -13,573 | 0,021 | 0,021 | 0,515 | 0,513 |
| ТК-41 | мкрн. Южный, 18 | 5 | 0,1 | 1 | 13,5281 | -13,5025 | 0,025 | 0,025 | 4,218 | 4,202 |
| К | ТК-14 | 510 | 0,1 | 1 | 12,9853 | -12,9264 | 2,38 | 2,358 | 3,889 | 3,854 |
| У-1 | ТК-6 | 210 | 0,1 | 1 | 12,6922 | -12,652 | 0,936 | 0,931 | 3,716 | 3,693 |
| ТК-46 | ТК-47 | 42 | 0,1 | 1 | 12,0011 | -11,9764 | 0,168 | 0,167 | 3,325 | 3,312 |
| ТК-41 | мкрн. Южный, 20 | 90 | 0,1 | 1 | 11,7897 | -11,7642 | 0,347 | 0,345 | 3,21 | 3,196 |
| ТК-14 | ТК-8 | 100 | 0,125 | 1 | 11,775 | -11,7389 | 0,12 | 0,119 | 1 | 0,994 |
| У-вода | Любимова, Водоподготовка | 25 | 0,1 | 1 | 11,0805 | -11,0587 | 0,085 | 0,085 | 2,838 | 2,827 |
| У-Ю1 | мкрн. Южный, 1 | 30 | 0,082 | 1 | 11,0524 | -11,0309 | 0,287 | 0,286 | 7,962 | 7,932 |
| ТК-5 | Любимова, швейная фабрика | 160 | 0,082 | 1 | 10,7381 | -10,7138 | 1,444 | 1,437 | 7,518 | 7,485 |
| У-Ю1 | мкрн. Южный, 3 | 46 | 0,082 | 1 | 9,2606 | -9,242 | 0,309 | 0,308 | 5,602 | 5,579 |
| ТК-51 | мкрн. Южный, 2 | 20 | 0,082 | 1 | 9,2603 | -9,2424 | 0,134 | 0,134 | 5,601 | 5,58 |
| ТК-40 | У-ДС1 | 108 | 0,07 | 1 | 9,2053 | -9,1855 | 1,641 | 1,634 | 12,659 | 12,604 |
| ТК-50 | мкрн. Южный, 4 | 40 | 0,1 | 1 | 9,1128 | -9,0941 | 0,092 | 0,092 | 1,926 | 1,918 |
| ТК-49 | мкрн. Южный, 11 | 40 | 0,082 | 1 | 9,1125 | -9,0944 | 0,26 | 0,259 | 5,425 | 5,404 |
| ТК-51 | мкрн. Южный, 9 | 40 | 0,082 | 1 | 9,1125 | -9,0944 | 0,26 | 0,259 | 5,425 | 5,404 |
| ТК-38 | мкрн. Южный, 7 | 40 | 0,082 | 1 | 9,1005 | -9,0824 | 0,26 | 0,259 | 5,411 | 5,389 |
| ТК-37 | мкрн. Южный, 13 | 40 | 0,082 | 1 | 9,0445 | -9,0265 | 0,257 | 0,256 | 5,345 | 5,324 |
| ТК-43 | мкрн. Южный, 19 | 4 | 0,082 | 1 | 9,0361 | -9,019 | 0,026 | 0,026 | 5,335 | 5,315 |
| ТК-8 | ТК-9 | 40 | 0,1 | 1 | 8,5919 | -8,568 | 0,082 | 0,082 | 1,714 | 1,705 |
| ТК-9 | ТК-10 | 20 | 0,1 | 1 | 8,4031 | -8,3811 | 0,039 | 0,039 | 1,64 | 1,632 |
| ТК-39 | мкрн. Южный, 17 | 30 | 0,1 | 1 | 8,0326 | -8,0164 | 0,054 | 0,054 | 1,5 | 1,494 |
| У-4 | У-6 | 82 | 0,07 | 1 | 7,5938 | -7,576 | 0,849 | 0,845 | 8,632 | 8,591 |
| У-6 | Любимова, 11, Профилакторий и ЗАГС | 105 | 0,07 | 1 | 7,593 | -7,5768 | 1,087 | 1,083 | 8,63 | 8,593 |
| У-ДС1 | мкрн. Южный, спецшкола | 13 | 0,07 | 1 | 7,0521 | -7,0387 | 0,116 | 0,116 | 7,451 | 7,422 |
| ТК-34 | мкрн. Южный, 10 д/с "Родничок" | 30 | 0,07 | 1 | 7,0003 | -6,9866 | 0,264 | 0,263 | 7,342 | 7,314 |
| ТК-6 | ТК-7 | 30 | 0,1 | 1 | 6,9187 | -6,9004 | 0,04 | 0,04 | 1,117 | 1,111 |
| ТК-7 | ТК-Л2 | 97 | 0,1 | 1 | 6,9181 | -6,9009 | 0,13 | 0,129 | 1,116 | 1,111 |
| ТК-Л2 | Любимова, 34 | 13 | 0,1 | 1 | 6,9162 | -6,9028 | 0,017 | 0,017 | 1,116 | 1,112 |
| ТК-5 | Любимова, 54а | 10 | 0,07 | 1 | 6,8721 | -6,859 | 0,085 | 0,085 | 7,077 | 7,051 |
| ТК-47 | мкрн. Южный, 24 | 24 | 0,051 | 1 | 6,0001 | -5,9886 | 0,815 | 0,812 | 28,307 | 28,199 |
| ТК-47 | мкрн. Южный, 25 | 30 | 0,051 | 1 | 6,0001 | -5,9886 | 1,019 | 1,015 | 28,307 | 28,199 |
| ТК-6 | ТК-Л1 | 149 | 0,07 | 1 | 5,7695 | -5,7557 | 0,894 | 0,89 | 5 | 4,977 |
| ТК-Л1 | Любимова, 36 | 11 | 0,07 | 1 | 5,7681 | -5,7571 | 0,066 | 0,066 | 4,998 | 4,979 |
| ТК-49 | мкрн. Южный, 6 | 57 | 0,082 | 1 | 5,4407 | -5,4291 | 0,133 | 0,133 | 1,951 | 1,942 |
| ТК-10 | ТК-11 | 80 | 0,1 | 1 | 4,2345 | -4,2216 | 0,041 | 0,041 | 0,425 | 0,422 |
| ТК-10 | Любимова, 15 | 20 | 0,082 | 1 | 4,1683 | -4,1599 | 0,028 | 0,028 | 1,152 | 1,148 |
| У-7 | Поликлиника | 98 | 0,07 | 1 | 4,0009 | -3,9916 | 0,285 | 0,283 | 2,42 | 2,409 |
| ТК-32 | У-Юг | 40 | 0,259 | 0,01 | 3,9252 | -3,9075 | - | - | 0,003 | 0,002 |
| У-Юг | мкрн. Южный, магазин Магнит | 21 | 0,033 | 0,01 | 3,92 | -3,9126 | 1,24 | 1,236 | 49,222 | 49,051 |
| ТК-11 | ТК-12 | 10 | 0,082 | 1 | 3,8327 | -3,8241 | 0,012 | 0,012 | 0,976 | 0,972 |
| ТК-12 | ТК-13 | 15 | 0,051 | 1 | 3,8325 | -3,8243 | 0,209 | 0,208 | 11,599 | 11,549 |
| ТК-13 | ТК-6 | 22 | 0,082 | 1 | 3,8325 | -3,8243 | 0,026 | 0,026 | 0,976 | 0,972 |
| ТК-48 | мкрн. Южный, вспомогательная школа | 20 | 0,051 | 1 | 3,5881 | -3,5812 | 0,244 | 0,243 | 10,175 | 10,136 |
| У-ТЦ | Любимова, 54 (ТЦ Ручеек) | 47 | 0,07 | 1 | 3,4004 | -3,3932 | 0,099 | 0,099 | 1,754 | 1,747 |
| ТК-8 | Любимова, 17 (библиотека) | 20 | 0,051 | 1 | 3,1801 | -3,1739 | 0,192 | 0,191 | 8,005 | 7,975 |
| У-пс | Любимова, ПС | 41 | 0,051 | 1 | 2,7762 | -2,7706 | 0,301 | 0,3 | 6,114 | 6,089 |
| ТК-6 | Любимова, 7а (взрослая пол-ка) | 10 | 0,082 | 1 | 2,5521 | -2,5471 | 0,005 | 0,005 | 0,439 | 0,437 |
| ТК-42 | ТК-44 | 32 | 0,051 | 1 | 2,1524 | -2,1476 | 0,142 | 0,141 | 3,692 | 3,676 |
| ТК-44 | ТК-45 | 22 | 0,051 | 1 | 2,1522 | -2,1478 | 0,097 | 0,097 | 3,691 | 3,676 |
| У-ДС1 | Рабочий поселок, 62 | 30 | 0,051 | 1 | 2,1521 | -2,1478 | 0,133 | 0,132 | 3,691 | 3,676 |
| ТК-45 | Рабочий поселок, 64 | 18 | 0,051 | 1 | 2,1521 | -2,1479 | 0,08 | 0,079 | 3,691 | 3,677 |
| У-л38 | Любимова, 38 (1) | 20 | 0,051 | 1 | 1,6001 | -1,5969 | 0,049 | 0,049 | 2,055 | 2,046 |
| У-л38 | Любимова, 38 (2) | 20 | 0,051 | 1 | 1,5641 | -1,561 | 0,047 | 0,047 | 1,964 | 1,957 |
| ТК-6 | Любимова, 7а (СЭС) | 11 | 0,051 | 1 | 1,2801 | -1,2775 | 0,017 | 0,017 | 1,324 | 1,318 |
| ТК-14 | Любимова, АТП | 12 | 0,1 | 1 | 0,8002 | -0,7983 | - | - | 0,017 | 0,017 |
| У-гараж | Любимова, гаражи | 17 | 0,025 | 1 | 0,64 | -0,6388 | 0,28 | 0,279 | 13,729 | 13,676 |
| ТК-11 | Любимова, 7а (гараж) | 60 | 0,051 | 1 | 0,4003 | -0,399 | 0,01 | 0,01 | 0,138 | 0,137 |
| ТК-14 | Любимова, Гаражи | 14 | 0,1 | 1 | 0,4003 | -0,399 | - | - | 0,004 | 0,004 |
| У-пав | Любимова, павильон | 66 | 0,025 | 1 | 0,2001 | -0,1995 | 0,11 | 0,109 | 1,389 | 1,381 |
| ТК-9 | Любимова, 15а (склад) | 5 | 0,025 | 1 | 0,188 | -0,1876 | 0,007 | 0,007 | 1,23 | 1,225 |

Таблица 3.42 - Результаты поверочного гидравлического расчета потребителей тепловой нагрузки на отопление БМК КОП ООО «УК ИП «Родники»

| Наименование потребителя | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Корпус В | 149,6 | 7,2 | 288 | 88,261 | 13,668 | 288 | 14,67 | 173,37 | 158,704 | 23,77 | 9,1 |
| Любимова, 11, Профилакторий и ЗАГС | 147,63 | 0,1898 | 7,592 | 14,825 | 11,932 | 7,592 | 12,93 | 172,51 | 159,573 | 24,88 | 11,94 |
| Любимова, 15 | 145,35 | 0,1042 | 4,168 | 11,633 | 9,486 | 4,168 | 10,49 | 171,27 | 160,785 | 25,92 | 15,43 |
| Любимова, 15а (склад) | 145,77 | 0,0047 | 0,188 | 4,479 | 9,605 | 0,188 | 10,6 | 171,33 | 160,726 | 25,56 | 14,96 |
| Любимова, 17 (библиотека) | 144,91 | 0,0795 | 3,18 | 10,184 | 9,4 | 3,18 | 10,4 | 171,23 | 160,828 | 26,32 | 15,92 |
| Любимова, 34 | 148,87 | 0,1729 | 6,916 | 14,78 | 10,024 | 6,916 | 11,02 | 171,54 | 160,519 | 22,67 | 11,65 |
| Любимова, 36 | 149,03 | 0,1442 | 5,768 | 14,073 | 8,482 | 5,768 | 9,48 | 170,77 | 161,288 | 21,74 | 12,26 |
| Любимова, 38 (1) | 148,66 | 0,04 | 1,6 | 6,976 | 10,809 | 1,6 | 11,81 | 171,94 | 160,128 | 23,28 | 11,47 |
| Любимова, 38 (2) | 148,22 | 0,0391 | 1,564 | 6,896 | 10,814 | 1,564 | 11,81 | 171,94 | 160,125 | 23,72 | 11,91 |
| Любимова, 54 (ТЦ Ручеек) | 149,42 | 0,085 | 3,4 | 10,956 | 8,023 | 3,4 | 9,02 | 170,54 | 161,518 | 21,12 | 12,1 |
| Любимова, 54а | 149,53 | 0,1718 | 6,872 | 15,776 | 7,624 | 6,872 | 8,62 | 170,34 | 161,717 | 20,81 | 12,19 |
| Любимова, 7а (взрослая пол-ка) | 148,71 | 0,0638 | 2,552 | 9,234 | 8,958 | 2,552 | 9,96 | 171,01 | 161,048 | 22,3 | 12,34 |
| Любимова, 7а (гараж) | 147,48 | 0,01 | 0,4 | 3,608 | 9,44 | 0,4 | 10,44 | 171,25 | 160,808 | 23,77 | 13,33 |
| Любимова, 7а (СЭС) | 147,91 | 0,032 | 1,28 | 6,544 | 8,934 | 1,28 | 9,93 | 170,99 | 161,06 | 23,08 | 13,15 |
| Любимова, АТП | 146,11 | 0,02 | 0,8 | 5,027 | 10,023 | 0,8 | 11,02 | 171,54 | 160,517 | 25,43 | 14,41 |
| Любимова, Водоподготовка | 145,58 | 0,277 | 11,08 | 17,48 | 13,148 | 11,08 | 14,15 | 173,11 | 158,962 | 27,53 | 13,38 |
| Любимова, Гаражи | 145,72 | 0,01 | 0,4 | 3,555 | 10,023 | 0,4 | 11,02 | 171,54 | 160,517 | 25,82 | 14,8 |
| Любимова, гаражи | 147,37 | 0,016 | 0,64 | 4,516 | 9,85 | 0,64 | 10,85 | 171,46 | 160,606 | 24,09 | 13,24 |
| Любимова, павильон | 148,36 | 0,005 | 0,2 | 3,242 | 8,559 | 0,2 | 9,56 | 170,81 | 161,25 | 22,45 | 12,89 |
| Любимова, ПС | 145,79 | 0,0694 | 2,776 | 8,905 | 12,255 | 2,776 | 13,25 | 172,66 | 159,407 | 26,87 | 13,62 |
| Любимова, швейная фабрика | 146,92 | 0,2684 | 10,736 | 22,008 | 4,913 | 10,736 | 5,91 | 168,98 | 163,069 | 22,06 | 16,15 |
| мкрн. Южный, 1 | 152,09 | 0,2763 | 11,052 | 22,598 | 4,684 | 11,052 | 5,68 | 168,86 | 163,181 | 16,77 | 11,09 |
| мкрн. Южный, 10 д/с "Родничок" | 151,74 | 0,175 | 7 | 18,552 | 4,137 | 7 | 5,14 | 168,59 | 163,453 | 16,85 | 11,71 |
| мкрн. Южный, 11 | 155,73 | 0,2278 | 9,112 | 22,844 | 3,049 | 9,112 | 4,05 | 168,04 | 163,996 | 12,31 | 8,27 |
| мкрн. Южный, 13 | 155,33 | 0,2261 | 9,044 | 23,053 | 2,896 | 9,044 | 3,9 | 167,97 | 164,072 | 12,64 | 8,74 |
| мкрн. Южный, 15 | 154,25 | 0,3626 | 14,504 | 37,388 | 1,077 | 14,504 | 2,08 | 167,06 | 164,98 | 12,81 | 10,73 |
| мкрн. Южный, 16 | 154,97 | 0,5813 | 23,252 | 45,175 | 1,298 | 23,252 | 2,3 | 167,17 | 164,869 | 12,2 | 9,9 |
| мкрн. Южный, 17 | 152,37 | 0,2008 | 8,032 | 19,956 | 4,068 | 8,032 | 5,07 | 168,56 | 163,487 | 16,19 | 11,12 |
| мкрн. Южный, 18 | 151,83 | 0,3382 | 13,528 | 26,797 | 3,549 | 13,528 | 4,55 | 168,3 | 163,746 | 16,47 | 11,92 |
| мкрн. Южный, 19 | 152,36 | 0,2259 | 9,036 | 23,012 | 2,912 | 9,036 | 3,91 | 167,98 | 164,064 | 15,62 | 11,7 |
| мкрн. Южный, 2 | 152,47 | 0,2315 | 9,26 | 19,751 | 5,635 | 9,26 | 6,64 | 169,34 | 162,706 | 16,87 | 10,24 |
| мкрн. Южный, 20 | 153,6 | 0,2947 | 11,788 | 26,292 | 2,908 | 11,788 | 3,91 | 167,97 | 164,066 | 14,37 | 10,47 |
| мкрн. Южный, 23 | 152,82 | 0,35 | 14 | 29,314 | 2,654 | 14 | 3,65 | 167,85 | 164,192 | 15,03 | 11,37 |
| мкрн. Южный, 24 | 153,09 | 0,15 | 6 | 32,694 | 0,315 | 6 | 1,32 | 166,67 | 165,359 | 13,58 | 12,27 |
| мкрн. Южный, 25 | 152,46 | 0,15 | 6 | 49,857 | 0,058 | 6 | 0,91 | 166,47 | 165,562 | 14,01 | 13,1 |
| мкрн. Южный, 3 | 153,99 | 0,2315 | 9,26 | 20,735 | 4,639 | 9,26 | 5,64 | 168,84 | 163,203 | 14,85 | 9,21 |
| мкрн. Южный, 4 | 155,48 | 0,2278 | 9,112 | 19,365 | 5,905 | 9,112 | 6,9 | 169,48 | 162,572 | 14 | 7,09 |
| мкрн. Южный, 5 | 155,29 | 0,3593 | 14,372 | 32,041 | 1,96 | 14,372 | 2,96 | 167,5 | 164,539 | 12,21 | 9,25 |
| мкрн. Южный, 6 | 156,4 | 0,136 | 5,44 | 17,302 | 3,302 | 5,44 | 4,3 | 168,17 | 163,869 | 11,77 | 7,47 |
| мкрн. Южный, 7 | 154,31 | 0,2275 | 9,1 | 24,829 | 2,179 | 9,1 | 3,18 | 167,61 | 164,43 | 13,3 | 10,12 |
| мкрн. Южный, 8 | 154,82 | 0,5447 | 21,788 | 40,026 | 1,85 | 21,788 | 2,85 | 167,44 | 164,594 | 12,62 | 9,77 |
| мкрн. Южный, 9 | 152,79 | 0,2278 | 9,112 | 19,817 | 5,384 | 9,112 | 6,38 | 169,22 | 162,832 | 16,43 | 10,04 |
| мкрн. Южный, вспомогательная школа | 154,95 | 0,0897 | 3,588 | 17,583 | 1,347 | 3,588 | 2,35 | 167,19 | 164,844 | 12,24 | 9,89 |
| мкрн. Южный, магазин Магнит | 149,98 | 0,098 | 3,92 | 13,587 | 4,509 | 3,92 | 5,51 | 168,78 | 163,269 | 18,8 | 13,29 |
| мкрн. Южный, спецшкола | 148,57 | 0,1763 | 7,052 | 32,507 | 0,445 | 7,052 | 1,45 | 166,74 | 165,295 | 18,17 | 16,72 |
| мкрн. Южный, ср.школа №4 | 154,94 | 0,528 | 21,12 | 40,177 | 1,712 | 21,12 | 2,71 | 167,37 | 164,662 | 12,43 | 9,72 |
| Мультипак (корпус В) | 151,06 | 0,681 | 27,24 | 26,628 | 14,759 | 27,24 | 15,76 | 173,92 | 158,16 | 22,86 | 7,1 |
| ООО ГофроСоюз | 149,89 | 0,34 | 13,6 | 17,207 | 21,099 | 13,6 | 22,1 | 177,1 | 155 | 27,21 | 5,11 |
| Поликлиника | 148,43 | 0,1 | 4 | 10,326 | 14,072 | 4 | 15,07 | 173,58 | 158,506 | 25,15 | 10,08 |
| Рабочий поселок, 62 | 149,93 | 0,0538 | 2,152 | 18,308 | 0,412 | 2,152 | 1,41 | 166,72 | 165,311 | 16,79 | 15,38 |
| Рабочий поселок, 64 | 149,09 | 0,0538 | 2,152 | 11,383 | 2,759 | 2,152 | 3,76 | 167,9 | 164,14 | 18,81 | 15,05 |
| Родтекс | 150,83 | 4,8 | 192 | 71,537 | 14,076 | 192 | 15,08 | 173,58 | 158,503 | 22,75 | 7,67 |
| Склад махровых изделий | 149,13 | 1,72 | 68,8 | 54,676 | 5,297 | 68,8 | 6,3 | 169,18 | 162,885 | 20,05 | 13,76 |
| Ткацкая фабрика | 150,26 | 0,665 | 26,6 | 26,392 | 14,584 | 26,6 | 15,58 | 173,83 | 158,25 | 23,57 | 7,99 |

Рисунок 3.23 - Пьезометрический график поверочного гидравлического расчета тепловой сети от БМК КОП ООО «УК ИП «Родники» до мкрн. Южный, 25

Таблица 3.43 - Исходные данные для гидравлического расчета БМК мкр. Машиностроитель

| Номер источника | Наименование источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С | Текущая температура воды в подающем тру-де,°С | Текущая температура наружного воздуха,°С | Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | Напор в подающем тр-де, м | Давление в подающем тр-де, м | Давление в обратном тр-де, м | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | БМК мкр. Машиностроитель | 141 | 95 | 70 | -11,31 | 14,3 | 151,99 | 166,29 | 25,29 | 10,99 | 229,658 |

Таблица 3.44 - Результаты поверочного гидравлического расчета участков тепловой сети отопления БМК мкр. Машиностроитель

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp под/обр тpубопpовода, м | Шерохова-тость тру-бопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК мкр. Машиностроитель | ТК-68 | 120 | 0,259 | 1 | 229,6584 | -228,9435 | 1,175 | 1,167 | 8,157 | 8,107 |
| ТК-68 | ТК-57 | 387 | 0,309 | 0,5 | 217,5841 | -216,9176 | 1,144 | 1,137 | 2,463 | 2,448 |
| ТК-57 | ТК-58 | 30 | 0,259 | 1 | 126,4712 | -126,2474 | 0,089 | 0,089 | 2,484 | 2,476 |
| ТК-58 | ТК-59 | 64 | 0,259 | 1 | 99,9737 | -99,7944 | 0,12 | 0,119 | 1,556 | 1,551 |
| ТК-57 | ТК-56 | 135 | 0,514 | 1 | 91,0422 | -90,7409 | 0,006 | 0,006 | 0,037 | 0,036 |
| ТК-56 | ТК-55 | 30 | 0,207 | 1 | 90,974 | -90,8092 | 0,15 | 0,149 | 4,165 | 4,15 |
| ТК-59 | ТК-60 | 60 | 0,259 | 1 | 86,95 | -86,807 | 0,085 | 0,085 | 1,179 | 1,175 |
| ТК-60 | ТК-61 | 20 | 0,259 | 1 | 74,343 | -74,2328 | 0,021 | 0,021 | 0,864 | 0,862 |
| ТК-55 | ТК-54 | 158 | 0,207 | 1 | 62,5875 | -62,4669 | 0,375 | 0,374 | 1,979 | 1,971 |
| ТК-61 | ТК-62 | 8 | 0,1 | 1 | 48,1527 | -48,0842 | 0,508 | 0,507 | 52,941 | 52,791 |
| ТК-54 | мкрн.Машиностроитель, 11 | 60 | 0,125 | 1 | 37,3625 | -37,3076 | 0,714 | 0,712 | 9,915 | 9,886 |
| ТК-55 | мкрн.Машиностроитель, 5 | 5 | 0,082 | 1 | 26,7011 | -26,6643 | 0,277 | 0,276 | 46,178 | 46,051 |
| ТК-61 | ТК-64 | 9 | 0,1 | 1 | 26,1877 | -26,1512 | 0,17 | 0,169 | 15,708 | 15,664 |
| ТК-64 | мкрн.Машиностроитель, 1 | 5 | 0,1 | 1 | 26,1875 | -26,1514 | 0,094 | 0,094 | 15,707 | 15,664 |
| ТК-62 | мкрн.Машиностроитель, 2 | 5 | 0,1 | 1 | 25,8488 | -25,8131 | 0,092 | 0,092 | 15,305 | 15,263 |
| ТК-54 | мкрн.Машиностроитель, 12 | 60 | 0,15 | 1 | 25,212 | -25,1723 | 0,126 | 0,125 | 1,748 | 1,743 |
| ТК-58 | мкрн.Машиностроитель, 4 | 5 | 0,082 | 1 | 24,8107 | -24,7765 | 0,239 | 0,239 | 39,884 | 39,775 |
| ТК-62 | мкрн.Машиностроитель, 3 | 50 | 0,1 | 1 | 22,3037 | -22,2712 | 0,684 | 0,682 | 11,407 | 11,374 |
| ТК-59 | мкрн.Машиностроитель, д/с "Веснушки" | 80 | 0,082 | 1 | 13,0155 | -12,9956 | 1,058 | 1,055 | 11,024 | 10,991 |
| ТК-60 | мкрн.Машиностроитель, 9 | 5 | 0,082 | 1 | 12,5993 | -12,5819 | 0,062 | 0,062 | 10,334 | 10,305 |
| ТК-68 | Пождепо | 55 | 0,051 | 1 | 6,5949 | -6,5853 | 2,255 | 2,249 | 34,173 | 34,074 |
| ТК-68 | ФОК Родники Арена | 13 | 0,1 | 1 | 5,4639 | -5,4559 | 0,011 | 0,011 | 0,701 | 0,699 |
| ТК-58 | мкрн.Машиностроитель, 4 (магазин) | 20 | 0,051 | 1 | 1,6829 | -1,6804 | 0,054 | 0,054 | 2,27 | 2,263 |
| ТК-55 | мкрн.Машиностроитель, 5 (магазин) | 20 | 0,051 | 1 | 1,6829 | -1,6804 | 0,054 | 0,054 | 2,27 | 2,263 |

Таблица 3.45 - Результаты поверочного гидравлического расчета потребителей тепловой нагрузки на отопление БМК мкр. Машиностроитель

| Наименование потребителя | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/час | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход 1 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкрн.Машиностроитель, 1 | 149,57 | 0,4793 | 0,14379 | 19,172 | 37,284 | 1,902 | 26,187 | 26,187 | 8,52 | 163,39 | 154,871 | 13,82 | 5,3 |
| мкрн.Машиностроитель, 11 | 147,65 | 0,6838 | 0,20514 | 27,352 | 60,148 | 0,572 | 37,361 | 37,361 | 7,19 | 162,73 | 155,535 | 15,08 | 7,88 |
| мкрн.Машиностроитель, 12 | 147,29 | 0,4614 | 0,13842 | 18,456 | 37,373 | 1,746 | 25,209 | 25,209 | 8,37 | 163,31 | 154,949 | 16,02 | 7,66 |
| мкрн.Машиностроитель, 2 | 149,14 | 0,4731 | 0,14193 | 18,924 | 41,301 | 1,231 | 25,849 | 25,849 | 7,85 | 163,06 | 155,206 | 13,92 | 6,07 |
| мкрн.Машиностроитель, 3 | 148,53 | 0,4082 | 0,12246 | 16,328 | 86,665 | 0,047 | 22,303 | 22,303 | 6,67 | 162,46 | 155,797 | 13,93 | 7,27 |
| мкрн.Машиностроитель, 4 | 145,79 | 0,4541 | 0,13623 | 18,164 | 34,239 | 2,401 | 24,811 | 24,811 | 9,02 | 163,64 | 154,622 | 17,85 | 8,83 |
| мкрн.Машиностроитель, 4 (магазин) | 145,05 | 0,0308 | 0,00924 | 1,232 | 8,604 | 2,77 | 1,683 | 1,683 | 9,39 | 163,83 | 154,438 | 18,78 | 9,39 |
| мкрн.Машиностроитель, 5 | 146,16 | 0,4887 | 0,14661 | 19,548 | 36,333 | 2,193 | 26,701 | 26,701 | 8,81 | 163,54 | 154,726 | 17,38 | 8,57 |
| мкрн.Машиностроитель, 5 (магазин) | 146,05 | 0,0308 | 0,00924 | 1,232 | 8,71 | 2,637 | 1,683 | 1,683 | 9,26 | 163,76 | 154,504 | 17,71 | 8,45 |
| мкрн.Машиностроитель, 9 | 148,45 | 0,2306 | 0,06918 | 9,224 | 24,538 | 2,347 | 12,599 | 12,599 | 8,97 | 163,62 | 154,649 | 15,17 | 6,2 |
| мкрн.Машиностроитель, д/с "Веснушки" | 146 | 0,2382 | 0,07146 | 9,528 | 36,234 | 0,527 | 13,015 | 13,015 | 7,15 | 162,7 | 155,557 | 16,7 | 9,56 |
| Пождепо | 142,26 | 0,1207 | 0,03621 | 4,828 | 22,997 | 0,833 | 6,595 | 6,595 | 7,45 | 162,86 | 155,406 | 20,6 | 13,15 |
| ФОК Родники Арена | 141,05 | 0,1 | 0,03 | 4 | 13,172 | 5,316 | 5,464 | 5,464 | 11,94 | 165,1 | 153,168 | 24,05 | 12,12 |

Рисунок 3.24 - Пьезометрический график поверочного гидравлического расчета тепловой сети от БМК мкр. Машиностроитель до мкрн.Машиностроитель, 3

Таблица 3.46 - Исходные данные для гидравлического расчета БМК 60 лет октября

| Номер источника | Наименование источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С | Текущая температура воды в подающем тру-де,°С | Текущая температура наружного воздуха,°С | Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | Напор в подающем тр-де, м | Давление в подающем тр-де, м | Давление в обратном тр-де, м | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | БМК 60 лет октября | 150,73 | 20 | 65 | -29 | 10 | 165,73 | 175,73 | 25 | 15 | 141,336 |

Таблица 3.47 - Результаты поверочного гидравлического расчета участков тепловой сети отопления БМК 60 лет октября

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp под/обр тpубопpовода, м | Шерохова-тость тру-бопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-13 | ТК-14 | 5 | 0,207 | 1 | 141,3363 | -138,2809 | 0,06 | 0,058 | 10,022 | 9,595 |
| ТК-10 | ТК-11 | 40 | 0,15 | 1 | 85,0392 | -82,1076 | 0,944 | 0,88 | 19,668 | 18,338 |
| ТК-9 | ТК-10 | 48 | 0,15 | 1 | 74,6574 | -71,7488 | 0,874 | 0,807 | 15,169 | 14,013 |
| ТК-8 | ТК-9 | 60 | 0,15 | 1 | 64,3993 | -61,5142 | 0,813 | 0,742 | 11,296 | 10,31 |
| ТК-7 | ТК-8 | 12 | 0,15 | 1 | 63,9325 | -61,0538 | 0,16 | 0,146 | 11,134 | 10,157 |
| ТК-5 | ТК-7 | 53 | 0,15 | 1 | 53,6759 | -50,8177 | 0,5 | 0,448 | 7,857 | 7,046 |
| ТК-4 | ТК-5 | 7 | 0,15 | 1 | 43,4855 | -40,6511 | 0,043 | 0,038 | 5,166 | 4,518 |
| ТК-9 | ТК-13 | 20 | 0,15 | 1 | 41,4653 | -41,377 | 0,113 | 0,112 | 4,699 | 4,68 |
| ТК-13 | 60 лет Октября, 3 | 25 | 0,1 | 1 | 25,2285 | -25,1802 | 0,437 | 0,436 | 14,582 | 14,526 |
| ТК-3 | ТК-4 | 23 | 0,15 | 1 | 22,8648 | -20,0705 | 0,04 | 0,031 | 1,44 | 1,112 |
| ТК-4 | ТК-6 | 20 | 0,1 | 1 | 20,6205 | -20,5809 | 0,234 | 0,233 | 9,757 | 9,72 |
| ТК-13 | ТК-14 | 100 | 0,1 | 1 | 16,2359 | -16,1976 | 0,728 | 0,724 | 6,063 | 6,034 |
| ТК-11 | ТК-12 | 60 | 0,1 | 1 | 14,8314 | -14,7968 | 0,365 | 0,363 | 5,064 | 5,041 |
| ТК-2 | ТК-3 | 45 | 0,15 | 1 | 11,4881 | -10,0795 | 0,02 | 0,015 | 0,369 | 0,286 |
| ТК-2 | 60 лет Октября, 10 | 8 | 0,1 | 1 | 11,3758 | -9,9919 | 0,029 | 0,022 | 2,99 | 2,312 |
| ТК-3 | 60 лет Октября, 9 | 4,7 | 0,065 | 1 | 11,3757 | -9,9921 | 0,16 | 0,124 | 28,444 | 21,966 |
| ТК-10 | 60 лет Октября, 5 | 2,7 | 0,1 | 1 | 10,3801 | -10,3605 | 0,008 | 0,008 | 2,493 | 2,484 |
| ТК-6 | 60 лет Октября, 2 | 8 | 0,051 | 1 | 10,364 | -10,3445 | 0,808 | 0,805 | 84,179 | 83,863 |
| ТК-9 | 60 лет Октября, 6 | 3,3 | 0,1 | 1 | 10,2561 | -10,2367 | 0,01 | 0,01 | 2,434 | 2,425 |
| ТК-7 | 60 лет Октября, 7 | 6,2 | 0,082 | 1 | 10,2561 | -10,2367 | 0,051 | 0,051 | 6,862 | 6,836 |
| ТК-6 | 60 лет Октября, 1 | 9,7 | 0,051 | 1 | 10,256 | -10,2367 | 0,96 | 0,956 | 82,438 | 82,128 |
| ТК-5 | 60 лет Октября, 8 | 4 | 0,082 | 1 | 10,1881 | -10,1688 | 0,033 | 0,032 | 6,772 | 6,747 |
| ТК-11 | 60 лет Октября, 4 | 5 | 0,1 | 1 | 9,8241 | -9,8055 | 0,013 | 0,013 | 2,235 | 2,227 |
| ТК-14 | ТК-15 | 20 | 0,082 | 1 | 8,6488 | -8,631 | 0,117 | 0,117 | 4,89 | 4,87 |
| ТК-14 | Мира, телецентр | 99 | 0,082 | 1 | 7,5853 | -7,5685 | 0,448 | 0,446 | 3,769 | 3,752 |
| ТК-15 | Мира, 20а | 25 | 0,1 | 1 | 7,4805 | -7,4655 | 0,039 | 0,039 | 1,303 | 1,298 |
| ТК-11 | ТК-12 | 71 | 0,1 | 1 | 5,0061 | -4,9925 | 0,05 | 0,05 | 0,59 | 0,587 |
| ТК-12 | 60 лет Октября, д/с "Золотая рыбка" | 50 | 0,082 | 1 | 4,3766 | -4,3672 | 0,076 | 0,076 | 1,269 | 1,263 |
| ТК-15 | Мира, телецентр-2 | 5 | 0,051 | 1 | 1,168 | -1,1658 | 0,007 | 0,007 | 1,105 | 1,101 |
| ТК-12 | 60 лет Октября, 4а | 28 | 0,051 | 1 | 0,6281 | -0,6267 | 0,011 | 0,011 | 0,329 | 0,327 |
| ТК-8 | 60 лет Октября, магазин | 70 | 0,04 | 1 | 0,4642 | -0,4629 | 0,053 | 0,053 | 0,637 | 0,633 |
| ТК-2 | ТК-3 | 26,3 | 0,207 | 1 | 0,1104 | -0,0894 | - | - | - | - |
| ТК-2 | ТК-3 | 100 | 0,207 | 1 | 0,1082 | -0,0916 | - | - | - | - |
| ТК-2 | ТК-3 | 10 | 0,025 | 1 | 0,1 | -0,0998 | 0,003 | 0,003 | 0,259 | 0,258 |

Таблица 3.48 - Результаты поверочного гидравлического расчета потребителей тепловой нагрузки на отопление БМК 60 лет октября

| Наименование потребителя | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/час | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 лет Октября, 1 | 149,02 | 0,2564 | - | 10,256 | - | - | 10,256 | 1,1 | 171,14 | 170,039 | 22,12 | 21,02 |
| 60 лет Октября, 10 | 147,71 | 0,2503 | 0,075 | 10,012 | 25,613 | 2,329 | 11,376 | 3,33 | 172,25 | 168,918 | 24,54 | 21,21 |
| 60 лет Октября, 2 | 149,82 | 0,2591 | - | 10,364 | 40,354 | 0,405 | 10,364 | 1,41 | 171,29 | 169,888 | 21,47 | 20,07 |
| 60 лет Октября, 3 | 152,47 | 0,6307 | - | 25,228 | 30,071 | 7,784 | 25,228 | 8,78 | 175,12 | 166,336 | 22,65 | 13,87 |
| 60 лет Октября, 4 | 152,4 | 0,2456 | - | 9,824 | 18,563 | 8,128 | 9,824 | 9,13 | 175,29 | 166,164 | 22,89 | 13,76 |
| 60 лет Октября, 4а | 151,53 | 0,0157 | - | 0,628 | 4,707 | 8,032 | 0,628 | 9,03 | 175,24 | 166,212 | 23,71 | 14,68 |
| 60 лет Октября, 5 | 152,49 | 0,2595 | - | 10,38 | 19,778 | 7,042 | 10,38 | 8,04 | 174,72 | 166,676 | 22,23 | 14,19 |
| 60 лет Октября, 6 | 151,66 | 0,2564 | - | 10,256 | 21,049 | 5,358 | 10,256 | 6,36 | 173,84 | 167,485 | 22,18 | 15,82 |
| 60 лет Октября, 7 | 151,07 | 0,2564 | - | 10,256 | 23,562 | 3,413 | 10,256 | 4,41 | 172,83 | 168,414 | 21,76 | 17,34 |
| 60 лет Октября, 8 | 150,64 | 0,2547 | - | 10,188 | 25,379 | 2,502 | 10,188 | 3,5 | 172,35 | 168,844 | 21,71 | 18,2 |
| 60 лет Октября, 9 | 149,64 | 0,2503 | 0,075 | 10,012 | 26,189 | 2,131 | 11,376 | 3,13 | 172,14 | 169,004 | 22,5 | 19,36 |
| 60 лет Октября, д/с "Золотая рыбка" | 154,47 | 0,1094 | - | 4,376 | 12,477 | 7,903 | 4,376 | 8,9 | 175,18 | 166,276 | 20,71 | 11,81 |
| 60 лет Октября, магазин | 152,39 | 0,0116 | - | 0,464 | 4,907 | 3,715 | 0,464 | 4,71 | 172,99 | 168,27 | 20,6 | 15,88 |
| КНС | 145,5 | 0,0025 | - | 0,1 | 3,061 | 2,374 | 0,1 | 3,37 | 172,27 | 168,899 | 26,77 | 23,4 |
| Мира, 20а | 151,86 | 0,187 | - | 7,48 | 16,879 | 6,893 | 7,48 | 7,89 | 174,67 | 166,78 | 22,81 | 14,92 |
| Мира, телецентр | 161,03 | 0,1896 | - | 7,584 | 17,374 | 6,312 | 7,584 | 7,31 | 174,38 | 167,07 | 13,35 | 6,04 |
| Мира, телецентр-2 | 151,69 | 0,0292 | - | 1,168 | 6,654 | 6,958 | 1,168 | 7,96 | 174,71 | 166,747 | 23,02 | 15,06 |

Таблица 3.49 - Результаты поверочного гидравлического расчета участков тепловой сети ГВС БМК 60 лет октября

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шерохова-тость тру-бопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК 60 лет октября | У-дс | 10 | 0,051 | 0,033 | 0,5 | 22,665 | -5,5248 | 4,061 | 2,379 | 338,402 | 198,235 |
| У-дс | ТК-3 | 300 | 0,082 | 0,051 | 0,5 | 11,7041 | -2,691 | 2,728 | 1,768 | 7,579 | 4,911 |
| У-дс | 60 лет Октября, 3 | 67,31 | 0,1 | 0,07 | 1 | 9,8468 | -2,5459 | 0,181 | 0,08 | 2,246 | 0,991 |
| ТК-3 | ТК-2 | 35 | 0,051 | 0,033 | 0,5 | 5,8502 | -1,3462 | 0,958 | 0,505 | 22,81 | 12,019 |
| ТК-3 | 60 лет Октября, 9 | 10 | 0,051 | 0,033 | 0,5 | 5,85 | -1,3463 | 0,274 | 0,144 | 22,809 | 12,02 |
| ТК-2 | 60 лет Октября, 10 | 10 | 0,033 | 0,025 | 0,5 | 5,85 | -1,3463 | 2,666 | 0,612 | 222,176 | 51,039 |
| У-дс | 60 лет Октября, д/с "Золотая рыбка" | 134,6 | 0,033 | 0,025 | 1 | 1,114 | -0,2879 | 1,564 | 0,458 | 9,684 | 2,833 |

Таблица 3.50 - Результаты поверочного гидравлического расчета потребителей тепловой нагрузки на ГВС БМК 60 лет октября

| Наименование потребителя | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/час | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды в цирк.тр-де | Диаметр шайбы на циркуляционном тр-де | Потери напора на шайбе ГВС, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 лет Октября, 10 | 147,88 | 0,2475 | 4,5 | 1,35 | 29,979594 | 0,02 | 5,85 | 1,02 | 172,02 | 170,994 | 24,14 | 23,11 |
| 60 лет Октября, 3 | 152,41 | 0,401115 | 7,293 | 2,553 | 9,224434 | 9 | 9,846 | 10 | 178,19 | 168,189 | 25,78 | 15,78 |
| 60 лет Октября, 9 | 149,43 | 0,2475 | 4,5 | 1,35 | 8,047182 | 4,35 | 5,85 | 5,35 | 175,37 | 170,021 | 25,94 | 20,59 |
| 60 лет Октября, д/с "Золотая рыбка" | 153,68 | 0,045375 | 0,825 | 0,289 | 3,276029 | 7,24 | 1,114 | 8,24 | 176,81 | 168,566 | 23,13 | 14,89 |

Рисунок 3.25 - Пьезометрический график поверочного гидравлического расчета тепловой сети от БМК 60 лет октября до 60 лет Октября, 1

Таблица 3.51 - Исходные данные для гидравлического расчета БМК ул. 8 марта

| Номер источника | Наименование источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С | Текущая температура воды в подающем тру-де,°С | Текущая температура наружного воздуха,°С | Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | Напор в подающем тр-де, м | Давление в подающем тр-де, м | Давление в обратном тр-де, м | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | БМК ул. 8 марта | 146 | 95 | 95 | -29 | 4 | 156 | 160 | 19 | 15 | 12,957 |

Таблица 3.52 - Результаты поверочного гидравлического расчета участков тепловой сети отопления БМК ул. 8 марта

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp под/обр тpубопpовода, м | Шерохова-тость тру-бопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК ул. 8 марта | 8 Марта, 11 | 80 | 0,07 | 1 | 9,5128 | -9,4934 | 1,297 | 1,292 | 13,514 | 13,46 |
| БМК ул. 8 марта | 8 Марта, 12 д/с Ясли | 50 | 0,051 | 1 | 3,4602 | -3,4533 | 0,568 | 0,566 | 9,467 | 9,429 |

Таблица 3.53 - Результаты поверочного гидравлического расчета потребителей тепловой нагрузки на отопление БМК ул. 8 марта

| Наименование потребителя | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 Марта, 11 | 145,7 | 0,2378 | 9,512 | 13,979 | 23,694 | 9,512 | 24,69 | 202,68 | 177,989 | 56,98 | 32,29 |
| 8 Марта, 12 д/с Ясли | 146 | 0,0865 | 3,46 | 8,306 | 25,15 | 3,46 | 26,15 | 203,41 | 177,263 | 57,41 | 31,26 |

Рисунок 3.26 - Пьезометрический график поверочного гидравлического расчета тепловой сети от БМК ул. 8 марта до 8 Марта, 11

Таблица 3.54 - Исходные данные для гидравлического расчета БМК Советская д.4

| Номер источника | Наименование источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С | Текущая температура воды в подающем тру-де,°С | Текущая температура наружного воздуха,°С | Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | Напор в подающем тр-де, м | Давление в подающем тр-де, м | Давление в обратном тр-де, м | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | БМК Советская д.4 | 144,95 | 95 | 95 | -29 | 5 | 174,95 | 179,95 | 35 | 30 | 10,277 |

Таблица 3.55 - Результаты поверочного гидравлического расчета участков тепловой сети отопления БМК Советская д.4

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp под/обр тpубопpовода, м | Шерохова-тость тру-бопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-39 | пл. Ленина, 7 | 86 | 0,07 | 1 | 10,2768 | -10,2559 | 1,627 | 1,62 | 15,762 | 15,698 |

Таблица 3.56 - Результаты поверочного гидравлического расчета потребителей тепловой нагрузки на отопление БМК Советская д.4

| Наименование потребителя | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пл. Ленина, 7 | 140,64 | 0,2569 | 10,276 | 34,408 | 0,753 | 10,276 | 1,75 | 178,32 | 176,57 | 37,68 | 35,93 |

Рисунок 3.27 - Пьезометрический график поверочного гидравлического расчета тепловой сети от БМК Советская д.4 до пл. Ленина, 7

Таблица 3.57 - Исходные данные для гидравлического расчета котельной АШФ «Прогресс»

| Номер источника | Наименование источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С | Текущая температура воды в подающем тру-де,°С | Текущая температура наружного воздуха,°С | Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | Напор в подающем тр-де, м | Давление в подающем тр-де, м | Давление в обратном тр-де, м | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Кот. АШФ «Прогресс» | 142,17 | 95 | 95 | -29 | 5 | 167,17 | 172,17 | 30 | 25 | 6 |

Таблица 3.58 - Результаты поверочного гидравлического расчета участков тепловой сети отопления котельной АШФ «Прогресс»

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Шерохова-тость тру-бопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. школы №2 | СОШ №2 | 1 | 1 | 6,0001 | -5,9881 | 0,086 | 0,085 | 2,39 | 2,354 |

Таблица 3.59 - Результаты поверочного гидравлического расчета потребителей тепловой нагрузки на отопление котельной АШФ «Прогресс»

| Наименование потребителя | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АШФ "Прогресс" | 143,26 | 0,6 | 10,3013 | 12,895 | 38,379 | 10,301 | 46,44 | 206,88 | 160,437 | 63,62 | 17,18 |

Рисунок 3.28 - Пьезометрический график поверочного гидравлического расчета тепловой сети от Кот. АШФ «Прогресс» до «Прогресс»

Таблица 3.60 - Исходные данные для гидравлического расчета котельной ООО «Бигус»

| Номер источника | Наименование источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С | Текущая температура воды в подающем тру-де,°С | Текущая температура наружного воздуха,°С | Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | Напор в подающем тр-де, м | Давление в подающем тр-де, м | Давление в обратном тр-де, м | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Кот. ООО «Бигус» | 142,17 | 95 | 95 | -29 | 5 | 167,17 | 172,17 | 30 | 25 | 6 |

Таблица 3.61 - Результаты поверочного гидравлического расчета участков тепловой сети отопления котельной ООО «Бигус»

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Шерохова-тость тру-бопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. школы №2 | СОШ №2 | 1 | 1 | 6,0001 | -5,9881 | 0,086 | 0,085 | 2,39 | 2,354 |

Таблица 3.62 - Результаты поверочного гидравлического расчета потребителей тепловой нагрузки на отопление котельной ООО «Бигус»

| Наименование потребителя | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Бигус" | 141,24 | 0,05 | 0,9313 | 4,227 | 27,164 | 0,931 | 35,23 | 201,21 | 165,98 | 59,97 | 24,74 |

Рисунок 3.29 - Пьезометрический график поверочного гидравлического расчета тепловой сети от Кот. ООО «Бигус» до ООО «Бигус»

Расчет перспективных балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии

Расчет перспективных балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии Родниковского городского поселения представлен в главе 4 Обосновывающих материалов схемы теплоснабжения Родниковского городского поселения.