- Введение

Настоящий  технический  отчёт  содержит  материалы  по оптимизации работы систем  теплоснабжения Родниковского района: Агросервис, Вичугский проезд, Мальчиха, Малышево, Каминский–1, Каминский–2, Острецово, Парское, Постнинский, Сосновец, Тайманиха, Филисово.

Целью  работы  является: оптимизация работы системы  теплоснабжения путем систематического анализа гидравлических режимов работы тепловых сетей. Предполагается собрать данные о характеристиках теплотрасс, абонентских вводах и источниках теплоснабжения, сопоставить их по возможности с точными топографическими планами и по результатам гидравлического расчета выявить проблемные места. Анализ предполагает, что проводится регулярные промывки внутренних систем отопления абонентов и наладка – установка у всех потребителей теплоты ограничительных дросселирующих шайб. Промывка обеспечивает небольшую величину падения давления при транспорте теплоносителя и, соответственно, меньший необходимый располагаемый напор на вводе.

Результатами  выполненных  в  полном  объёме  мероприятий,  указанных  в  отчёте,

должны  являться:

- снижение затрат на собственные нужды;

- повышение  гидравлической  устойчивости  работы тепловых  сетей;

- создание  необходимых  напоров  на  тепловых  вводах  потребителей;

- потребление  абонентами тепловой  сети  расчётного  расхода  тепла;

- обеспечение комфортных условий в помещениях потребителей тепла.

2.  Описание  системы  теплоснабжения

- 2.1   Источники  тепла

Источниками  тепла  на тепловых сетях являются котельные по одной на тепловую сеть. Напоры на выходе из котельных приведены в Приложении 3. Там же содержатся данные об объеме подпитки на источниках теплоснабжения.

- 2.2   Тепловые  сети

Тепловые  сети  двухтрубные,  радиальные,  тупиковые. Суммарная протяженность по длине канала тепловых сетей системы отопления – 14334 метра, общий объем сетей системы отопления 217 м3, расход на отопление – 462,32 т/час и нагрузка на отопление 11,558 Гкал/час. С учетом коррекции данных протяженность по длине канала тепловых сетей системы отопления – 15045 метра, общий объем сетей системы отопления 215 м3.

Распределение протяженностей, объемов и расходов на отопление приведены в приложении 4

- Объем тепловых сетей определялся по формуле

V=2*L/4*D2                                                                                                                   (1)

где 	V – объем участка теплотрассы в двухтрубном исполнении, м3;

L – длина участка, м;

D – внутренний диаметр труб, м.

Регулирование  отпуска  тепла   на  отопление производится по  графику  95/70 С.

- 2.3   Потребители

Тепловые  потребители  систем  теплоснабжения Родниковского района: Агросервис, Вичугский проезд, Мальчиха, Малышево, Каминский–1, Каминский–2, Острецово, Парское, Постнинский, Сосновец, Тайманиха, Филисово с общим расходом на отопление 462,32 т/час.

.  Крупные промышленные  потребители  в водяных тепловых сетях отсутствуют.

Все потребители    присоединены    непосредственно   к   тепловой   сети.

Максимальные тепловые нагрузки систем отопления для административно-бытовых зданий и производственных, в которых отсутствуют отопительно-вентиляционные установки, жилых и общественных зданий, определялись по формуле:

Qот=qот×V(tв.р.−tн.р.)×10−3,Гкалчас,                                 (2)

где

qот- удельная отопительная характеристика зданий принятая в зависимости от            назначения и объема зданий, ккал/м3час0С;

V- объем здания по наружному обмеру  или по проекту, м3;

tн.р. = -30оС – расчетная температура воздуха для проектирования отопления Родниковского района Ивановской области;

tв.р.  – расчетная температура воздуха в отапливаемых помещениях, принята в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм СНиП 2.04.05-91.

Расчетный расход сетевой воды на систему отопления (СО), присоединенную по зависимой схеме, определяется по формуле:

Gс.р.=Qо.р.⋅1000c⋅(τ1.р.−τ2.р.), т/ч ,	                                       (3)

где

Qо.р.- расчетная нагрузка на систему отопления, Гкал/ч;

τ1.р.-температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления, С;

τ2.р.-температура воды в обратном трубопроводе системы отопления при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления, С;

3.   Исходные   данные

Температурный  график  для  нужд  отопления    95/70 оС.

Расчётный  расход  воды  в  тепловой  сети  462 т/час. Подробнее смотри приложение 4.

Схема тепловых сетей составлена по предоставленным блок-схемам тепловых сетей и топографическим схемам местности в масштабе. См. приложение 2.  Коррекция данных заключалась в расчете длин участков тепловых сетей по генплану.

Таблица напоров на источниках  см. приложение 3.

Данные по длинам и диаметрам трубопроводов приведены в приложении 5 и 6.

- Гидравлические  расчёты

- 4.1 Исходное состояние сетей.

Гидравлический расчет выполнялся с помощью специализированной компьютерной программы «Бернулли» имеющей свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2007614343, зарегистрированной в Реестре программ для ЭВМ 11 октября 2007 года.

Программа предназначена для проведения поверочных, наладочных и конструкторских гидравлических и тепловых расчетов на основе составления геоинформационной системы – схемы тепловой сети на карте местности и заполнения базы данных характеристик теплотрасс, абонентов и источников. Задачей гидравлического расчета трубопроводов является определение потерь давления каждого участка и суммы потерь давления по участкам от выводов источника тепла до каждого теплопотребителя, а также определение ожидаемых располагаемых напоров у каждого абонента.

Гидравлический расчет наружной водяной тепловой сети производится на основе шероховатости трубопроводов, принятой 2 мм так как продолжительность эксплуатации большинства сетей превышает 3 года.

В ходе наладки производится расчет необходимых сужающих устройств (дроссельных диафрагм) для теплопотребителей ввиду безэлеваторной системы регулирования нагрузки на отопление на абонентских вводах.

Для учета взаимного влияния факторов, определяющих гидравлический режим системы централизованного теплоснабжения (гидравлические потери напора по сети, профиль местности, высота систем теплопотребления и пр.) строился график напоров воды в сети при динамическом и статическом режимах (пьезометрический график см. приложение 7).

С помощью графика напоров были определены:

- требующийся располагаемый напор на выводах источника тепла;

- располагаемые напоры на вводах систем теплопотребления;

- необходимость перекладки отдельных участков сети.

С целью определить состояние и пропускную способность существующей тепловой сети был выполнен гидравлический расчет систем  теплоснабжения Родниковского района на существующие отопительные нагрузки при следующих параметрах.

Расчётный расход воды в тепловой сети по отдельным абонентам согласно приложению 5 . Геодезические отметки и напоры в узлах тепловой сети приняты в единой системе отсчёта. Для достижения этого давления вычисляются в метрах водяного столба. Геодезические отметки узлов тепловой сети взяты равными для всех объектов сети. Длины трасс рассчитаны исходя из табличных данных, предоставленных Заказчиком (приложение 5. Выполнялся наладочный расчет. То есть предполагалась установка ограничивающих сужающих устройств (шайб) в соответствии с располагаемыми напорами и расходами абонентов.

Таким образом, изучалось состояние сети в случае установки  ограничивающих шайб (проведения наладки).

Результаты расчетов - таблица данных в приложении 5.

- 4.2 Расчет с учетом коррекции данных.

После отрисовки схем тепловых сетей на топографической карте в реальном масштабе для большинства схем теплоснабжения появилась возможность рассчитать длины участков тепловых сетей в соответствии с фактической прокладкой. Была проведена коррекция табличных данных.

Расчётный расход воды в тепловой сети по отдельным абонентам согласно приложению 6. Геодезические отметки и напоры в узлах тепловой сети приняты в единой системе отсчёта. Для достижения этого давления вычисляются в метрах водяного столба.

Рабочая схема тепловой сети с кодировкой камер и абонентов, составленная в соответствии с предоставленными материалами, отображена в приложении 2.

Геодезические отметки узлов тепловой сети взяты равными для всех объектов сети или в соответствии с линиями равного уровня топографической карты. Длины трасс рассчитаны исходя из схемы тепловой сети в реальном масштабе (приложение 6).

Представленные результаты расчетов относятся к состоянию сети в случае установки  ограничивающих шайб по наладочному расчёту.

Результаты расчетов - таблица данных в приложении 6.

5.  Основные выводы

Результаты гидравлических расчетов следующие по отдельным сетям.

1. Агросервис  - пропускная способность сети достаточная реконструкции не требуется.

2. Вичугский проезд - пропускная способность сети достаточная реконструкции не требуется. Желательна перекладка трассы на ввод дома Вичугский проезд д. 22 с диаметра 32 мм на 50 мм .

3. Мальчиха - пропускная способность сети достаточная реконструкции не требуется.

4. Малышево - пропускная способность сети достаточная реконструкции не требуется.

5. Каминский–1, - пропускная способность сети достаточная реконструкции не требуется.

6. Каминский–2, пропускная способность участка от камеры А4 до А25 (перед школой и детсадом ) требуется переложить с диаметра 50 мм на 70 мм.

7. Острецово - пропускная способность сети достаточная. Требуется поднять давление в подающей на 5-10 метров водяного столба.

8. Парское – недостаточные напоры  в школе (Nшк1), ул. Молодежная д. 2 (N2), д. 3 (N3).  Требуется переложить трассы перед школой от камеры А13 до ввода в здание школы и от камеры А8 до А12 (перед домами с адресами от ул. Молодежная д. 11 до ул. Молодежная д. 2  с диаметра 50 мм на диаметр 70 мм.

9. Постнинский – велико падение давление на участке от камеры А9 до камеры А11. Требуется переложить трассу от камеры А9 до А11   с диаметра 50 мм на 70 мм.

10. Сосновец, - велико падение на входе в тепловую сеть, что приводит к общей неблагоприятной ситуации. Требуется переложить трассу от камеры А1 до А3  с диаметра 100 мм на диаметр 150 мм и трассы от камеры А5 до А6  и от камеры А3 до А20  с диаметра 50 мм на диаметр 100 мм. Кроме того, требуется поднять давление в сети на 5-10 метров водяного столба во избежание завоздушивания 4-х этажных зданий по адресам пер. Новый д. 13 и д. 14.

11. Тайманиха - пропускная способность сети достаточная реконструкции не требуется. Давление в прямой избыточное для данной сети. Можно провести переналадку на меньшее давление. Давление в обратной не исключает завоздушивание – требуется поднять давление на 3-5 метров водяного столба.

12. Филисово - падение давление на участке от камеры А9 до камеры А10 и перед школой. Требуется перекладка трасс A9 - A10 и А9 – N12 (школа) с диаметра 50 мм на 70 мм. Низкое давление в обратной линии будет приводить к регулярному завоздушиванию. Требуется поднять давление в сети на 5-7 метров водяного столба.

Для большей достоверности расчетов с целью достижения оптимального режима эксплуатации требуется  собрать более подробные сведения о параметрах тепловой сети, источнике и нагрузках потребителей.

Следует отметить, что результаты расчетов справедливы в случае, если наряду с реконструкцией теплотрасс будут проведены работы по установке на вводах абонентов шайб ограничивающих поток теплоносителя договорной величиной (проведения наладки), а также проведена промывка внутренних систем отопления абонентов. Эти мероприятия должны проводиться в соответствии с прилагаемыми инструкциями (приложение 1).

6. Список использованной литературы

- СНиП 23-01-99 Строительная климатология 01.01.2003г.

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция, кондиционирование.

- СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

- СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция.

- РД 34.20.501-95 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. РАО «ЕЭС России» от 24.08.95г.

- РД 153-34.1-09.164-00 Типовая программа проведения энергетических обследований систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей «ЕЭС России» от 01.06.2000г).

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, - М., МЭРФ.
Пр № 115 от 24.03.2003г.

- Апарцев М. М. Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения. М: Энергоатомиздат, 1983г.

- Манюк В. И. и др. Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. Справочник. М.: Стройиздат, 1988г.

- Соколов Е. Я. Теплофикация и тепловые сети, М. МЭИ, 2001г.

- Инструкция по наладке систем централизованного теплоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий: МСН 88-65.

- Инструкция по эксплуатации тепловых сетей. – М.: Энергия, 1972.

- Справочник по наладке и эксплуатации водяных тепловых сетей. - М.: Стройиздат, 1977.

- Наладка систем централизованного теплоснабжения: Справочное пособие. - М.: Стройиздат, 1979.

- Справочник проектировщика. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Под ред. И.Г. Староверова. - М.: Стройиздат, 1977.

- СНиП II-34-76. Горячее водоснабжение.

- Приложение №1

- ИНСТРУКЦИЯ

по промывке тепловых сетей гидропневматическим способом.

Применяемые  в настоящее время способы промывки теплопроводов и систем отопления как путем заполнения их водой с последующим выпуском в дренаж, так путем создания больших скоростей воды в них по прямоточной (на выброс) или замкнутой схеме (через временные грязевики) при помощи сетевых или иных насосов не дают положительного эффекта.

В последнее время теплосети Мосэнерго, Ленэнерго и ряда других городов стали вести промывку теплопроводов и местных отопительных систем с применением сжатого воздуха.

Применение сжатого воздуха при промывке сетей способствует повышению скоростей водовоздушной среды и созданию высокой турбулентности ее движения, что обеспечивает наиболее благоприятные условия для давления из труб песка и прочих отложений.

Теплопроводы промываются отдельными участками. Выбор длины промываемого участка зависит от диаметра трубопроводов, их конфигурации и арматуры.

В зависимости от диаметра рекомендуются следующие длины промываемых участков:

| Трубопроводы диаметром | 50 мм | 50м |
| --- | --- | --- |
| Трубопроводы диаметром | 80мм | 100м |
| Трубопроводы диаметром | 100мм | 150м |
| Трубопроводы диаметром | 125-150мм | 250м |
| Трубопроводы диаметром | 200мм и выше | 400м |

Для диаметров Д=100200 мм можно использовать компенсаторы производительностью 3 –6 м3/мин (например, автокомпрессор АК-6  производительностью 6 м3/мин и АК –3 производительностью 3 м3/мин). Для трубопроводов большего диаметра целесообразно использовать два компрессора или один компрессор с большей  производительностью.

При промывке тепловых сетей промышленных предприятий возможно использование сжатого воздуха турбокмопрессоров или компрессорных станций.

Продолжительность промывки зависит от степени и характера загрязнения, а также диаметра труб и производительности компенсатора.

Перед началом работ трубопровод (подающий и обратный) разбивается на участки, границы которых, как правило служат колодцы. В колодцах, располагаемых в начале и в конце промываемого участка, снимаются или частично разбираются задвижки и на их место устанавливаются приспособления, при помощи которых производится впуск воздуха и выброс промывочной воды.

Приспособления для впуска воздуха представляют собой фланец, изготовленный по форме фланцевого присоединения снятой арматуры с приваренной к нему газовой трубой Dy=38 50 мм.

Для регулирования подачи воздуха и защиты рессивера компрессора от попадания воды устанавливается соответствующий вентиль и обратный клапан.

Приспособление для выбора промывочной воды состоит из короткого трубопровода (стояка) с фланцем на одной стороне, соответствующим фланцу снятой арматуры, и задвижкой с другой стороны, а также жесткого рукава, который присоединяется к задвижке и выводится из камеры (колодца).

При отсутствии задвижек на промываемом трубопроводе можно использовать задвижки на ответвлениях. При отсутствии как тех , так и других задвижек необходимо приварить временный штуцер для воздуха Dy= 38 50 мм и штуцер для спуска промывочной воды. На трубопроводах диаметром до 200 мм спускные патрубки должны быть не менее Dy= 50 мм, диаметром Dy=200 400 мм –Dy=100мм, а диаметром 500мм и более –Dy= 200мм.

Подача воды осуществляется подпиточным насосом через магистральные трубопроводы, причем вода должна проходить в промываемый участок со стороны подачи сжатого воздуха.

Для промывки может быть использована водопроводная, сетевая и техническая вода. Промывка участков ведется в следующем порядке:

1) заполняют промываемый участок водой и с помощью подпиточного насоса и держат давление в нем не более 4 ати.

2) открывают дренажную задвижку.

3) открывают вентиль сжатого воздуха.

Поступающий сжатый воздух с водой движется с большой скоростью, унося с собой в дренаж все загрязнения.

Промывку ведут до тех пор, пока выходящая вода не будет чистой.

При промывке давление промывочной воды в начале участка должна быть близким к 3,5 ати, так как более высокое давление создает напряжение для работы компрессора, который обычно работает с давлением, близким к 4 ати.

Правильное соотношение подаваемых в трубопровод количеств воды и воздуха проверяется по режиму движение смеси.

Нормальным считается такой режим движения смеси, который сопровождается толками и проскоками попеременно воды и воздуха.

- Приложение №1а

- ИНСТРУКЦИЯ

по промывке систем отопления гидропневматическим способом

(предлагаемый вариант)

- Схема промывки

воздушный шланг

1

2

3

4

5

6

8

9

11

пр

обр

к системе отопления

высоконапорный

шланг

10

шланг на выброс

рис. 1

1,2,3,4 задвижки;

Требуется установить:

- вентиль dy=25 –подача сетевой воды;

- обратный клапан dy=25;

- вентиль dy=32  –подача воды-воздуха в систему отопления;

- обратный клапан dy=25;

- вентиль dy=25 –подача воздуха;

- вентиль dy=25  –сброс в дренаж, на улицу;

- штуцера под вентиль dy=25, 32, 25;

Перед промывкой местной системы отопления необходимо выполнить следующее:

- Врезать штуцера под вентиля dy=25, 32, 25  ,как указаны на схеме;

- Собрать схему промывки с вентилями и обратными клапанами;

- После промывки системы отопления штуцера (11) –заглушить.

Порядок промывки системы.

- Закрыть на тепловом вводе задвижки 3 и 4;

- Заполнить систему водой через вентиль 5 и 7 (желательно, чтобы перед промывкой система простояла с водой не менее 5 суток). Во время заполнения водой необходимо открыть воздушники. После заполнения системы воздушники закрыть;

- Запустить компенсатор, открыть дренажный вентиль 10 и открыть вентиль 9 для подачи воздуха;

- Промывку вести не всей системы сразу, а отдельно по группам стояков (2 – 3 стояка), остальные стояки при этом должны быть отключены;

- Промывку вести до появления чистой воды из дренажного вентиля.

Примечание:

Промывку можно вести :

а) непрерывно при постоянной подаче воды, воздуха и сбросе смеси;

б) Периодически – при периодической подаче воды и сбросе смеси.

Применительно к существующим тепловым вводам сборку подачи воды – воздуха можно изменить.