## тсети
| Длина участка | Длина участка | Объем | Объем | Расход на отопление | Нагрузка на отопление
Наименование | L1 | L2 | V1 | V2 | G | G
| м | м | м3 | м3 | т/час | Гкал/час
Агросервис | 1277 | 1277 | 27.826 | 27.8265 | 61.24 | 1.531
Вичугский пр. | 1277 | 1654 | 16.0373 | 20.5961 | 26.68 | 0.667
Мальчиха | 55 | 55 | 0.216 | 0.21588 | 0.8 | 0.02
Малышево | 682 | 781 | 9.088 | 10.0084 | 28.52 | 0.713
Каминский №1 | 587 | 631 | 5.782 | 6.6097 | 26.76 | 0.669
Каминский №2 | 2267 | 2524 | 28.963 | 30.6096 | 85.68 | 2.142
Острецово | 987 | 1153 | 18.736 | 21.2919 | 35.76 | 0.894
Парское | 1183 | 1239 | 13.365 | 13.5295 | 46.56 | 1.164
Постнинский | 1866 | 1465 | 40.4038 | 27.2168 | 49.36 | 1.234
Сосновец | 1486 | 1684 | 19.815 | 22.5502 | 54.48 | 1.362
Тайманиха | 1650 | 1078 | 20.711 | 16.1264 | 15.36 | 0.384
Филисово | 1017 | 1504 | 16.528 | 18.2783 | 31.12 | 0.778
ИТОГО | 14334 | 15045 | 217.4711 | 214.8592 | 462.32 | 11.558

## Котельные
Характеристики котельных
Подпитка,
№ п/п | Наименование | Р прям. | Р обр. | Напор | факт 2010год
|  | кгс/см2 | кгс/см2 | м вод. ст. | м3/год
1 | Парское | 2.9 | 1.3 | 16 | 760.4
2 | Постнинский | 2 | 1 | 10 | 458.8
3 | Агросервис | 3.6 | 1.8 | 18 | 6450.18
4 | Филисово | 2.5 | 0.3 | 22 | 678
5 | Вичугский пр. | 2.6 | 1 | 16 | 98.75
6 | Малышево | 3.5 | 0.5 | 30 | 33
7 | Сосновец | 2.2 | 0.7 | 15 | 470
8 | Каминский №1 | 2.5 | 1.7 | 8 | 234
9 | Каминский №2 | 4 | 2.2 | 18 | 967
10 | Острецово | 1 | 0.5 | 5 | 57
11 | Тайманиха | 4 | 0.5 | 35 | 162
12 | Мальчиха | 1 | 0.5 | 5 | -

## Пьезо (2)
Сводный пьезометр | коррекция данных | Агросервис
Сводный пьезометр | коррекция данных | Острецово
Сводный пьезометр | коррекция данных | Тайманиха

## Пьезо
Сводный пьезометр | исходный | Каминский 1
Сводный пьезометр | исходный | Парское
Сводный пьезометр | исходный | Постнинский
Сводный пьезометр | исходный | Агросервис
Сводный пьезометр | исходный | Вичугский проезд
Сводный пьезометр | исходный | Малышево
Сводный пьезометр | исходный | Острецово
Сводный пьезометр | исходный | Тайманиха
Сводный пьезометр | исходный | Филисово
Сводный пьезометр | коррекция данных | Каминский 2
Сводный пьезометр | коррекция данных | Малышево
Сводный пьезометр | коррекция данных | Парское
Сводный пьезометр | коррекция данных | Постниковский
Сводный пьезометр | коррекция данных | Сосновец
Сводный пьезометр | коррекция данных | Филисово

## Агрос
A1
A2
A3
N2
N3
A4
A5
A6
N4
N5
A7
N6
A8
N8
A9
N9
A10
N10
N11
N12
N13
A11
N14
N15
N16

## Острец
A1A
A1
N1
N2
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
N3
N4
N5
N8
N6
N7
N9
N10
N11
N12
N13
N14
N15

## Тайм
A1A
A1
A1A
A2
A3
A4
A5
A6
N1
N3
N2
N4
N5
N6
N7
A7
N8
A8
N9
N10
N11

## Филис
A1
N1
A2
N2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
N3
N4
N5
N6
N7
A11
N8
N9
N10
N11
N12
Схема тепловых сетей Филисово

## Вичуг
A1
A2
A3
A4
A5
N1
N2
N3
N4
A6
A7
N5
N6
N7
A8
N8
N9
A9
A10
A11
N10
N11
N12
A12
N13
N14

## Болот
A1A
A1
N1
A2
N2
A3
A4
N3
N4
A5
A6
A7
A8
N5
N6
N7
N8
N9
N10
Схема тепловых сетей Болотново

## Сосн
A1A
A1
N1
A2
N2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
N3
N4
N5
N6
N10
N7
N8
N9
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N20
N18
N19
N21
N22
N23
N24
Схема тепловых сетей Сосновец

## Постн
A1
A3
A2
A4
A5
A6
A7
A8
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
A9
A10
A11
A12
N12
N11
N13
N14
N15
N16
Схема тепловых сетей Постнинский

## Парск
А0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
N6
N7
N8
N9
N10
Nконт10
A7
A8
A9
A10
A11
A12
N3
N2
N1
N5
N4
A13
A14
Nшк1
Nа9
N11
N12
Схема тепловых сетей Парское

## Малыш
A1A
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
N1
N2
N5
N3
N4
N10
N6
N7
N8
N9
N11
Схема тепловых сетей Малышево

## Кам2
A1A
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A11A
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
A12
N8
N9
N10
N11
N12
A13
A20
A14
A15
A16
A17
A18
A19
N13
N14
N15
N16
N17
N18
N19
N20
N21
A21
A22
N22
N23
N24
A23
A24
N25
N26
N27
A25
N28
N29
A26
A27
A28
A29
A30
N30
N31
N32
N33
A29A
N34
A31
A32
A33
N35
N36
N37
N38
N39
N40
Схема тепловых сетей Каминский 2

## Кам1
A0
A1A
A1
N1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
ТК
N9
N10
N11
N12
N13
Схема тепловых сетей Каминский 1

## А2
Гидравлический расчет |  |  |  | коррекция данных |  | Агросервис
|  | Длина трассы | Диаметр внутрен подающей | Диаметр внутрен обратной | Нагрузка на отопление | Диаметр шайбы | Объем участка |  |  | Давление подающей в начале трассы | Давление подающей в конце трассы | Давление обратной в начале трассы | Давление обратной в конце трассы | Сопротив- ление подающей | Сопротив- ление обратной |  |  | Расход по трассе | Уделбное падение давления | Расход абонента | Падение давления подающей | Падение давления обратной | Располагае- мый напор в конце трассы
Код нач. | Код кон. | L | Ду1 | Ду2 | Gотоп | Dо | V | Код нач. | Код кон. | Н1нач | Н1кон | Н2нач | Н2кон | S1 | S2 | Код нач. | Код кон. | G1 | dH/L1 | G3 аб | dHпод | dHобр | Напор
|  | м | мм | мм | т/час | мм | м3 |  |  | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. |  |  |  |  | т/час | мм/м | т/час | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст.
КОТ1 | A1 | 5 | 200 | 200 |  |  | 0.314 | КОТ1 | A1 | 36 | 35.952 | 18 | 18.046 | 1.2683e-05 | 1.2278e-05 | КОТ1 | A1 | 61.243 | 9.514 | 0.004 | 0.048 | 0.046 | 17.906
A1 | A2 | 100 | 150 | 150 |  |  | 3.5325 | A1 | A2 | 35.952 | 35.393 | 18.046 | 18.587 | 0.00040649 | 0.00039353 | A1 | A2 | 37.085 | 5.591 |  | 0.559 | 0.541 | 16.806
A2 | A3 | 30 | 150 | 150 |  |  | 1.0597 | A2 | A3 | 35.393 | 35.199 | 18.587 | 18.775 | 0.00014099 | 0.0001365 | A2 | A3 | 37.085 | 6.464 |  | 0.194 | 0.188 | 16.425
A3 | N2 | 64 | 100 | 100 | 2.16 | 7.3 | 1.0048 | A3 | N2 | 35.199 | 35.189 | 18.775 | 18.785 | 0.0022783 | 0.0022056 | A3 | N2 | 2.16 | 0.166 | 2.16 | 0.011 | 0.01 | 16.404
A3 | N3 | 80 | 50 | 50 | 1.2 | 5.47 | 0.314 | A3 | N3 | 35.199 | 35.032 | 18.775 | 18.937 | 0.11602 | 0.11232 | A3 | N3 | 1.2 | 2.089 | 1.2 | 0.167 | 0.162 | 16.096
A3 | A4 | 10 | 150 | 150 |  |  | 0.35325 | A3 | A4 | 35.199 | 35.125 | 18.775 | 18.847 | 6.5138e-05 | 6.3061e-05 | A3 | A4 | 33.725 | 7.409 |  | 0.074 | 0.072 | 16.279
A4 | A5 | 22 | 150 | 150 |  |  | 0.77715 | A4 | A5 | 35.125 | 35.1 | 18.847 | 18.871 | 0.00011065 | 0.00010712 | A4 | A5 | 14.999 | 1.132 |  | 0.025 | 0.024 | 16.23
A5 | A6 | 43 | 150 | 150 |  |  | 1.519 | A5 | A6 | 35.1 | 35.073 | 18.871 | 18.897 | 0.0001903 | 0.00018423 | A5 | A6 | 11.958 | 0.633 |  | 0.027 | 0.026 | 16.176
A5 | N4 | 80 | 50 | 50 | 3.04 | 8.99 | 0.314 | A5 | N4 | 35.1 | 34.028 | 18.871 | 19.91 | 0.11602 | 0.11232 | A5 | N4 | 3.041 | 13.408 | 3.04 | 1.073 | 1.039 | 14.118
A6 | N5 | 135 | 50 | 50 | 1.72 | 6.66 | 0.52987 | A6 | N5 | 35.073 | 34.499 | 18.897 | 19.454 | 0.19427 | 0.18808 | A6 | N5 | 1.72 | 4.256 | 1.72 | 0.575 | 0.557 | 15.045
A6 | A7 | 28 | 150 | 150 |  |  | 0.9891 | A6 | A7 | 35.073 | 35.059 | 18.897 | 18.911 | 0.00013341 | 0.00012915 | A6 | A7 | 10.239 | 0.499 |  | 0.014 | 0.014 | 16.149
A7 | N6 | 5 | 150 | 150 | 10.24 | 15.97 | 0.17663 | A7 | N6 | 35.059 | 35.054 | 18.911 | 18.915 | 4.6174e-05 | 4.4701e-05 | A7 | N6 | 10.239 | 0.968 | 10.236 | 0.005 | 0.005 | 16.139
A1 | A8 | 38 | 200 | 200 |  |  | 2.3864 | A1 | A8 | 35.952 | 35.931 | 18.046 | 18.067 | 3.9567e-05 | 3.8305e-05 | A1 | A8 | 23.517 | 0.576 |  | 0.022 | 0.021 | 17.863
A8 | N8 | 20 | 80 | 80 | 3.08 | 8.54 | 0.20096 | A8 | N8 | 35.931 | 35.906 | 18.067 | 18.091 | 0.0025639 | 0.0024821 | A8 | N8 | 3.081 | 1.217 | 3.081 | 0.024 | 0.024 | 17.815
A8 | A9 | 126 | 200 | 200 |  |  | 7.9128 | A8 | A9 | 35.931 | 35.884 | 18.067 | 18.112 | 0.00011126 | 0.00010771 | A8 | A9 | 20.436 | 0.369 |  | 0.046 | 0.045 | 17.772
A9 | N9 | 46 | 25 | 25 | 1.32 | 6.91 | 0.045137 | A9 | N9 | 35.884 | 30.736 | 18.112 | 23.096 | 2.9543 | 2.86 | A9 | N9 | 1.32 | 111.918 | 1.32 | 5.148 | 4.984 | 7.64
A9 | A10 | 55 | 150 | 150 |  |  | 1.9429 | A9 | A10 | 35.884 | 35.798 | 18.112 | 18.196 | 0.00023582 | 0.00022829 | A9 | A10 | 19.116 | 1.567 |  | 0.086 | 0.083 | 17.602
A10 | N10 | 10 | 80 | 80 | 4.44 | 10.3 | 0.10048 | A10 | N10 | 35.798 | 35.769 | 18.196 | 18.223 | 0.0014501 | 0.0014038 | A10 | N10 | 4.44 | 2.858 | 4.439 | 0.029 | 0.028 | 17.546
A10 | N11 | 60 | 50 | 50 | 1.88 | 6.75 | 0.2355 | A10 | N11 | 35.798 | 35.488 | 18.196 | 18.495 | 0.087568 | 0.084776 | A10 | N11 | 1.88 | 5.158 | 1.88 | 0.31 | 0.3 | 16.993
A10 | N12 | 50 | 80 | 80 | 9.8 | 15.54 | 0.5024 | A10 | N12 | 35.798 | 35.231 | 18.196 | 18.744 | 0.0059053 | 0.0057169 | A10 | N12 | 9.797 | 11.336 | 9.796 | 0.567 | 0.549 | 16.487
A10 | N13 | 160 | 70 | 70 | 3 | 8.54 | 1.2309 | A10 | N13 | 35.798 | 35.463 | 18.196 | 18.52 | 0.03725 | 0.036062 | A10 | N13 | 3 | 2.095 | 2.999 | 0.335 | 0.324 | 16.943
A4 | A11 | 35 | 133 | 133 |  |  | 0.97201 | A4 | A11 | 35.125 | 35.021 | 18.847 | 18.947 | 0.00029695 | 0.00028748 | A4 | A11 | 18.726 | 2.975 |  | 0.104 | 0.101 | 16.074
A11 | N14 | 20 | 100 | 100 | 5.08 | 11.26 | 0.314 | A11 | N14 | 35.021 | 35 | 18.947 | 18.968 | 0.00080667 | 0.00078094 | A11 | N14 | 5.081 | 1.041 | 5.082 | 0.021 | 0.02 | 16.033
A11 | N15 | 50 | 100 | 100 | 13.64 | 18.64 | 0.785 | A11 | N15 | 35.021 | 34.684 | 18.947 | 19.273 | 0.00181 | 0.0017523 | A11 | N15 | 13.645 | 6.74 | 13.64 | 0.337 | 0.326 | 15.411
A1 | N16 | 5 | 200 | 200 | 0.64 | 3.89 | 0.314 | A1 | N16 | 35.952 | 35.952 | 18.046 | 18.046 | 1.2683e-05 | 1.2278e-05 | A1 | N16 | 0.644 | 0.001 | 0.64 | 0 | 0 | 17.906
ИТОГО |  | 1277 |  |  | 61.24 |  | 27.8265
м.в.ст..час2
т2
м.в.ст..час2
т2

## В2
Гидравлический расчет |  |  |  | коррекция данных |  | Вичугский проезд
|  | Длина трассы | Диаметр внутрен подающей | Диаметр внутрен обратной | Нагрузка на отопление | Диаметр шайбы | Объем участка |  |  | Давление подающей в начале трассы | Давление подающей в конце трассы | Давление обратной в начале трассы | Давление обратной в конце трассы | Сопротив- ление подающей | Сопротив- ление обратной |  |  | Расход по трассе | Уделбное падение давления | Расход абонента | Падение давления подающей | Падение давления обратной | Располагае- мый напор в конце трассы
Код нач. | Код кон. | L | Ду1 | Ду2 | Gотоп | Dо | V | Код нач. | Код кон. | Н1нач | Н1кон | Н2нач | Н2кон | S1 | S2 | Код нач. | Код кон. | G1 | dH/L1 | G3 аб | dHпод | dHобр | Напор
|  | м | мм | мм | т/час | мм | м3 |  |  | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. |  |  |  |  | т/час | мм/м | т/час | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст.
Кот | A1 | 35 | 100 | 100 |  |  | 0.5495 | Кот | A1 | 26 | 25.069 | 10 | 10.902 | 0.0013084 | 0.0012666 | Кот | A1 | 26.68 | 26.608 | 0.001 | 0.931 | 0.902 | 14.167
A1 | A2 | 34 | 100 | 100 |  |  | 0.5338 | A1 | A2 | 25.069 | 24.575 | 10.902 | 11.38 | 0.0012749 | 0.0012342 | A1 | A2 | 19.68 | 14.523 |  | 0.494 | 0.478 | 13.195
A2 | A3 | 65 | 100 | 100 |  |  | 1.0205 | A2 | A3 | 24.575 | 23.965 | 11.38 | 11.97 | 0.0023117 | 0.002238 | A2 | A3 | 16.24 | 9.38 |  | 0.61 | 0.59 | 11.995
A3 | A4 | 48 | 100 | 100 |  |  | 0.7536 | A3 | A4 | 23.965 | 23.68 | 11.97 | 12.246 | 0.0017431 | 0.0016876 | A3 | A4 | 12.8 | 5.95 |  | 0.286 | 0.277 | 11.433
A4 | A5 | 86 | 100 | 100 |  |  | 1.3502 | A4 | A5 | 23.68 | 23.416 | 12.246 | 12.502 | 0.0030141 | 0.002918 | A4 | A5 | 9.36 | 3.071 |  | 0.264 | 0.256 | 10.914
A2 | N1 | 16 | 50 | 50 | 3.44 | 9.84 | 0.0628 | A2 | N1 | 24.575 | 24.279 | 11.38 | 11.665 | 0.024968 | 0.024172 | A2 | N1 | 3.44 | 18.468 | 3.439 | 0.295 | 0.286 | 12.614
A3 | N2 | 15 | 50 | 50 | 3.44 | 10.08 | 0.058875 | A3 | N2 | 23.965 | 23.687 | 11.97 | 12.239 | 0.023545 | 0.022794 | A3 | N2 | 3.44 | 18.576 | 3.441 | 0.279 | 0.27 | 11.447
A4 | N3 | 38 | 100 | 100 | 3.44 | 10.09 | 0.5966 | A4 | N3 | 23.68 | 23.663 | 12.246 | 12.262 | 0.0014087 | 0.0013638 | A4 | N3 | 3.44 | 0.439 | 3.441 | 0.017 | 0.016 | 11.401
A5 | N4 | 29 | 50 | 50 | 0.56 | 4.12 | 0.11382 | A5 | N4 | 23.416 | 23.402 | 12.502 | 12.515 | 0.043463 | 0.042077 | A5 | N4 | 0.56 | 0.47 | 0.56 | 0.014 | 0.013 | 10.887
A5 | A6 | 220 | 100 | 100 |  |  | 3.454 | A5 | A6 | 23.416 | 22.835 | 12.502 | 13.064 | 0.0074958 | 0.0072568 | A5 | A6 | 8.8 | 2.639 |  | 0.58 | 0.562 | 9.771
A6 | A7 | 56 | 100 | 100 |  |  | 0.8792 | A6 | A7 | 22.835 | 22.751 | 13.064 | 13.146 | 0.0020107 | 0.0019466 | A6 | A7 | 6.48 | 1.508 |  | 0.084 | 0.082 | 9.605
A7 | N5 | 61 | 70 | 70 | 3.32 | 10.44 | 0.46927 | A7 | N5 | 22.751 | 22.59 | 13.146 | 13.301 | 0.014557 | 0.014092 | A7 | N5 | 3.319 | 2.629 | 3.319 | 0.16 | 0.155 | 9.289
A7 | N6 | 24 | 80 | 80 | 3.16 | 10.11 | 0.24115 | A7 | N6 | 22.751 | 22.721 | 13.146 | 13.175 | 0.0030094 | 0.0029134 | A7 | N6 | 3.161 | 1.253 | 3.161 | 0.03 | 0.029 | 9.546
A6 | N7 | 39 | 32 | 32 | 2.32 | 11.68 | 0.0627 | A6 | N7 | 22.835 | 19.342 | 13.064 | 16.446 | 0.64898 | 0.62828 | A6 | N7 | 2.32 | 89.574 | 2.319 | 3.493 | 3.382 | 2.896
A1 | A8 | 128 | 100 | 100 |  |  | 2.0096 | A1 | A8 | 25.069 | 25.051 | 10.902 | 10.919 | 0.0044188 | 0.0042779 | A1 | A8 | 2 | 0.138 |  | 0.018 | 0.017 | 14.132
A8 | N8 | 5 | 70 | 70 | 1 | 5.16 | 0.038465 | A8 | N8 | 25.051 | 25.049 | 10.919 | 10.92 | 0.0017199 | 0.001665 | A8 | N8 | 1 | 0.344 | 1 | 0.002 | 0.002 | 14.129
A8 | N9 | 66 | 50 | 50 | 1 | 5.17 | 0.25905 | A8 | N9 | 25.051 | 24.955 | 10.919 | 11.012 | 0.096105 | 0.09304 | A8 | N9 | 1 | 1.456 | 1 | 0.096 | 0.093 | 13.943
A1 | A9 | 355 | 100 | 100 |  |  | 5.5735 | A1 | A9 | 25.069 | 24.768 | 10.902 | 11.192 | 0.012011 | 0.011628 | A1 | A9 | 5 | 0.846 |  | 0.3 | 0.291 | 13.576
A9 | A10 | 41 | 70 | 70 |  |  | 0.31541 | A9 | A10 | 24.768 | 24.679 | 11.192 | 11.279 | 0.0099721 | 0.0096541 | A9 | A10 | 3 | 2.189 |  | 0.09 | 0.087 | 13.4
A10 | A11 | 99 | 70 | 70 |  |  | 0.76161 | A10 | A11 | 24.679 | 24.586 | 11.279 | 11.369 | 0.023267 | 0.022525 | A10 | A11 | 2 | 0.94 |  | 0.093 | 0.09 | 13.217
A10 | N10 | 39 | 70 | 70 | 1 | 5.23 | 0.30003 | A10 | N10 | 24.679 | 24.669 | 11.279 | 11.288 | 0.0095137 | 0.0092103 | A10 | N10 | 1 | 0.244 | 1 | 0.01 | 0.009 | 13.381
A11 | N11 | 10 | 70 | 70 | 1 | 5.25 | 0.07693 | A11 | N11 | 24.586 | 24.583 | 11.369 | 11.372 | 0.002866 | 0.0027746 | A11 | N11 | 1 | 0.287 | 1 | 0.003 | 0.003 | 13.211
A11 | N12 | 54 | 70 | 70 | 1 | 5.25 | 0.41542 | A11 | N12 | 24.586 | 24.573 | 11.369 | 11.382 | 0.012952 | 0.012539 | A11 | N12 | 1 | 0.24 | 1 | 0.013 | 0.013 | 13.191
A9 | A12 | 56 | 70 | 70 |  |  | 0.43081 | A9 | A12 | 24.768 | 24.715 | 11.192 | 11.244 | 0.013411 | 0.012983 | A9 | A12 | 2 | 0.958 |  | 0.054 | 0.052 | 13.471
A12 | N13 | 9 | 70 | 70 | 1 | 5.22 | 0.069237 | A12 | N13 | 24.715 | 24.712 | 11.244 | 11.247 | 0.0026368 | 0.0025527 | A12 | N13 | 1 | 0.293 | 1 | 0.003 | 0.003 | 13.465
A12 | N14 | 26 | 70 | 70 | 1 | 5.22 | 0.20002 | A12 | N14 | 24.715 | 24.708 | 11.244 | 11.25 | 0.0065337 | 0.0063253 | A12 | N14 | 1 | 0.251 | 1 | 0.007 | 0.006 | 13.458
ИТОГО |  | 1654 |  |  | 26.68 |  | 20.5961
м.в.ст..час2
т2
м.в.ст..час2
т2

## Ка12
Гидравлический расчет |  |  |  | коррекция данных |  | Каминский 1
|  | Длина трассы | Диаметр внутрен подающей | Диаметр внутрен обратной | Нагрузка на отопление | Диаметр шайбы | Объем участка |  |  | Давление подающей в начале трассы | Давление подающей в конце трассы | Давление обратной в начале трассы | Давление обратной в конце трассы | Сопротив- ление подающей | Сопротив- ление обратной |  |  | Расход по трассе | Уделбное падение давления | Расход абонента | Падение давления подающей | Падение давления обратной | Располагае- мый напор в конце трассы
Код нач. | Код кон. | L | Ду1 | Ду2 | Gотоп | Dо | V | Код нач. | Код кон. | Н1нач | Н1кон | Н2нач | Н2кон | S1 | S2 | Код нач. | Код кон. | G1 | dH/L1 | G3 аб | dHпод | dHобр | Напор
|  | м | мм | мм | т/час | мм | м3 |  |  | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. |  |  |  |  | т/час | мм/м | т/час | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст.
Кот№1 | A0 | 6 | 100 | 100 |  |  | 0.0942 | Кот№1 | A0 | 25 | 24.755 | 17 | 17.237 | 0.00033842 | 0.00032763 | Кот№1 | A0 | 26.879 | 40.752 | 0 | 0.245 | 0.237 | 7.519
A0 | A1A | 29 | 100 | 100 |  |  | 0.4553 | A0 | A1A | 24.755 | 23.967 | 17.237 | 18 | 0.0011077 | 0.0010724 | A0 | A1A | 26.679 | 27.187 |  | 0.788 | 0.763 | 5.967
A1A | A1 | 17 | 100 | 100 |  |  | 0.2669 | A1A | A1 | 23.967 | 23.464 | 18 | 18.487 | 0.00070633 | 0.0006838 | A1A | A1 | 26.679 | 29.574 |  | 0.503 | 0.487 | 4.978
A1 | N1 | 28 | 50 | 50 | 2.08 | 9.84 | 0.1099 | A1 | N1 | 23.464 | 23.282 | 18.487 | 18.663 | 0.042041 | 0.0407 | A1 | N1 | 2.08 | 6.495 | 2.079 | 0.182 | 0.176 | 4.62
A1 | A2 | 60 | 100 | 100 |  |  | 0.942 | A1 | A2 | 23.464 | 22.438 | 18.487 | 19.481 | 0.0021445 | 0.0020761 | A1 | A2 | 21.88 | 17.11 |  | 1.027 | 0.994 | 2.957
A2 | A3 | 16 | 100 | 100 |  |  | 0.2512 | A2 | A3 | 22.438 | 22.232 | 19.481 | 19.68 | 0.00067288 | 0.00065142 | A2 | A3 | 17.479 | 12.849 |  | 0.206 | 0.199 | 2.553
A3 | A4 | 17 | 100 | 100 |  |  | 0.2669 | A3 | A4 | 22.232 | 22.155 | 19.68 | 19.755 | 0.00070633 | 0.0006838 | A3 | A4 | 10.48 | 4.563 |  | 0.078 | 0.075 | 2.4
A4 | A5 | 39 | 100 | 100 |  |  | 0.6123 | A4 | A5 | 22.155 | 22.052 | 19.755 | 19.854 | 0.0014421 | 0.0013961 | A4 | A5 | 8.44 | 2.634 |  | 0.103 | 0.099 | 2.198
A5 | A6 | 18 | 100 | 100 |  |  | 0.2826 | A5 | A6 | 22.052 | 22.038 | 19.854 | 19.867 | 0.00073977 | 0.00071618 | A5 | A6 | 4.279 | 0.753 |  | 0.014 | 0.013 | 2.171
A3 | A7 | 57 | 100 | 100 |  |  | 0.8949 | A3 | A7 | 22.232 | 22.132 | 19.68 | 19.777 | 0.0020442 | 0.001979 | A3 | A7 | 7 | 1.757 |  | 0.1 | 0.097 | 2.355
A7 | A8 | 24 | 100 | 100 |  |  | 0.3768 | A7 | A8 | 22.132 | 22.111 | 19.777 | 19.796 | 0.00094045 | 0.00091045 | A7 | A8 | 4.679 | 0.858 |  | 0.021 | 0.02 | 2.315
A1 | N2 | 26 | 50 | 50 | 2.72 | 11.38 | 0.10205 | A1 | N2 | 23.464 | 23.174 | 18.487 | 18.767 | 0.039195 | 0.037945 | A1 | N2 | 2.72 | 11.151 | 2.719 | 0.29 | 0.281 | 4.407
A2 | N3 | 25 | 50 | 50 | 2.24 | 11.8 | 0.098125 | A2 | N3 | 22.438 | 22.248 | 19.481 | 19.664 | 0.037772 | 0.036568 | A2 | N3 | 2.241 | 7.585 | 2.24 | 0.19 | 0.184 | 2.584
A2 | N4 | 25 | 50 | 50 | 2.16 | 11.56 | 0.098125 | A2 | N4 | 22.438 | 22.261 | 19.481 | 19.651 | 0.037772 | 0.036568 | A2 | N4 | 2.16 | 7.049 | 2.161 | 0.176 | 0.171 | 2.61
A4 | N5 | 26 | 50 | 50 | 2.04 | 11.89 | 0.10205 | A4 | N5 | 22.155 | 21.991 | 19.755 | 19.913 | 0.039195 | 0.037945 | A4 | N5 | 2.04 | 6.273 | 2.039 | 0.163 | 0.158 | 2.079
A5 | N6 | 30 | 50 | 50 | 2.12 | 12.57 | 0.11775 | A5 | N6 | 22.052 | 21.85 | 19.854 | 20.049 | 0.044886 | 0.043455 | A5 | N6 | 2.12 | 6.725 | 2.121 | 0.202 | 0.195 | 1.801
A5 | N7 | 52 | 50 | 50 | 2.04 | 12.75 | 0.2041 | A5 | N7 | 22.052 | 21.735 | 19.854 | 20.161 | 0.076186 | 0.073757 | A5 | N7 | 2.041 | 6.101 | 2.041 | 0.317 | 0.307 | 1.574
A6 | N8 | 10 | 50 | 50 | 2.16 | 12.33 | 0.03925 | A6 | N8 | 22.038 | 21.962 | 19.867 | 19.941 | 0.016431 | 0.015907 | A6 | N8 | 2.16 | 7.663 | 2.16 | 0.077 | 0.074 | 2.02
A6 | ТК | 44 | 100 | 100 |  |  | 0.6908 | A6 | ТК | 22.038 | 22.031 | 19.867 | 19.874 | 0.0016094 | 0.001558 | A6 | ТК | 2.119 | 0.164 |  | 0.007 | 0.007 | 2.157
ТК | N9 | 10 | 50 | 50 | 2.12 | 12.23 | 0.03925 | ТК | N9 | 22.031 | 21.957 | 19.874 | 19.946 | 0.016431 | 0.015907 | ТК | N9 | 2.12 | 7.382 | 2.119 | 0.074 | 0.071 | 2.012
A7 | N10 | 22 | 50 | 50 | 2.32 | 12.81 | 0.08635 | A7 | N10 | 22.132 | 21.952 | 19.777 | 19.951 | 0.033504 | 0.032436 | A7 | N10 | 2.32 | 8.198 | 2.319 | 0.18 | 0.175 | 2.001
A8 | N11 | 14 | 50 | 50 | 2.2 | 12.32 | 0.05495 | A8 | N11 | 22.111 | 22.004 | 19.796 | 19.9 | 0.022122 | 0.021417 | A8 | N11 | 2.2 | 7.647 | 2.2 | 0.107 | 0.104 | 2.104
A8 | N12 | 24 | 100 | 100 | 2.48 | 12.78 | 0.3768 | A8 | N12 | 22.111 | 22.106 | 19.796 | 19.802 | 0.00094045 | 0.00091045 | A8 | N12 | 2.48 | 0.241 | 2.479 | 0.006 | 0.006 | 2.304
A0 | N13 | 12 | 50 | 50 | 0.2 | 3 | 0.0471 | A0 | N13 | 24.755 | 24.755 | 17.237 | 17.237 | 0.019277 | 0.018662 | A0 | N13 | 0.2 | 0.064 | 0.2 | 0.001 | 0.001 | 7.517
ИТОГО |  | 631 |  |  | 26.88 |  | 6.6097
м.в.ст..час2
т2
м.в.ст..час2
т2

## Ка22
Гидравлический расчет |  |  |  | коррекция данных |  | Каминский 2
|  | Длина трассы | Диаметр внутрен подающей | Диаметр внутрен обратной | Нагрузка на отопление | Диаметр шайбы | Объем участка |  |  | Давление подающей в начале трассы | Давление подающей в конце трассы | Давление обратной в начале трассы | Давление обратной в конце трассы | Сопротив- ление подающей | Сопротив- ление обратной |  |  | Расход по трассе | Уделбное падение давления | Расход абонента | Падение давления подающей | Падение давления обратной | Располагае- мый напор в конце трассы
Код нач. | Код кон. | L | Ду1 | Ду2 | Gотоп | Dо | V | Код нач. | Код кон. | Н1нач | Н1кон | Н2нач | Н2кон | S1 | S2 | Код нач. | Код кон. | G1 | dH/L1 | G3 аб | dHпод | dHобр | Напор
|  | м | мм | мм | т/час | мм | м3 |  |  | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. |  |  |  |  | т/час | мм/м | т/час | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст.
Кот№2 | A1A | 10 | 150 | 150 |  |  | 0.35325 | Кот№2 | A1A | 151 | 150.553 | 133 | 133.432 | 6.5138e-05 | 6.3061e-05 | Кот№2 | A1A | 82.794 | 44.651 | -0.002 | 0.447 | 0.432 | 17.121
A1A | A1 | 21 | 150 | 150 |  |  | 0.74182 | A1A | A1 | 150.553 | 149.826 | 133.432 | 134.137 | 0.00010686 | 0.00010345 | A1A | A1 | 82.531 | 34.66 |  | 0.728 | 0.705 | 15.689
A1 | A2 | 39 | 150 | 150 |  |  | 1.3777 | A1 | A2 | 149.826 | 148.834 | 134.137 | 135.097 | 0.00017513 | 0.00016954 | A1 | A2 | 75.242 | 25.422 |  | 0.991 | 0.96 | 13.737
A2 | A3 | 67 | 150 | 150 |  |  | 2.3668 | A2 | A3 | 148.834 | 147.809 | 135.097 | 136.089 | 0.00028133 | 0.00027236 | A2 | A3 | 60.363 | 15.3 |  | 1.025 | 0.992 | 11.72
A3 | A4 | 28 | 150 | 150 |  |  | 0.9891 | A3 | A4 | 147.809 | 147.361 | 136.089 | 136.524 | 0.00013341 | 0.00012915 | A3 | A4 | 57.986 | 16.02 |  | 0.449 | 0.434 | 10.837
A4 | A5 | 56 | 150 | 150 |  |  | 1.9782 | A4 | A5 | 147.361 | 146.769 | 136.524 | 137.096 | 0.00023961 | 0.00023197 | A4 | A5 | 49.687 | 10.563 |  | 0.592 | 0.573 | 9.673
A5 | A6 | 17 | 150 | 150 |  |  | 0.60052 | A5 | A6 | 146.769 | 146.577 | 137.096 | 137.282 | 9.1688e-05 | 8.8764e-05 | A5 | A6 | 45.766 | 11.297 |  | 0.192 | 0.186 | 9.295
A6 | A7 | 34 | 150 | 150 |  |  | 1.201 | A6 | A7 | 146.577 | 146.297 | 137.282 | 137.553 | 0.00015617 | 0.00015119 | A6 | A7 | 42.326 | 8.229 |  | 0.28 | 0.271 | 8.744
A7 | A8 | 100 | 150 | 150 |  |  | 3.5325 | A7 | A8 | 146.297 | 145.929 | 137.553 | 137.909 | 0.00040649 | 0.00039353 | A7 | A8 | 30.086 | 3.679 |  | 0.368 | 0.356 | 8.02
A8 | A9 | 27 | 150 | 150 |  |  | 0.95378 | A8 | A9 | 145.929 | 145.833 | 137.909 | 138.002 | 0.00012962 | 0.00012548 | A8 | A9 | 27.196 | 3.551 |  | 0.096 | 0.093 | 7.831
A9 | A10 | 20 | 150 | 150 |  |  | 0.7065 | A9 | A10 | 145.833 | 145.786 | 138.002 | 138.048 | 0.00010307 | 9.9779e-05 | A9 | A10 | 21.356 | 2.35 |  | 0.047 | 0.046 | 7.739
A10 | A11 | 32 | 100 | 100 |  |  | 0.5024 | A10 | A11 | 145.786 | 145.608 | 138.048 | 138.221 | 0.001208 | 0.0011695 | A10 | A11 | 12.158 | 5.58 |  | 0.179 | 0.173 | 7.387
A11 | A11A | 38 | 100 | 100 |  |  | 0.5966 | A11 | A11A | 145.608 | 145.552 | 138.221 | 138.275 | 0.0014087 | 0.0013638 | A11 | A11A | 6.318 | 1.48 |  | 0.056 | 0.054 | 7.277
A11A | N1 | 6 | 50 | 50 | 6.32 | 15.79 | 0.02355 | A11A | N1 | 145.552 | 145.123 | 138.275 | 138.69 | 0.01074 | 0.010398 | A11A | N1 | 6.318 | 71.451 | 6.317 | 0.429 | 0.415 | 6.433
A5 | N2 | 24 | 70 | 70 | 3.92 | 11.28 | 0.18463 | A5 | N2 | 146.769 | 146.676 | 137.096 | 137.187 | 0.0060752 | 0.0058815 | A5 | N2 | 3.921 | 3.892 | 3.919 | 0.093 | 0.09 | 9.489
A3 | N3 | 8 | 40 | 40 | 0.04 | 3 | 0.020096 | A3 | N3 | 147.809 | 147.807 | 136.089 | 136.091 | 0.043807 | 0.04241 | A3 | N3 | 0.218 | 0.26 | 0.218 | 0.002 | 0.002 | 11.716
A3 | N4 | 20 | 40 | 40 | 2.16 | 8.11 | 0.05024 | A3 | N4 | 147.809 | 147.336 | 136.089 | 136.548 | 0.10145 | 0.098211 | A3 | N4 | 2.159 | 23.652 | 2.16 | 0.473 | 0.458 | 10.789
A4 | N5 | 85 | 70 | 70 | 3.52 | 10.46 | 0.6539 | A4 | N5 | 147.361 | 147.112 | 136.524 | 136.764 | 0.020058 | 0.019419 | A4 | N5 | 3.521 | 2.925 | 3.52 | 0.249 | 0.241 | 10.348
A6 | N6 | 23 | 50 | 50 | 3.44 | 10.87 | 0.090275 | A6 | N6 | 146.577 | 146.164 | 137.282 | 137.683 | 0.034927 | 0.033813 | A6 | N6 | 3.44 | 17.966 | 3.441 | 0.413 | 0.4 | 8.481
A7 | N7 | 64 | 50 | 50 | 0.56 | 4.36 | 0.2512 | A7 | N7 | 146.297 | 146.268 | 137.553 | 137.581 | 0.093259 | 0.090285 | A7 | N7 | 0.56 | 0.457 | 0.56 | 0.029 | 0.028 | 8.686
A7 | A12 | 35 | 100 | 100 |  |  | 0.5495 | A7 | A12 | 146.297 | 146.119 | 137.553 | 137.726 | 0.0013084 | 0.0012666 | A7 | A12 | 11.68 | 5.1 |  | 0.178 | 0.173 | 8.393
A12 | N8 | 49 | 100 | 100 | 5.04 | 13.22 | 0.7693 | A12 | N8 | 146.119 | 146.074 | 137.726 | 137.77 | 0.0017766 | 0.0017199 | A12 | N8 | 5.04 | 0.921 | 5.041 | 0.045 | 0.044 | 8.304
A12 | N9 | 20 | 100 | 100 | 6.64 | 15.17 | 0.314 | A12 | N9 | 146.119 | 146.083 | 137.726 | 137.76 | 0.00080667 | 0.00078094 | A12 | N9 | 6.641 | 1.779 | 6.639 | 0.036 | 0.034 | 8.323
A9 | N10 | 11 | 50 | 50 | 5.84 | 15.06 | 0.043175 | A9 | N10 | 145.833 | 145.224 | 138.002 | 138.592 | 0.017854 | 0.017285 | A9 | N10 | 5.84 | 55.357 | 5.841 | 0.609 | 0.59 | 6.633
A10 | N11 | 66 | 100 | 100 | 9.2 | 18.42 | 1.0362 | A10 | N11 | 145.786 | 145.588 | 138.048 | 138.24 | 0.0023452 | 0.0022704 | A10 | N11 | 9.199 | 3.007 | 9.197 | 0.198 | 0.192 | 7.348
A11 | N12 | 12 | 50 | 50 | 5.84 | 15.38 | 0.0471 | A11 | N12 | 145.608 | 144.95 | 138.221 | 138.857 | 0.019277 | 0.018662 | A11 | N12 | 5.84 | 54.781 | 5.839 | 0.657 | 0.636 | 6.094
A8 | A13 | 32 | 50 | 50 |  |  | 0.1256 | A8 | A13 | 145.929 | 145.531 | 137.909 | 138.295 | 0.047732 | 0.046209 | A8 | A13 | 2.89 | 12.455 |  | 0.399 | 0.386 | 7.235
A13 | A20 | 7 | 50 | 50 |  |  | 0.027475 | A13 | A20 | 145.531 | 145.453 | 138.295 | 138.37 | 0.012163 | 0.011775 | A13 | A20 | 2.52 | 11.031 |  | 0.077 | 0.075 | 7.083
A20 | A14 | 12 | 50 | 50 |  |  | 0.0471 | A20 | A14 | 145.453 | 145.35 | 138.37 | 138.47 | 0.019277 | 0.018662 | A20 | A14 | 2.32 | 8.643 |  | 0.104 | 0.1 | 6.879
A14 | A15 | 32 | 50 | 50 |  |  | 0.1256 | A14 | A15 | 145.35 | 145.135 | 138.47 | 138.678 | 0.047732 | 0.046209 | A14 | A15 | 2.12 | 6.701 |  | 0.214 | 0.208 | 6.457
A15 | A16 | 33 | 50 | 50 |  |  | 0.12953 | A15 | A16 | 145.135 | 145.016 | 138.678 | 138.794 | 0.049154 | 0.047587 | A15 | A16 | 1.56 | 3.624 |  | 0.12 | 0.116 | 6.222
A16 | A17 | 8 | 50 | 50 |  |  | 0.0314 | A16 | A17 | 145.016 | 145.004 | 138.794 | 138.805 | 0.013586 | 0.013153 | A16 | A17 | 0.92 | 1.437 |  | 0.011 | 0.011 | 6.199
A17 | A18 | 7 | 50 | 50 |  |  | 0.027475 | A17 | A18 | 145.004 | 145 | 138.805 | 138.809 | 0.012163 | 0.011775 | A17 | A18 | 0.56 | 0.545 |  | 0.004 | 0.004 | 6.192
A13 | A19 | 21 | 32 | 32 |  |  | 0.033761 | A13 | A19 | 145.531 | 145.482 | 138.295 | 138.342 | 0.35551 | 0.34417 | A13 | A19 | 0.37 | 2.318 |  | 0.049 | 0.047 | 7.14
A14 | N13 | 12 | 50 | 50 | 0.2 | 3 | 0.0471 | A14 | N13 | 145.35 | 145.349 | 138.47 | 138.471 | 0.019277 | 0.018662 | A14 | N13 | 0.2 | 0.064 | 0.2 | 0.001 | 0.001 | 6.878
A20 | N14 | 18 | 40 | 40 | 0.2 | 3 | 0.045216 | A20 | N14 | 145.453 | 145.45 | 138.37 | 138.373 | 0.09184 | 0.088911 | A20 | N14 | 0.2 | 0.204 | 0.2 | 0.004 | 0.004 | 7.076
A15 | N15 | 26 | 50 | 50 | 0.56 | 4.7 | 0.10205 | A15 | N15 | 145.135 | 145.123 | 138.678 | 138.69 | 0.039195 | 0.037945 | A15 | N15 | 0.56 | 0.472 | 0.56 | 0.012 | 0.012 | 6.433
A19 | N16 | 8 | 32 | 32 | 0.16 | 3 | 0.012861 | A19 | N16 | 145.482 | 145.478 | 138.342 | 138.346 | 0.14357 | 0.13899 | A19 | N16 | 0.17 | 0.518 | 0.17 | 0.004 | 0.004 | 7.132
A19 | N17 | 54 | 32 | 32 | 0.2 | 3 | 0.086815 | A19 | N17 | 145.482 | 145.446 | 138.342 | 138.377 | 0.89353 | 0.86503 | A19 | N17 | 0.2 | 0.662 | 0.2 | 0.036 | 0.035 | 7.069
A16 | N18 | 12 | 50 | 50 | 0.64 | 5.07 | 0.0471 | A16 | N18 | 145.016 | 145.008 | 138.794 | 138.801 | 0.019277 | 0.018662 | A16 | N18 | 0.64 | 0.658 | 0.64 | 0.008 | 0.008 | 6.206
A17 | N19 | 26 | 40 | 40 | 0.36 | 3.81 | 0.065312 | A17 | N19 | 145.004 | 144.987 | 138.805 | 138.821 | 0.13027 | 0.12611 | A17 | N19 | 0.36 | 0.65 | 0.36 | 0.017 | 0.016 | 6.166
A18 | N20 | 10 | 50 | 50 | 0.28 | 3.35 | 0.03925 | A18 | N20 | 145 | 144.999 | 138.809 | 138.81 | 0.016431 | 0.015907 | A18 | N20 | 0.28 | 0.129 | 0.28 | 0.001 | 0.001 | 6.189
A18 | N21 | 13 | 50 | 50 | 0.28 | 3.35 | 0.051025 | A18 | N21 | 145 | 144.999 | 138.809 | 138.81 | 0.0207 | 0.020039 | A18 | N21 | 0.28 | 0.125 | 0.28 | 0.002 | 0.002 | 6.189
A2 | A21 | 53 | 70 | 70 |  |  | 0.40773 | A2 | A21 | 148.834 | 148.61 | 135.097 | 135.314 | 0.012723 | 0.012317 | A2 | A21 | 4.199 | 4.233 |  | 0.224 | 0.217 | 13.296
A21 | A22 | 8 | 70 | 70 |  |  | 0.061544 | A21 | A22 | 148.61 | 148.583 | 135.314 | 135.34 | 0.0024076 | 0.0023308 | A21 | A22 | 3.32 | 3.316 |  | 0.027 | 0.026 | 13.243
A22 | N22 | 36 | 50 | 50 | 1.68 | 6.83 | 0.1413 | A22 | N22 | 148.583 | 148.432 | 135.34 | 135.486 | 0.053423 | 0.051719 | A22 | N22 | 1.68 | 4.188 | 1.68 | 0.151 | 0.146 | 12.947
A22 | N23 | 5 | 70 | 70 | 1.64 | 6.71 | 0.038465 | A22 | N23 | 148.583 | 148.579 | 135.34 | 135.344 | 0.0017199 | 0.001665 | A22 | N23 | 1.64 | 0.925 | 1.64 | 0.005 | 0.004 | 13.234
A21 | N24 | 35 | 40 | 40 | 0.88 | 4.94 | 0.08792 | A21 | N24 | 148.61 | 148.475 | 135.314 | 135.444 | 0.1735 | 0.16796 | A21 | N24 | 0.88 | 3.837 | 0.88 | 0.134 | 0.13 | 13.031
A2 | A23 | 66 | 100 | 100 |  |  | 1.0362 | A2 | A23 | 148.834 | 148.567 | 135.097 | 135.356 | 0.0023452 | 0.0022704 | A2 | A23 | 10.679 | 4.053 |  | 0.267 | 0.259 | 13.211
A23 | A24 | 60 | 100 | 100 |  |  | 0.942 | A23 | A24 | 148.567 | 148.498 | 135.356 | 135.422 | 0.0021445 | 0.0020761 | A23 | A24 | 5.64 | 1.137 |  | 0.068 | 0.066 | 13.077
A24 | N25 | 16 | 50 | 50 | 4.44 | 11.3 | 0.0628 | A24 | N25 | 148.498 | 148.006 | 135.422 | 135.898 | 0.024968 | 0.024172 | A24 | N25 | 4.44 | 30.758 | 4.439 | 0.492 | 0.476 | 12.108
A24 | N26 | 106 | 100 | 100 | 1.2 | 5.76 | 1.6642 | A24 | N26 | 148.498 | 148.493 | 135.422 | 135.427 | 0.003683 | 0.0035655 | A24 | N26 | 1.2 | 0.05 | 1.2 | 0.005 | 0.005 | 13.066
A23 | N27 | 12 | 50 | 50 | 5.04 | 12 | 0.0471 | A23 | N27 | 148.567 | 148.077 | 135.356 | 135.83 | 0.019277 | 0.018662 | A23 | N27 | 5.04 | 40.803 | 5.039 | 0.49 | 0.474 | 12.247
A4 | A25 | 159 | 50 | 50 |  |  | 0.62408 | A4 | A25 | 147.361 | 142.146 | 136.524 | 141.571 | 0.22842 | 0.22113 | A4 | A25 | 4.778 | 32.793 |  | 5.214 | 5.048 | 0.575
A25 | N28 | 20 | 50 | 50 | 3.64 | 56.87 | 0.0785 | A25 | N28 | 142.146 | 141.861 | 141.571 | 141.848 | 0.030659 | 0.029681 | A25 | N28 | 3.053 | 14.288 | 3.053 | 0.286 | 0.277 | 0.013
A25 | N29 | 67 | 50 | 50 | 4.4 | 83.19 | 0.26298 | A25 | N29 | 142.146 | 141.856 | 141.571 | 141.852 | 0.097528 | 0.094417 | A25 | N29 | 1.725 | 4.33 | 1.725 | 0.29 | 0.281 | 0.004
A1 | A26 | 23 | 100 | 100 |  |  | 0.3611 | A1 | A26 | 149.826 | 149.777 | 134.137 | 134.184 | 0.000907 | 0.00087808 | A1 | A26 | 7.289 | 2.095 |  | 0.048 | 0.047 | 15.594
A26 | A27 | 67 | 100 | 100 |  |  | 1.0519 | A26 | A27 | 149.777 | 149.713 | 134.184 | 134.246 | 0.0023786 | 0.0023028 | A26 | A27 | 5.209 | 0.963 |  | 0.065 | 0.062 | 15.467
A27 | A28 | 17 | 50 | 50 |  |  | 0.066725 | A27 | A28 | 149.713 | 149.348 | 134.246 | 134.599 | 0.026391 | 0.025549 | A27 | A28 | 3.72 | 21.478 |  | 0.365 | 0.353 | 14.748
A27 | A29 | 24 | 100 | 100 |  |  | 0.3768 | A27 | A29 | 149.713 | 149.711 | 134.246 | 134.248 | 0.00094045 | 0.00091045 | A27 | A29 | 1.49 | 0.087 |  | 0.002 | 0.002 | 15.463
A29 | A30 | 25 | 50 | 50 |  |  | 0.098125 | A29 | A30 | 149.711 | 149.7 | 134.248 | 134.258 | 0.037772 | 0.036568 | A29 | A30 | 0.53 | 0.424 |  | 0.011 | 0.01 | 15.442
A28 | N30 | 4 | 50 | 50 | 3.32 | 9.33 | 0.0157 | A28 | N30 | 149.348 | 149.261 | 134.599 | 134.684 | 0.0078949 | 0.0076431 | A28 | N30 | 3.32 | 21.75 | 3.32 | 0.087 | 0.084 | 14.577
A28 | N31 | 53 | 50 | 50 | 0.4 | 3.23 | 0.20802 | A28 | N31 | 149.348 | 149.335 | 134.599 | 134.611 | 0.077609 | 0.075134 | A28 | N31 | 0.4 | 0.234 | 0.4 | 0.012 | 0.012 | 14.724
A30 | N32 | 31 | 50 | 50 | 0.2 | 3 | 0.12168 | A30 | N32 | 149.7 | 149.697 | 134.258 | 134.261 | 0.046309 | 0.044832 | A30 | N32 | 0.25 | 0.093 | 0.25 | 0.003 | 0.003 | 15.436
A30 | N33 | 27 | 50 | 50 | 0.28 | 3 | 0.10597 | A30 | N33 | 149.7 | 149.697 | 134.258 | 134.261 | 0.040618 | 0.039323 | A30 | N33 | 0.28 | 0.118 | 0.28 | 0.003 | 0.003 | 15.436
A29 | A29A | 6 | 100 | 100 |  |  | 0.0942 | A29 | A29A | 149.711 | 149.71 | 134.248 | 134.248 | 0.00033842 | 0.00032763 | A29 | A29A | 0.96 | 0.052 |  | 0 | 0 | 15.462
A29A | N34 | 37 | 32 | 32 | 0.96 | 5.03 | 0.059484 | A29A | N34 | 149.71 | 149.143 | 134.248 | 134.798 | 0.61637 | 0.59671 | A29A | N34 | 0.96 | 15.346 | 0.96 | 0.568 | 0.55 | 14.345
A26 | A31 | 167 | 50 | 50 |  |  | 0.65548 | A26 | A31 | 149.777 | 148.74 | 134.184 | 135.188 | 0.2398 | 0.23215 | A26 | A31 | 2.08 | 6.211 |  | 1.037 | 1.004 | 13.552
A31 | A32 | 19 | 50 | 50 |  |  | 0.074575 | A31 | A32 | 148.74 | 148.719 | 135.188 | 135.208 | 0.029236 | 0.028304 | A31 | A32 | 0.84 | 1.085 |  | 0.021 | 0.02 | 13.512
A31 | A33 | 11 | 50 | 50 |  |  | 0.043175 | A31 | A33 | 148.74 | 148.728 | 135.188 | 135.2 | 0.017854 | 0.017285 | A31 | A33 | 0.84 | 1.145 |  | 0.013 | 0.012 | 13.527
A31 | N35 | 9 | 50 | 50 | 0.4 | 3.3 | 0.035325 | A31 | N35 | 148.74 | 148.738 | 135.188 | 135.19 | 0.015009 | 0.01453 | A31 | N35 | 0.4 | 0.267 | 0.4 | 0.002 | 0.002 | 13.548
A33 | N36 | 7 | 50 | 50 | 0.56 | 3.9 | 0.027475 | A33 | N36 | 148.728 | 148.724 | 135.2 | 135.204 | 0.012163 | 0.011775 | A33 | N36 | 0.56 | 0.545 | 0.56 | 0.004 | 0.004 | 13.52
A33 | N37 | 68 | 50 | 50 | 0.28 | 3 | 0.2669 | A33 | N37 | 148.728 | 148.72 | 135.2 | 135.208 | 0.09895 | 0.095794 | A33 | N37 | 0.28 | 0.114 | 0.28 | 0.008 | 0.008 | 13.512
A32 | N38 | 5 | 50 | 50 | 0.4 | 3.3 | 0.019625 | A32 | N38 | 148.719 | 148.718 | 135.208 | 135.209 | 0.0093177 | 0.0090205 | A32 | N38 | 0.4 | 0.298 | 0.4 | 0.001 | 0.001 | 13.509
A32 | N39 | 27 | 50 | 50 | 0.44 | 3.46 | 0.10597 | A32 | N39 | 148.719 | 148.712 | 135.208 | 135.215 | 0.040618 | 0.039323 | A32 | N39 | 0.44 | 0.291 | 0.44 | 0.008 | 0.008 | 13.496
A1A | N40 | 11 | 150 | 150 | 0.12 | 3 | 0.38858 | A1A | N40 | 150.553 | 150.553 | 133.432 | 133.432 | 6.8931e-05 | 6.6732e-05 | A1A | N40 | 0.266 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 17.121
ИТОГО |  | 2524 |  |  | 85.68 |  | 30.6096
м.в.ст..час2
т2
м.в.ст..час2
т2

## Ма2
Гидравлический расчет |  |  |  | коррекция данных |  | Малышево
|  | Длина трассы | Диаметр внутрен подающей | Диаметр внутрен обратной | Нагрузка на отопление | Диаметр шайбы | Объем участка |  |  | Давление подающей в начале трассы | Давление подающей в конце трассы | Давление обратной в начале трассы | Давление обратной в конце трассы | Сопротив- ление подающей | Сопротив- ление обратной |  |  | Расход по трассе | Уделбное падение давления | Расход абонента | Падение давления подающей | Падение давления обратной | Располагае- мый напор в конце трассы
Код нач. | Код кон. | L | Ду1 | Ду2 | Gотоп | Dо | V | Код нач. | Код кон. | Н1нач | Н1кон | Н2нач | Н2кон | S1 | S2 | Код нач. | Код кон. | G1 | dH/L1 | G3 аб | dHпод | dHобр | Напор
|  | м | мм | мм | т/час | мм | м3 |  |  | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. |  |  |  |  | т/час | мм/м | т/час | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст.
Кот | A1A | 4 | 100 | 100 |  |  | 0.0628 | Кот | A1A | 35 | 34.775 | 5 | 5.218 | 0.00027153 | 0.00026287 | Кот | A1A | 28.787 | 56.253 | 0 | 0.225 | 0.218 | 29.557
A1A | A1 | 108 | 100 | 100 |  |  | 1.6956 | A1A | A1 | 34.775 | 31.742 | 5.218 | 8.154 | 0.0037499 | 0.0036303 | A1A | A1 | 28.441 | 28.085 |  | 3.033 | 2.936 | 23.587
A1 | A2 | 53 | 100 | 100 |  |  | 0.8321 | A1 | A2 | 31.742 | 30.482 | 8.154 | 9.374 | 0.0019104 | 0.0018494 | A1 | A2 | 25.681 | 23.772 |  | 1.26 | 1.22 | 21.108
A2 | A3 | 44 | 100 | 100 |  |  | 0.6908 | A2 | A3 | 30.482 | 29.636 | 9.374 | 10.193 | 0.0016094 | 0.001558 | A2 | A3 | 22.921 | 19.216 |  | 0.846 | 0.819 | 19.444
A3 | A4 | 12 | 100 | 100 |  |  | 0.1884 | A3 | A4 | 29.636 | 29.415 | 10.193 | 10.406 | 0.0005391 | 0.00052191 | A3 | A4 | 20.241 | 18.405 |  | 0.221 | 0.214 | 19.009
A4 | A5 | 67 | 100 | 100 |  |  | 1.0519 | A4 | A5 | 29.415 | 28.689 | 10.406 | 11.11 | 0.0023786 | 0.0023028 | A4 | A5 | 17.48 | 10.848 |  | 0.727 | 0.704 | 17.579
A5 | A6 | 141 | 80 | 80 |  |  | 1.4168 | A5 | A6 | 28.689 | 26.733 | 11.11 | 13.003 | 0.016041 | 0.015529 | A5 | A6 | 11.04 | 13.867 |  | 1.955 | 1.893 | 13.731
A6 | A7 | 38 | 80 | 80 |  |  | 0.38182 | A6 | A7 | 26.733 | 26.42 | 13.003 | 13.306 | 0.0045687 | 0.004423 | A6 | A7 | 8.28 | 8.243 |  | 0.313 | 0.303 | 13.114
A7 | A8 | 34 | 80 | 80 |  |  | 0.34163 | A7 | A8 | 26.42 | 26.295 | 13.306 | 13.428 | 0.0041232 | 0.0039917 | A7 | A8 | 5.519 | 3.694 |  | 0.126 | 0.122 | 12.867
A1 | N1 | 14 | 50 | 50 | 2.76 | 7.57 | 0.05495 | A1 | N1 | 31.742 | 31.573 | 8.154 | 8.317 | 0.022122 | 0.021417 | A1 | N1 | 2.76 | 12.036 | 2.759 | 0.169 | 0.163 | 23.256
A2 | N2 | 15 | 50 | 50 | 2.76 | 7.78 | 0.058875 | A2 | N2 | 30.482 | 30.302 | 9.374 | 9.548 | 0.023545 | 0.022794 | A2 | N2 | 2.76 | 11.958 | 2.761 | 0.179 | 0.174 | 20.755
A3 | N5 | 65 | 100 | 100 | 2.68 | 7.8 | 1.0205 | A3 | N5 | 29.636 | 29.62 | 10.193 | 10.209 | 0.0023117 | 0.002238 | A3 | N5 | 2.68 | 0.255 | 2.679 | 0.017 | 0.016 | 19.411
A4 | N3 | 18 | 50 | 50 | 2.76 | 8 | 0.07065 | A4 | N3 | 29.415 | 29.204 | 10.406 | 10.612 | 0.027813 | 0.026926 | A4 | N3 | 2.761 | 11.775 | 2.761 | 0.212 | 0.205 | 18.592
A5 | N4 | 21 | 50 | 50 | 3.08 | 8.65 | 0.082425 | A5 | N4 | 28.689 | 28.384 | 11.11 | 11.405 | 0.032082 | 0.031058 | A5 | N4 | 3.08 | 14.494 | 3.081 | 0.304 | 0.295 | 16.98
A5 | N10 | 89 | 100 | 100 | 3.36 | 8.96 | 1.3973 | A5 | N10 | 28.689 | 28.654 | 11.11 | 11.144 | 0.0031144 | 0.0030151 | A5 | N10 | 3.36 | 0.395 | 3.361 | 0.035 | 0.034 | 17.51
A6 | N6 | 6 | 80 | 80 | 2.76 | 8.63 | 0.060288 | A6 | N6 | 26.733 | 26.726 | 13.003 | 13.01 | 0.0010046 | 0.00097254 | A6 | N6 | 2.76 | 1.276 | 2.761 | 0.008 | 0.007 | 13.716
A7 | N7 | 25 | 80 | 80 | 2.76 | 8.74 | 0.2512 | A7 | N7 | 26.42 | 26.396 | 13.306 | 13.329 | 0.0031208 | 0.0030213 | A7 | N7 | 2.761 | 0.952 | 2.76 | 0.024 | 0.023 | 13.067
A8 | N8 | 7 | 80 | 80 | 2.76 | 8.77 | 0.070336 | A8 | N8 | 26.295 | 26.286 | 13.428 | 13.436 | 0.001116 | 0.0010804 | A8 | N8 | 2.76 | 1.214 | 2.76 | 0.009 | 0.008 | 12.85
A8 | N9 | 6 | 80 | 80 | 2.76 | 8.77 | 0.060288 | A8 | N9 | 26.295 | 26.287 | 13.428 | 13.435 | 0.0010046 | 0.00097254 | A8 | N9 | 2.759 | 1.275 | 2.761 | 0.008 | 0.007 | 12.852
A1A | N11 | 14 | 100 | 100 | 0.08 | 3 | 0.2198 | A1A | N11 | 34.775 | 34.775 | 5.218 | 5.218 | 0.00060599 | 0.00058666 | A1A | N11 | 0.347 | 0.005 | 0.346 | 0 | 0 | 29.557
ИТОГО |  | 781 |  |  | 28.52 |  | 10.0084
м.в.ст..час2
т2
м.в.ст..час2
т2

## Мь2
Гидравлический расчет |  |  |  | коррекция данных |  | Мальчиха
|  | Длина трассы | Диаметр внутрен подающей | Диаметр внутрен обратной | Нагрузка на отопление | Диаметр шайбы | Объем участка |  |  | Давление подающей в начале трассы | Давление подающей в конце трассы | Давление обратной в начале трассы | Давление обратной в конце трассы | Сопротив- ление подающей | Сопротив- ление обратной |  |  | Расход по трассе | Уделбное падение давления | Расход абонента | Падение давления подающей | Падение давления обратной | Располагае- мый напор в конце трассы
Код нач. | Код кон. | L | Ду1 | Ду2 | Gотоп | Dо | V | Код нач. | Код кон. | Н1нач | Н1кон | Н2нач | Н2кон | S1 | S2 | Код нач. | Код кон. | G1 | dH/L1 | G3 аб | dHпод | dHобр | Напор
|  | м | мм | мм | т/час | мм | м3 |  |  | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. |  |  |  |  | т/час | мм/м | т/час | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст.
Кот | A1 | 5 | 50 | 50 |  |  | 0.019625 | Кот | A1 | 10 | 9.999 | 5 | 5.001 | 0.010254 | 0.0090205 | Кот | A1 | 0.284 | 0.166 | 0 | 0.001 | 0.001 | 4.998
A1 | N1 | 19 | 50 | 50 | 0.008 | 3 | 0.074575 | A1 | N1 | 9.999 | 9.999 | 5.001 | 5.001 | 0.032173 | 0.028304 | A1 | N1 | 0.142 | 0.034 | 0.142 | 0.001 | 0.001 | 4.997
A1 | N2 | 31 | 50 | 50 | 0.012 | 3 | 0.12168 | A1 | N2 | 9.999 | 9.998 | 5.001 | 5.002 | 0.050961 | 0.044832 | A1 | N2 | 0.142 | 0.033 | 0.142 | 0.001 | 0.001 | 4.997
ИТОГО |  | 55 |  |  | 0.02 |  | 0.21588
м.в.ст..час2
т2
м.в.ст..час2
т2

## О2
Гидравлический расчет |  |  |  | коррекция данных |  | Острецово
|  | Длина трассы | Диаметр внутрен подающей | Диаметр внутрен обратной | Нагрузка на отопление | Диаметр шайбы | Объем участка |  |  | Давление подающей в начале трассы | Давление подающей в конце трассы | Давление обратной в начале трассы | Давление обратной в конце трассы | Сопротив- ление подающей | Сопротив- ление обратной |  |  | Расход по трассе | Уделбное падение давления | Расход абонента | Падение давления подающей | Падение давления обратной | Располагае- мый напор в конце трассы
Код нач. | Код кон. | L | Ду1 | Ду2 | Gотоп | Dо | V | Код нач. | Код кон. | Н1нач | Н1кон | Н2нач | Н2кон | S1 | S2 | Код нач. | Код кон. | G1 | dH/L1 | G3 аб | dHпод | dHобр | Напор
|  | м | мм | мм | т/час | мм | м3 |  |  | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. |  |  |  |  | т/час | мм/м | т/час | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст.
Кот | A1A | 9 | 150 | 150 |  |  | 0.31793 | Кот | A1A | 15 | 14.922 | 5 | 5.076 | 6.1345e-05 | 5.9389e-05 | Кот | A1A | 35.76 | 8.717 | 0.002 | 0.078 | 0.076 | 9.846
A1A | A1 | 187 | 150 | 150 |  |  | 6.6058 | A1A | A1 | 14.922 | 13.99 | 5.076 | 5.977 | 0.00073647 | 0.00071298 | A1A | A1 | 35.56 | 4.98 |  | 0.931 | 0.901 | 8.013
A1 | N1 | 10 | 50 | 50 | 2.92 | 10.25 | 0.03925 | A1 | N1 | 13.99 | 13.85 | 5.977 | 6.113 | 0.016431 | 0.015907 | A1 | N1 | 2.92 | 14.007 | 2.92 | 0.14 | 0.136 | 7.737
A1 | N2 | 21 | 50 | 50 | 2.92 | 10.33 | 0.082425 | A1 | N2 | 13.99 | 13.717 | 5.977 | 6.242 | 0.032082 | 0.031058 | A1 | N2 | 2.921 | 13.032 | 2.921 | 0.274 | 0.265 | 7.474
A1 | A2 | 124 | 150 | 150 |  |  | 4.3803 | A1 | A2 | 13.99 | 13.551 | 5.977 | 6.403 | 0.00049752 | 0.00048165 | A1 | A2 | 29.72 | 3.544 |  | 0.439 | 0.425 | 7.148
A2 | A3 | 8 | 50 | 50 |  |  | 0.0314 | A2 | A3 | 13.551 | 13.029 | 6.403 | 6.908 | 0.013586 | 0.013153 | A2 | A3 | 6.2 | 65.272 |  | 0.522 | 0.506 | 6.12
A2 | A4 | 97 | 150 | 150 |  |  | 3.4265 | A2 | A4 | 13.551 | 13.332 | 6.403 | 6.614 | 0.00039511 | 0.00038251 | A2 | A4 | 23.52 | 2.253 |  | 0.219 | 0.212 | 6.718
A4 | A5 | 49 | 100 | 100 |  |  | 0.7693 | A4 | A5 | 13.332 | 12.613 | 6.614 | 7.311 | 0.0017766 | 0.0017199 | A4 | A5 | 20.12 | 14.677 |  | 0.719 | 0.696 | 5.302
A5 | A6 | 75 | 100 | 100 |  |  | 1.1775 | A5 | A6 | 12.613 | 12.298 | 7.311 | 7.616 | 0.0026462 | 0.0025618 | A5 | A6 | 10.919 | 4.206 |  | 0.315 | 0.305 | 4.682
A6 | A7 | 85 | 100 | 100 |  |  | 1.3345 | A6 | A7 | 12.298 | 12.156 | 7.616 | 7.753 | 0.0029806 | 0.0028856 | A6 | A7 | 6.88 | 1.66 |  | 0.141 | 0.137 | 4.404
A7 | A8 | 58 | 80 | 80 |  |  | 0.58278 | A7 | A8 | 12.156 | 12.056 | 7.753 | 7.85 | 0.0067963 | 0.0065796 | A7 | A8 | 3.84 | 1.728 |  | 0.1 | 0.097 | 4.207
A3 | N3 | 62 | 50 | 50 | 1.72 | 8.53 | 0.24335 | A3 | N3 | 13.029 | 12.761 | 6.908 | 7.167 | 0.090414 | 0.08753 | A3 | N3 | 1.72 | 4.314 | 1.72 | 0.267 | 0.259 | 5.594
A3 | N4 | 76 | 50 | 50 | 1.72 | 8.57 | 0.2983 | A3 | N4 | 13.029 | 12.702 | 6.908 | 7.224 | 0.11033 | 0.10681 | A3 | N4 | 1.72 | 4.295 | 1.72 | 0.326 | 0.316 | 5.478
A3 | N5 | 29 | 50 | 50 | 2.76 | 10.86 | 0.11382 | A3 | N5 | 13.029 | 12.698 | 6.908 | 7.229 | 0.043463 | 0.042077 | A3 | N5 | 2.76 | 11.414 | 2.76 | 0.331 | 0.32 | 5.469
A4 | N8 | 51 | 50 | 50 | 3.4 | 12.32 | 0.20017 | A4 | N8 | 13.332 | 12.468 | 6.614 | 7.451 | 0.074764 | 0.072379 | A4 | N8 | 3.4 | 16.95 | 3.401 | 0.864 | 0.836 | 5.017
A5 | N6 | 10 | 50 | 50 | 2.92 | 11.41 | 0.03925 | A5 | N6 | 12.613 | 12.473 | 7.311 | 7.446 | 0.016431 | 0.015907 | A5 | N6 | 2.92 | 14.006 | 2.92 | 0.14 | 0.136 | 5.027
A5 | N7 | 4 | 50 | 50 | 2.92 | 11.33 | 0.0157 | A5 | N7 | 12.613 | 12.546 | 7.311 | 7.376 | 0.0078949 | 0.0076431 | A5 | N7 | 2.92 | 16.829 | 2.919 | 0.067 | 0.065 | 5.17
A6 | N9 | 10 | 80 | 80 | 4.04 | 13.7 | 0.10048 | A6 | N9 | 12.298 | 12.274 | 7.616 | 7.639 | 0.0014501 | 0.0014038 | A6 | N9 | 4.039 | 2.366 | 4.039 | 0.024 | 0.023 | 4.635
A7 | N10 | 39 | 50 | 50 | 2.8 | 12.22 | 0.15307 | A7 | N10 | 12.156 | 11.704 | 7.753 | 8.191 | 0.057691 | 0.055851 | A7 | N10 | 2.8 | 11.597 | 2.8 | 0.452 | 0.438 | 3.514
A7 | N11 | 39 | 50 | 50 | 0.24 | 3.38 | 0.15307 | A7 | N11 | 12.156 | 12.153 | 7.753 | 7.756 | 0.057691 | 0.055851 | A7 | N11 | 0.24 | 0.085 | 0.24 | 0.003 | 0.003 | 4.397
A8 | N12 | 10 | 80 | 80 | 1.72 | 9.16 | 0.10048 | A8 | N12 | 12.056 | 12.052 | 7.85 | 7.854 | 0.0014501 | 0.0014038 | A8 | N12 | 1.72 | 0.429 | 1.72 | 0.004 | 0.004 | 4.198
A8 | N13 | 50 | 40 | 40 | 2.12 | 12.19 | 0.1256 | A8 | N13 | 12.056 | 10.952 | 7.85 | 8.918 | 0.24554 | 0.23771 | A8 | N13 | 2.12 | 22.076 | 2.119 | 1.104 | 1.068 | 2.035
A1A | N14 | 11 | 150 | 150 | 0.2 | 3 | 0.38858 | A1A | N14 | 14.922 | 14.922 | 5.076 | 5.076 | 6.8931e-05 | 6.6732e-05 | A1A | N14 | 0.202 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 9.846
A5 | N15 | 39 | 100 | 100 | 3.36 | 12.1 | 0.6123 | A5 | N15 | 12.613 | 12.597 | 7.311 | 7.326 | 0.0014421 | 0.0013961 | A5 | N15 | 3.362 | 0.418 | 3.36 | 0.016 | 0.016 | 5.27
ИТОГО |  | 1153 |  |  | 35.76 |  | 21.2919
м.в.ст..час2
т2
м.в.ст..час2
т2

## Па2
Гидравлический расчет |  |  |  | коррекция данных |  | Парское
|  | Длина трассы | Диаметр внутрен подающей | Диаметр внутрен обратной | Нагрузка на отопление | Диаметр шайбы | Объем участка |  |  | Давление подающей в начале трассы | Давление подающей в конце трассы | Давление обратной в начале трассы | Давление обратной в конце трассы | Сопротив- ление подающей | Сопротив- ление обратной |  |  | Расход по трассе | Уделбное падение давления | Расход абонента | Падение давления подающей | Падение давления обратной | Располагае- мый напор в конце трассы
Код нач. | Код кон. | L | Ду1 | Ду2 | Gотоп | Dо | V | Код нач. | Код кон. | Н1нач | Н1кон | Н2нач | Н2кон | S1 | S2 | Код нач. | Код кон. | G1 | dH/L1 | G3 аб | dHпод | dHобр | Напор
|  | м | мм | мм | т/час | мм | м3 |  |  | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. |  |  |  |  | т/час | мм/м | т/час | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст.
КОТ1 | А0 | 4 | 150 | 150 |  |  | 0.1413 | КОТ1 | А0 | 29 | 28.926 | 13 | 13.065 | 4.6639e-05 | 4.1029e-05 | КОТ1 | А0 | 39.812 | 18.48 | 0 | 0.074 | 0.065 | 15.861
А0 | A1 | 8 | 150 | 150 |  |  | 0.2826 | А0 | A1 | 28.926 | 28.827 | 13.065 | 13.152 | 6.3334e-05 | 5.5717e-05 | А0 | A1 | 39.559 | 12.389 |  | 0.099 | 0.087 | 15.675
A1 | A2 | 198 | 100 | 100 |  |  | 3.1086 | A1 | A2 | 28.827 | 25.953 | 13.152 | 15.681 | 0.0074391 | 0.0065444 | A1 | A2 | 19.657 | 14.517 |  | 2.874 | 2.529 | 10.272
A2 | A3 | 102 | 100 | 100 |  |  | 1.6014 | A2 | A3 | 25.953 | 24.853 | 15.681 | 16.648 | 0.0039058 | 0.003436 | A2 | A3 | 16.777 | 10.777 |  | 1.099 | 0.967 | 8.205
A3 | A4 | 26 | 100 | 100 |  |  | 0.4082 | A3 | A4 | 24.853 | 24.639 | 16.648 | 16.836 | 0.0011085 | 0.00097521 | A3 | A4 | 13.896 | 8.233 |  | 0.214 | 0.188 | 7.803
A4 | A5 | 32 | 100 | 100 |  |  | 0.5024 | A4 | A5 | 24.639 | 24.478 | 16.836 | 16.978 | 0.0013294 | 0.0011695 | A4 | A5 | 11.016 | 5.042 |  | 0.161 | 0.142 | 7.5
A5 | A6 | 35 | 100 | 100 |  |  | 0.5495 | A5 | A6 | 24.478 | 24.383 | 16.978 | 17.062 | 0.0014398 | 0.0012666 | A5 | A6 | 8.137 | 2.723 |  | 0.095 | 0.084 | 7.32
A2 | N6 | 11 | 50 | 50 | 2.88 | 9.55 | 0.043175 | A2 | N6 | 25.953 | 25.79 | 15.681 | 15.824 | 0.019648 | 0.017285 | A2 | N6 | 2.88 | 14.815 | 2.879 | 0.163 | 0.143 | 9.965
A3 | N7 | 21 | 50 | 50 | 2.88 | 10.2 | 0.082425 | A3 | N7 | 24.853 | 24.56 | 16.648 | 16.906 | 0.035304 | 0.031058 | A3 | N7 | 2.88 | 13.949 | 2.881 | 0.293 | 0.258 | 7.655
A4 | N8 | 23 | 50 | 50 | 2.88 | 10.36 | 0.090275 | A4 | N8 | 24.639 | 24.321 | 16.836 | 17.117 | 0.038436 | 0.033813 | A4 | N8 | 2.88 | 13.858 | 2.881 | 0.319 | 0.281 | 7.204
A5 | N9 | 16 | 50 | 50 | 2.88 | 10.41 | 0.0628 | A5 | N9 | 24.478 | 24.25 | 16.978 | 17.179 | 0.027476 | 0.024172 | A5 | N9 | 2.88 | 14.241 | 2.879 | 0.228 | 0.2 | 7.071
A6 | N10 | 13 | 50 | 50 | 2.88 | 10.45 | 0.051025 | A6 | N10 | 24.383 | 24.194 | 17.062 | 17.228 | 0.022779 | 0.020039 | A6 | N10 | 2.88 | 14.531 | 2.879 | 0.189 | 0.166 | 6.965
A6 | Nконт10 | 88 | 50 | 50 | 6 | 55.64 | 0.3454 | A6 | Nконт10 | 24.383 | 20.508 | 17.062 | 20.471 | 0.1402 | 0.12334 | A6 | Nконт10 | 5.257 | 44.028 | 5.257 | 3.874 | 3.408 | 0.038
A1 | A7 | 97 | 100 | 100 |  |  | 1.5229 | A1 | A7 | 28.827 | 27.353 | 13.152 | 14.449 | 0.0037218 | 0.0032741 | A1 | A7 | 19.902 | 15.197 |  | 1.474 | 1.297 | 12.904
A7 | A8 | 54 | 100 | 100 |  |  | 0.8478 | A7 | A8 | 27.353 | 26.93 | 14.449 | 14.821 | 0.0021391 | 0.0018818 | A7 | A8 | 14.06 | 7.831 |  | 0.423 | 0.372 | 12.109
A8 | A9 | 18 | 100 | 100 |  |  | 0.2826 | A8 | A9 | 26.93 | 26.833 | 14.821 | 14.906 | 0.00081409 | 0.00071618 | A8 | A9 | 10.899 | 5.373 |  | 0.097 | 0.085 | 11.927
A9 | A10 | 39 | 50 | 50 |  |  | 0.15307 | A9 | A10 | 26.833 | 22.75 | 14.906 | 18.498 | 0.063487 | 0.055851 | A9 | A10 | 8.02 | 104.693 |  | 4.083 | 3.592 | 4.252
A10 | A11 | 41 | 50 | 50 |  |  | 0.16093 | A10 | A11 | 22.75 | 20.991 | 18.498 | 20.046 | 0.066618 | 0.058606 | A10 | A11 | 5.139 | 42.913 |  | 1.759 | 1.548 | 0.945
A11 | A12 | 43 | 50 | 50 |  |  | 0.16878 | A11 | A12 | 20.991 | 20.527 | 20.046 | 20.454 | 0.069749 | 0.06136 | A11 | A12 | 2.579 | 10.792 |  | 0.464 | 0.408 | 0.073
A12 | N3 | 27 | 50 | 50 | 2.96 | 93.27 | 0.10597 | A12 | N3 | 20.527 | 20.489 | 20.454 | 20.487 | 0.044698 | 0.039323 | A12 | N3 | 0.923 | 1.411 | 0.923 | 0.038 | 0.034 | 0.001
A12 | N2 | 7 | 50 | 50 | 2.88 | 68.68 | 0.027475 | A12 | N2 | 20.527 | 20.49 | 20.454 | 20.486 | 0.013385 | 0.011775 | A12 | N2 | 1.656 | 5.246 | 1.656 | 0.037 | 0.032 | 0.004
A11 | N1 | 9 | 50 | 50 | 2.56 | 17.24 | 0.035325 | A11 | N1 | 20.991 | 20.883 | 20.046 | 20.141 | 0.016516 | 0.01453 | A11 | N1 | 2.56 | 12.024 | 2.56 | 0.108 | 0.095 | 0.742
A10 | N5 | 4 | 50 | 50 | 2.88 | 11.91 | 0.0157 | A10 | N5 | 22.75 | 22.678 | 18.498 | 18.561 | 0.0086881 | 0.0076431 | A10 | N5 | 2.88 | 18.021 | 2.881 | 0.072 | 0.063 | 4.117
A9 | N4 | 17 | 100 | 100 | 2.88 | 9.13 | 0.2669 | A9 | N4 | 26.833 | 26.827 | 14.906 | 14.912 | 0.00077729 | 0.0006838 | A9 | N4 | 2.88 | 0.379 | 2.88 | 0.006 | 0.006 | 11.915
A7 | A13 | 125 | 100 | 100 |  |  | 1.9625 | A7 | A13 | 27.353 | 27.191 | 14.449 | 14.592 | 0.0047523 | 0.0041807 | A7 | A13 | 5.842 | 1.298 |  | 0.162 | 0.143 | 12.599
A13 | A14 | 122 | 50 | 50 |  |  | 0.47885 | A13 | A14 | 27.191 | 21.462 | 14.592 | 19.631 | 0.19344 | 0.17017 | A13 | A14 | 5.442 | 46.954 |  | 5.728 | 5.039 | 1.831
A14 | Nшк1 | 19 | 50 | 50 | 8.4 | 64.71 | 0.074575 | A14 | Nшк1 | 21.462 | 20.509 | 19.631 | 20.469 | 0.032173 | 0.028304 | A14 | Nшк1 | 5.442 | 50.145 | 5.442 | 0.953 | 0.838 | 0.04
A13 | Nа9 | 23 | 50 | 50 | 0.4 | 3.36 | 0.090275 | A13 | Nа9 | 27.191 | 27.184 | 14.592 | 14.597 | 0.038436 | 0.033813 | A13 | Nа9 | 0.4 | 0.267 | 0.4 | 0.006 | 0.005 | 12.587
A8 | N11 | 5 | 50 | 50 | 3.16 | 9.57 | 0.019625 | A8 | N11 | 26.93 | 26.827 | 14.821 | 14.911 | 0.010254 | 0.0090205 | A8 | N11 | 3.161 | 20.49 | 3.162 | 0.102 | 0.09 | 11.916
А0 | N12 | 12 | 50 | 50 | 0.04 | 3 | 0.0471 | А0 | N12 | 28.926 | 28.925 | 13.065 | 13.066 | 0.021213 | 0.018662 | А0 | N12 | 0.253 | 0.114 | 0.253 | 0.001 | 0.001 | 15.858
ИТОГО |  | 1239 |  |  | 46.56 |  | 13.5295
м.в.ст..час2
т2
м.в.ст..час2
т2

## По2
Гидравлический расчет |  |  |  | коррекция данных |  | Постнинский
|  | Длина трассы | Диаметр внутрен подающей | Диаметр внутрен обратной | Нагрузка на отопление | Диаметр шайбы | Объем участка |  |  | Давление подающей в начале трассы | Давление подающей в конце трассы | Давление обратной в начале трассы | Давление обратной в конце трассы | Сопротив- ление подающей | Сопротив- ление обратной |  |  | Расход по трассе | Уделбное падение давления | Расход абонента | Падение давления подающей | Падение давления обратной | Располагае- мый напор в конце трассы
Код нач. | Код кон. | L | Ду1 | Ду2 | Gотоп | Dо | V | Код нач. | Код кон. | Н1нач | Н1кон | Н2нач | Н2кон | S1 | S2 | Код нач. | Код кон. | G1 | dH/L1 | G3 аб | dHпод | dHобр | Напор
|  | м | мм | мм | т/час | мм | м3 |  |  | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. |  |  |  |  | т/час | мм/м | т/час | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст.
Кот | A1 | 17 | 200 | 200 |  |  | 1.0676 | Кот | A1 | 20 | 19.955 | 10 | 10.044 | 2.2459e-05 | 2.1742e-05 | Кот | A1 | 44.821 | 2.654 | -0.01 | 0.045 | 0.044 | 9.911
A1 | A3 | 110 | 100 | 100 |  |  | 1.727 | A1 | A3 | 19.955 | 19.78 | 10.044 | 10.213 | 0.0038168 | 0.0036951 | A1 | A3 | 6.76 | 1.586 |  | 0.174 | 0.169 | 9.568
A1 | A2 | 12 | 200 | 200 |  |  | 0.7536 | A1 | A2 | 19.955 | 19.928 | 10.044 | 10.069 | 1.8385e-05 | 1.7799e-05 | A1 | A2 | 38.06 | 2.219 |  | 0.027 | 0.026 | 9.859
A2 | A4 | 58 | 200 | 200 |  |  | 3.6424 | A2 | A4 | 19.928 | 19.866 | 10.069 | 10.13 | 5.586e-05 | 5.4079e-05 | A2 | A4 | 33.42 | 1.076 |  | 0.062 | 0.06 | 9.736
A4 | A5 | 40 | 200 | 200 |  |  | 2.512 | A4 | A5 | 19.866 | 19.846 | 10.13 | 10.149 | 4.1196e-05 | 3.9882e-05 | A4 | A5 | 21.74 | 0.487 |  | 0.019 | 0.019 | 9.698
A5 | A6 | 17 | 200 | 200 |  |  | 1.0676 | A5 | A6 | 19.846 | 19.836 | 10.149 | 10.159 | 2.2459e-05 | 2.1742e-05 | A5 | A6 | 21.18 | 0.593 |  | 0.01 | 0.01 | 9.678
A6 | A7 | 45 | 50 | 50 |  |  | 0.17663 | A6 | A7 | 19.836 | 17.546 | 10.159 | 12.375 | 0.066227 | 0.064115 | A6 | A7 | 5.88 | 50.886 |  | 2.29 | 2.217 | 5.171
A4 | A8 | 76 | 100 | 100 |  |  | 1.1932 | A4 | A8 | 19.866 | 19.701 | 10.13 | 10.289 | 0.0026796 | 0.0025942 | A4 | A8 | 7.84 | 2.167 |  | 0.165 | 0.159 | 9.412
A2 | N1 | 97 | 76 | 76 | 4.64 | 12.36 | 0.87963 | A2 | N1 | 19.928 | 19.612 | 10.069 | 10.375 | 0.014666 | 0.014198 | A2 | N1 | 4.64 | 3.256 | 4.638 | 0.316 | 0.306 | 9.237
A3 | N2 | 129 | 40 | 40 | 0.92 | 5.61 | 0.32405 | A3 | N2 | 19.78 | 19.251 | 10.213 | 10.725 | 0.625 | 0.60507 | A3 | N2 | 0.92 | 4.102 | 0.92 | 0.529 | 0.512 | 8.526
A3 | N3 | 70 | 50 | 50 | 2.04 | 8.31 | 0.27475 | A3 | N3 | 19.78 | 19.357 | 10.213 | 10.623 | 0.1018 | 0.098549 | A3 | N3 | 2.04 | 6.053 | 2.041 | 0.424 | 0.41 | 8.734
A3 | N4 | 37 | 50 | 50 | 3.8 | 11.59 | 0.14522 | A3 | N4 | 19.78 | 18.988 | 10.213 | 10.979 | 0.054845 | 0.053096 | A3 | N4 | 3.8 | 21.404 | 3.802 | 0.792 | 0.767 | 8.009
A8 | N5 | 46 | 50 | 50 | 3.84 | 11.86 | 0.18055 | A8 | N5 | 19.701 | 18.704 | 10.289 | 11.255 | 0.06765 | 0.065492 | A8 | N5 | 3.84 | 21.686 | 3.839 | 0.998 | 0.966 | 7.449
A8 | N6 | 11 | 50 | 50 | 4 | 11.6 | 0.043175 | A8 | N6 | 19.701 | 19.415 | 10.289 | 10.566 | 0.017854 | 0.017285 | A8 | N6 | 4 | 25.974 | 3.999 | 0.286 | 0.277 | 8.849
A4 | N7 | 41 | 40 | 40 | 3.84 | 13.98 | 0.10299 | A4 | N7 | 19.866 | 16.883 | 10.13 | 13.017 | 0.20232 | 0.19586 | A4 | N7 | 3.84 | 72.757 | 3.839 | 2.983 | 2.887 | 3.866
A7 | N8 | 81 | 50 | 50 | 2.96 | 12.92 | 0.31793 | A7 | N8 | 17.546 | 16.517 | 12.375 | 13.371 | 0.11745 | 0.1137 | A7 | N8 | 2.96 | 12.708 | 2.961 | 1.029 | 0.996 | 3.146
A7 | N9 | 42 | 50 | 50 | 2.92 | 11.99 | 0.16485 | A7 | N9 | 17.546 | 17.018 | 12.375 | 12.887 | 0.061959 | 0.059983 | A7 | N9 | 2.92 | 12.575 | 2.919 | 0.528 | 0.512 | 4.131
A5 | N10 | 22 | 40 | 40 | 0.56 | 4.25 | 0.055264 | A5 | N10 | 19.846 | 19.812 | 10.149 | 10.183 | 0.11105 | 0.10751 | A5 | N10 | 0.56 | 1.583 | 0.56 | 0.035 | 0.034 | 9.629
A6 | A9 | 73 | 200 | 200 |  |  | 4.5844 | A6 | A9 | 19.836 | 19.82 | 10.159 | 10.174 | 6.808e-05 | 6.5909e-05 | A6 | A9 | 15.3 | 0.218 |  | 0.016 | 0.015 | 9.646
A9 | A10 | 152 | 100 | 100 |  |  | 2.3864 | A9 | A10 | 19.82 | 19.637 | 10.174 | 10.351 | 0.0052215 | 0.005055 | A9 | A10 | 5.919 | 1.203 |  | 0.183 | 0.177 | 9.286
A9 | A11 | 64 | 50 | 50 |  |  | 0.2512 | A9 | A11 | 19.82 | 15.01 | 10.174 | 14.841 | 0.093259 | 0.090285 | A9 | A11 | 7.182 | 75.159 |  | 4.81 | 4.667 | 0.169
A11 | A12 | 55 | 200 | 200 |  |  | 3.454 | A11 | A12 | 15.01 | 15.01 | 14.841 | 14.842 | 5.3416e-05 | 5.1713e-05 | A11 | A12 | 1.876 | 0.003 |  | 0 | 0 | 0.168
A10 | N12 | 11 | 50 | 50 | 2.96 | 9.94 | 0.043175 | A10 | N12 | 19.637 | 19.481 | 10.351 | 10.503 | 0.017854 | 0.017285 | A10 | N12 | 2.96 | 14.222 | 2.961 | 0.156 | 0.151 | 8.978
A10 | N11 | 57 | 100 | 100 | 2.96 | 9.87 | 0.8949 | A10 | N11 | 19.637 | 19.62 | 10.351 | 10.369 | 0.0020442 | 0.001979 | A10 | N11 | 2.959 | 0.314 | 2.96 | 0.018 | 0.017 | 9.251
A9 | N13 | 46 | 100 | 100 | 2.2 | 8.42 | 0.7222 | A9 | N13 | 19.82 | 19.812 | 10.174 | 10.182 | 0.0016763 | 0.0016228 | A9 | N13 | 2.199 | 0.176 | 2.2 | 0.008 | 0.008 | 9.63
A11 | N14 | 17 | 76 | 76 | 5.8 | 82.74 | 0.15416 | A11 | N14 | 15.01 | 14.928 | 14.841 | 14.921 | 0.0029109 | 0.002818 | A11 | N14 | 5.31 | 4.827 | 5.31 | 0.082 | 0.079 | 0.007
A12 | N15 | 24 | 40 | 40 | 2.96 | 78.4 | 0.060288 | A12 | N15 | 15.01 | 14.926 | 14.842 | 14.923 | 0.12066 | 0.11681 | A12 | N15 | 0.836 | 3.514 | 0.836 | 0.084 | 0.082 | 0.002
A12 | N16 | 15 | 40 | 40 | 2.96 | 70.3 | 0.03768 | A12 | N16 | 15.01 | 14.926 | 14.842 | 14.923 | 0.07743 | 0.07496 | A12 | N16 | 1.04 | 5.58 | 1.04 | 0.084 | 0.081 | 0.004
ИТОГО |  | 1465 |  |  | 49.36 |  | 27.2168
м.в.ст..час2
т2
м.в.ст..час2
т2

## С2
Гидравлический расчет |  |  |  | коррекция данных |  | Сосновец
|  | Длина трассы | Диаметр внутрен подающей | Диаметр внутрен обратной | Нагрузка на отопление | Диаметр шайбы | Объем участка |  |  | Давление подающей в начале трассы | Давление подающей в конце трассы | Давление обратной в начале трассы | Давление обратной в конце трассы | Сопротив- ление подающей | Сопротив- ление обратной |  |  | Расход по трассе | Уделбное падение давления | Расход абонента | Падение давления подающей | Падение давления обратной | Располагае- мый напор в конце трассы
Код нач. | Код кон. | L | Ду1 | Ду2 | Gотоп | Dо | V | Код нач. | Код кон. | Н1нач | Н1кон | Н2нач | Н2кон | S1 | S2 | Код нач. | Код кон. | G1 | dH/L1 | G3 аб | dHпод | dHобр | Напор
|  | м | мм | мм | т/час | мм | м3 |  |  | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. |  |  |  |  | т/час | мм/м | т/час | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст.
Кот | A1A | 7 | 150 | 150 |  |  | 0.24727 | Кот | A1A | 22 | 21.941 | 7 | 7.057 | 5.376e-05 | 5.2045e-05 | Кот | A1A | 33.126 | 8.428 | 0.107 | 0.059 | 0.057 | 14.884
A1A | A1 | 7 | 150 | 150 |  |  | 0.24727 | A1A | A1 | 21.941 | 21.883 | 7.057 | 7.113 | 5.376e-05 | 5.2045e-05 | A1A | A1 | 32.881 | 8.303 |  | 0.058 | 0.056 | 14.77
A1 | N1 | 135 | 100 | 100 | 2 | 7.22 | 2.1195 | A1 | N1 | 21.883 | 21.864 | 7.113 | 7.131 | 0.0046529 | 0.0045045 | A1 | N1 | 2.001 | 0.138 | 2.001 | 0.019 | 0.018 | 14.734
A1 | A2 | 92 | 100 | 100 |  |  | 1.4444 | A1 | A2 | 21.883 | 18.817 | 7.113 | 10.06 | 0.0032148 | 0.0031122 | A1 | A2 | 30.88 | 33.321 |  | 3.065 | 2.947 | 8.757
A2 | N2 | 24 | 100 | 100 | 0.76 | 5.07 | 0.3768 | A2 | N2 | 18.817 | 18.817 | 10.06 | 10.061 | 0.00094045 | 0.00091045 | A2 | N2 | 0.76 | 0.023 | 0.76 | 0.001 | 0.001 | 8.756
A2 | A3 | 45 | 100 | 100 |  |  | 0.7065 | A2 | A3 | 18.817 | 17.327 | 10.06 | 11.493 | 0.0016428 | 0.0015904 | A2 | A3 | 30.12 | 33.119 |  | 1.49 | 1.433 | 5.834
A3 | A4 | 50 | 100 | 100 |  |  | 0.785 | A3 | A4 | 17.327 | 16.801 | 11.493 | 12.002 | 0.00181 | 0.0017523 | A3 | A4 | 17.05 | 10.524 |  | 0.526 | 0.509 | 4.799
A4 | A5 | 34 | 100 | 100 |  |  | 0.5338 | A4 | A5 | 16.801 | 16.613 | 12.002 | 12.183 | 0.0012749 | 0.0012342 | A4 | A5 | 12.129 | 5.516 |  | 0.188 | 0.182 | 4.43
A5 | A6 | 33 | 50 | 50 |  |  | 0.12953 | A5 | A6 | 16.613 | 14.386 | 12.183 | 14.339 | 0.049154 | 0.047587 | A5 | A6 | 6.732 | 67.503 |  | 2.228 | 2.156 | 0.047
A6 | A7 | 21 | 100 | 100 |  |  | 0.3297 | A6 | A7 | 14.386 | 14.37 | 14.339 | 14.354 | 0.00084011 | 0.00081332 | A6 | A7 | 4.251 | 0.723 |  | 0.015 | 0.015 | 0.017
A4 | A8 | 15 | 100 | 100 |  |  | 0.2355 | A4 | A8 | 16.801 | 16.785 | 12.002 | 12.017 | 0.00063944 | 0.00061904 | A4 | A8 | 4.921 | 1.032 |  | 0.015 | 0.015 | 4.768
A8 | A9 | 34 | 100 | 100 |  |  | 0.5338 | A8 | A9 | 16.785 | 16.771 | 12.017 | 12.03 | 0.0012749 | 0.0012342 | A8 | A9 | 3.321 | 0.413 |  | 0.014 | 0.014 | 4.741
A5 | A10 | 31 | 50 | 50 |  |  | 0.12168 | A5 | A10 | 16.613 | 15.264 | 12.183 | 13.489 | 0.046309 | 0.044832 | A5 | A10 | 5.397 | 43.516 |  | 1.349 | 1.306 | 1.775
A10 | A11 | 31 | 50 | 50 |  |  | 0.12168 | A10 | A11 | 15.264 | 14.597 | 13.489 | 14.135 | 0.046309 | 0.044832 | A10 | A11 | 3.797 | 21.532 |  | 0.668 | 0.646 | 0.461
A11 | A12 | 32 | 50 | 50 |  |  | 0.1256 | A11 | A12 | 14.597 | 14.366 | 14.135 | 14.358 | 0.047732 | 0.046209 | A11 | A12 | 2.197 | 7.198 |  | 0.23 | 0.223 | 0.008
A3 | A13 | 29 | 50 | 50 |  |  | 0.11382 | A3 | A13 | 17.327 | 14.35 | 11.493 | 14.312 | 0.043463 | 0.042077 | A3 | A13 | 8.276 | 102.653 |  | 2.977 | 2.82 | 0.038
A13 | A14 | 30 | 150 | 150 |  |  | 1.0597 | A13 | A14 | 14.35 | 14.344 | 14.312 | 14.318 | 0.00014099 | 0.0001365 | A13 | A14 | 6.669 | 0.209 |  | 0.006 | 0.006 | 0.026
A14 | A15 | 33 | 150 | 150 |  |  | 1.1657 | A14 | A15 | 14.344 | 14.34 | 14.318 | 14.322 | 0.00015237 | 0.00014751 | A14 | A15 | 5.06 | 0.118 |  | 0.004 | 0.004 | 0.018
A15 | A16 | 42 | 150 | 150 |  |  | 1.4836 | A15 | A16 | 14.34 | 14.338 | 14.322 | 14.324 | 0.00018651 | 0.00018056 | A15 | A16 | 3.333 | 0.049 |  | 0.002 | 0.002 | 0.014
A16 | A17 | 15 | 150 | 150 |  |  | 0.52987 | A16 | A17 | 14.338 | 14.337 | 14.324 | 14.325 | 8.4102e-05 | 8.142e-05 | A16 | A17 | 2.628 | 0.039 |  | 0.001 | 0.001 | 0.013
A17 | A18 | 17 | 150 | 150 |  |  | 0.60052 | A17 | A18 | 14.337 | 14.337 | 14.325 | 14.325 | 9.1688e-05 | 8.8764e-05 | A17 | A18 | 1.565 | 0.013 |  | 0 | 0 | 0.012
A18 | A19 | 31 | 150 | 150 |  |  | 1.0951 | A18 | A19 | 14.337 | 14.337 | 14.325 | 14.325 | 0.00014479 | 0.00014017 | A18 | A19 | 0.9 | 0.004 |  | 0 | 0 | 0.012
A3 | A20 | 87 | 50 | 50 |  |  | 0.34147 | A3 | A20 | 17.327 | 14.432 | 11.493 | 14.283 | 0.12598 | 0.12196 | A3 | A20 | 4.794 | 33.279 |  | 2.895 | 2.791 | 0.148
A20 | A21 | 81 | 50 | 50 |  |  | 0.31793 | A20 | A21 | 14.432 | 14.358 | 14.283 | 14.353 | 0.11745 | 0.1137 | A20 | A21 | 0.793 | 0.912 |  | 0.074 | 0.07 | 0.004
A13 | N3 | 6 | 150 | 150 | 1.6 | 28.75 | 0.21195 | A13 | N3 | 14.35 | 14.35 | 14.312 | 14.313 | 4.9967e-05 | 4.8373e-05 | A13 | N3 | 1.604 | 0.021 | 1.599 | 0 | 0 | 0.037
A14 | N4 | 7 | 150 | 150 | 1.6 | 31.73 | 0.24727 | A14 | N4 | 14.344 | 14.344 | 14.318 | 14.318 | 5.376e-05 | 5.2045e-05 | A14 | N4 | 1.604 | 0.02 | 1.599 | 0 | 0 | 0.025
A15 | N5 | 8 | 150 | 150 | 1.72 | 36.01 | 0.2826 | A15 | N5 | 14.34 | 14.34 | 14.322 | 14.322 | 5.7552e-05 | 5.5717e-05 | A15 | N5 | 1.726 | 0.021 | 1.72 | 0 | 0 | 0.018
A16 | N6 | 8 | 50 | 50 | 1.6 | 78.56 | 0.0314 | A16 | N6 | 14.338 | 14.331 | 14.324 | 14.33 | 0.013586 | 0.013153 | A16 | N6 | 0.704 | 0.841 | 0.703 | 0.007 | 0.007 | 0.001
A17 | N10 | 171 | 100 | 100 | 4.24 | 209.31 | 2.6847 | A17 | N10 | 14.337 | 14.331 | 14.325 | 14.331 | 0.005857 | 0.0056702 | A17 | N10 | 1.053 | 0.038 | 1.05 | 0.006 | 0.006 | 0
A18 | N7 | 8 | 50 | 50 | 1.6 | 80.92 | 0.0314 | A18 | N7 | 14.337 | 14.331 | 14.325 | 14.33 | 0.013586 | 0.013153 | A18 | N7 | 0.663 | 0.747 | 0.663 | 0.006 | 0.006 | 0.001
A19 | N8 | 9 | 50 | 50 | 1.6 | 83.28 | 0.035325 | A19 | N8 | 14.337 | 14.331 | 14.325 | 14.331 | 0.015009 | 0.01453 | A19 | N8 | 0.626 | 0.654 | 0.626 | 0.006 | 0.006 | 0.001
A19 | N9 | 57 | 50 | 50 | 2.04 | 142.76 | 0.22373 | A19 | N9 | 14.337 | 14.331 | 14.325 | 14.331 | 0.0833 | 0.080643 | A19 | N9 | 0.272 | 0.108 | 0.272 | 0.006 | 0.006 | 0
A8 | N11 | 10 | 50 | 50 | 1.6 | 8.6 | 0.03925 | A8 | N11 | 16.785 | 16.743 | 12.017 | 12.058 | 0.016431 | 0.015907 | A8 | N11 | 1.6 | 4.207 | 1.599 | 0.042 | 0.041 | 4.686
A9 | N12 | 13 | 50 | 50 | 1.6 | 8.62 | 0.051025 | A9 | N12 | 16.771 | 16.718 | 12.03 | 12.082 | 0.0207 | 0.020039 | A9 | N12 | 1.6 | 4.078 | 1.6 | 0.053 | 0.051 | 4.637
A9 | N13 | 44 | 50 | 50 | 1.72 | 9.07 | 0.1727 | A9 | N13 | 16.771 | 16.58 | 12.03 | 12.216 | 0.064805 | 0.062738 | A9 | N13 | 1.72 | 4.359 | 1.719 | 0.192 | 0.185 | 4.364
A10 | N14 | 8 | 50 | 50 | 1.6 | 11.07 | 0.0314 | A10 | N14 | 15.264 | 15.229 | 13.489 | 13.523 | 0.013586 | 0.013153 | A10 | N14 | 1.601 | 4.351 | 1.601 | 0.035 | 0.034 | 1.707
A11 | N15 | 8 | 50 | 50 | 1.6 | 15.98 | 0.0314 | A11 | N15 | 14.597 | 14.562 | 14.135 | 14.169 | 0.013586 | 0.013153 | A11 | N15 | 1.6 | 4.347 | 1.6 | 0.035 | 0.034 | 0.393
A12 | N16 | 6 | 50 | 50 | 1.6 | 85 | 0.02355 | A12 | N16 | 14.366 | 14.363 | 14.358 | 14.362 | 0.01074 | 0.010398 | A12 | N16 | 0.601 | 0.646 | 0.601 | 0.004 | 0.004 | 0
A12 | N17 | 43 | 100 | 100 | 2.48 | 129.88 | 0.6751 | A12 | N17 | 14.366 | 14.362 | 14.358 | 14.362 | 0.0015759 | 0.0015257 | A12 | N17 | 1.596 | 0.093 | 1.595 | 0.004 | 0.004 | 0
A6 | N20 | 84 | 100 | 100 | 2.48 | 48.54 | 1.3188 | A6 | N20 | 14.386 | 14.368 | 14.339 | 14.356 | 0.0029472 | 0.0028532 | A6 | N20 | 2.481 | 0.216 | 2.481 | 0.018 | 0.018 | 0.011
A7 | N18 | 15 | 100 | 100 | 5.32 | 127.63 | 0.2355 | A7 | N18 | 14.37 | 14.362 | 14.354 | 14.361 | 0.00063944 | 0.00061904 | A7 | N18 | 3.544 | 0.535 | 3.544 | 0.008 | 0.008 | 0.001
A7 | N19 | 10 | 50 | 50 | 5.16 | 140.65 | 0.03925 | A7 | N19 | 14.37 | 14.362 | 14.354 | 14.362 | 0.016431 | 0.015907 | A7 | N19 | 0.708 | 0.823 | 0.708 | 0.008 | 0.008 | 0.001
A20 | N21 | 17 | 76 | 76 | 4 | 40.98 | 0.15416 | A20 | N21 | 14.432 | 14.385 | 14.283 | 14.328 | 0.0029109 | 0.002818 | A20 | N21 | 4.001 | 2.741 | 3.999 | 0.047 | 0.045 | 0.057
A21 | N22 | 29 | 76 | 76 | 2 | 134.8 | 0.26298 | A21 | N22 | 14.358 | 14.356 | 14.353 | 14.356 | 0.0046742 | 0.0045251 | A21 | N22 | 0.69 | 0.077 | 0.69 | 0.002 | 0.002 | 0
A21 | N23 | 156 | 50 | 50 | 4.48 | 346.15 | 0.6123 | A21 | N23 | 14.358 | 14.356 | 14.353 | 14.356 | 0.22415 | 0.217 | A21 | N23 | 0.103 | 0.015 | 0.101 | 0.002 | 0.002 | 0
A1A | N24 | 11 | 150 | 150 | 0.08 | 3 | 0.38858 | A1A | N24 | 21.941 | 21.941 | 7.057 | 7.057 | 6.8931e-05 | 6.6732e-05 | A1A | N24 | 0.246 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 14.884
ИТОГО |  | 1684 |  |  | 54.48 |  | 22.5502
м.в.ст..час2
т2
м.в.ст..час2
т2

## Т2
Гидравлический расчет |  |  |  | коррекция данных |  | Тайманиха
|  | Длина трассы | Диаметр внутрен подающей | Диаметр внутрен обратной | Нагрузка на отопление | Диаметр шайбы | Объем участка |  |  | Давление подающей в начале трассы | Давление подающей в конце трассы | Давление обратной в начале трассы | Давление обратной в конце трассы | Сопротив- ление подающей | Сопротив- ление обратной |  |  | Расход по трассе | Уделбное падение давления | Расход абонента | Падение давления подающей | Падение давления обратной | Располагае- мый напор в конце трассы
Код нач. | Код кон. | L | Ду1 | Ду2 | Gотоп | Dо | V | Код нач. | Код кон. | Н1нач | Н1кон | Н2нач | Н2кон | S1 | S2 | Код нач. | Код кон. | G1 | dH/L1 | G3 аб | dHпод | dHобр | Напор
|  | м | мм | мм | т/час | мм | м3 |  |  | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. |  |  |  |  | т/час | мм/м | т/час | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст.
Кот | A1A | 10 | 125 | 125 | 0 |  | 0.24531 | Кот | A1A | 40 | 39.961 | 5 | 5.037 | 0.00015722 | 0.00015221 | Кот | A1A | 15.659 | 3.855 | 0 | 0.039 | 0.037 | 34.924
A1A | A1 | 290 | 125 | 125 | 0 |  | 7.1141 | A1A | A1 | 39.961 | 39.266 | 5.037 | 5.711 | 0.0029796 | 0.0028846 | A1A | A1 | 15.283 | 2.4 |  | 0.696 | 0.674 | 33.554
A1 | A1A | 53 | 125 | 125 | 0 |  | 1.3002 | A1 | A1A | 39.266 | 39.162 | 5.711 | 5.811 | 0.00059067 | 0.00057183 | A1 | A1A | 13.243 | 1.954 |  | 0.104 | 0.1 | 33.351
A1A | A2 | 36 | 125 | 125 | 0 |  | 0.88313 | A1A | A2 | 39.162 | 39.088 | 5.811 | 5.883 | 0.0004193 | 0.00040593 | A1A | A2 | 13.243 | 2.043 |  | 0.074 | 0.071 | 33.206
A2 | A3 | 21 | 125 | 125 | 0 |  | 0.51516 | A2 | A3 | 39.088 | 39.075 | 5.883 | 5.895 | 0.0002681 | 0.00025955 | A2 | A3 | 7.003 | 0.626 |  | 0.013 | 0.013 | 33.18
A3 | A4 | 132 | 76 | 76 | 0 |  | 1.197 | A3 | A4 | 39.075 | 38.777 | 5.895 | 6.184 | 0.019809 | 0.019177 | A3 | A4 | 3.883 | 2.263 |  | 0.299 | 0.289 | 32.592
A4 | A5 | 78 | 76 | 76 | 0 |  | 0.70733 | A4 | A5 | 38.777 | 38.744 | 6.184 | 6.216 | 0.011874 | 0.011496 | A4 | A5 | 1.643 | 0.411 |  | 0.032 | 0.031 | 32.529
A5 | A6 | 39 | 76 | 76 | 0 |  | 0.35366 | A5 | A6 | 38.744 | 38.737 | 6.216 | 6.223 | 0.0061436 | 0.0059476 | A5 | A6 | 1.123 | 0.199 |  | 0.008 | 0.007 | 32.514
A2 | N1 | 33 | 76 | 76 | 3.12 | 7.36 | 0.29925 | A2 | N1 | 39.088 | 39.037 | 5.883 | 5.932 | 0.0052619 | 0.0050941 | A2 | N1 | 3.121 | 1.553 | 3.12 | 0.051 | 0.05 | 33.105
A2 | N3 | 29 | 76 | 76 | 3.12 | 7.36 | 0.26298 | A2 | N3 | 39.088 | 39.043 | 5.883 | 5.927 | 0.0046742 | 0.0045251 | A2 | N3 | 3.12 | 1.569 | 3.12 | 0.045 | 0.044 | 33.116
A3 | N2 | 40 | 76 | 76 | 3.12 | 7.37 | 0.36273 | A3 | N2 | 39.075 | 39.014 | 5.895 | 5.955 | 0.0062905 | 0.0060899 | A3 | N2 | 3.119 | 1.53 | 3.121 | 0.061 | 0.059 | 33.059
A4 | N4 | 41 | 76 | 76 | 2.24 | 6.27 | 0.3718 | A4 | N4 | 38.777 | 38.744 | 6.184 | 6.216 | 0.0064375 | 0.0062321 | A4 | N4 | 2.24 | 0.788 | 2.24 | 0.032 | 0.031 | 32.528
A5 | N5 | 21 | 76 | 76 | 0.52 | 3.02 | 0.19043 | A5 | N5 | 38.744 | 38.744 | 6.216 | 6.216 | 0.0034986 | 0.0033871 | A5 | N5 | 0.52 | 0.045 | 0.52 | 0.001 | 0.001 | 32.527
A6 | N6 | 19 | 76 | 76 | 0.76 | 3.65 | 0.1723 | A6 | N6 | 38.737 | 38.735 | 6.223 | 6.225 | 0.0032048 | 0.0031026 | A6 | N6 | 0.76 | 0.097 | 0.76 | 0.002 | 0.002 | 32.51
A6 | N7 | 56 | 76 | 76 | 0.24 | 3 | 0.50783 | A6 | N7 | 38.737 | 38.736 | 6.223 | 6.224 | 0.0086416 | 0.008366 | A6 | N7 | 0.363 | 0.02 | 0.363 | 0.001 | 0.001 | 32.511
A1 | A7 | 73 | 76 | 76 | 0 |  | 0.66199 | A1 | A7 | 39.266 | 39.219 | 5.711 | 5.756 | 0.01114 | 0.010784 | A1 | A7 | 2.04 | 0.635 |  | 0.046 | 0.045 | 33.463
A7 | N8 | 8 | 50 | 50 | 0.56 | 3.11 | 0.0314 | A7 | N8 | 39.219 | 39.215 | 5.756 | 5.76 | 0.013586 | 0.013153 | A7 | N8 | 0.56 | 0.532 | 0.56 | 0.004 | 0.004 | 33.455
A7 | A8 | 33 | 76 | 76 | 0 |  | 0.29925 | A7 | A8 | 39.219 | 39.208 | 5.756 | 5.767 | 0.0052619 | 0.0050941 | A7 | A8 | 1.48 | 0.349 |  | 0.012 | 0.011 | 33.44
A8 | N9 | 8 | 50 | 50 | 0.6 | 3.22 | 0.0314 | A8 | N9 | 39.208 | 39.203 | 5.767 | 5.772 | 0.013586 | 0.013153 | A8 | N9 | 0.6 | 0.611 | 0.6 | 0.005 | 0.005 | 33.431
A8 | N10 | 39 | 50 | 50 | 0.88 | 3.9 | 0.15307 | A8 | N10 | 39.208 | 39.163 | 5.767 | 5.81 | 0.057691 | 0.055851 | A8 | N10 | 0.88 | 1.146 | 0.88 | 0.045 | 0.043 | 33.353
A1A | N11 | 19 | 125 | 125 | 0.2 | 3 | 0.46609 | A1A | N11 | 39.961 | 39.961 | 5.037 | 5.037 | 0.00024794 | 0.00024004 | A1A | N11 | 0.375 | 0.002 | 0.376 | 0 | 0 | 34.924
ИТОГО |  | 1078 |  |  | 15.36 |  | 16.1264
м.в.ст..час2
т2
м.в.ст..час2
т2

## Ф2
Гидравлический расчет |  |  |  | коррекция данных |  | Филисово
|  | Длина трассы | Диаметр внутрен подающей | Диаметр внутрен обратной | Нагрузка на отопление | Диаметр шайбы | Объем участка |  |  | Давление подающей в начале трассы | Давление подающей в конце трассы | Давление обратной в начале трассы | Давление обратной в конце трассы | Сопротив- ление подающей | Сопротив- ление обратной |  |  | Расход по трассе | Уделбное падение давления | Расход абонента | Падение давления подающей | Падение давления обратной | Располагае- мый напор в конце трассы
Код нач. | Код кон. | L | Ду1 | Ду2 | Gотоп | Dо | V | Код нач. | Код кон. | Н1нач | Н1кон | Н2нач | Н2кон | S1 | S2 | Код нач. | Код кон. | G1 | dH/L1 | G3 аб | dHпод | dHобр | Напор
|  | м | мм | мм | т/час | мм | м3 |  |  | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. |  |  |  |  | т/час | мм/м | т/час | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст.
Кот | A1 | 82 | 150 | 150 | 0 |  | 2.8967 | Кот | A1 | 25 | 24.682 | 3 | 3.308 | 0.00033822 | 0.00032743 | Кот | A1 | 30.664 | 3.878 | -0.001 | 0.318 | 0.308 | 21.374
A1 | N1 | 236 | 50 | 50 | 0.48 | 3.23 | 0.9263 | A1 | N1 | 24.682 | 24.604 | 3.308 | 3.383 | 0.33797 | 0.32719 | A1 | N1 | 0.48 | 0.33 | 0.48 | 0.078 | 0.075 | 21.221
A1 | A2 | 83 | 150 | 150 | 0 |  | 2.932 | A1 | A2 | 24.682 | 24.37 | 3.308 | 3.61 | 0.00034201 | 0.00033111 | A1 | A2 | 30.184 | 3.754 |  | 0.312 | 0.302 | 20.761
A2 | N2 | 136 | 50 | 50 | 0.36 | 3 | 0.5338 | A2 | N2 | 24.37 | 24.345 | 3.61 | 3.634 | 0.1957 | 0.18946 | A2 | N2 | 0.36 | 0.186 | 0.36 | 0.025 | 0.025 | 20.711
A2 | A3 | 129 | 150 | 150 | 0 |  | 4.5569 | A2 | A3 | 24.37 | 23.911 | 3.61 | 4.054 | 0.00051648 | 0.00050001 | A2 | A3 | 29.824 | 3.561 |  | 0.459 | 0.445 | 19.857
A3 | A4 | 13 | 50 | 50 | 0 |  | 0.051025 | A3 | A4 | 23.911 | 22.69 | 4.054 | 5.237 | 0.0207 | 0.020039 | A3 | A4 | 7.68 | 93.923 |  | 1.221 | 1.182 | 17.453
A4 | A5 | 43 | 50 | 50 | 0 |  | 0.16878 | A4 | A5 | 22.69 | 21.028 | 5.237 | 6.845 | 0.063382 | 0.06136 | A4 | A5 | 5.12 | 38.641 |  | 1.662 | 1.609 | 14.183
A3 | A6 | 15 | 150 | 150 | 0 |  | 0.52987 | A3 | A6 | 23.911 | 23.87 | 4.054 | 4.094 | 8.4102e-05 | 8.142e-05 | A3 | A6 | 22.144 | 2.749 |  | 0.041 | 0.04 | 19.775
A6 | A7 | 60 | 50 | 50 | 0 |  | 0.2355 | A6 | A7 | 23.87 | 22.735 | 4.094 | 5.193 | 0.087568 | 0.084776 | A6 | A7 | 3.6 | 18.913 |  | 1.135 | 1.098 | 17.542
A6 | A8 | 18 | 150 | 150 | 0 |  | 0.63585 | A6 | A8 | 23.87 | 23.837 | 4.094 | 4.126 | 9.5481e-05 | 9.2435e-05 | A6 | A8 | 18.544 | 1.824 |  | 0.033 | 0.032 | 19.711
A8 | A9 | 36 | 125 | 125 | 0 |  | 0.88313 | A8 | A9 | 23.837 | 23.724 | 4.126 | 4.236 | 0.0004193 | 0.00040593 | A8 | A9 | 16.424 | 3.142 |  | 0.113 | 0.11 | 19.488
A9 | A10 | 46 | 50 | 50 | 0 |  | 0.18055 | A9 | A10 | 23.724 | 18.146 | 4.236 | 9.636 | 0.06765 | 0.065492 | A9 | A10 | 9.08 | 121.255 |  | 5.578 | 5.401 | 8.51
A4 | N3 | 16 | 50 | 50 | 2.56 | 7.86 | 0.0628 | A4 | N3 | 22.69 | 22.526 | 5.237 | 5.395 | 0.024968 | 0.024172 | A4 | N3 | 2.56 | 10.228 | 2.561 | 0.164 | 0.158 | 17.131
A5 | N4 | 16 | 50 | 50 | 2.56 | 8.29 | 0.0628 | A5 | N4 | 21.028 | 20.865 | 6.845 | 7.004 | 0.024968 | 0.024172 | A5 | N4 | 2.561 | 10.231 | 2.56 | 0.164 | 0.158 | 13.861
A5 | N5 | 48 | 50 | 50 | 2.56 | 8.38 | 0.1884 | A5 | N5 | 21.028 | 20.567 | 6.845 | 7.293 | 0.070495 | 0.068247 | A5 | N5 | 2.56 | 9.621 | 2.559 | 0.462 | 0.447 | 13.274
A7 | N6 | 34 | 50 | 50 | 1.32 | 5.63 | 0.13345 | A7 | N6 | 22.735 | 22.647 | 5.193 | 5.278 | 0.050577 | 0.048964 | A7 | N6 | 1.32 | 2.592 | 1.32 | 0.088 | 0.085 | 17.369
A7 | N7 | 205 | 50 | 50 | 2.28 | 7.73 | 0.80463 | A7 | N7 | 22.735 | 21.208 | 5.193 | 6.671 | 0.29387 | 0.28449 | A7 | N7 | 2.28 | 7.45 | 2.28 | 1.527 | 1.479 | 14.536
A10 | A11 | 50 | 50 | 50 | 0 |  | 0.19625 | A10 | A11 | 18.146 | 16.224 | 9.636 | 11.497 | 0.073341 | 0.071002 | A10 | A11 | 5.119 | 38.444 |  | 1.922 | 1.861 | 4.726
A8 | N8 | 52 | 125 | 125 | 2.12 | 6.91 | 1.2756 | A8 | N8 | 23.837 | 23.834 | 4.126 | 4.129 | 0.00058059 | 0.00056207 | A8 | N8 | 2.12 | 0.05 | 2.119 | 0.003 | 0.003 | 19.706
A10 | N9 | 5 | 50 | 50 | 3.96 | 11.75 | 0.019625 | A10 | N9 | 18.146 | 18 | 9.636 | 9.778 | 0.0093177 | 0.0090205 | A10 | N9 | 3.961 | 29.233 | 3.962 | 0.146 | 0.142 | 8.222
A11 | N10 | 6 | 50 | 50 | 2.56 | 10.93 | 0.02355 | A11 | N10 | 16.224 | 16.154 | 11.497 | 11.565 | 0.01074 | 0.010398 | A11 | N10 | 2.559 | 11.726 | 2.559 | 0.07 | 0.068 | 4.588
A11 | N11 | 48 | 80 | 80 | 2.56 | 10.89 | 0.4823 | A11 | N11 | 16.224 | 16.187 | 11.497 | 11.533 | 0.0056825 | 0.0055013 | A11 | N11 | 2.56 | 0.776 | 2.561 | 0.037 | 0.036 | 4.653
A9 | N12 | 127 | 50 | 50 | 7.8 | 53.68 | 0.49848 | A9 | N12 | 23.724 | 13.859 | 4.236 | 13.786 | 0.18289 | 0.17706 | A9 | N12 | 7.344 | 77.675 | 7.344 | 9.865 | 9.55 | 0.073
ИТОГО |  | 1504 |  |  | 31.12 |  | 18.2783
м.в.ст..час2
т2
м.в.ст..час2
т2

## 23
Гидравлический расчет |  |  |  | коррекция данных |  | Сосновец
|  | Длина трассы | Диаметр внутрен подающей | Диаметр внутрен обратной | Нагрузка на отопление | Диаметр шайбы | Объем участка |  |  | Давление подающей в начале трассы | Давление подающей в конце трассы | Давление обратной в начале трассы | Давление обратной в конце трассы | Сопротив- ление подающей | Сопротив- ление обратной |  |  | Расход по трассе | Уделбное падение давления | Расход абонента | Падение давления подающей | Падение давления обратной | Располагае- мый напор в конце трассы
Код нач. | Код кон. | L | Ду1 | Ду2 | Gотоп | Dо | V | Код нач. | Код кон. | Н1нач | Н1кон | Н2нач | Н2кон | S1 | S2 | Код нач. | Код кон. | G1 | dH/L1 | G3 аб | dHпод | dHобр | Напор
|  | м | мм | мм | т/час | мм | м3 |  |  | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. |  |  |  |  | т/час | мм/м | т/час | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст.
Кот | A1A | 3 | 150 | 150 |  |  | 0.10597 | Кот | A1A | 22 | 21.927 | 7 | 7.071 | 3.8588e-05 | 3.7358e-05 | Кот | A1A | 43.563 | 24.41 | 0.06 | 0.073 | 0.071 | 14.856
A1A | A1 | 4 | 150 | 150 |  |  | 0.1413 | A1A | A1 | 21.927 | 21.847 | 7.071 | 7.147 | 4.2381e-05 | 4.1029e-05 | A1A | A1 | 43.318 | 19.881 |  | 0.08 | 0.077 | 14.7
A1 | N1 | 67 | 100 | 100 | 2 | 7.22 | 1.0519 | A1 | N1 | 21.847 | 21.838 | 7.147 | 7.157 | 0.0023786 | 0.0023028 | A1 | N1 | 2 | 0.142 | 1.999 | 0.01 | 0.009 | 14.681
A1 | A2 | 46 | 100 | 100 |  |  | 0.7222 | A1 | A2 | 21.847 | 18.986 | 7.147 | 9.91 | 0.0016763 | 0.0016228 | A1 | A2 | 41.317 | 62.208 |  | 2.862 | 2.762 | 9.076
A2 | N2 | 12 | 100 | 100 | 0.76 | 5.02 | 0.1884 | A2 | N2 | 18.986 | 18.985 | 9.91 | 9.91 | 0.0005391 | 0.00052191 | A2 | N2 | 0.761 | 0.026 | 0.76 | 0 | 0 | 9.075
A2 | A3 | 22 | 100 | 100 |  |  | 0.3454 | A2 | A3 | 18.986 | 17.549 | 9.91 | 11.297 | 0.00087356 | 0.0008457 | A2 | A3 | 40.557 | 65.313 |  | 1.437 | 1.387 | 6.252
A3 | A4 | 25 | 100 | 100 |  |  | 0.3925 | A3 | A4 | 17.549 | 17.076 | 11.297 | 11.755 | 0.00097389 | 0.00094283 | A3 | A4 | 22.042 | 18.926 |  | 0.473 | 0.458 | 5.321
A4 | A5 | 17 | 100 | 100 |  |  | 0.2669 | A4 | A5 | 17.076 | 16.869 | 11.755 | 11.955 | 0.00070633 | 0.0006838 | A4 | A5 | 17.12 | 12.178 |  | 0.207 | 0.2 | 4.914
A5 | A6 | 16 | 50 | 50 |  |  | 0.0628 | A5 | A6 | 16.869 | 14.44 | 11.955 | 14.305 | 0.024968 | 0.024172 | A5 | A6 | 9.863 | 151.803 |  | 2.429 | 2.35 | 0.134
A6 | A7 | 10 | 100 | 100 |  |  | 0.157 | A6 | A7 | 14.44 | 14.414 | 14.305 | 14.33 | 0.00047221 | 0.00045715 | A6 | A7 | 7.383 | 2.574 |  | 0.026 | 0.025 | 0.084
A4 | A8 | 7 | 100 | 100 |  |  | 0.1099 | A4 | A8 | 17.076 | 17.067 | 11.755 | 11.763 | 0.00037187 | 0.00036001 | A4 | A8 | 4.921 | 1.287 |  | 0.009 | 0.009 | 5.303
A8 | A9 | 17 | 100 | 100 |  |  | 0.2669 | A8 | A9 | 17.067 | 17.059 | 11.763 | 11.771 | 0.00070633 | 0.0006838 | A8 | A9 | 3.321 | 0.458 |  | 0.008 | 0.008 | 5.288
A5 | A10 | 16 | 50 | 50 |  |  | 0.0628 | A5 | A10 | 16.869 | 15.554 | 11.955 | 13.227 | 0.024968 | 0.024172 | A5 | A10 | 7.257 | 82.19 |  | 1.315 | 1.272 | 2.326
A10 | A11 | 15 | 50 | 50 |  |  | 0.058875 | A10 | A11 | 15.554 | 14.8 | 13.227 | 13.956 | 0.023545 | 0.022794 | A10 | A11 | 5.657 | 50.234 |  | 0.754 | 0.729 | 0.844
A11 | A12 | 16 | 50 | 50 |  |  | 0.0628 | A11 | A12 | 14.8 | 14.389 | 13.956 | 14.354 | 0.024968 | 0.024172 | A11 | A12 | 4.057 | 25.682 |  | 0.411 | 0.398 | 0.035
A3 | A13 | 14 | 50 | 50 |  |  | 0.05495 | A3 | A13 | 17.549 | 14.398 | 11.297 | 14.322 | 0.022122 | 0.021417 | A3 | A13 | 11.933 | 225.028 |  | 3.15 | 3.025 | 0.077
A13 | A14 | 15 | 150 | 150 |  |  | 0.52987 | A13 | A14 | 14.398 | 14.389 | 14.322 | 14.33 | 8.4102e-05 | 8.142e-05 | A13 | A14 | 10.328 | 0.598 |  | 0.009 | 0.009 | 0.059
A14 | A15 | 16 | 150 | 150 |  |  | 0.5652 | A14 | A15 | 14.389 | 14.383 | 14.33 | 14.337 | 8.7895e-05 | 8.5092e-05 | A14 | A15 | 8.722 | 0.418 |  | 0.007 | 0.006 | 0.046
A15 | A16 | 21 | 150 | 150 |  |  | 0.74182 | A15 | A16 | 14.383 | 14.378 | 14.337 | 14.342 | 0.00010686 | 0.00010345 | A15 | A16 | 6.997 | 0.249 |  | 0.005 | 0.005 | 0.036
A16 | A17 | 7 | 150 | 150 |  |  | 0.24727 | A16 | A17 | 14.378 | 14.376 | 14.342 | 14.343 | 5.376e-05 | 5.2045e-05 | A16 | A17 | 5.544 | 0.236 |  | 0.002 | 0.002 | 0.032
A17 | A18 | 9 | 150 | 150 |  |  | 0.31793 | A17 | A18 | 14.376 | 14.375 | 14.343 | 14.344 | 6.1345e-05 | 5.9389e-05 | A17 | A18 | 3.208 | 0.07 |  | 0.001 | 0.001 | 0.031
A18 | A19 | 16 | 150 | 150 |  |  | 0.5652 | A18 | A19 | 14.375 | 14.375 | 14.344 | 14.344 | 8.7895e-05 | 8.5092e-05 | A18 | A19 | 1.85 | 0.019 |  | 0 | 0 | 0.031
A3 | A20 | 43 | 50 | 50 |  |  | 0.16878 | A3 | A20 | 17.549 | 14.803 | 11.297 | 13.953 | 0.063382 | 0.06136 | A3 | A20 | 6.582 | 63.851 |  | 2.746 | 2.656 | 0.85
A20 | A21 | 40 | 50 | 50 |  |  | 0.157 | A20 | A21 | 14.803 | 14.41 | 13.953 | 14.334 | 0.059114 | 0.057228 | A20 | A21 | 2.581 | 9.841 |  | 0.394 | 0.381 | 0.075
A13 | N3 | 3 | 150 | 150 | 1.6 | 24.06 | 0.10597 | A13 | N3 | 14.398 | 14.398 | 14.322 | 14.322 | 3.8588e-05 | 3.7358e-05 | A13 | N3 | 1.603 | 0.033 | 1.6 | 0 | 0 | 0.076
A14 | N4 | 3 | 150 | 150 | 1.6 | 25.68 | 0.10597 | A14 | N4 | 14.389 | 14.389 | 14.33 | 14.331 | 3.8588e-05 | 3.7358e-05 | A14 | N4 | 1.603 | 0.033 | 1.601 | 0 | 0 | 0.059
A15 | N5 | 4 | 150 | 150 | 1.72 | 28.37 | 0.1413 | A15 | N5 | 14.383 | 14.383 | 14.337 | 14.337 | 4.2381e-05 | 4.1029e-05 | A15 | N5 | 1.723 | 0.031 | 1.72 | 0 | 0 | 0.046
A16 | N6 | 4 | 50 | 50 | 1.6 | 54.67 | 0.0157 | A16 | N6 | 14.378 | 14.361 | 14.342 | 14.358 | 0.0078949 | 0.0076431 | A16 | N6 | 1.452 | 4.161 | 1.452 | 0.017 | 0.016 | 0.003
A17 | N10 | 85 | 100 | 100 | 4.24 | 140.42 | 1.3345 | A17 | N10 | 14.376 | 14.36 | 14.343 | 14.359 | 0.0029806 | 0.0028856 | A17 | N10 | 2.333 | 0.191 | 2.333 | 0.016 | 0.016 | 0
A18 | N7 | 4 | 50 | 50 | 1.6 | 56.54 | 0.0157 | A18 | N7 | 14.375 | 14.361 | 14.344 | 14.358 | 0.0078949 | 0.0076431 | A18 | N7 | 1.358 | 3.638 | 1.358 | 0.015 | 0.014 | 0.003
A19 | N8 | 5 | 50 | 50 | 1.6 | 59.03 | 0.019625 | A19 | N8 | 14.375 | 14.36 | 14.344 | 14.358 | 0.0093177 | 0.0090205 | A19 | N8 | 1.245 | 2.891 | 1.245 | 0.014 | 0.014 | 0.002
A19 | N9 | 28 | 50 | 50 | 2.04 | 95.83 | 0.1099 | A19 | N9 | 14.375 | 14.36 | 14.344 | 14.359 | 0.042041 | 0.0407 | A19 | N9 | 0.603 | 0.546 | 0.603 | 0.015 | 0.015 | 0
A8 | N11 | 5 | 50 | 50 | 1.6 | 8.35 | 0.019625 | A8 | N11 | 17.067 | 17.043 | 11.763 | 11.787 | 0.0093177 | 0.0090205 | A8 | N11 | 1.6 | 4.771 | 1.6 | 0.024 | 0.023 | 5.256
A9 | N12 | 6 | 50 | 50 | 1.6 | 8.36 | 0.02355 | A9 | N12 | 17.059 | 17.031 | 11.771 | 11.798 | 0.01074 | 0.010398 | A9 | N12 | 1.6 | 4.585 | 1.6 | 0.028 | 0.027 | 5.234
A9 | N13 | 22 | 50 | 50 | 1.72 | 8.73 | 0.08635 | A9 | N13 | 17.059 | 16.96 | 11.771 | 11.867 | 0.033504 | 0.032436 | A9 | N13 | 1.721 | 4.509 | 1.72 | 0.099 | 0.096 | 5.093
A10 | N14 | 4 | 50 | 50 | 1.6 | 10.29 | 0.0157 | A10 | N14 | 15.554 | 15.533 | 13.227 | 13.247 | 0.0078949 | 0.0076431 | A10 | N14 | 1.6 | 5.055 | 1.599 | 0.02 | 0.02 | 2.286
A11 | N15 | 4 | 50 | 50 | 1.6 | 13.36 | 0.0157 | A11 | N15 | 14.8 | 14.78 | 13.956 | 13.976 | 0.0078949 | 0.0076431 | A11 | N15 | 1.6 | 5.055 | 1.6 | 0.02 | 0.02 | 0.804
A12 | N16 | 3 | 50 | 50 | 1.6 | 52.47 | 0.011775 | A12 | N16 | 14.389 | 14.373 | 14.354 | 14.37 | 0.0064722 | 0.0062658 | A12 | N16 | 1.577 | 5.363 | 1.577 | 0.016 | 0.016 | 0.003
A12 | N17 | 21 | 100 | 100 | 2.48 | 39.65 | 0.3297 | A12 | N17 | 14.389 | 14.384 | 14.354 | 14.359 | 0.00084011 | 0.00081332 | A12 | N17 | 2.48 | 0.246 | 2.479 | 0.005 | 0.005 | 0.025
A6 | N20 | 42 | 100 | 100 | 2.48 | 27 | 0.6594 | A6 | N20 | 14.44 | 14.43 | 14.305 | 14.315 | 0.0015425 | 0.0014933 | A6 | N20 | 2.481 | 0.226 | 2.48 | 0.009 | 0.009 | 0.116
A7 | N18 | 7 | 100 | 100 | 5.32 | 46.04 | 0.1099 | A7 | N18 | 14.414 | 14.403 | 14.33 | 14.34 | 0.00037187 | 0.00036001 | A7 | N18 | 5.321 | 1.504 | 5.318 | 0.011 | 0.01 | 0.063
A7 | N19 | 5 | 50 | 50 | 5.16 | 82.4 | 0.019625 | A7 | N19 | 14.414 | 14.374 | 14.33 | 14.369 | 0.0093177 | 0.0090205 | A7 | N19 | 2.062 | 7.921 | 2.062 | 0.04 | 0.038 | 0.006
A20 | N21 | 8 | 76 | 76 | 4 | 21.15 | 0.072547 | A20 | N21 | 14.803 | 14.778 | 13.953 | 13.978 | 0.0015884 | 0.0015378 | A20 | N21 | 4.001 | 3.179 | 4.001 | 0.025 | 0.025 | 0.8
A21 | N22 | 15 | 76 | 76 | 2 | 29.22 | 0.13602 | A21 | N22 | 14.41 | 14.399 | 14.334 | 14.344 | 0.002617 | 0.0025335 | A21 | N22 | 2 | 0.698 | 1.999 | 0.01 | 0.01 | 0.055
A21 | N23 | 78 | 50 | 50 | 4.48 | 144.73 | 0.30615 | A21 | N23 | 14.41 | 14.371 | 14.334 | 14.371 | 0.11318 | 0.10957 | A21 | N23 | 0.58 | 0.488 | 0.58 | 0.038 | 0.037 | 0
A1A | N24 | 6 | 150 | 150 | 0.08 | 3 | 0.21195 | A1A | N24 | 21.927 | 21.927 | 7.071 | 7.071 | 4.9967e-05 | 4.8373e-05 | A1A | N24 | 0.249 | 0.001 | 0.245 | 0 | 0 | 14.856
|  | 836 |  |  | 54.48 |  | 11.2103
м.в.ст..час2
т2
м.в.ст..час2
т2

## 20
Гидравлический расчет |  |  |  | коррекция данных |  | Филисово
|  | Длина трассы | Диаметр внутрен подающей | Диаметр внутрен обратной | Нагрузка на отопление | Диаметр шайбы | Объем участка |  |  | Давление подающей в начале трассы | Давление подающей в конце трассы | Давление обратной в начале трассы | Давление обратной в конце трассы | Сопротив- ление подающей | Сопротив- ление обратной |  |  | Расход по трассе | Уделбное падение давления | Расход абонента | Падение давления подающей | Падение давления обратной | Располагае- мый напор в конце трассы
Код нач. | Код кон. | L | Ду1 | Ду2 | Gотоп | Dо | V | Код нач. | Код кон. | Н1нач | Н1кон | Н2нач | Н2кон | S1 | S2 | Код нач. | Код кон. | G1 | dH/L1 | G3 аб | dHпод | dHобр | Напор
|  | м | мм | мм | т/час | мм | м3 |  |  | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. |  |  |  |  | т/час | мм/м | т/час | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст.
Кот | A1 | 32 | 150 | 150 |  |  | 1.1304 | Кот | A1 | 25 | 24.842 | 3 | 3.139 | 0.00016351 | 0.00014384 | Кот | A1 | 31.12 | 4.948 | 0 | 0.158 | 0.139 | 21.702
A1 | N1 | 92 | 50 | 50 | 0.48 | 3.21 | 0.3611 | A1 | N1 | 24.842 | 24.808 | 3.139 | 3.169 | 0.14647 | 0.12885 | A1 | N1 | 0.48 | 0.367 | 0.48 | 0.034 | 0.03 | 21.639
A1 | A2 | 32 | 150 | 150 |  |  | 1.1304 | A1 | A2 | 24.842 | 24.688 | 3.139 | 3.274 | 0.00016351 | 0.00014384 | A1 | A2 | 30.64 | 4.797 |  | 0.154 | 0.135 | 21.414
A2 | N2 | 53 | 50 | 50 | 0.36 | 3 | 0.20802 | A2 | N2 | 24.688 | 24.677 | 3.274 | 3.284 | 0.085406 | 0.075134 | A2 | N2 | 0.36 | 0.209 | 0.36 | 0.011 | 0.01 | 21.393
A2 | A3 | 50 | 150 | 150 |  |  | 1.7663 | A2 | A3 | 24.688 | 24.469 | 3.274 | 3.467 | 0.00023864 | 0.00020994 | A2 | A3 | 30.28 | 4.376 |  | 0.219 | 0.192 | 21.003
A3 | A4 | 5 | 50 | 50 |  |  | 0.019625 | A3 | A4 | 24.469 | 23.865 | 3.467 | 3.999 | 0.010254 | 0.0090205 | A3 | A4 | 7.68 | 120.947 |  | 0.605 | 0.532 | 19.866
A4 | A5 | 17 | 50 | 50 |  |  | 0.066725 | A4 | A5 | 23.865 | 23.103 | 3.999 | 4.669 | 0.029042 | 0.025549 | A4 | A5 | 5.12 | 44.778 |  | 0.761 | 0.67 | 18.435
A3 | A6 | 6 | 150 | 150 |  |  | 0.21195 | A3 | A6 | 24.469 | 24.441 | 3.467 | 3.492 | 5.4986e-05 | 4.8373e-05 | A3 | A6 | 22.601 | 4.681 |  | 0.028 | 0.025 | 20.95
A6 | A7 | 23 | 50 | 50 |  |  | 0.090275 | A6 | A7 | 24.441 | 23.943 | 3.492 | 3.93 | 0.038436 | 0.033813 | A6 | A7 | 3.6 | 21.656 |  | 0.498 | 0.438 | 20.014
A6 | A8 | 7 | 150 | 150 |  |  | 0.24727 | A6 | A8 | 24.441 | 24.42 | 3.492 | 3.51 | 5.916e-05 | 5.2045e-05 | A6 | A8 | 19.001 | 3.051 |  | 0.021 | 0.019 | 20.91
A8 | A9 | 14 | 125 | 125 |  |  | 0.34344 | A8 | A9 | 24.42 | 24.358 | 3.51 | 3.565 | 0.00021739 | 0.00019124 | A8 | A9 | 16.881 | 4.425 |  | 0.062 | 0.054 | 20.793
A9 | A10 | 18 | 50 | 50 |  |  | 0.07065 | A9 | A10 | 24.358 | 21.834 | 3.565 | 5.785 | 0.030607 | 0.026926 | A9 | A10 | 9.081 | 140.218 |  | 2.524 | 2.22 | 16.049
A4 | N3 | 6 | 50 | 50 | 2.56 | 7.59 | 0.02355 | A4 | N3 | 23.865 | 23.787 | 3.999 | 4.067 | 0.011819 | 0.010398 | A4 | N3 | 2.56 | 12.91 | 2.561 | 0.077 | 0.068 | 19.72
A5 | N4 | 6 | 50 | 50 | 2.56 | 7.74 | 0.02355 | A5 | N4 | 23.103 | 23.026 | 4.669 | 4.737 | 0.011819 | 0.010398 | A5 | N4 | 2.56 | 12.911 | 2.559 | 0.077 | 0.068 | 18.289
A5 | N5 | 19 | 50 | 50 | 2.56 | 7.76 | 0.074575 | A5 | N5 | 23.103 | 22.893 | 4.669 | 4.854 | 0.032173 | 0.028304 | A5 | N5 | 2.56 | 11.094 | 2.56 | 0.211 | 0.185 | 18.039
A7 | N6 | 13 | 50 | 50 | 1.32 | 5.44 | 0.051025 | A7 | N6 | 23.943 | 23.903 | 3.93 | 3.965 | 0.022779 | 0.020039 | A7 | N6 | 1.32 | 3.052 | 1.32 | 0.04 | 0.035 | 19.939
A7 | N7 | 80 | 50 | 50 | 2.28 | 7.25 | 0.314 | A7 | N7 | 23.943 | 23.279 | 3.93 | 4.513 | 0.12768 | 0.11232 | A7 | N7 | 2.28 | 8.297 | 2.279 | 0.664 | 0.584 | 18.766
A10 | A11 | 19 | 50 | 50 |  |  | 0.074575 | A10 | A11 | 21.834 | 20.99 | 5.785 | 6.527 | 0.032173 | 0.028304 | A10 | A11 | 5.121 | 44.398 |  | 0.844 | 0.742 | 14.463
A8 | N8 | 20 | 125 | 125 | 2.12 | 6.81 | 0.49062 | A8 | N8 | 24.42 | 24.419 | 3.51 | 3.511 | 0.00028394 | 0.00024979 | A8 | N8 | 2.12 | 0.064 | 2.121 | 0.001 | 0.001 | 20.907
A10 | N9 | 2 | 50 | 50 | 3.96 | 9.97 | 0.00785 | A10 | N9 | 21.834 | 21.747 | 5.785 | 5.862 | 0.0055567 | 0.0048884 | A10 | N9 | 3.96 | 43.576 | 3.962 | 0.087 | 0.077 | 15.885
A11 | N10 | 2 | 50 | 50 | 2.56 | 8.21 | 0.00785 | A11 | N10 | 20.99 | 20.954 | 6.527 | 6.559 | 0.0055567 | 0.0048884 | A11 | N10 | 2.561 | 18.218 | 2.56 | 0.036 | 0.032 | 14.395
A11 | N11 | 19 | 80 | 80 | 2.56 | 8.21 | 0.19091 | A11 | N11 | 20.99 | 20.973 | 6.527 | 6.543 | 0.0026989 | 0.0023743 | A11 | N11 | 2.56 | 0.931 | 2.56 | 0.018 | 0.016 | 14.43
A9 | N12 | 49 | 50 | 50 | 7.8 | 15.09 | 0.19232 | A9 | N12 | 24.358 | 19.543 | 3.565 | 7.8 | 0.079143 | 0.069625 | A9 | N12 | 7.8 | 98.263 | 7.803 | 4.815 | 4.236 | 11.743
|  | 584 |  |  | 31.12 |  | 7.0969
м.в.ст..час2
т2
м.в.ст..час2
т2

## 19
Гидравлический расчет |  |  |  | коррекция данных |  | Постнинский
|  | Длина трассы | Диаметр внутрен подающей | Диаметр внутрен обратной | Нагрузка на отопление | Диаметр шайбы | Объем участка |  |  | Давление подающей в начале трассы | Давление подающей в конце трассы | Давление обратной в начале трассы | Давление обратной в конце трассы | Сопротив- ление подающей | Сопротив- ление обратной |  |  | Расход по трассе | Уделбное падение давления | Расход абонента | Падение давления подающей | Падение давления обратной | Располагае- мый напор в конце трассы
Код нач. | Код кон. | L | Ду1 | Ду2 | Gотоп | Dо | V | Код нач. | Код кон. | Н1нач | Н1кон | Н2нач | Н2кон | S1 | S2 | Код нач. | Код кон. | G1 | dH/L1 | G3 аб | dHпод | dHобр | Напор
|  | м | мм | мм | т/час | мм | м3 |  |  | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. |  |  |  |  | т/час | мм/м | т/час | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст.
Кот | A1 | 8 | 200 | 200 |  |  | 0.5024 | Кот | A1 | 20 | 19.966 | 10 | 10.033 | 1.5127e-05 | 1.4644e-05 | Кот | A1 | 47.726 | 4.307 | 0 | 0.034 | 0.033 | 9.932
A1 | A3 | 54 | 100 | 100 |  |  | 0.8478 | A1 | A3 | 19.966 | 19.877 | 10.033 | 10.119 | 0.0019438 | 0.0018818 | A1 | A3 | 6.759 | 1.645 |  | 0.089 | 0.086 | 9.757
A1 | A2 | 6 | 200 | 200 |  |  | 0.3768 | A1 | A2 | 19.966 | 19.943 | 10.033 | 10.055 | 1.3497e-05 | 1.3067e-05 | A1 | A2 | 40.967 | 3.775 |  | 0.023 | 0.022 | 9.888
A2 | A4 | 29 | 200 | 200 |  |  | 1.8212 | A2 | A4 | 19.943 | 19.9 | 10.055 | 10.096 | 3.2235e-05 | 3.1207e-05 | A2 | A4 | 36.328 | 1.467 |  | 0.043 | 0.041 | 9.804
A4 | A5 | 20 | 200 | 200 |  |  | 1.256 | A4 | A5 | 19.9 | 19.885 | 10.096 | 10.111 | 2.4903e-05 | 2.4109e-05 | A4 | A5 | 24.648 | 0.756 |  | 0.015 | 0.015 | 9.774
A5 | A6 | 8 | 200 | 200 |  |  | 0.5024 | A5 | A6 | 19.885 | 19.876 | 10.111 | 10.12 | 1.5127e-05 | 1.4644e-05 | A5 | A6 | 24.088 | 1.097 |  | 0.009 | 0.008 | 9.757
A6 | A7 | 22 | 50 | 50 |  |  | 0.08635 | A6 | A7 | 19.876 | 18.718 | 10.12 | 11.241 | 0.033504 | 0.032436 | A6 | A7 | 5.88 | 52.647 |  | 1.158 | 1.122 | 7.477
A4 | A8 | 37 | 100 | 100 |  |  | 0.5809 | A4 | A8 | 19.9 | 19.816 | 10.096 | 10.178 | 0.0013752 | 0.0013314 | A4 | A8 | 7.84 | 2.284 |  | 0.085 | 0.082 | 9.638
A2 | N1 | 48 | 76 | 76 | 4.64 | 12.25 | 0.43528 | A2 | N1 | 19.943 | 19.782 | 10.055 | 10.211 | 0.007466 | 0.0072279 | A2 | N1 | 4.639 | 3.348 | 4.638 | 0.161 | 0.156 | 9.571
A3 | N2 | 64 | 40 | 40 | 0.92 | 5.5 | 0.16077 | A3 | N2 | 19.877 | 19.612 | 10.119 | 10.376 | 0.31279 | 0.30281 | A3 | N2 | 0.92 | 4.14 | 0.92 | 0.265 | 0.256 | 9.236
A3 | N3 | 34 | 50 | 50 | 2.04 | 8.17 | 0.13345 | A3 | N3 | 19.877 | 19.666 | 10.119 | 10.323 | 0.050577 | 0.048964 | A3 | N3 | 2.04 | 6.191 | 2.039 | 0.21 | 0.204 | 9.343
A3 | N4 | 18 | 50 | 50 | 3.8 | 11.26 | 0.07065 | A3 | N4 | 19.877 | 19.475 | 10.119 | 10.508 | 0.027813 | 0.026926 | A3 | N4 | 3.799 | 22.3 | 3.799 | 0.401 | 0.389 | 8.967
A8 | N5 | 23 | 50 | 50 | 3.84 | 11.44 | 0.090275 | A8 | N5 | 19.816 | 19.301 | 10.178 | 10.677 | 0.034927 | 0.033813 | A8 | N5 | 3.84 | 22.391 | 3.841 | 0.515 | 0.499 | 8.624
A8 | N6 | 5 | 50 | 50 | 4 | 11.44 | 0.019625 | A8 | N6 | 19.816 | 19.667 | 10.178 | 10.323 | 0.0093177 | 0.0090205 | A8 | N6 | 4 | 29.814 | 4 | 0.149 | 0.144 | 9.344
A4 | N7 | 20 | 40 | 40 | 3.84 | 12.11 | 0.05024 | A4 | N7 | 19.9 | 18.405 | 10.096 | 11.545 | 0.10145 | 0.098211 | A4 | N7 | 3.84 | 74.783 | 3.839 | 1.496 | 1.449 | 6.859
A7 | N8 | 40 | 50 | 50 | 2.96 | 10.79 | 0.157 | A7 | N8 | 18.718 | 18.2 | 11.241 | 11.743 | 0.059114 | 0.057228 | A7 | N8 | 2.96 | 12.945 | 2.961 | 0.518 | 0.502 | 6.458
A7 | N9 | 21 | 50 | 50 | 2.92 | 10.53 | 0.082425 | A7 | N9 | 18.718 | 18.445 | 11.241 | 11.506 | 0.032082 | 0.031058 | A7 | N9 | 2.92 | 13.026 | 2.919 | 0.274 | 0.265 | 6.939
A5 | N10 | 11 | 40 | 40 | 0.56 | 4.24 | 0.027632 | A5 | N10 | 19.885 | 19.867 | 10.111 | 10.129 | 0.058217 | 0.05636 | A5 | N10 | 0.56 | 1.66 | 0.56 | 0.018 | 0.018 | 9.738
A6 | A9 | 36 | 200 | 200 |  |  | 2.2608 | A6 | A9 | 19.876 | 19.864 | 10.12 | 10.132 | 3.7938e-05 | 3.6728e-05 | A6 | A9 | 18.209 | 0.349 |  | 0.013 | 0.012 | 9.732
A9 | A10 | 75 | 100 | 100 |  |  | 1.1775 | A9 | A10 | 19.864 | 19.771 | 10.132 | 10.222 | 0.0026462 | 0.0025618 | A9 | A10 | 5.92 | 1.237 |  | 0.093 | 0.09 | 9.55
A9 | A11 | 31 | 50 | 50 |  |  | 0.12168 | A9 | A11 | 19.864 | 15.151 | 10.132 | 14.692 | 0.046309 | 0.044832 | A9 | A11 | 10.089 | 152.04 |  | 4.713 | 4.56 | 0.459
A11 | A12 | 27 | 200 | 200 |  |  | 1.6956 | A11 | A12 | 15.151 | 15.15 | 14.692 | 14.692 | 3.0605e-05 | 2.9629e-05 | A11 | A12 | 4.286 | 0.021 |  | 0.001 | 0.001 | 0.458
A10 | N12 | 5 | 50 | 50 | 2.96 | 9.83 | 0.019625 | A10 | N12 | 19.771 | 19.689 | 10.222 | 10.301 | 0.0093177 | 0.0090205 | A10 | N12 | 2.96 | 16.329 | 2.961 | 0.082 | 0.079 | 9.389
A10 | N11 | 28 | 100 | 100 | 2.96 | 9.79 | 0.4396 | A10 | N11 | 19.771 | 19.762 | 10.222 | 10.231 | 0.0010742 | 0.00104 | A10 | N11 | 2.96 | 0.336 | 2.959 | 0.009 | 0.009 | 9.531
A9 | N13 | 23 | 100 | 100 | 2.2 | 8.4 | 0.3611 | A9 | N13 | 19.864 | 19.859 | 10.132 | 10.136 | 0.000907 | 0.00087808 | A9 | N13 | 2.2 | 0.191 | 2.2 | 0.004 | 0.004 | 9.723
A11 | N14 | 8 | 76 | 76 | 5.8 | 31.23 | 0.072547 | A11 | N14 | 15.151 | 15.097 | 14.692 | 14.743 | 0.0015884 | 0.0015378 | A11 | N14 | 5.802 | 6.683 | 5.802 | 0.053 | 0.052 | 0.354
A12 | N15 | 12 | 40 | 40 | 2.96 | 52.06 | 0.030144 | A12 | N15 | 15.15 | 14.924 | 14.692 | 14.912 | 0.06302 | 0.06101 | A12 | N15 | 1.896 | 18.877 | 1.896 | 0.227 | 0.219 | 0.012
A12 | N16 | 7 | 40 | 40 | 2.96 | 46.36 | 0.017584 | A12 | N16 | 15.15 | 14.927 | 14.692 | 14.908 | 0.039004 | 0.03776 | A12 | N16 | 2.391 | 31.849 | 2.391 | 0.223 | 0.216 | 0.019
|  | 720 |  |  | 49.36 |  | 13.3974
м.в.ст..час2
т2
м.в.ст..час2
т2

## 18
Гидравлический расчет |  |  |  | коррекция данных |  | Малышево
|  | Длина трассы | Диаметр внутрен подающей | Диаметр внутрен обратной | Нагрузка на отопление | Диаметр шайбы | Объем участка |  |  | Давление подающей в начале трассы | Давление подающей в конце трассы | Давление обратной в начале трассы | Давление обратной в конце трассы | Сопротив- ление подающей | Сопротив- ление обратной |  |  | Расход по трассе | Уделбное падение давления | Расход абонента | Падение давления подающей | Падение давления обратной | Располагае- мый напор в конце трассы
Код нач. | Код кон. | L | Ду1 | Ду2 | Gотоп | Dо | V | Код нач. | Код кон. | Н1нач | Н1кон | Н2нач | Н2кон | S1 | S2 | Код нач. | Код кон. | G1 | dH/L1 | G3 аб | dHпод | dHобр | Напор
|  | м | мм | мм | т/час | мм | м3 |  |  | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. |  |  |  |  | т/час | мм/м | т/час | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст.
Кот | A1A | 2 | 100 | 100 |  |  | 0.0314 | Кот | A1A | 35 | 34.83 | 5 | 5.164 | 0.00020464 | 0.00019811 | Кот | A1A | 28.786 | 84.784 | 0 | 0.17 | 0.164 | 29.666
A1A | A1 | 53 | 100 | 100 |  |  | 0.8321 | A1A | A1 | 34.83 | 33.285 | 5.164 | 6.66 | 0.0019104 | 0.0018494 | A1A | A1 | 28.439 | 29.152 |  | 1.545 | 1.496 | 26.625
A1 | A2 | 26 | 100 | 100 |  |  | 0.4082 | A1 | A2 | 33.285 | 32.621 | 6.66 | 7.303 | 0.0010073 | 0.00097521 | A1 | A2 | 25.679 | 25.549 |  | 0.664 | 0.643 | 25.318
A2 | A3 | 22 | 100 | 100 |  |  | 0.3454 | A2 | A3 | 32.621 | 32.162 | 7.303 | 7.747 | 0.00087356 | 0.0008457 | A2 | A3 | 22.92 | 20.858 |  | 0.459 | 0.444 | 24.415
A3 | A4 | 6 | 100 | 100 |  |  | 0.0942 | A3 | A4 | 32.162 | 32.024 | 7.747 | 7.881 | 0.00033842 | 0.00032763 | A3 | A4 | 20.24 | 23.106 |  | 0.139 | 0.134 | 24.142
A4 | A5 | 33 | 100 | 100 |  |  | 0.5181 | A4 | A5 | 32.024 | 31.644 | 7.881 | 8.249 | 0.0012415 | 0.0012019 | A4 | A5 | 17.479 | 11.494 |  | 0.379 | 0.367 | 23.396
A5 | A6 | 70 | 80 | 80 |  |  | 0.70336 | A5 | A6 | 31.644 | 30.653 | 8.249 | 9.208 | 0.0081329 | 0.0078735 | A5 | A6 | 11.04 | 14.16 |  | 0.991 | 0.959 | 21.445
A6 | A7 | 19 | 80 | 80 |  |  | 0.19091 | A6 | A7 | 30.653 | 30.485 | 9.208 | 9.371 | 0.0024525 | 0.0023743 | A6 | A7 | 8.28 | 8.849 |  | 0.168 | 0.163 | 21.114
A7 | A8 | 17 | 80 | 80 |  |  | 0.17082 | A7 | A8 | 30.485 | 30.417 | 9.371 | 9.437 | 0.0022298 | 0.0021586 | A7 | A8 | 5.519 | 3.995 |  | 0.068 | 0.066 | 20.98
A1 | N1 | 7 | 50 | 50 | 2.76 | 7.33 | 0.027475 | A1 | N1 | 33.285 | 33.193 | 6.66 | 6.75 | 0.012163 | 0.011775 | A1 | N1 | 2.76 | 13.235 | 2.76 | 0.093 | 0.09 | 26.443
A2 | N2 | 7 | 50 | 50 | 2.76 | 7.42 | 0.027475 | A2 | N2 | 32.621 | 32.528 | 7.303 | 7.393 | 0.012163 | 0.011775 | A2 | N2 | 2.76 | 13.233 | 2.76 | 0.093 | 0.09 | 25.136
A3 | N5 | 32 | 100 | 100 | 2.68 | 7.37 | 0.5024 | A3 | N5 | 32.162 | 32.154 | 7.747 | 7.756 | 0.001208 | 0.0011695 | A3 | N5 | 2.68 | 0.271 | 2.68 | 0.009 | 0.008 | 24.398
A4 | N3 | 9 | 50 | 50 | 2.76 | 7.51 | 0.035325 | A4 | N3 | 32.024 | 31.909 | 7.881 | 7.992 | 0.015009 | 0.01453 | A4 | N3 | 2.761 | 12.709 | 2.761 | 0.114 | 0.111 | 23.917
A5 | N4 | 10 | 50 | 50 | 3.08 | 8.01 | 0.03925 | A5 | N4 | 31.644 | 31.488 | 8.249 | 8.4 | 0.016431 | 0.015907 | A5 | N4 | 3.081 | 15.593 | 3.08 | 0.156 | 0.151 | 23.089
A5 | N10 | 44 | 100 | 100 | 3.36 | 8.34 | 0.6908 | A5 | N10 | 31.644 | 31.626 | 8.249 | 8.266 | 0.0016094 | 0.001558 | A5 | N10 | 3.359 | 0.413 | 3.358 | 0.018 | 0.018 | 23.36
A6 | N6 | 3 | 80 | 80 | 2.76 | 7.72 | 0.030144 | A6 | N6 | 30.653 | 30.648 | 9.208 | 9.213 | 0.00067044 | 0.00064906 | A6 | N6 | 2.76 | 1.702 | 2.759 | 0.005 | 0.005 | 21.435
A7 | N7 | 12 | 80 | 80 | 2.76 | 7.75 | 0.12058 | A7 | N7 | 30.485 | 30.472 | 9.371 | 9.383 | 0.0016729 | 0.0016195 | A7 | N7 | 2.761 | 1.062 | 2.761 | 0.013 | 0.012 | 21.089
A8 | N8 | 3 | 80 | 80 | 2.76 | 7.76 | 0.030144 | A8 | N8 | 30.417 | 30.412 | 9.437 | 9.442 | 0.00067044 | 0.00064906 | A8 | N8 | 2.759 | 1.702 | 2.76 | 0.005 | 0.005 | 20.97
A8 | N9 | 3 | 80 | 80 | 2.76 | 7.76 | 0.030144 | A8 | N9 | 30.417 | 30.412 | 9.437 | 9.442 | 0.00067044 | 0.00064906 | A8 | N9 | 2.76 | 1.702 | 2.76 | 0.005 | 0.005 | 20.97
A1A | N11 | 7 | 100 | 100 | 0.08 | 3 | 0.1099 | A1A | N11 | 34.83 | 34.83 | 5.164 | 5.164 | 0.00037187 | 0.00036001 | A1A | N11 | 0.346 | 0.006 | 0.347 | 0 | 0 | 29.666
|  | 385 |  |  | 28.52 |  | 4.9381
м.в.ст..час2
т2
м.в.ст..час2
т2

## 17
Гидравлический расчет |  |  |  | коррекция данных |  | Каминский 2
|  | Длина трассы | Диаметр внутрен подающей | Диаметр внутрен обратной | Нагрузка на отопление | Диаметр шайбы | Объем участка |  |  | Давление подающей в начале трассы | Давление подающей в конце трассы | Давление обратной в начале трассы | Давление обратной в конце трассы | Сопротив- ление подающей | Сопротив- ление обратной |  |  | Расход по трассе | Уделбное падение давления | Расход абонента | Падение давления подающей | Падение давления обратной | Располагае- мый напор в конце трассы
Код нач. | Код кон. | L | Ду1 | Ду2 | Gотоп | Dо | V | Код нач. | Код кон. | Н1нач | Н1кон | Н2нач | Н2кон | S1 | S2 | Код нач. | Код кон. | G1 | dH/L1 | G3 аб | dHпод | dHобр | Напор
|  | м | мм | мм | т/час | мм | м3 |  |  | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. |  |  |  |  | т/час | мм/м | т/час | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст.
Кот№2 | A1A | 5 | 150 | 150 |  |  | 0.17663 | Кот№2 | A1A | 151 | 150.663 | 133 | 133.326 | 4.6174e-05 | 4.4701e-05 | Кот№2 | A1A | 85.412 | 67.369 | -0.001 | 0.337 | 0.326 | 17.337
A1A | A1 | 11 | 150 | 150 |  |  | 0.38858 | A1A | A1 | 150.663 | 150.163 | 133.326 | 133.81 | 6.8931e-05 | 6.6732e-05 | A1A | A1 | 85.147 | 45.431 |  | 0.5 | 0.484 | 16.353
A1 | A2 | 19 | 150 | 150 |  |  | 0.67117 | A1 | A2 | 150.163 | 149.562 | 133.81 | 134.392 | 9.9273e-05 | 9.6107e-05 | A1 | A2 | 77.85 | 31.666 |  | 0.602 | 0.582 | 15.169
A2 | A3 | 33 | 150 | 150 |  |  | 1.1657 | A2 | A3 | 149.562 | 148.958 | 134.392 | 134.977 | 0.00015237 | 0.00014751 | A2 | A3 | 62.971 | 18.31 |  | 0.604 | 0.585 | 13.98
A3 | A4 | 14 | 150 | 150 |  |  | 0.49455 | A3 | A4 | 148.958 | 148.663 | 134.977 | 135.263 | 8.0309e-05 | 7.7748e-05 | A3 | A4 | 60.573 | 21.047 |  | 0.295 | 0.285 | 13.4
A4 | A5 | 28 | 150 | 150 |  |  | 0.9891 | A4 | A5 | 148.663 | 148.332 | 135.263 | 135.583 | 0.00013341 | 0.00012915 | A4 | A5 | 49.774 | 11.804 |  | 0.331 | 0.32 | 12.75
A5 | A6 | 8 | 150 | 150 |  |  | 0.2826 | A5 | A6 | 148.332 | 148.211 | 135.583 | 135.7 | 5.7552e-05 | 5.5717e-05 | A5 | A6 | 45.853 | 15.125 |  | 0.121 | 0.117 | 12.512
A6 | A7 | 17 | 150 | 150 |  |  | 0.60052 | A6 | A7 | 148.211 | 148.046 | 135.7 | 135.859 | 9.1688e-05 | 8.8764e-05 | A6 | A7 | 42.411 | 9.701 |  | 0.165 | 0.16 | 12.187
A7 | A8 | 50 | 150 | 150 |  |  | 1.7663 | A7 | A8 | 148.046 | 147.849 | 135.859 | 136.051 | 0.00021685 | 0.00020994 | A7 | A8 | 30.171 | 3.948 |  | 0.197 | 0.191 | 11.799
A8 | A9 | 14 | 150 | 150 |  |  | 0.49455 | A8 | A9 | 147.849 | 147.79 | 136.051 | 136.108 | 8.0309e-05 | 7.7748e-05 | A8 | A9 | 27.198 | 4.243 |  | 0.059 | 0.058 | 11.682
A9 | A10 | 10 | 150 | 150 |  |  | 0.35325 | A9 | A10 | 147.79 | 147.76 | 136.108 | 136.137 | 6.5138e-05 | 6.3061e-05 | A9 | A10 | 21.358 | 2.971 |  | 0.03 | 0.029 | 11.623
A10 | A11 | 16 | 100 | 100 |  |  | 0.2512 | A10 | A11 | 147.76 | 147.66 | 136.137 | 136.233 | 0.00067288 | 0.00065142 | A10 | A11 | 12.159 | 6.217 |  | 0.099 | 0.096 | 11.427
A11 | A11A | 19 | 100 | 100 |  |  | 0.2983 | A11 | A11A | 147.66 | 147.63 | 136.233 | 136.263 | 0.00077322 | 0.00074856 | A11 | A11A | 6.319 | 1.625 |  | 0.031 | 0.03 | 11.367
A11A | N1 | 3 | 50 | 50 | 6.32 | 13.85 | 0.011775 | A11A | N1 | 147.63 | 147.371 | 136.263 | 136.513 | 0.0064722 | 0.0062658 | A11A | N1 | 6.319 | 86.147 | 6.321 | 0.258 | 0.25 | 10.858
A5 | N2 | 12 | 70 | 70 | 3.92 | 10.5 | 0.092316 | A5 | N2 | 148.332 | 148.281 | 135.583 | 135.632 | 0.0033245 | 0.0032184 | A5 | N2 | 3.921 | 4.259 | 3.921 | 0.051 | 0.049 | 12.649
A3 | N3 | 4 | 40 | 40 | 0.04 | 3 | 0.010048 | A3 | N3 | 148.958 | 148.956 | 134.977 | 134.979 | 0.024594 | 0.02381 | A3 | N3 | 0.238 | 0.348 | 0.238 | 0.001 | 0.001 | 13.977
A3 | N4 | 10 | 40 | 40 | 2.16 | 7.67 | 0.02512 | A3 | N4 | 148.958 | 148.708 | 134.977 | 135.219 | 0.053414 | 0.05171 | A3 | N4 | 2.161 | 24.935 | 2.161 | 0.249 | 0.241 | 13.489
A4 | N5 | 43 | 70 | 70 | 3.52 | 9.85 | 0.3308 | A4 | N5 | 148.663 | 148.534 | 135.263 | 135.388 | 0.010431 | 0.010098 | A4 | N5 | 3.52 | 3.005 | 3.521 | 0.129 | 0.125 | 13.146
A6 | N6 | 11 | 50 | 50 | 3.44 | 9.95 | 0.043175 | A6 | N6 | 148.211 | 148 | 135.7 | 135.904 | 0.017854 | 0.017285 | A6 | N6 | 3.441 | 19.222 | 3.44 | 0.211 | 0.205 | 12.095
A7 | N7 | 32 | 50 | 50 | 0.56 | 4.01 | 0.1256 | A7 | N7 | 148.046 | 148.031 | 135.859 | 135.874 | 0.047732 | 0.046209 | A7 | N7 | 0.56 | 0.468 | 0.56 | 0.015 | 0.014 | 12.158
A7 | A12 | 18 | 100 | 100 |  |  | 0.2826 | A7 | A12 | 148.046 | 147.946 | 135.859 | 135.957 | 0.00073977 | 0.00071618 | A7 | A12 | 11.68 | 5.607 |  | 0.101 | 0.098 | 11.988
A12 | N8 | 24 | 100 | 100 | 5.04 | 12.08 | 0.3768 | A12 | N8 | 147.946 | 147.922 | 135.957 | 135.98 | 0.00094045 | 0.00091045 | A12 | N8 | 5.04 | 0.995 | 5.038 | 0.024 | 0.023 | 11.941
A12 | N9 | 10 | 100 | 100 | 6.64 | 13.86 | 0.157 | A12 | N9 | 147.946 | 147.925 | 135.957 | 135.977 | 0.00047221 | 0.00045715 | A12 | N9 | 6.641 | 2.082 | 6.64 | 0.021 | 0.02 | 11.947
A9 | N10 | 6 | 50 | 50 | 5.84 | 13.28 | 0.02355 | A9 | N10 | 147.79 | 147.423 | 136.108 | 136.463 | 0.01074 | 0.010398 | A9 | N10 | 5.84 | 61.049 | 5.839 | 0.366 | 0.354 | 10.961
A10 | N11 | 33 | 100 | 100 | 9.2 | 16.5 | 0.5181 | A10 | N11 | 147.76 | 147.655 | 136.137 | 136.239 | 0.0012415 | 0.0012019 | A10 | N11 | 9.199 | 3.183 | 9.199 | 0.105 | 0.102 | 11.416
A11 | N12 | 6 | 50 | 50 | 5.84 | 13.36 | 0.02355 | A11 | N12 | 147.66 | 147.294 | 136.233 | 136.588 | 0.01074 | 0.010398 | A11 | N12 | 5.84 | 61.049 | 5.84 | 0.366 | 0.355 | 10.706
A8 | A13 | 16 | 50 | 50 |  |  | 0.0628 | A8 | A13 | 147.849 | 147.628 | 136.051 | 136.264 | 0.024968 | 0.024172 | A8 | A13 | 2.973 | 13.796 |  | 0.221 | 0.214 | 11.364
A13 | A20 | 4 | 50 | 50 |  |  | 0.0157 | A13 | A20 | 147.628 | 147.577 | 136.264 | 136.314 | 0.0078949 | 0.0076431 | A13 | A20 | 2.546 | 12.795 |  | 0.051 | 0.05 | 11.263
A20 | A14 | 6 | 50 | 50 |  |  | 0.02355 | A20 | A14 | 147.577 | 147.519 | 136.314 | 136.37 | 0.01074 | 0.010398 | A20 | A14 | 2.333 | 9.74 |  | 0.058 | 0.057 | 11.148
A14 | A15 | 16 | 50 | 50 |  |  | 0.0628 | A14 | A15 | 147.519 | 147.406 | 136.37 | 136.479 | 0.024968 | 0.024172 | A14 | A15 | 2.12 | 7.015 |  | 0.112 | 0.109 | 10.927
A15 | A16 | 17 | 50 | 50 |  |  | 0.066725 | A15 | A16 | 147.406 | 147.342 | 136.479 | 136.541 | 0.026391 | 0.025549 | A15 | A16 | 1.56 | 3.778 |  | 0.064 | 0.062 | 10.801
A16 | A17 | 4 | 50 | 50 |  |  | 0.0157 | A16 | A17 | 147.342 | 147.336 | 136.541 | 136.548 | 0.0078949 | 0.0076431 | A16 | A17 | 0.92 | 1.671 |  | 0.007 | 0.006 | 10.788
A17 | A18 | 4 | 50 | 50 |  |  | 0.0157 | A17 | A18 | 147.336 | 147.333 | 136.548 | 136.55 | 0.0078949 | 0.0076431 | A17 | A18 | 0.56 | 0.619 |  | 0.002 | 0.002 | 10.783
A13 | A19 | 11 | 32 | 32 |  |  | 0.017684 | A13 | A19 | 147.628 | 147.593 | 136.264 | 136.298 | 0.19248 | 0.18634 | A13 | A19 | 0.427 | 3.194 |  | 0.035 | 0.034 | 11.295
A14 | N13 | 6 | 50 | 50 | 0.2 | 3 | 0.02355 | A14 | N13 | 147.519 | 147.518 | 136.37 | 136.371 | 0.01074 | 0.010398 | A14 | N13 | 0.212 | 0.081 | 0.212 | 0 | 0 | 11.147
A20 | N14 | 9 | 40 | 40 | 0.2 | 3 | 0.022608 | A20 | N14 | 147.577 | 147.575 | 136.314 | 136.316 | 0.04861 | 0.04706 | A20 | N14 | 0.214 | 0.246 | 0.214 | 0.002 | 0.002 | 11.259
A15 | N15 | 13 | 50 | 50 | 0.56 | 4.12 | 0.051025 | A15 | N15 | 147.406 | 147.4 | 136.479 | 136.485 | 0.0207 | 0.020039 | A15 | N15 | 0.56 | 0.499 | 0.56 | 0.006 | 0.006 | 10.915
A19 | N16 | 4 | 32 | 32 | 0.16 | 3 | 0.0064307 | A19 | N16 | 147.593 | 147.59 | 136.298 | 136.302 | 0.078351 | 0.075852 | A19 | N16 | 0.214 | 0.895 | 0.214 | 0.004 | 0.003 | 11.288
A19 | N17 | 27 | 32 | 32 | 0.2 | 3 | 0.043407 | A19 | N17 | 147.593 | 147.573 | 136.298 | 136.318 | 0.45333 | 0.43888 | A19 | N17 | 0.213 | 0.765 | 0.213 | 0.021 | 0.02 | 11.254
A16 | N18 | 6 | 50 | 50 | 0.64 | 4.41 | 0.02355 | A16 | N18 | 147.342 | 147.338 | 136.541 | 136.545 | 0.01074 | 0.010398 | A16 | N18 | 0.64 | 0.733 | 0.64 | 0.004 | 0.004 | 10.792
A17 | N19 | 13 | 40 | 40 | 0.36 | 3.31 | 0.032656 | A17 | N19 | 147.336 | 147.327 | 136.548 | 136.556 | 0.067823 | 0.06566 | A17 | N19 | 0.36 | 0.676 | 0.36 | 0.009 | 0.009 | 10.771
A18 | N20 | 5 | 50 | 50 | 0.28 | 3 | 0.019625 | A18 | N20 | 147.333 | 147.332 | 136.55 | 136.551 | 0.0093177 | 0.0090205 | A18 | N20 | 0.28 | 0.146 | 0.28 | 0.001 | 0.001 | 10.782
A18 | N21 | 6 | 50 | 50 | 0.28 | 3 | 0.02355 | A18 | N21 | 147.333 | 147.332 | 136.55 | 136.551 | 0.01074 | 0.010398 | A18 | N21 | 0.28 | 0.14 | 0.28 | 0.001 | 0.001 | 10.781
A2 | A21 | 27 | 70 | 70 |  |  | 0.20771 | A2 | A21 | 149.562 | 149.442 | 134.392 | 134.508 | 0.0067629 | 0.0065472 | A2 | A21 | 4.2 | 4.418 |  | 0.119 | 0.116 | 14.935
A21 | A22 | 4 | 70 | 70 |  |  | 0.030772 | A21 | A22 | 149.442 | 149.426 | 134.508 | 134.524 | 0.0014906 | 0.0014431 | A21 | A22 | 3.32 | 4.108 |  | 0.016 | 0.016 | 14.902
A22 | N22 | 18 | 50 | 50 | 1.68 | 6.61 | 0.07065 | A22 | N22 | 149.426 | 149.348 | 134.524 | 134.6 | 0.027813 | 0.026926 | A22 | N22 | 1.68 | 4.36 | 1.68 | 0.078 | 0.076 | 14.748
A22 | N23 | 3 | 70 | 70 | 1.64 | 6.52 | 0.023079 | A22 | N23 | 149.426 | 149.423 | 134.524 | 134.527 | 0.0012614 | 0.0012212 | A22 | N23 | 1.64 | 1.131 | 1.641 | 0.003 | 0.003 | 14.896
A21 | N24 | 18 | 40 | 40 | 0.88 | 4.78 | 0.045216 | A21 | N24 | 149.442 | 149.371 | 134.508 | 134.577 | 0.09184 | 0.088911 | A21 | N24 | 0.88 | 3.95 | 0.88 | 0.071 | 0.069 | 14.795
A2 | A23 | 33 | 100 | 100 |  |  | 0.5181 | A2 | A23 | 149.562 | 149.42 | 134.392 | 134.53 | 0.0012415 | 0.0012019 | A2 | A23 | 10.679 | 4.29 |  | 0.142 | 0.137 | 14.891
A23 | A24 | 30 | 100 | 100 |  |  | 0.471 | A23 | A24 | 149.42 | 149.384 | 134.53 | 134.565 | 0.0011411 | 0.0011047 | A23 | A24 | 5.638 | 1.209 |  | 0.036 | 0.035 | 14.819
A24 | N25 | 8 | 50 | 50 | 4.44 | 10.84 | 0.0314 | A24 | N25 | 149.384 | 149.116 | 134.565 | 134.824 | 0.013586 | 0.013153 | A24 | N25 | 4.438 | 33.455 | 4.438 | 0.268 | 0.259 | 14.292
A24 | N26 | 53 | 100 | 100 | 1.2 | 5.58 | 0.8321 | A24 | N26 | 149.384 | 149.381 | 134.565 | 134.567 | 0.0019104 | 0.0018494 | A24 | N26 | 1.2 | 0.052 | 1.2 | 0.003 | 0.003 | 14.814
A23 | N27 | 6 | 50 | 50 | 5.04 | 11.53 | 0.02355 | A23 | N27 | 149.42 | 149.147 | 134.53 | 134.794 | 0.01074 | 0.010398 | A23 | N27 | 5.04 | 45.479 | 5.042 | 0.273 | 0.264 | 14.354
[5 empty] | 70.28 |  | 12.7335
Код нач. | Код кон. | L | Ду1 | Ду2 | Gотоп | Dо | V | Код нач. | Код кон. | Н1нач | Н1кон | Н2нач | Н2кон | S1 | S2 | Код нач. | Код кон. | G1 | dH/L1 | G3 аб | dHпод | dHобр | Напор
A4 | A25 | 80 | 50 | 50 |  |  | 0.314 | A4 | A25 | 148.663 | 142.515 | 135.263 | 141.215 | 0.11602 | 0.11232 | A4 | A25 | 7.28 | 76.854 |  | 6.148 | 5.952 | 1.3
A25 | N28 | 10 | 50 | 50 | 3.64 | 19.75 | 0.03925 | A25 | N28 | 142.515 | 142.297 | 141.215 | 141.426 | 0.016431 | 0.015907 | A25 | N28 | 3.64 | 21.768 | 3.641 | 0.218 | 0.211 | 0.871
A25 | N29 | 33 | 50 | 50 | 4.4 | 57.26 | 0.12953 | A25 | N29 | 142.515 | 141.863 | 141.215 | 141.845 | 0.049154 | 0.047587 | A25 | N29 | 3.64 | 19.734 | 3.64 | 0.651 | 0.63 | 0.018
A1 | A26 | 12 | 100 | 100 |  |  | 0.1884 | A1 | A26 | 150.163 | 150.135 | 133.81 | 133.838 | 0.0005391 | 0.00052191 | A1 | A26 | 7.297 | 2.392 |  | 0.029 | 0.028 | 16.297
A26 | A27 | 33 | 100 | 100 |  |  | 0.5181 | A26 | A27 | 150.135 | 150.101 | 133.838 | 133.87 | 0.0012415 | 0.0012019 | A26 | A27 | 5.217 | 1.024 |  | 0.034 | 0.033 | 16.231
A27 | A28 | 8 | 50 | 50 |  |  | 0.0314 | A27 | A28 | 150.101 | 149.913 | 133.87 | 134.052 | 0.013586 | 0.013153 | A27 | A28 | 3.72 | 23.504 |  | 0.188 | 0.182 | 15.86
A27 | A29 | 12 | 100 | 100 |  |  | 0.1884 | A27 | A29 | 150.101 | 150.1 | 133.87 | 133.872 | 0.0005391 | 0.00052191 | A27 | A29 | 1.496 | 0.101 |  | 0.001 | 0.001 | 16.228
A29 | A30 | 12 | 50 | 50 |  |  | 0.0471 | A29 | A30 | 150.1 | 150.094 | 133.872 | 133.877 | 0.019277 | 0.018662 | A29 | A30 | 0.536 | 0.462 |  | 0.006 | 0.005 | 16.217
A28 | N30 | 2 | 50 | 50 | 3.32 | 9.15 | 0.00785 | A28 | N30 | 149.913 | 149.857 | 134.052 | 134.106 | 0.0050495 | 0.0048884 | A28 | N30 | 3.32 | 27.833 | 3.319 | 0.056 | 0.054 | 15.751
A28 | N31 | 26 | 50 | 50 | 0.4 | 3.17 | 0.10205 | A28 | N31 | 149.913 | 149.907 | 134.052 | 134.058 | 0.039195 | 0.037945 | A28 | N31 | 0.4 | 0.241 | 0.4 | 0.006 | 0.006 | 15.848
A30 | N32 | 15 | 50 | 50 | 0.2 | 3 | 0.058875 | A30 | N32 | 150.094 | 150.093 | 133.877 | 133.878 | 0.023545 | 0.022794 | A30 | N32 | 0.256 | 0.103 | 0.256 | 0.002 | 0.001 | 16.214
A30 | N33 | 13 | 50 | 50 | 0.28 | 3 | 0.051025 | A30 | N33 | 150.094 | 150.093 | 133.877 | 133.879 | 0.0207 | 0.020039 | A30 | N33 | 0.28 | 0.125 | 0.28 | 0.002 | 0.002 | 16.214
A29 | A29A | 3 | 100 | 100 |  |  | 0.0471 | A29 | A29A | 150.1 | 150.099 | 133.872 | 133.872 | 0.00023809 | 0.00023049 | A29 | A29A | 0.961 | 0.073 |  | 0 | 0 | 16.228
A29A | N34 | 18 | 32 | 32 | 0.96 | 4.92 | 0.028938 | A29A | N34 | 150.099 | 149.817 | 133.872 | 134.145 | 0.3066 | 0.29682 | A29A | N34 | 0.96 | 15.704 | 0.96 | 0.283 | 0.274 | 15.672
A26 | A31 | 83 | 50 | 50 |  |  | 0.32577 | A26 | A31 | 150.135 | 149.614 | 133.838 | 134.342 | 0.12029 | 0.11645 | A26 | A31 | 2.08 | 6.27 |  | 0.52 | 0.504 | 15.273
A31 | A32 | 10 | 50 | 50 |  |  | 0.03925 | A31 | A32 | 149.614 | 149.603 | 134.342 | 134.353 | 0.016431 | 0.015907 | A31 | A32 | 0.84 | 1.159 |  | 0.012 | 0.011 | 15.25
A31 | A33 | 5 | 50 | 50 |  |  | 0.019625 | A31 | A33 | 149.614 | 149.608 | 134.342 | 134.348 | 0.0093177 | 0.0090205 | A31 | A33 | 0.84 | 1.315 |  | 0.007 | 0.006 | 15.26
A31 | N35 | 5 | 50 | 50 | 0.4 | 3.2 | 0.019625 | A31 | N35 | 149.614 | 149.613 | 134.342 | 134.343 | 0.0093177 | 0.0090205 | A31 | N35 | 0.4 | 0.298 | 0.4 | 0.001 | 0.001 | 15.27
A33 | N36 | 3 | 50 | 50 | 0.56 | 3.79 | 0.011775 | A33 | N36 | 149.608 | 149.606 | 134.348 | 134.35 | 0.0064722 | 0.0062658 | A33 | N36 | 0.56 | 0.677 | 0.56 | 0.002 | 0.002 | 15.256
A33 | N37 | 34 | 50 | 50 | 0.28 | 3 | 0.13345 | A33 | N37 | 149.608 | 149.604 | 134.348 | 134.352 | 0.050577 | 0.048964 | A33 | N37 | 0.28 | 0.117 | 0.28 | 0.004 | 0.004 | 15.252
A32 | N38 | 2 | 50 | 50 | 0.4 | 3.2 | 0.00785 | A32 | N38 | 149.603 | 149.602 | 134.353 | 134.354 | 0.0050495 | 0.0048884 | A32 | N38 | 0.4 | 0.404 | 0.4 | 0.001 | 0.001 | 15.248
A32 | N39 | 13 | 50 | 50 | 0.44 | 3.36 | 0.051025 | A32 | N39 | 149.603 | 149.599 | 134.353 | 134.357 | 0.0207 | 0.020039 | A32 | N39 | 0.44 | 0.308 | 0.44 | 0.004 | 0.004 | 15.242
A1A | N40 | 6 | 150 | 150 | 0.12 | 3 | 0.21195 | A1A | N40 | 150.663 | 150.663 | 133.326 | 133.326 | 4.9967e-05 | 4.8373e-05 | A1A | N40 | 0.274 | 0.001 | 0.265 | 0 | 0 | 17.337
|  | 1261 |  |  | 85.68 |  | 15.3058
м.в.ст..час2
т2
м.в.ст..час2
т2

## 16
Гидравлический расчет |  |  |  | коррекция данных |  | Каминский 1
|  | Длина трассы | Диаметр внутрен подающей | Диаметр внутрен обратной | Нагрузка на отопление | Диаметр шайбы | Объем участка |  |  | Давление подающей в начале трассы | Давление подающей в конце трассы | Давление обратной в начале трассы | Давление обратной в конце трассы | Сопротив- ление подающей | Сопротив- ление обратной |  |  | Расход по трассе | Уделбное падение давления | Расход абонента | Падение давления подающей | Падение давления обратной | Располагае- мый напор в конце трассы
Код нач. | Код кон. | L | Ду1 | Ду2 | Gотоп | Dо | V | Код нач. | Код кон. | Н1нач | Н1кон | Н2нач | Н2кон | S1 | S2 | Код нач. | Код кон. | G1 | dH/L1 | G3 аб | dHпод | dHобр | Напор
|  | м | мм | мм | т/час | мм | м3 |  |  | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. |  |  |  |  | т/час | мм/м | т/час | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст.
Кот№1 | A0 | 3 | 50 | 50 |  |  | 0.011775 | Кот№1 | A0 | 138 | 137.288 | 130 | 130.696 | 0.0064722 | 0.0062658 | Кот№1 | A0 | 10.488 | 237.291 | -0.048 | 0.712 | 0.696 | 6.593
A0 | A1A | 15 | 50 | 50 |  |  | 0.058875 | A0 | A1A | 137.288 | 134.778 | 130.696 | 133.148 | 0.023545 | 0.022794 | A0 | A1A | 10.324 | 167.311 |  | 2.51 | 2.452 | 1.631
A1A | A1 | 8 | 50 | 100 |  |  | 0.0628 | A1A | A1 | 134.778 | 133.33 | 133.148 | 133.19 | 0.013586 | 0.00039239 | A1A | A1 | 10.324 | 181.015 |  | 1.448 | 0.042 | 0.14
A1 | N1 | 14 | 50 | 50 | 2.08 | 56.5 | 0.05495 | A1 | N1 | 133.33 | 133.261 | 133.19 | 133.257 | 0.022122 | 0.021417 | A1 | N1 | 1.768 | 4.937 | 1.768 | 0.069 | 0.067 | 0.004
A1 | A2 | 30 | 100 | 100 |  |  | 0.471 | A1 | A2 | 133.33 | 133.279 | 133.19 | 133.241 | 0.0011411 | 0.0011047 | A1 | A2 | 6.731 | 1.724 |  | 0.052 | 0.051 | 0.038
A2 | A3 | 8 | 100 | 100 |  |  | 0.1256 | A2 | A3 | 133.279 | 133.269 | 133.241 | 133.25 | 0.00040532 | 0.00039239 | A2 | A3 | 4.837 | 1.185 |  | 0.009 | 0.009 | 0.019
A3 | A4 | 8 | 100 | 100 |  |  | 0.1256 | A3 | A4 | 133.269 | 133.267 | 133.25 | 133.253 | 0.00040532 | 0.00039239 | A3 | A4 | 2.489 | 0.314 |  | 0.003 | 0.002 | 0.014
A4 | A5 | 19 | 100 | 100 |  |  | 0.2983 | A4 | A5 | 133.267 | 133.264 | 133.253 | 133.255 | 0.00077322 | 0.00074856 | A4 | A5 | 1.914 | 0.149 |  | 0.003 | 0.003 | 0.008
A5 | A6 | 9 | 100 | 100 |  |  | 0.1413 | A5 | A6 | 133.264 | 133.263 | 133.255 | 133.256 | 0.00043876 | 0.00042477 | A5 | A6 | 1.175 | 0.067 |  | 0.001 | 0.001 | 0.007
A3 | A7 | 29 | 100 | 100 |  |  | 0.4553 | A3 | A7 | 133.269 | 133.263 | 133.25 | 133.256 | 0.0011077 | 0.0010724 | A3 | A7 | 2.349 | 0.211 |  | 0.006 | 0.006 | 0.007
A7 | A8 | 12 | 100 | 100 |  |  | 0.1884 | A7 | A8 | 133.263 | 133.261 | 133.256 | 133.258 | 0.0005391 | 0.00052191 | A7 | A8 | 1.918 | 0.165 |  | 0.002 | 0.002 | 0.003
A1 | N2 | 13 | 50 | 50 | 2.72 | 63.58 | 0.051025 | A1 | N2 | 133.33 | 133.261 | 133.19 | 133.257 | 0.0207 | 0.020039 | A1 | N2 | 1.825 | 5.306 | 1.825 | 0.069 | 0.067 | 0.005
A2 | N3 | 13 | 50 | 50 | 2.24 | 80.07 | 0.051025 | A2 | N3 | 133.279 | 133.26 | 133.241 | 133.259 | 0.0207 | 0.020039 | A2 | N3 | 0.947 | 1.428 | 0.948 | 0.019 | 0.018 | 0.001
A2 | N4 | 13 | 50 | 50 | 2.16 | 78.62 | 0.051025 | A2 | N4 | 133.279 | 133.26 | 133.241 | 133.259 | 0.0207 | 0.020039 | A2 | N4 | 0.947 | 1.429 | 0.948 | 0.019 | 0.018 | 0.001
A4 | N5 | 13 | 50 | 50 | 2.04 | 97.97 | 0.051025 | A4 | N5 | 133.267 | 133.26 | 133.253 | 133.259 | 0.0207 | 0.020039 | A4 | N5 | 0.575 | 0.527 | 0.577 | 0.007 | 0.007 | 0
A5 | N6 | 15 | 50 | 50 | 2.12 | 117.22 | 0.058875 | A5 | N6 | 133.264 | 133.26 | 133.255 | 133.259 | 0.023545 | 0.022794 | A5 | N6 | 0.417 | 0.272 | 0.419 | 0.004 | 0.004 | 0
A5 | N7 | 26 | 50 | 50 | 2.04 | 130.2 | 0.10205 | A5 | N7 | 133.264 | 133.26 | 133.255 | 133.26 | 0.039195 | 0.037945 | A5 | N7 | 0.324 | 0.159 | 0.326 | 0.004 | 0.004 | 0
A6 | N8 | 5 | 50 | 50 | 2.16 | 98.59 | 0.019625 | A6 | N8 | 133.263 | 133.26 | 133.256 | 133.259 | 0.0093177 | 0.0090205 | A6 | N8 | 0.601 | 0.674 | 0.603 | 0.003 | 0.003 | 0
A6 | ТК | 22 | 100 | 100 |  |  | 0.3454 | A6 | ТК | 133.263 | 133.263 | 133.256 | 133.256 | 0.00087356 | 0.0008457 | A6 | ТК | 0.576 | 0.013 |  | 0 | 0 | 0.007
ТК | N9 | 5 | 50 | 50 | 2.12 | 99.73 | 0.019625 | ТК | N9 | 133.263 | 133.26 | 133.256 | 133.259 | 0.0093177 | 0.0090205 | ТК | N9 | 0.576 | 0.619 | 0.578 | 0.003 | 0.003 | 0
A7 | N10 | 11 | 50 | 50 | 2.32 | 120.57 | 0.043175 | A7 | N10 | 133.263 | 133.26 | 133.256 | 133.259 | 0.017854 | 0.017285 | A7 | N10 | 0.432 | 0.302 | 0.433 | 0.003 | 0.003 | 0
A8 | N11 | 7 | 50 | 50 | 2.2 | 132.78 | 0.027475 | A8 | N11 | 133.261 | 133.26 | 133.258 | 133.26 | 0.012163 | 0.011775 | A8 | N11 | 0.337 | 0.197 | 0.338 | 0.001 | 0.001 | 0
A8 | N12 | 12 | 100 | 100 | 2.48 | 130.26 | 0.1884 | A8 | N12 | 133.261 | 133.26 | 133.258 | 133.259 | 0.0005391 | 0.00052191 | A8 | N12 | 1.584 | 0.113 | 1.586 | 0.001 | 0.001 | 0
A0 | N13 | 6 | 50 | 50 | 0.08 | 3 | 0.02355 | A0 | N13 | 137.288 | 137.288 | 130.696 | 130.696 | 0.01074 | 0.010398 | A0 | N13 | 0.163 | 0.048 | 0.163 | 0 | 0 | 6.592
|  | 316 |  |  | 26.76 |  | 3.0262
м.в.ст..час2
т2
м.в.ст..час2
т2

## 15
Гидравлический расчет |  |  |  | коррекция данных |  | Парское
|  | Длина трассы | Диаметр внутрен подающей | Диаметр внутрен обратной | Нагрузка на отопление | Диаметр шайбы | Объем участка |  |  | Давление подающей в начале трассы | Давление подающей в конце трассы | Давление обратной в начале трассы | Давление обратной в конце трассы | Сопротив- ление подающей | Сопротив- ление обратной |  |  | Расход по трассе | Уделбное падение давления | Расход абонента | Падение давления подающей | Падение давления обратной | Располагае- мый напор в конце трассы
Код нач. | Код кон. | L | Ду1 | Ду2 | Gотоп | Dо | V | Код нач. | Код кон. | Н1нач | Н1кон | Н2нач | Н2кон | S1 | S2 | Код нач. | Код кон. | G1 | dH/L1 | G3 аб | dHпод | dHобр | Напор
|  | м | мм | мм | т/час | мм | м3 |  |  | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. |  |  |  |  | т/час | мм/м | т/час | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст.
КОТ1 | А0 | 2 | 150 | 150 |  |  | 0.07065 | КОТ1 | А0 | 29 | 28.922 | 13 | 13.069 | 3.8291e-05 | 3.3686e-05 | КОТ1 | А0 | 45.234 | 39.174 | -0.001 | 0.078 | 0.069 | 15.853
А0 | A1 | 4 | 150 | 150 |  |  | 0.1413 | А0 | A1 | 28.922 | 28.827 | 13.069 | 13.152 | 4.6639e-05 | 4.1029e-05 | А0 | A1 | 44.981 | 23.591 |  | 0.094 | 0.083 | 15.675
A1 | A2 | 101 | 100 | 100 |  |  | 1.5857 | A1 | A2 | 28.827 | 27.217 | 13.152 | 14.568 | 0.003869 | 0.0034036 | A1 | A2 | 20.399 | 15.941 |  | 1.61 | 1.416 | 12.649
A2 | A3 | 52 | 100 | 100 |  |  | 0.8164 | A2 | A3 | 27.217 | 26.583 | 14.568 | 15.126 | 0.0020655 | 0.0018171 | A2 | A3 | 17.52 | 12.193 |  | 0.634 | 0.558 | 11.457
A3 | A4 | 13 | 100 | 100 |  |  | 0.2041 | A3 | A4 | 26.583 | 26.448 | 15.126 | 15.245 | 0.00063006 | 0.00055428 | A3 | A4 | 14.64 | 10.388 |  | 0.135 | 0.119 | 11.203
A4 | A5 | 16 | 100 | 100 |  |  | 0.2512 | A4 | A5 | 26.448 | 26.346 | 15.245 | 15.335 | 0.00074048 | 0.00065142 | A4 | A5 | 11.76 | 6.4 |  | 0.102 | 0.09 | 11.011
A5 | A6 | 18 | 100 | 100 |  |  | 0.2826 | A5 | A6 | 26.346 | 26.282 | 15.335 | 15.391 | 0.00081409 | 0.00071618 | A5 | A6 | 8.879 | 3.566 |  | 0.064 | 0.056 | 10.89
A2 | N6 | 6 | 50 | 50 | 2.88 | 9.03 | 0.02355 | A2 | N6 | 27.217 | 27.119 | 14.568 | 14.655 | 0.011819 | 0.010398 | A2 | N6 | 2.879 | 16.326 | 2.879 | 0.098 | 0.086 | 12.465
A3 | N7 | 11 | 50 | 50 | 2.88 | 9.29 | 0.043175 | A3 | N7 | 26.583 | 26.42 | 15.126 | 15.269 | 0.019648 | 0.017285 | A3 | N7 | 2.88 | 14.815 | 2.879 | 0.163 | 0.143 | 11.151
A4 | N8 | 12 | 50 | 50 | 2.88 | 9.35 | 0.0471 | A4 | N8 | 26.448 | 26.272 | 15.245 | 15.4 | 0.021213 | 0.018662 | A4 | N8 | 2.881 | 14.669 | 2.88 | 0.176 | 0.155 | 10.872
A5 | N9 | 8 | 50 | 50 | 2.88 | 9.37 | 0.0314 | A5 | N9 | 26.346 | 26.222 | 15.335 | 15.444 | 0.014951 | 0.013153 | A5 | N9 | 2.88 | 15.505 | 2.879 | 0.124 | 0.109 | 10.778
A6 | N10 | 7 | 50 | 50 | 2.88 | 9.39 | 0.027475 | A6 | N10 | 26.282 | 26.171 | 15.391 | 15.489 | 0.013385 | 0.011775 | A6 | N10 | 2.879 | 15.85 | 2.879 | 0.111 | 0.098 | 10.682
A6 | Nконт10 | 45 | 50 | 50 | 6 | 15.68 | 0.17663 | A6 | Nконт10 | 26.282 | 23.658 | 15.391 | 17.699 | 0.072881 | 0.064115 | A6 | Nконт10 | 6 | 58.311 | 6.001 | 2.624 | 2.308 | 5.958
A1 | A7 | 49 | 100 | 100 |  |  | 0.7693 | A1 | A7 | 28.827 | 27.646 | 13.152 | 14.191 | 0.0019551 | 0.0017199 | A1 | A7 | 24.581 | 24.109 |  | 1.181 | 1.039 | 13.455
A7 | A8 | 28 | 100 | 100 |  |  | 0.4396 | A7 | A8 | 27.646 | 27.324 | 14.191 | 14.474 | 0.0011822 | 0.00104 | A7 | A8 | 16.493 | 11.484 |  | 0.322 | 0.283 | 12.85
A8 | A9 | 9 | 100 | 100 |  |  | 0.1413 | A8 | A9 | 27.324 | 27.239 | 14.474 | 14.55 | 0.00048284 | 0.00042477 | A8 | A9 | 13.333 | 9.537 |  | 0.086 | 0.076 | 12.689
A9 | A10 | 20 | 50 | 50 |  |  | 0.0785 | A9 | A10 | 27.239 | 23.553 | 14.55 | 17.792 | 0.033739 | 0.029681 | A9 | A10 | 10.452 | 184.298 |  | 3.686 | 3.242 | 5.761
A10 | A11 | 21 | 50 | 50 |  |  | 0.082425 | A10 | A11 | 23.553 | 21.528 | 17.792 | 19.573 | 0.035304 | 0.031058 | A10 | A11 | 7.572 | 96.393 |  | 2.024 | 1.781 | 1.955
A11 | A12 | 22 | 50 | 50 |  |  | 0.08635 | A11 | A12 | 21.528 | 20.602 | 19.573 | 20.388 | 0.03687 | 0.032436 | A11 | A12 | 5.012 | 42.102 |  | 0.926 | 0.815 | 0.214
A12 | N3 | 14 | 50 | 50 | 2.96 | 61.36 | 0.05495 | A12 | N3 | 20.602 | 20.491 | 20.388 | 20.485 | 0.024345 | 0.021417 | A12 | N3 | 2.132 | 7.907 | 2.132 | 0.111 | 0.097 | 0.006
A12 | N2 | 4 | 50 | 50 | 2.88 | 32.03 | 0.0157 | A12 | N2 | 20.602 | 20.53 | 20.388 | 20.451 | 0.0086881 | 0.0076431 | A12 | N2 | 2.88 | 18.014 | 2.879 | 0.072 | 0.063 | 0.079
A11 | N1 | 5 | 50 | 50 | 2.56 | 13.76 | 0.019625 | A11 | N1 | 21.528 | 21.461 | 19.573 | 19.632 | 0.010254 | 0.0090205 | A11 | N1 | 2.56 | 13.439 | 2.561 | 0.067 | 0.059 | 1.829
A10 | N5 | 2 | 50 | 50 | 2.88 | 11 | 0.00785 | A10 | N5 | 23.553 | 23.507 | 17.792 | 17.833 | 0.0055567 | 0.0048884 | A10 | N5 | 2.88 | 23.048 | 2.879 | 0.046 | 0.041 | 5.674
A9 | N4 | 9 | 100 | 100 | 2.88 | 8.99 | 0.1413 | A9 | N4 | 27.239 | 27.235 | 14.55 | 14.553 | 0.00048284 | 0.00042477 | A9 | N4 | 2.88 | 0.445 | 2.881 | 0.004 | 0.004 | 12.681
A7 | A13 | 64 | 100 | 100 |  |  | 1.0048 | A7 | A13 | 27.646 | 27.482 | 14.191 | 14.336 | 0.0025072 | 0.0022056 | A7 | A13 | 8.089 | 2.563 |  | 0.164 | 0.144 | 13.146
A13 | A14 | 62 | 50 | 50 |  |  | 0.24335 | A13 | A14 | 27.482 | 21.6 | 14.336 | 19.51 | 0.099497 | 0.08753 | A13 | A14 | 7.689 | 94.872 |  | 5.882 | 5.175 | 2.09
A14 | Nшк1 | 10 | 50 | 50 | 8.4 | 54.44 | 0.03925 | A14 | Nшк1 | 21.6 | 20.531 | 19.51 | 20.451 | 0.018082 | 0.015907 | A14 | Nшк1 | 7.689 | 106.898 | 7.689 | 1.069 | 0.94 | 0.08
A13 | Nа9 | 12 | 50 | 50 | 0.4 | 3.32 | 0.0471 | A13 | Nа9 | 27.482 | 27.479 | 14.336 | 14.339 | 0.021213 | 0.018662 | A13 | Nа9 | 0.4 | 0.283 | 0.4 | 0.003 | 0.003 | 13.14
A8 | N11 | 3 | 50 | 50 | 3.16 | 9.41 | 0.011775 | A8 | N11 | 27.324 | 27.253 | 14.474 | 14.537 | 0.0071224 | 0.0062658 | A8 | N11 | 3.16 | 23.702 | 3.161 | 0.071 | 0.063 | 12.717
А0 | N12 | 6 | 50 | 50 | 0.04 | 3 | 0.02355 | А0 | N12 | 28.922 | 28.921 | 13.069 | 13.07 | 0.011819 | 0.010398 | А0 | N12 | 0.253 | 0.126 | 0.253 | 0.001 | 0.001 | 15.851
|  | 635 |  |  | 46.56 |  | 6.908
м.в.ст..час2
т2
м.в.ст..час2
т2

## 14а
Гидравлический расчет |  |  | коррекция данных |  | Вичугский проезд
|  | Длина трассы | Диаметр внутрен подающей | Диаметр внутрен обратной | Нагрузка на отопление | Диаметр шайбы | Объем участка |  |  | Давление подающей в начале трассы | Давление подающей в конце трассы | Давление обратной в начале трассы | Давление обратной в конце трассы | Сопротив- ление подающей | Сопротив- ление обратной |  |  | Расход по трассе | Уделбное падение давления | Расход абонента | Падение давления подающей | Падение давления обратной | Располагае- мый напор в конце трассы
Код нач. | Код кон. | L | Ду1 | Ду2 | Gотоп | Dо | V | Код нач. | Код кон. | Н1нач | Н1кон | Н2нач | Н2кон | S1 | S2 | Код нач. | Код кон. | G1 | dH/L1 | G3 аб | dHпод | dHобр | Напор
|  | м | мм | мм | т/час | мм | м3 |  |  | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. |  |  |  |  | т/час | мм/м | т/час | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст.
Кот | A1 | 55 | 100 | 100 |  |  | 0.8635 | Кот | A1 | 26 | 26 | 10 | 10 |  |  | Кот | A1
A1 | A2 | 40 | 100 | 100 |  |  | 0.628 | A1 | A2 | 26 | 26 | 10 | 10 |  |  | A1 | A2
A2 | A3 | 70 | 100 | 100 |  |  | 1.099 | A2 | A3 | 26 | 26 | 10 | 10 |  |  | A2 | A3
A3 | A4 | 30 | 100 | 100 |  |  | 0.471 | A3 | A4 | 26 | 26 | 10 | 10 |  |  | A3 | A4
A4 | A5 | 100 | 100 | 100 |  |  | 1.57 | A4 | A5 | 26 | 26 | 10 | 10 |  |  | A4 | A5
A2 | N1 | 8 | 50 | 50 | 3.44 | 3 | 0.0314 | A2 | N1 | 26 | 26 | 10 | 10 |  |  | A2 | N1
A3 | N2 | 5 | 50 | 50 | 3.44 | 3 | 0.019625 | A3 | N2 | 26 | 26 | 10 | 10 |  |  | A3 | N2
A4 | N3 | 29 | 100 | 100 | 3.44 | 3 | 0.4553 | A4 | N3 | 26 | 26 | 10 | 10 |  |  | A4 | N3
A5 | N4 | 25 | 50 | 50 | 0.56 | 3 | 0.098125 | A5 | N4 | 26 | 26 | 10 | 10 |  |  | A5 | N4
A5 | A6 | 150 | 100 | 100 |  |  | 2.355 | A5 | A6 | 26 | 26 | 10 | 10 |  |  | A5 | A6
A6 | A7 | 100 | 100 | 100 |  |  | 1.57 | A6 | A7 | 26 | 26 | 10 | 10 |  |  | A6 | A7
A7 | N5 | 65 | 70 | 70 | 3.32 | 3 | 0.50004 | A7 | N5 | 26 | 26 | 10 | 10 |  |  | A7 | N5
A7 | N6 | 10 | 80 | 80 | 3.16 | 3 | 0.10048 | A7 | N6 | 26 | 26 | 10 | 10 |  |  | A7 | N6
A6 | N7 | 35 | 32 | 32 | 2.32 | 3 | 0.056269 | A6 | N7 | 26 | 26 | 10 | 10 |  |  | A6 | N7
A1 | A8 | 150 | 100 | 100 |  |  | 2.355 | A1 | A8 | 26 | 26 | 10 | 10 |  |  | A1 | A8
A8 | N8 | 5 | 70 | 70 | 1 | 3 | 0.038465 | A8 | N8 | 26 | 26 | 10 | 10 |  |  | A8 | N8
A8 | N9 | 120 | 50 | 50 | 1 | 3 | 0.471 | A8 | N9 | 26 | 26 | 10 | 10 |  |  | A8 | N9
A1 | A9 | 150 | 100 | 100 |  |  | 2.355 | A1 | A9 | 26 | 26 | 10 | 10 |  |  | A1 | A9
A9 | A10 | 30 | 70 | 70 |  |  | 0.23079 | A9 | A10 | 26 | 26 | 10 | 10 |  |  | A9 | A10
A10 | A11 | 60 | 70 | 70 |  |  | 0.46158 | A10 | A11 | 26 | 26 | 10 | 10 |  |  | A10 | A11
A10 | N10 | 3 | 70 | 70 | 1 | 3 | 0.023079 | A10 | N10 | 26 | 26 | 10 | 10 |  |  | A10 | N10
A11 | N11 | 3 | 70 | 70 | 1 | 3 | 0.023079 | A11 | N11 | 26 | 26 | 10 | 10 |  |  | A11 | N11
A11 | N12 | 8 | 70 | 70 | 1 | 3 | 0.061544 | A11 | N12 | 26 | 26 | 10 | 10 |  |  | A11 | N12
A9 | A12 | 15 | 70 | 70 |  |  | 0.11539 | A9 | A12 | 26 | 26 | 10 | 10 |  |  | A9 | A12
A12 | N13 | 3 | 70 | 70 | 1 | 3 | 0.023079 | A12 | N13 | 26 | 26 | 10 | 10 |  |  | A12 | N13
A12 | N14 | 8 | 70 | 70 | 1 | 3 | 0.061544 | A12 | N14 | 26 | 26 | 10 | 10 |  |  | A12 | N14
|  | 1277 |  |  | 26.68 |  | 16.0373
м.в.ст..час2
т2
м.в.ст..час2
т2

## 3а
Гидравлический расчет |  |  |  | коррекция данных |  | Тайманиха
|  | Длина трассы | Диаметр внутрен подающей | Диаметр внутрен обратной | Нагрузка на отопление | Диаметр шайбы | Объем участка |  |  | Давление подающей в начале трассы | Давление подающей в конце трассы | Давление обратной в начале трассы | Давление обратной в конце трассы | Сопротив- ление подающей | Сопротив- ление обратной |  |  | Расход по трассе | Уделбное падение давления | Расход абонента | Падение давления подающей | Падение давления обратной | Располагае- мый напор в конце трассы
Код нач. | Код кон. | L | Ду1 | Ду2 | Gотоп | Dо | V | Код нач. | Код кон. | Н1нач | Н1кон | Н2нач | Н2кон | S1 | S2 | Код нач. | Код кон. | G1 | dH/L1 | G3 аб | dHпод | dHобр | Напор
|  | м | мм | мм | т/час | мм | м3 |  |  | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. |  |  |  |  | т/час | мм/м | т/час | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст.
Кот | A1A | 10 | 125 | 125 |  |  | 0.24531 | Кот | A1A | 40 | 39.961 | 5 | 5.037 | 0.00015722 | 0.00015221 | Кот | A1A | 15.66 | 3.856 | 0 | 0.039 | 0.037 | 34.924
A1A | A1 | 290 | 125 | 125 |  |  | 7.1141 | A1A | A1 | 39.961 | 39.265 | 5.037 | 5.711 | 0.0029796 | 0.0028846 | A1A | A1 | 15.284 | 2.4 |  | 0.696 | 0.674 | 33.554
A1 | A1A | 53 | 125 | 125 |  |  | 1.3002 | A1 | A1A | 39.265 | 39.162 | 5.711 | 5.811 | 0.00059067 | 0.00057183 | A1 | A1A | 13.244 | 1.955 |  | 0.104 | 0.1 | 33.35
A1A | A2 | 36 | 125 | 125 |  |  | 0.88313 | A1A | A2 | 39.162 | 39.088 | 5.811 | 5.883 | 0.0004193 | 0.00040593 | A1A | A2 | 13.244 | 2.043 |  | 0.074 | 0.071 | 33.206
A2 | A3 | 21 | 125 | 125 |  |  | 0.51516 | A2 | A3 | 39.088 | 39.075 | 5.883 | 5.895 | 0.0002681 | 0.00025955 | A2 | A3 | 7.004 | 0.626 |  | 0.013 | 0.013 | 33.18
A3 | A4 | 132 | 76 | 76 |  |  | 1.197 | A3 | A4 | 39.075 | 38.776 | 5.895 | 6.185 | 0.019809 | 0.019177 | A3 | A4 | 3.883 | 2.263 |  | 0.299 | 0.289 | 32.592
A4 | A5 | 78 | 76 | 76 |  |  | 0.70733 | A4 | A5 | 38.776 | 38.744 | 6.185 | 6.216 | 0.011874 | 0.011496 | A4 | A5 | 1.643 | 0.411 |  | 0.032 | 0.031 | 32.529
A5 | A6 | 39 | 76 | 76 |  |  | 0.35366 | A5 | A6 | 38.744 | 38.737 | 6.216 | 6.223 | 0.0061436 | 0.0059476 | A5 | A6 | 1.123 | 0.198 |  | 0.008 | 0.007 | 32.513
A2 | N1 | 33 | 76 | 76 | 3.12 | 7.36 | 0.29925 | A2 | N1 | 39.088 | 39.037 | 5.883 | 5.932 | 0.0052619 | 0.0050941 | A2 | N1 | 3.121 | 1.553 | 3.12 | 0.051 | 0.05 | 33.105
A2 | N3 | 29 | 76 | 76 | 3.12 | 7.36 | 0.26298 | A2 | N3 | 39.088 | 39.043 | 5.883 | 5.927 | 0.0046742 | 0.0045251 | A2 | N3 | 3.119 | 1.568 | 3.12 | 0.045 | 0.044 | 33.116
A3 | N2 | 40 | 76 | 76 | 3.12 | 7.37 | 0.36273 | A3 | N2 | 39.075 | 39.014 | 5.895 | 5.955 | 0.0062905 | 0.0060899 | A3 | N2 | 3.121 | 1.532 | 3.12 | 0.061 | 0.059 | 33.059
A4 | N4 | 41 | 76 | 76 | 2.24 | 6.27 | 0.3718 | A4 | N4 | 38.776 | 38.744 | 6.185 | 6.216 | 0.0064375 | 0.0062321 | A4 | N4 | 2.241 | 0.788 | 2.24 | 0.032 | 0.031 | 32.528
A5 | N5 | 21 | 76 | 76 | 0.52 | 3.02 | 0.19043 | A5 | N5 | 38.744 | 38.743 | 6.216 | 6.217 | 0.0034986 | 0.0033871 | A5 | N5 | 0.52 | 0.045 | 0.52 | 0.001 | 0.001 | 32.527
A6 | N6 | 19 | 76 | 76 | 0.76 | 3.65 | 0.1723 | A6 | N6 | 38.737 | 38.735 | 6.223 | 6.225 | 0.0032048 | 0.0031026 | A6 | N6 | 0.76 | 0.097 | 0.76 | 0.002 | 0.002 | 32.51
A6 | N7 | 56 | 76 | 76 | 0.24 | 3 | 0.50783 | A6 | N7 | 38.737 | 38.735 | 6.223 | 6.224 | 0.0086416 | 0.008366 | A6 | N7 | 0.363 | 0.02 | 0.363 | 0.001 | 0.001 | 32.511
A1 | A7 | 73 | 76 | 76 |  |  | 0.66199 | A1 | A7 | 39.265 | 39.219 | 5.711 | 5.756 | 0.01114 | 0.010784 | A1 | A7 | 2.04 | 0.635 |  | 0.046 | 0.045 | 33.463
A7 | N8 | 8 | 50 | 50 | 0.56 | 3.11 | 0.0314 | A7 | N8 | 39.219 | 39.215 | 5.756 | 5.76 | 0.013586 | 0.013153 | A7 | N8 | 0.56 | 0.532 | 0.56 | 0.004 | 0.004 | 33.455
A7 | A8 | 33 | 76 | 76 |  |  | 0.29925 | A7 | A8 | 39.219 | 39.208 | 5.756 | 5.767 | 0.0052619 | 0.0050941 | A7 | A8 | 1.48 | 0.349 |  | 0.012 | 0.011 | 33.44
A8 | N9 | 8 | 50 | 50 | 0.6 | 3.22 | 0.0314 | A8 | N9 | 39.208 | 39.203 | 5.767 | 5.772 | 0.013586 | 0.013153 | A8 | N9 | 0.6 | 0.611 | 0.6 | 0.005 | 0.005 | 33.431
A8 | N10 | 39 | 50 | 50 | 0.88 | 3.9 | 0.15307 | A8 | N10 | 39.208 | 39.163 | 5.767 | 5.81 | 0.057691 | 0.055851 | A8 | N10 | 0.88 | 1.145 | 0.88 | 0.045 | 0.043 | 33.352
A1A | N11 | 19 | 125 | 125 | 0.2 | 3 | 0.46609 | A1A | N11 | 39.961 | 39.961 | 5.037 | 5.037 | 0.00024794 | 0.00024004 | A1A | N11 | 0.377 | 0.002 | 0.376 | 0 | 0 | 34.924
|  | 1078 |  |  | 15.36 |  | 16.1264
м.в.ст..час2
т2
м.в.ст..час2
т2

## 2а
Гидравлический расчет |  |  |  | коррекция данных |  | Острецово
|  | Длина трассы | Диаметр внутрен подающей | Диаметр внутрен обратной | Нагрузка на отопление | Диаметр шайбы | Объем участка |  |  | Давление подающей в начале трассы | Давление подающей в конце трассы | Давление обратной в начале трассы | Давление обратной в конце трассы | Сопротив- ление подающей | Сопротив- ление обратной |  |  | Расход по трассе | Уделбное падение давления | Расход абонента | Падение давления подающей | Падение давления обратной | Располагае- мый напор в конце трассы
Код нач. | Код кон. | L | Ду1 | Ду2 | Gотоп | Dо | V | Код нач. | Код кон. | Н1нач | Н1кон | Н2нач | Н2кон | S1 | S2 | Код нач. | Код кон. | G1 | dH/L1 | G3 аб | dHпод | dHобр | Напор
|  | м | мм | мм | т/час | мм | м3 |  |  | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. |  |  |  |  | т/час | мм/м | т/час | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст.
Кот | A1A | 9 | 150 | 150 |  |  | 0.31793 | Кот | A1A | 20 | 19.921 | 5 | 5.076 | 6.1345e-05 | 5.9389e-05 | Кот | A1A | 35.804 | 8.738 | -0.001 | 0.079 | 0.076 | 14.845
A1A | A1 | 187 | 150 | 150 |  |  | 6.6058 | A1A | A1 | 19.921 | 18.99 | 5.076 | 5.978 | 0.00073647 | 0.00071298 | A1A | A1 | 35.559 | 4.98 |  | 0.931 | 0.902 | 13.012
A1 | N1 | 10 | 50 | 50 | 2.92 | 9.05 | 0.03925 | A1 | N1 | 18.99 | 18.85 | 5.978 | 6.113 | 0.016431 | 0.015907 | A1 | N1 | 2.92 | 14.007 | 2.921 | 0.14 | 0.136 | 12.737
A1 | N2 | 21 | 50 | 50 | 2.92 | 9.09 | 0.082425 | A1 | N2 | 18.99 | 18.716 | 5.978 | 6.243 | 0.032082 | 0.031058 | A1 | N2 | 2.921 | 13.031 | 2.921 | 0.274 | 0.265 | 12.474
A1 | A2 | 124 | 150 | 150 |  |  | 4.3803 | A1 | A2 | 18.99 | 18.551 | 5.978 | 6.403 | 0.00049752 | 0.00048165 | A1 | A2 | 29.719 | 3.544 |  | 0.439 | 0.425 | 12.148
A2 | A3 | 8 | 50 | 50 |  |  | 0.0314 | A2 | A3 | 18.551 | 18.028 | 6.403 | 6.909 | 0.013586 | 0.013153 | A2 | A3 | 6.2 | 65.284 |  | 0.522 | 0.506 | 11.12
A2 | A4 | 97 | 150 | 150 |  |  | 3.4265 | A2 | A4 | 18.551 | 18.332 | 6.403 | 6.615 | 0.00039511 | 0.00038251 | A2 | A4 | 23.518 | 2.253 |  | 0.219 | 0.212 | 11.718
A4 | A5 | 49 | 100 | 100 |  |  | 0.7693 | A4 | A5 | 18.332 | 17.613 | 6.615 | 7.311 | 0.0017766 | 0.0017199 | A4 | A5 | 20.119 | 14.675 |  | 0.719 | 0.696 | 10.302
A5 | A6 | 75 | 100 | 100 |  |  | 1.1775 | A5 | A6 | 17.613 | 17.298 | 7.311 | 7.616 | 0.0026462 | 0.0025618 | A5 | A6 | 10.92 | 4.208 |  | 0.316 | 0.306 | 9.681
A6 | A7 | 85 | 100 | 100 |  |  | 1.3345 | A6 | A7 | 17.298 | 17.156 | 7.616 | 7.753 | 0.0029806 | 0.0028856 | A6 | A7 | 6.88 | 1.66 |  | 0.141 | 0.137 | 9.403
A7 | A8 | 58 | 80 | 80 |  |  | 0.58278 | A7 | A8 | 17.156 | 17.056 | 7.753 | 7.85 | 0.0067963 | 0.0065796 | A7 | A8 | 3.84 | 1.728 |  | 0.1 | 0.097 | 9.206
A3 | N3 | 62 | 50 | 50 | 1.72 | 7.27 | 0.24335 | A3 | N3 | 18.028 | 17.761 | 6.909 | 7.168 | 0.090414 | 0.08753 | A3 | N3 | 1.72 | 4.314 | 1.72 | 0.267 | 0.259 | 10.593
A3 | N4 | 76 | 50 | 50 | 1.72 | 7.29 | 0.2983 | A3 | N4 | 18.028 | 17.702 | 6.909 | 7.225 | 0.11033 | 0.10681 | A3 | N4 | 1.72 | 4.296 | 1.72 | 0.326 | 0.316 | 10.477
A3 | N5 | 29 | 50 | 50 | 2.76 | 9.24 | 0.11382 | A3 | N5 | 18.028 | 17.697 | 6.909 | 7.229 | 0.043463 | 0.042077 | A3 | N5 | 2.76 | 11.416 | 2.76 | 0.331 | 0.32 | 10.468
A4 | N8 | 51 | 50 | 50 | 3.4 | 10.36 | 0.20017 | A4 | N8 | 18.332 | 17.468 | 6.615 | 7.452 | 0.074764 | 0.072379 | A4 | N8 | 3.4 | 16.945 | 3.399 | 0.864 | 0.837 | 10.016
A5 | N6 | 10 | 50 | 50 | 2.92 | 9.6 | 0.03925 | A5 | N6 | 17.613 | 17.473 | 7.311 | 7.446 | 0.016431 | 0.015907 | A5 | N6 | 2.919 | 13.997 | 2.92 | 0.14 | 0.136 | 10.027
A5 | N7 | 4 | 50 | 50 | 2.92 | 9.57 | 0.0157 | A5 | N7 | 17.613 | 17.546 | 7.311 | 7.376 | 0.0078949 | 0.0076431 | A5 | N7 | 2.92 | 16.825 | 2.92 | 0.067 | 0.065 | 10.17
A6 | N9 | 10 | 80 | 80 | 4.04 | 11.41 | 0.10048 | A6 | N9 | 17.298 | 17.274 | 7.616 | 7.639 | 0.0014501 | 0.0014038 | A6 | N9 | 4.04 | 2.367 | 4.041 | 0.024 | 0.023 | 9.635
A7 | N10 | 39 | 50 | 50 | 2.8 | 9.8 | 0.15307 | A7 | N10 | 17.156 | 16.704 | 7.753 | 8.191 | 0.057691 | 0.055851 | A7 | N10 | 2.801 | 11.602 | 2.801 | 0.452 | 0.438 | 8.513
A7 | N11 | 39 | 50 | 50 | 0.24 | 3 | 0.15307 | A7 | N11 | 17.156 | 17.153 | 7.753 | 7.756 | 0.057691 | 0.055851 | A7 | N11 | 0.24 | 0.085 | 0.24 | 0.003 | 0.003 | 9.397
A8 | N12 | 10 | 80 | 80 | 1.72 | 7.53 | 0.10048 | A8 | N12 | 17.056 | 17.052 | 7.85 | 7.854 | 0.0014501 | 0.0014038 | A8 | N12 | 1.72 | 0.429 | 1.72 | 0.004 | 0.004 | 9.198
A8 | N13 | 50 | 40 | 40 | 2.12 | 8.94 | 0.1256 | A8 | N13 | 17.056 | 15.953 | 7.85 | 8.918 | 0.24554 | 0.23771 | A8 | N13 | 2.12 | 22.068 | 2.121 | 1.103 | 1.068 | 7.035
A1A | N14 | 11 | 150 | 150 | 0.2 | 3 | 0.38858 | A1A | N14 | 19.921 | 19.921 | 5.076 | 5.076 | 6.8931e-05 | 6.6732e-05 | A1A | N14 | 0.244 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 14.845
A5 | N15 | 39 | 100 | 100 | 3.36 | 10.24 | 0.6123 | A5 | N15 | 17.613 | 17.597 | 7.311 | 7.327 | 0.0014421 | 0.0013961 | A5 | N15 | 3.36 | 0.417 | 3.36 | 0.016 | 0.016 | 10.27
|  | 1153 |  |  | 35.76 |  | 21.2919
м.в.ст..час2
т2
м.в.ст..час2
т2

## 1
Гидравлический расчет |  |  |  | коррекция данных |  | Агросервис
|  | Длина трассы | Диаметр внутрен подающей | Диаметр внутрен обратной | Нагрузка на отопление | Диаметр шайбы | Объем участка |  |  | Давление подающей в начале трассы | Давление подающей в конце трассы | Давление обратной в начале трассы | Давление обратной в конце трассы | Сопротив- ление подающей | Сопротив- ление обратной |  |  | Расход по трассе | Уделбное падение давления | Расход абонента | Падение давления подающей | Падение давления обратной | Располагае- мый напор в конце трассы
Код нач. | Код кон. | L | Ду1 | Ду2 | Gотоп | Dо | V | Код нач. | Код кон. | Н1нач | Н1кон | Н2нач | Н2кон | S1 | S2 | Код нач. | Код кон. | G1 | dH/L1 | G3 аб | dHпод | dHобр | Напор
|  | м | мм | мм | т/час | мм | м3 |  |  | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. |  |  |  |  | т/час | мм/м | т/час | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст.
КОТ1 | A1 | 5 | 200 | 200 |  |  | 0.314 | КОТ1 | A1 | 36 | 35.952 | 18 | 18.046 | 1.2683e-05 | 1.2278e-05 | КОТ1 | A1 | 61.24 | 9.513 | 0 | 0.048 | 0.046 | 17.906
A1 | A2 | 82 | 150 | 150 |  |  | 2.8967 | A1 | A2 | 35.952 | 35.487 | 18.046 | 18.496 | 0.00033822 | 0.00032743 | A1 | A2 | 37.082 | 5.672 |  | 0.465 | 0.45 | 16.991
A2 | A3 | 29 | 150 | 150 |  |  | 1.0244 | A2 | A3 | 35.487 | 35.299 | 18.496 | 18.679 | 0.0001372 | 0.00013283 | A2 | A3 | 37.082 | 6.506 |  | 0.189 | 0.183 | 16.62
A3 | N2 | 92 | 100 | 100 | 2.16 | 7.28 | 1.4444 | A3 | N2 | 35.299 | 35.284 | 18.679 | 18.693 | 0.0032148 | 0.0031122 | A3 | N2 | 2.16 | 0.163 | 2.161 | 0.015 | 0.015 | 16.59
A3 | N3 | 8 | 50 | 50 | 1.2 | 5.43 | 0.0314 | A3 | N3 | 35.299 | 35.279 | 18.679 | 18.698 | 0.013586 | 0.013153 | A3 | N3 | 1.199 | 2.443 | 1.199 | 0.02 | 0.019 | 16.581
A3 | A4 | 12 | 150 | 150 |  |  | 0.4239 | A3 | A4 | 35.299 | 35.216 | 18.679 | 18.759 | 7.2724e-05 | 7.0404e-05 | A3 | A4 | 33.722 | 6.892 |  | 0.083 | 0.08 | 16.457
A4 | A5 | 29 | 150 | 150 |  |  | 1.0244 | A4 | A5 | 35.216 | 35.185 | 18.759 | 18.789 | 0.0001372 | 0.00013283 | A4 | A5 | 15.002 | 1.065 |  | 0.031 | 0.03 | 16.396
A5 | A6 | 19 | 150 | 150 |  |  | 0.67117 | A5 | A6 | 35.185 | 35.171 | 18.789 | 18.803 | 9.9273e-05 | 9.6107e-05 | A5 | A6 | 11.961 | 0.748 |  | 0.014 | 0.014 | 16.368
A5 | N4 | 6 | 50 | 50 | 3.04 | 8.69 | 0.02355 | A5 | N4 | 35.185 | 35.086 | 18.789 | 18.885 | 0.01074 | 0.010398 | A5 | N4 | 3.041 | 16.549 | 3.04 | 0.099 | 0.096 | 16.201
A6 | N5 | 5 | 50 | 50 | 1.72 | 6.53 | 0.019625 | A6 | N5 | 35.171 | 35.143 | 18.803 | 18.829 | 0.0093177 | 0.0090205 | A6 | N5 | 1.72 | 5.515 | 1.721 | 0.028 | 0.027 | 16.314
A6 | A7 | 61 | 150 | 150 |  |  | 2.1548 | A6 | A7 | 35.171 | 35.144 | 18.803 | 18.829 | 0.00025857 | 0.00025033 | A6 | A7 | 10.241 | 0.445 |  | 0.027 | 0.026 | 16.315
A7 | N6 | 5 | 150 | 150 | 10.24 | 15.92 | 0.17663 | A7 | N6 | 35.144 | 35.139 | 18.829 | 18.834 | 4.6174e-05 | 4.4701e-05 | A7 | N6 | 10.241 | 0.969 | 10.244 | 0.005 | 0.005 | 16.305
A1 | A8 | 30 | 200 | 200 |  |  | 1.884 | A1 | A8 | 35.952 | 35.934 | 18.046 | 18.064 | 3.3049e-05 | 3.1995e-05 | A1 | A8 | 23.518 | 0.609 |  | 0.018 | 0.018 | 17.87
A8 | N8 | 5 | 80 | 80 | 3.08 | 8.54 | 0.05024 | A8 | N8 | 35.934 | 35.926 | 18.064 | 18.072 | 0.0008932 | 0.00086471 | A8 | N8 | 3.08 | 1.694 | 3.079 | 0.008 | 0.008 | 17.854
A8 | A9 | 77 | 200 | 200 |  |  | 4.8356 | A8 | A9 | 35.934 | 35.904 | 18.064 | 18.093 | 7.1339e-05 | 6.9064e-05 | A8 | A9 | 20.438 | 0.387 |  | 0.03 | 0.029 | 17.812
A9 | N9 | 4 | 25 | 25 | 1.32 | 5.67 | 0.003925 | A9 | N9 | 35.904 | 35.401 | 18.093 | 18.581 | 0.28909 | 0.27987 | A9 | N9 | 1.32 | 125.904 | 1.32 | 0.504 | 0.488 | 16.82
A9 | A10 | 35 | 150 | 150 |  |  | 1.2364 | A9 | A10 | 35.904 | 35.846 | 18.093 | 18.149 | 0.00015996 | 0.00015486 | A9 | A10 | 19.118 | 1.67 |  | 0.058 | 0.057 | 17.697
A10 | N10 | 57 | 80 | 80 | 4.44 | 10.31 | 0.57274 | A10 | N10 | 35.846 | 35.714 | 18.149 | 18.277 | 0.0066849 | 0.0064717 | A10 | N10 | 4.44 | 2.312 | 4.439 | 0.132 | 0.128 | 17.437
A10 | N11 | 54 | 50 | 50 | 1.88 | 6.74 | 0.21195 | A10 | N11 | 35.846 | 35.567 | 18.149 | 18.419 | 0.079032 | 0.076511 | A10 | N11 | 1.88 | 5.173 | 1.879 | 0.279 | 0.27 | 17.147
A10 | N12 | 98 | 80 | 80 | 9.8 | 15.76 | 0.9847 | A10 | N12 | 35.846 | 34.766 | 18.149 | 19.195 | 0.011252 | 0.010893 | A10 | N12 | 9.798 | 11.022 | 9.801 | 1.08 | 1.046 | 15.57
A10 | N13 | 90 | 70 | 70 | 3 | 8.49 | 0.69237 | A10 | N13 | 35.846 | 35.655 | 18.149 | 18.334 | 0.021204 | 0.020528 | A10 | N13 | 3 | 2.121 | 3 | 0.191 | 0.185 | 17.321
A4 | A11 | 34 | 133 | 133 |  |  | 0.94424 | A4 | A11 | 35.216 | 35.114 | 18.759 | 18.857 | 0.00028972 | 0.00028048 | A4 | A11 | 18.721 | 2.986 |  | 0.102 | 0.098 | 16.257
A11 | N14 | 13 | 100 | 100 | 5.08 | 11.23 | 0.2041 | A11 | N14 | 35.114 | 35.1 | 18.857 | 18.872 | 0.00057254 | 0.00055428 | A11 | N14 | 5.08 | 1.136 | 5.08 | 0.015 | 0.014 | 16.228
A11 | N15 | 45 | 100 | 100 | 13.64 | 18.57 | 0.7065 | A11 | N15 | 35.114 | 34.809 | 18.857 | 19.153 | 0.0016428 | 0.0015904 | A11 | N15 | 13.641 | 6.793 | 13.645 | 0.306 | 0.296 | 15.656
A1 | N16 | 12 | 200 | 200 | 0.64 | 3.89 | 0.7536 | A1 | N16 | 35.952 | 35.952 | 18.046 | 18.046 | 1.8385e-05 | 1.7799e-05 | A1 | N16 | 0.649 | 0.001 | 0.64 | 0 | 0 | 17.906
|  | 907 |  |  | 61.24 |  | 23.2853
м.в.ст..час2
т2
м.в.ст..час2
т2

## 13
Гидравлический расчет |  |  |  | исходный |  | Филисово
|  | Длина трассы | Диаметр внутрен подающей | Диаметр внутрен обратной | Нагрузка на отопление | Диаметр шайбы | Объем участка |  |  | Давление подающей в начале трассы | Давление подающей в конце трассы | Давление обратной в начале трассы | Давление обратной в конце трассы | Сопротив- ление подающей | Сопротив- ление обратной |  |  | Расход по трассе | Уделбное падение давления | Расход абонента | Падение давления подающей | Падение давления обратной | Располагае- мый напор в конце трассы
Код нач. | Код кон. | L | Ду1 | Ду2 | Gотоп | Dо | V | Код нач. | Код кон. | Н1нач | Н1кон | Н2нач | Н2кон | S1 | S2 | Код нач. | Код кон. | G1 | dH/L1 | G3 аб | dHпод | dHобр | Напор
|  | м | мм | мм | т/час | мм | м3 |  |  | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. |  |  |  |  | т/час | мм/м | т/час | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст.
Кот | A1 | 90 | 150 | 150 |  |  | 3.1793 | Кот | A1 | 25 | 24.662 | 3 | 3.327 | 0.00036856 | 0.00035681 | Кот | A1 | 30.285 | 3.756 | -0.001 | 0.338 | 0.327 | 21.335
A1 | N1 | 55 | 50 | 50 | 0.48 | 3.23 | 0.21588 | A1 | N1 | 24.662 | 24.643 | 3.327 | 3.345 | 0.080455 | 0.077889 | A1 | N1 | 0.48 | 0.337 | 0.48 | 0.019 | 0.018 | 21.298
A1 | A2 | 102 | 150 | 150 |  |  | 3.6031 | A1 | A2 | 24.662 | 24.294 | 3.327 | 3.683 | 0.00041408 | 0.00040087 | A1 | A2 | 29.805 | 3.606 |  | 0.368 | 0.356 | 20.611
A2 | N2 | 44 | 50 | 50 | 0.36 | 3 | 0.1727 | A2 | N2 | 24.294 | 24.286 | 3.683 | 3.692 | 0.064805 | 0.062738 | A2 | N2 | 0.36 | 0.191 | 0.36 | 0.008 | 0.008 | 20.594
A2 | A3 | 93 | 150 | 150 |  |  | 3.2852 | A2 | A3 | 24.294 | 23.965 | 3.683 | 4.002 | 0.00037994 | 0.00036783 | A2 | A3 | 29.445 | 3.542 |  | 0.329 | 0.319 | 19.962
A3 | A4 | 35 | 50 | 50 |  |  | 0.13737 | A3 | A4 | 23.965 | 20.898 | 4.002 | 6.972 | 0.052 | 0.050341 | A3 | A4 | 7.68 | 87.635 |  | 3.067 | 2.969 | 13.926
A4 | A5 | 15 | 50 | 50 |  |  | 0.058875 | A4 | A5 | 20.898 | 20.28 | 6.972 | 7.569 | 0.023545 | 0.022794 | A4 | A5 | 5.12 | 41.151 |  | 0.617 | 0.597 | 12.711
A3 | A6 | 14 | 150 | 150 |  |  | 0.49455 | A3 | A6 | 23.965 | 23.927 | 4.002 | 4.039 | 8.0309e-05 | 7.7748e-05 | A3 | A6 | 21.764 | 2.717 |  | 0.038 | 0.037 | 19.887
A6 | A7 | 58 | 50 | 50 |  |  | 0.22765 | A6 | A7 | 23.927 | 22.829 | 4.039 | 5.102 | 0.084723 | 0.082021 | A6 | A7 | 3.6 | 18.932 |  | 1.098 | 1.063 | 17.726
A6 | A8 | 26 | 150 | 150 |  |  | 0.91845 | A6 | A8 | 23.927 | 23.885 | 4.039 | 4.079 | 0.00012582 | 0.00012181 | A6 | A8 | 18.165 | 1.597 |  | 0.042 | 0.04 | 19.806
A8 | A9 | 42 | 125 | 125 |  |  | 1.0303 | A8 | A9 | 23.885 | 23.762 | 4.079 | 4.199 | 0.00047979 | 0.00046448 | A8 | A9 | 16.045 | 2.941 |  | 0.124 | 0.12 | 19.563
A9 | A10 | 29 | 50 | 50 |  |  | 0.11382 | A9 | A10 | 23.762 | 20.178 | 4.199 | 7.669 | 0.043463 | 0.042077 | A9 | A10 | 9.08 | 123.566 |  | 3.583 | 3.47 | 12.509
A4 | N3 | 5 | 50 | 50 | 2.56 | 8.3 | 0.019625 | A4 | N3 | 20.898 | 20.836 | 6.972 | 7.031 | 0.0093177 | 0.0090205 | A4 | N3 | 2.56 | 12.212 | 2.56 | 0.061 | 0.059 | 13.806
A5 | N4 | 5 | 50 | 50 | 2.56 | 8.49 | 0.019625 | A5 | N4 | 20.28 | 20.219 | 7.569 | 7.628 | 0.0093177 | 0.0090205 | A5 | N4 | 2.56 | 12.214 | 2.56 | 0.061 | 0.059 | 12.591
A5 | N5 | 15 | 50 | 50 | 2.56 | 8.53 | 0.058875 | A5 | N5 | 20.28 | 20.126 | 7.569 | 7.718 | 0.023545 | 0.022794 | A5 | N5 | 2.56 | 10.288 | 2.56 | 0.154 | 0.149 | 12.408
A7 | N6 | 12 | 50 | 50 | 1.32 | 5.6 | 0.0471 | A7 | N6 | 22.829 | 22.795 | 5.102 | 5.135 | 0.019277 | 0.018662 | A7 | N6 | 1.32 | 2.801 | 1.321 | 0.034 | 0.033 | 17.66
A7 | N7 | 118 | 50 | 50 | 2.28 | 7.55 | 0.46315 | A7 | N7 | 22.829 | 21.945 | 5.102 | 5.958 | 0.17009 | 0.16466 | A7 | N7 | 2.28 | 7.49 | 2.279 | 0.884 | 0.856 | 15.987
A10 | A11 | 19 | 50 | 50 |  |  | 0.074575 | A10 | A11 | 20.178 | 19.412 | 7.669 | 8.411 | 0.029236 | 0.028304 | A10 | A11 | 5.12 | 40.333 |  | 0.766 | 0.742 | 11.001
A8 | N8 | 64 | 125 | 125 | 2.12 | 6.9 | 1.57 | A8 | N8 | 23.885 | 23.882 | 4.079 | 4.082 | 0.00070155 | 0.00067917 | A8 | N8 | 2.12 | 0.049 | 2.121 | 0.003 | 0.003 | 19.8
A10 | N9 | 5 | 50 | 50 | 3.96 | 10.64 | 0.019625 | A10 | N9 | 20.178 | 20.032 | 7.669 | 7.811 | 0.0093177 | 0.0090205 | A10 | N9 | 3.96 | 29.227 | 3.962 | 0.146 | 0.142 | 12.221
A11 | N10 | 5 | 50 | 50 | 2.56 | 8.81 | 0.019625 | A11 | N10 | 19.412 | 19.351 | 8.411 | 8.47 | 0.0093177 | 0.0090205 | A11 | N10 | 2.56 | 12.214 | 2.56 | 0.061 | 0.059 | 10.881
A11 | N11 | 24 | 80 | 80 | 2.56 | 8.79 | 0.24115 | A11 | N11 | 19.412 | 19.392 | 8.411 | 8.43 | 0.0030094 | 0.0029134 | A11 | N11 | 2.56 | 0.822 | 2.561 | 0.02 | 0.019 | 10.962
A9 | N12 | 142 | 50 | 50 | 7.8 | 55.12 | 0.55735 | A9 | N12 | 23.762 | 13.855 | 4.199 | 13.789 | 0.20423 | 0.19772 | A9 | N12 | 6.965 | 69.763 | 6.965 | 9.906 | 9.59 | 0.066
|  | 1017 |  |  | 31.12 |  | 16.5279
м.в.ст..час2
т2
м.в.ст..час2
т2

## 12
Гидравлический расчет |  |  |  | исходный |  | Тайманиха
|  | Длина трассы | Диаметр внутрен подающей | Диаметр внутрен обратной | Нагрузка на отопление | Диаметр шайбы | Объем участка |  |  | Давление подающей в начале трассы | Давление подающей в конце трассы | Давление обратной в начале трассы | Давление обратной в конце трассы | Сопротив- ление подающей | Сопротив- ление обратной |  |  | Расход по трассе | Уделбное падение давления | Расход абонента | Падение давления подающей | Падение давления обратной | Располагае- мый напор в конце трассы
Код нач. | Код кон. | L | Ду1 | Ду2 | Gотоп | Dо | V | Код нач. | Код кон. | Н1нач | Н1кон | Н2нач | Н2кон | S1 | S2 | Код нач. | Код кон. | G1 | dH/L1 | G3 аб | dHпод | dHобр | Напор
|  | м | мм | мм | т/час | мм | м3 |  |  | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. |  |  |  |  | т/час | мм/м | т/час | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст.
Кот | A1A | 5 | 125 | 125 |  |  | 0.12266 | Кот | A1A | 40 | 39.974 | 5 | 5.025 | 0.00010682 | 0.00010342 | Кот | A1A | 15.658 | 5.238 | -0.001 | 0.026 | 0.025 | 34.948
A1A | A1 | 245 | 125 | 125 |  |  | 6.0102 | A1A | A1 | 39.974 | 39.384 | 5.025 | 5.597 | 0.002526 | 0.0024455 | A1A | A1 | 15.282 | 2.408 |  | 0.59 | 0.571 | 33.787
A1 | A1A | 70 | 125 | 125 |  |  | 1.7172 | A1 | A1A | 39.384 | 39.25 | 5.597 | 5.726 | 0.00076203 | 0.00073772 | A1 | A1A | 13.242 | 1.909 |  | 0.134 | 0.129 | 33.524
A1A | A2 | 50 | 125 | 125 |  |  | 1.2266 | A1A | A2 | 39.25 | 39.152 | 5.726 | 5.821 | 0.00056043 | 0.00054255 | A1A | A2 | 13.242 | 1.966 |  | 0.098 | 0.095 | 33.331
A2 | A3 | 30 | 125 | 125 |  |  | 0.73594 | A2 | A3 | 39.152 | 39.134 | 5.821 | 5.838 | 0.00035882 | 0.00034738 | A2 | A3 | 7.002 | 0.586 |  | 0.018 | 0.017 | 33.296
A3 | A4 | 200 | 76 | 76 |  |  | 1.8137 | A3 | A4 | 39.134 | 38.685 | 5.838 | 6.273 | 0.029801 | 0.028851 | A3 | A4 | 3.882 | 2.245 |  | 0.449 | 0.435 | 32.413
A4 | A5 | 100 | 76 | 76 |  |  | 0.90683 | A4 | A5 | 38.685 | 38.645 | 6.273 | 6.312 | 0.015107 | 0.014625 | A4 | A5 | 1.642 | 0.407 |  | 0.041 | 0.039 | 32.333
A5 | A6 | 100 | 76 | 76 |  |  | 0.90683 | A5 | A6 | 38.645 | 38.626 | 6.312 | 6.331 | 0.015107 | 0.014625 | A5 | A6 | 1.121 | 0.19 |  | 0.019 | 0.018 | 32.295
A2 | N1 | 50 | 76 | 76 | 3.12 | 7.36 | 0.45342 | A2 | N1 | 39.152 | 39.076 | 5.821 | 5.894 | 0.0077599 | 0.0075124 | A2 | N1 | 3.12 | 1.51 | 3.121 | 0.076 | 0.073 | 33.182
A2 | N3 | 40 | 76 | 76 | 3.12 | 7.36 | 0.36273 | A2 | N3 | 39.152 | 39.091 | 5.821 | 5.88 | 0.0062905 | 0.0060899 | A2 | N3 | 3.121 | 1.532 | 3.119 | 0.061 | 0.059 | 33.21
A3 | N2 | 50 | 76 | 76 | 3.12 | 7.36 | 0.45342 | A3 | N2 | 39.134 | 39.059 | 5.838 | 5.911 | 0.0077599 | 0.0075124 | A3 | N2 | 3.12 | 1.511 | 3.119 | 0.076 | 0.073 | 33.148
A4 | N4 | 60 | 76 | 76 | 2.24 | 6.28 | 0.5441 | A4 | N4 | 38.685 | 38.639 | 6.273 | 6.318 | 0.0092293 | 0.008935 | A4 | N4 | 2.24 | 0.772 | 2.239 | 0.046 | 0.045 | 32.322
A5 | N5 | 30 | 76 | 76 | 0.52 | 3.02 | 0.27205 | A5 | N5 | 38.645 | 38.643 | 6.312 | 6.313 | 0.0048211 | 0.0046673 | A5 | N5 | 0.52 | 0.043 | 0.52 | 0.001 | 0.001 | 32.33
A6 | N6 | 30 | 76 | 76 | 0.76 | 3.66 | 0.27205 | A6 | N6 | 38.626 | 38.623 | 6.331 | 6.333 | 0.0048211 | 0.0046673 | A6 | N6 | 0.76 | 0.093 | 0.76 | 0.003 | 0.003 | 32.29
A6 | N7 | 140 | 76 | 76 | 0.24 | 3 | 1.2696 | A6 | N7 | 38.626 | 38.623 | 6.331 | 6.333 | 0.020985 | 0.020315 | A6 | N7 | 0.362 | 0.02 | 0.362 | 0.003 | 0.003 | 32.29
A1 | A7 | 285 | 76 | 76 |  |  | 2.5845 | A1 | A7 | 39.384 | 39.208 | 5.597 | 5.767 | 0.042291 | 0.040942 | A1 | A7 | 2.04 | 0.617 |  | 0.176 | 0.17 | 33.441
A7 | N8 | 15 | 50 | 50 | 0.56 | 3.11 | 0.058875 | A7 | N8 | 39.208 | 39.201 | 5.767 | 5.774 | 0.023545 | 0.022794 | A7 | N8 | 0.56 | 0.492 | 0.56 | 0.007 | 0.007 | 33.427
A7 | A8 | 60 | 76 | 76 |  |  | 0.5441 | A7 | A8 | 39.208 | 39.188 | 5.767 | 5.786 | 0.0092293 | 0.008935 | A7 | A8 | 1.48 | 0.337 |  | 0.02 | 0.02 | 33.401
A8 | N9 | 15 | 50 | 50 | 0.6 | 3.22 | 0.058875 | A8 | N9 | 39.188 | 39.179 | 5.786 | 5.795 | 0.023545 | 0.022794 | A8 | N9 | 0.6 | 0.565 | 0.6 | 0.008 | 0.008 | 33.385
A8 | N10 | 70 | 50 | 50 | 0.88 | 3.91 | 0.27475 | A8 | N10 | 39.188 | 39.109 | 5.786 | 5.863 | 0.1018 | 0.098549 | A8 | N10 | 0.88 | 1.126 | 0.88 | 0.079 | 0.076 | 33.246
A1A | N11 | 5 | 125 | 125 | 0.2 | 3 | 0.12266 | A1A | N11 | 39.974 | 39.974 | 5.025 | 5.025 | 0.00010682 | 0.00010342 | A1A | N11 | 0.374 | 0.003 | 0.376 | 0 | 0 | 34.948
|  | 1650 |  |  | 15.36 |  | 20.7109
м.в.ст..час2
т2
м.в.ст..час2
т2

## 11
Гидравлический расчет |  |  |  | исходный |  | Постнинский
|  | Длина трассы | Диаметр внутрен подающей | Диаметр внутрен обратной | Нагрузка на отопление | Диаметр шайбы | Объем участка |  |  | Давление подающей в начале трассы | Давление подающей в конце трассы | Давление обратной в начале трассы | Давление обратной в конце трассы | Сопротив- ление подающей | Сопротив- ление обратной |  |  | Расход по трассе | Уделбное падение давления | Расход абонента | Падение давления подающей | Падение давления обратной | Располагае- мый напор в конце трассы
Код нач. | Код кон. | L | Ду1 | Ду2 | Gотоп | Dо | V | Код нач. | Код кон. | Н1нач | Н1кон | Н2нач | Н2кон | S1 | S2 | Код нач. | Код кон. | G1 | dH/L1 | G3 аб | dHпод | dHобр | Напор
|  | м | мм | мм | т/час | мм | м3 |  |  | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. |  |  |  |  | т/час | мм/м | т/час | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст.
Кот | A1 | 2 | 200 | 200 |  |  | 0.1256 | Кот | A1 | 20 | 19.975 | 10 | 10.022 | 1.1267e-05 | 9.9121e-06 | Кот | A1 | 47.469 | 12.694 | 0 | 0.025 | 0.022 | 9.952
A1 | A3 | 175 | 100 | 100 |  |  | 2.7475 | A1 | A3 | 19.975 | 19.673 | 10.022 | 10.287 | 0.0065926 | 0.0057997 | A1 | A3 | 6.761 | 1.722 |  | 0.301 | 0.265 | 9.386
A1 | A2 | 2 | 200 | 200 |  |  | 0.1256 | A1 | A2 | 19.975 | 19.956 | 10.022 | 10.039 | 1.1267e-05 | 9.9121e-06 | A1 | A2 | 40.708 | 9.336 |  | 0.019 | 0.016 | 9.917
A2 | A4 | 200 | 200 | 200 |  |  | 12.56 | A2 | A4 | 19.956 | 19.71 | 10.039 | 10.255 | 0.00018878 | 0.00016607 | A2 | A4 | 36.066 | 1.228 |  | 0.246 | 0.216 | 9.456
A4 | A5 | 36 | 200 | 200 |  |  | 2.2608 | A4 | A5 | 19.71 | 19.686 | 10.255 | 10.277 | 4.1749e-05 | 3.6728e-05 | A4 | A5 | 24.388 | 0.69 |  | 0.025 | 0.022 | 9.409
A5 | A6 | 18 | 200 | 200 |  |  | 1.1304 | A5 | A6 | 19.686 | 19.671 | 10.277 | 10.289 | 2.5611e-05 | 2.2531e-05 | A5 | A6 | 23.828 | 0.808 |  | 0.015 | 0.013 | 9.382
A6 | A7 | 35 | 50 | 50 |  |  | 0.13737 | A6 | A7 | 19.671 | 17.692 | 10.289 | 12.03 | 0.057224 | 0.050341 | A6 | A7 | 5.881 | 56.541 |  | 1.979 | 1.741 | 5.662
A4 | A8 | 75 | 100 | 100 |  |  | 1.1775 | A4 | A8 | 19.71 | 19.531 | 10.255 | 10.412 | 0.002912 | 0.0025618 | A4 | A8 | 7.839 | 2.386 |  | 0.179 | 0.157 | 9.119
A2 | N1 | 150 | 76 | 76 | 4.64 | 12.47 | 1.3602 | A2 | N1 | 19.956 | 19.424 | 10.039 | 10.507 | 0.02471 | 0.021738 | A2 | N1 | 4.642 | 3.549 | 4.64 | 0.532 | 0.468 | 8.917
A3 | N2 | 70 | 40 | 40 | 0.92 | 5.57 | 0.17584 | A3 | N2 | 19.673 | 19.355 | 10.287 | 10.567 | 0.37593 | 0.33072 | A3 | N2 | 0.92 | 4.544 | 0.92 | 0.318 | 0.28 | 8.788
A3 | N3 | 45 | 50 | 50 | 2.04 | 8.29 | 0.17663 | A3 | N3 | 19.673 | 19.37 | 10.287 | 10.554 | 0.072881 | 0.064115 | A3 | N3 | 2.04 | 6.743 | 2.041 | 0.303 | 0.267 | 8.816
A3 | N4 | 3 | 50 | 50 | 3.8 | 11.2 | 0.011775 | A3 | N4 | 19.673 | 19.57 | 10.287 | 10.378 | 0.0071224 | 0.0062658 | A3 | N4 | 3.8 | 34.289 | 3.8 | 0.103 | 0.091 | 9.192
A8 | N5 | 42 | 50 | 50 | 3.84 | 11.95 | 0.16485 | A8 | N5 | 19.531 | 18.526 | 10.412 | 11.297 | 0.068184 | 0.059983 | A8 | N5 | 3.84 | 23.941 | 3.841 | 1.006 | 0.885 | 7.229
A8 | N6 | 30 | 50 | 50 | 4 | 12.03 | 0.11775 | A8 | N6 | 19.531 | 18.741 | 10.412 | 11.107 | 0.049395 | 0.043455 | A8 | N6 | 3.999 | 26.332 | 3.999 | 0.79 | 0.695 | 7.634
A4 | N7 | 13 | 40 | 40 | 3.84 | 11.89 | 0.032656 | A4 | N7 | 19.71 | 18.61 | 10.255 | 11.223 | 0.074637 | 0.06566 | A4 | N7 | 3.839 | 84.61 | 3.841 | 1.1 | 0.968 | 7.388
A7 | N8 | 71 | 50 | 50 | 2.96 | 12.33 | 0.27868 | A7 | N8 | 17.692 | 16.697 | 12.03 | 12.906 | 0.11359 | 0.099927 | A7 | N8 | 2.96 | 14.019 | 2.959 | 0.995 | 0.876 | 3.791
A7 | N9 | 10 | 50 | 50 | 2.92 | 11.22 | 0.03925 | A7 | N9 | 17.692 | 17.538 | 12.03 | 12.166 | 0.018082 | 0.015907 | A7 | N9 | 2.921 | 15.423 | 2.919 | 0.154 | 0.136 | 5.372
A5 | N10 | 7 | 40 | 40 | 0.56 | 4.28 | 0.017584 | A5 | N10 | 19.686 | 19.672 | 10.277 | 10.288 | 0.042922 | 0.03776 | A5 | N10 | 0.56 | 1.923 | 0.56 | 0.013 | 0.012 | 9.384
A6 | A9 | 25 | 200 | 200 |  |  | 1.57 | A6 | A9 | 19.671 | 19.661 | 10.289 | 10.298 | 3.1887e-05 | 2.8052e-05 | A6 | A9 | 17.948 | 0.411 |  | 0.01 | 0.009 | 9.362
A9 | A10 | 150 | 100 | 100 |  |  | 2.355 | A9 | A10 | 19.661 | 19.462 | 10.298 | 10.473 | 0.0056725 | 0.0049902 | A9 | A10 | 5.92 | 1.325 |  | 0.199 | 0.175 | 8.989
A9 | A11 | 30 | 50 | 50 |  |  | 0.11775 | A9 | A11 | 19.661 | 14.889 | 10.298 | 14.496 | 0.049395 | 0.043455 | A9 | A11 | 9.828 | 159.043 |  | 4.771 | 4.198 | 0.393
A11 | A12 | 80 | 200 | 200 |  |  | 5.024 | A11 | A12 | 14.889 | 14.888 | 14.496 | 14.497 | 8.1195e-05 | 7.143e-05 | A11 | A12 | 4.029 | 0.016 |  | 0.001 | 0.001 | 0.391
A10 | N12 | 3 | 50 | 50 | 2.96 | 9.97 | 0.011775 | A10 | N12 | 19.462 | 19.4 | 10.473 | 10.528 | 0.0071224 | 0.0062658 | A10 | N12 | 2.959 | 20.786 | 2.96 | 0.062 | 0.055 | 8.871
A10 | N11 | 530 | 100 | 100 | 2.96 | 10.03 | 8.321 | A10 | N11 | 19.462 | 19.29 | 10.473 | 10.625 | 0.019659 | 0.017294 | A10 | N11 | 2.961 | 0.325 | 2.961 | 0.172 | 0.152 | 8.665
A9 | N13 | 3 | 100 | 100 | 2.2 | 8.48 | 0.0471 | A9 | N13 | 19.661 | 19.659 | 10.298 | 10.3 | 0.00026201 | 0.00023049 | A9 | N13 | 2.2 | 0.423 | 2.2 | 0.001 | 0.001 | 9.36
A11 | N14 | 25 | 76 | 76 | 5.8 | 41.93 | 0.22671 | A11 | N14 | 14.889 | 14.738 | 14.496 | 14.629 | 0.0044969 | 0.0039561 | A11 | N14 | 5.8 | 6.051 | 5.798 | 0.151 | 0.133 | 0.109
A12 | N15 | 3 | 40 | 40 | 2.96 | 40.63 | 0.007536 | A12 | N15 | 14.888 | 14.697 | 14.497 | 14.665 | 0.021779 | 0.019159 | A12 | N15 | 2.96 | 63.597 | 2.961 | 0.191 | 0.168 | 0.032
A12 | N16 | 33 | 40 | 40 | 2.96 | 69.35 | 0.082896 | A12 | N16 | 14.888 | 14.682 | 14.497 | 14.678 | 0.18035 | 0.15866 | A12 | N16 | 1.068 | 6.238 | 1.068 | 0.206 | 0.181 | 0.004
|  | 1866 |  |  | 49.36 |  | 40.4038
м.в.ст..час2
т2
м.в.ст..час2
т2

## 10
Гидравлический расчет |  |  |  | исходный |  | Острецово
|  | Длина трассы | Диаметр внутрен подающей | Диаметр внутрен обратной | Нагрузка на отопление | Диаметр шайбы | Объем участка |  |  | Давление подающей в начале трассы | Давление подающей в конце трассы | Давление обратной в начале трассы | Давление обратной в конце трассы | Сопротив- ление подающей | Сопротив- ление обратной |  |  | Расход по трассе | Уделбное падение давления | Расход абонента | Падение давления подающей | Падение давления обратной | Располагае- мый напор в конце трассы
Код нач. | Код кон. | L | Ду1 | Ду2 | Gотоп | Dо | V | Код нач. | Код кон. | Н1нач | Н1кон | Н2нач | Н2кон | S1 | S2 | Код нач. | Код кон. | G1 | dH/L1 | G3 аб | dHпод | dHобр | Напор
|  | м | мм | мм | т/час | мм | м3 |  |  | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. |  |  |  |  | т/час | мм/м | т/час | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст.
Кот | A1A | 5 | 150 | 150 |  |  | 0.17663 | Кот | A1A | 10 | 9.946 | 5 | 5.052 | 4.6174e-05 | 4.4701e-05 | Кот | A1A | 34.206 | 10.805 | -0.001 | 0.054 | 0.052 | 4.894
A1A | A1 | 260 | 150 | 150 |  |  | 9.1845 | A1A | A1 | 9.946 | 8.774 | 5.052 | 6.187 | 0.0010133 | 0.00098103 | A1A | A1 | 34.006 | 4.507 |  | 1.172 | 1.135 | 2.587
A1 | N1 | 4 | 50 | 50 | 2.92 | 13.65 | 0.0157 | A1 | N1 | 8.774 | 8.707 | 6.187 | 6.252 | 0.0078949 | 0.0076431 | A1 | N1 | 2.92 | 16.831 | 2.919 | 0.067 | 0.065 | 2.455
A1 | N2 | 8 | 50 | 50 | 2.92 | 13.79 | 0.0314 | A1 | N2 | 8.774 | 8.658 | 6.187 | 6.299 | 0.013586 | 0.013153 | A1 | N2 | 2.92 | 14.483 | 2.921 | 0.116 | 0.112 | 2.359
A1 | A2 | 60 | 150 | 150 |  |  | 2.1195 | A1 | A2 | 8.774 | 8.572 | 6.187 | 6.382 | 0.00025478 | 0.00024665 | A1 | A2 | 28.166 | 3.369 |  | 0.202 | 0.196 | 2.189
A2 | A3 | 5 | 50 | 50 |  |  | 0.019625 | A2 | A3 | 8.572 | 8.214 | 6.382 | 6.729 | 0.0093177 | 0.0090205 | A2 | A3 | 6.2 | 71.636 |  | 0.358 | 0.347 | 1.485
A2 | A4 | 32 | 150 | 150 |  |  | 1.1304 | A2 | A4 | 8.572 | 8.5 | 6.382 | 6.452 | 0.00014858 | 0.00014384 | A2 | A4 | 21.966 | 2.24 |  | 0.072 | 0.069 | 2.048
A4 | A5 | 18 | 100 | 100 |  |  | 0.2826 | A4 | A5 | 8.5 | 8.245 | 6.452 | 6.699 | 0.00073977 | 0.00071618 | A4 | A5 | 18.566 | 14.166 |  | 0.255 | 0.247 | 1.547
A5 | A6 | 100 | 100 | 100 |  |  | 1.57 | A5 | A6 | 8.245 | 7.94 | 6.699 | 6.995 | 0.0034823 | 0.0033713 | A5 | A6 | 9.367 | 3.055 |  | 0.306 | 0.296 | 0.945
A6 | A7 | 104 | 100 | 100 |  |  | 1.6328 | A6 | A7 | 7.94 | 7.837 | 6.995 | 7.094 | 0.0036161 | 0.0035008 | A6 | A7 | 5.327 | 0.987 |  | 0.103 | 0.099 | 0.743
A7 | A8 | 54 | 80 | 80 |  |  | 0.54259 | A7 | A8 | 7.837 | 7.779 | 7.094 | 7.15 | 0.0063508 | 0.0061483 | A7 | A8 | 3.019 | 1.072 |  | 0.058 | 0.056 | 0.629
A3 | N3 | 28 | 50 | 50 | 1.72 | 12.43 | 0.1099 | A3 | N3 | 8.214 | 8.089 | 6.729 | 6.85 | 0.042041 | 0.0407 | A3 | N3 | 1.72 | 4.442 | 1.72 | 0.124 | 0.12 | 1.24
A3 | N4 | 30 | 50 | 50 | 1.72 | 12.47 | 0.11775 | A3 | N4 | 8.214 | 8.081 | 6.729 | 6.858 | 0.044886 | 0.043455 | A3 | N4 | 1.72 | 4.426 | 1.72 | 0.133 | 0.129 | 1.223
A3 | N5 | 14 | 50 | 50 | 2.76 | 16.03 | 0.05495 | A3 | N5 | 8.214 | 8.045 | 6.729 | 6.892 | 0.022122 | 0.021417 | A3 | N5 | 2.76 | 12.038 | 2.759 | 0.169 | 0.163 | 1.153
A4 | N8 | 46 | 50 | 50 | 3.4 | 21.83 | 0.18055 | A4 | N8 | 8.5 | 7.718 | 6.452 | 7.209 | 0.06765 | 0.065492 | A4 | N8 | 3.4 | 16.999 | 3.401 | 0.782 | 0.757 | 0.509
A5 | N6 | 10 | 50 | 50 | 2.92 | 16.09 | 0.03925 | A5 | N6 | 8.245 | 8.105 | 6.699 | 6.834 | 0.016431 | 0.015907 | A5 | N6 | 2.92 | 14.005 | 2.919 | 0.14 | 0.136 | 1.271
A5 | N7 | 6 | 50 | 50 | 2.92 | 15.81 | 0.02355 | A5 | N7 | 8.245 | 8.154 | 6.699 | 6.787 | 0.01074 | 0.010398 | A5 | N7 | 2.92 | 15.259 | 2.919 | 0.092 | 0.089 | 1.366
A6 | N9 | 13 | 80 | 80 | 4.04 | 20.71 | 0.13062 | A6 | N9 | 7.94 | 7.911 | 6.995 | 7.023 | 0.0017842 | 0.0017273 | A6 | N9 | 4.04 | 2.24 | 4.041 | 0.029 | 0.028 | 0.888
A7 | N10 | 60 | 50 | 50 | 2.8 | 60.6 | 0.2355 | A7 | N10 | 7.837 | 7.462 | 7.094 | 7.457 | 0.087568 | 0.084776 | A7 | N10 | 2.069 | 6.245 | 2.068 | 0.375 | 0.363 | 0.006
A7 | N11 | 40 | 50 | 50 | 0.24 | 5.29 | 0.157 | A7 | N11 | 7.837 | 7.834 | 7.094 | 7.097 | 0.059114 | 0.057228 | A7 | N11 | 0.24 | 0.085 | 0.24 | 0.003 | 0.003 | 0.737
A8 | N12 | 5 | 80 | 80 | 1.72 | 14.76 | 0.05024 | A8 | N12 | 7.779 | 7.777 | 7.15 | 7.152 | 0.0008932 | 0.00086471 | A8 | N12 | 1.72 | 0.528 | 1.719 | 0.003 | 0.003 | 0.624
A8 | N13 | 38 | 40 | 40 | 2.12 | 53.24 | 0.095456 | A8 | N13 | 7.779 | 7.462 | 7.15 | 7.457 | 0.18791 | 0.18191 | A8 | N13 | 1.299 | 8.34 | 1.299 | 0.317 | 0.307 | 0.006
A1A | N14 | 5 | 150 | 150 | 0.2 | 3.01 | 0.17663 | A1A | N14 | 9.946 | 9.946 | 5.052 | 5.052 | 4.6174e-05 | 4.4701e-05 | A1A | N14 | 0.184 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 4.894
A5 | N15 | 42 | 100 | 100 | 3.36 | 16.53 | 0.6594 | A5 | N15 | 8.245 | 8.228 | 6.699 | 6.716 | 0.0015425 | 0.0014933 | A5 | N15 | 3.36 | 0.415 | 3.36 | 0.017 | 0.017 | 1.512
|  | 987 |  |  | 35.76 |  | 18.7365
м.в.ст..час2
т2
м.в.ст..час2
т2

## 7
Гидравлический расчет |  |  |  | исходный |  | Мальчиха
|  | Длина трассы | Диаметр внутрен подающей | Диаметр внутрен обратной | Нагрузка на отопление | Диаметр шайбы | Объем участка |  |  | Давление подающей в начале трассы | Давление подающей в конце трассы | Давление обратной в начале трассы | Давление обратной в конце трассы | Сопротив- ление подающей | Сопротив- ление обратной |  |  | Расход по трассе | Уделбное падение давления | Расход абонента | Падение давления подающей | Падение давления обратной | Располагае- мый напор в конце трассы
Код нач. | Код кон. | L | Ду1 | Ду2 | Gотоп | Dо | V | Код нач. | Код кон. | Н1нач | Н1кон | Н2нач | Н2кон | S1 | S2 | Код нач. | Код кон. | G1 | dH/L1 | G3 аб | dHпод | dHобр | Напор
|  | м | мм | мм | т/час | мм | м3 |  |  | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. |  |  |  |  | т/час | мм/м | т/час | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст.
Кот | A1 | 5 | 50 | 50 |  |  | 0.019625 | Кот | A1 | 10 | 9.993 | 5 | 5.006 | 0.010254 | 0.0090205 | Кот | A1 | 0.8 | 1.312 | 0 | 0.007 | 0.006 | 4.988
A1 | N1 | 19 | 50 | 50 | 0.32 | 3.79 | 0.074575 | A1 | N1 | 9.993 | 9.99 | 5.006 | 5.009 | 0.032173 | 0.028304 | A1 | N1 | 0.32 | 0.173 | 0.32 | 0.003 | 0.003 | 4.981
A1 | N2 | 31 | 50 | 50 | 0.48 | 4.64 | 0.12168 | A1 | N2 | 9.993 | 9.982 | 5.006 | 5.016 | 0.050961 | 0.044832 | A1 | N2 | 0.48 | 0.379 | 0.48 | 0.012 | 0.01 | 4.966
|  | 55 |  |  | 0.8 |  | 0.21588
м.в.ст..час2
т2
м.в.ст..час2
т2

## 6
Гидравлический расчет |  |  |  | исходный |  | Малышево
|  | Длина трассы | Диаметр внутрен подающей | Диаметр внутрен обратной | Нагрузка на отопление | Диаметр шайбы | Объем участка |  |  | Давление подающей в начале трассы | Давление подающей в конце трассы | Давление обратной в начале трассы | Давление обратной в конце трассы | Сопротив- ление подающей | Сопротив- ление обратной |  |  | Расход по трассе | Уделбное падение давления | Расход абонента | Падение давления подающей | Падение давления обратной | Располагае- мый напор в конце трассы
Код нач. | Код кон. | L | Ду1 | Ду2 | Gотоп | Dо | V | Код нач. | Код кон. | Н1нач | Н1кон | Н2нач | Н2кон | S1 | S2 | Код нач. | Код кон. | G1 | dH/L1 | G3 аб | dHпод | dHобр | Напор
|  | м | мм | мм | т/час | мм | м3 |  |  | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. |  |  |  |  | т/час | мм/м | т/час | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст.
Кот | A1A | 5 | 100 | 100 |  |  | 0.0785 | Кот | A1A | 35 | 34.722 | 5 | 5.245 | 0.00033562 | 0.00029525 | Кот | A1A | 28.782 | 55.605 | 0 | 0.278 | 0.245 | 29.477
A1A | A1 | 106 | 100 | 100 |  |  | 1.6642 | A1A | A1 | 34.722 | 31.445 | 5.245 | 8.128 | 0.004053 | 0.0035655 | A1A | A1 | 28.437 | 30.919 |  | 3.277 | 2.883 | 23.317
A1 | A2 | 52 | 100 | 100 |  |  | 0.8164 | A1 | A2 | 31.445 | 30.083 | 8.128 | 9.326 | 0.0020655 | 0.0018171 | A1 | A2 | 25.677 | 26.188 |  | 1.362 | 1.198 | 20.757
A2 | A3 | 25 | 100 | 100 |  |  | 0.3925 | A2 | A3 | 30.083 | 29.52 | 9.326 | 9.821 | 0.0010717 | 0.00094283 | A2 | A3 | 22.918 | 22.516 |  | 0.563 | 0.495 | 19.699
A3 | A4 | 26 | 100 | 100 |  |  | 0.4082 | A3 | A4 | 29.52 | 29.066 | 9.821 | 10.221 | 0.0011085 | 0.00097521 | A3 | A4 | 20.237 | 17.461 |  | 0.454 | 0.399 | 18.845
A4 | A5 | 74 | 100 | 100 |  |  | 1.1618 | A4 | A5 | 29.066 | 28.188 | 10.221 | 10.993 | 0.0028752 | 0.0025294 | A4 | A5 | 17.477 | 11.868 |  | 0.878 | 0.773 | 17.195
A5 | A6 | 110 | 80 | 80 |  |  | 1.1053 | A5 | A6 | 28.188 | 26.5 | 10.993 | 12.478 | 0.013853 | 0.012187 | A5 | A6 | 11.038 | 15.344 |  | 1.688 | 1.485 | 14.022
A6 | A7 | 39 | 80 | 80 |  |  | 0.39187 | A6 | A7 | 26.5 | 26.147 | 12.478 | 12.789 | 0.0051503 | 0.0045308 | A6 | A7 | 8.278 | 9.05 |  | 0.353 | 0.311 | 13.358
A7 | A8 | 15 | 80 | 80 |  |  | 0.15072 | A7 | A8 | 26.147 | 26.08 | 12.789 | 12.848 | 0.0022086 | 0.001943 | A7 | A8 | 5.519 | 4.485 |  | 0.067 | 0.059 | 13.232
A1 | N1 | 11 | 50 | 50 | 2.76 | 7.58 | 0.043175 | A1 | N1 | 31.445 | 31.295 | 8.128 | 8.26 | 0.019648 | 0.017285 | A1 | N1 | 2.76 | 13.605 | 2.76 | 0.15 | 0.132 | 23.035
A2 | N2 | 10 | 50 | 50 | 2.76 | 7.81 | 0.03925 | A2 | N2 | 30.083 | 29.945 | 9.326 | 9.447 | 0.018082 | 0.015907 | A2 | N2 | 2.759 | 13.765 | 2.759 | 0.138 | 0.121 | 20.498
A3 | N5 | 71 | 100 | 100 | 2.68 | 7.77 | 1.1147 | A3 | N5 | 29.52 | 29.5 | 9.821 | 9.839 | 0.0027648 | 0.0024323 | A3 | N5 | 2.68 | 0.28 | 2.68 | 0.02 | 0.017 | 19.661
A4 | N3 | 10 | 50 | 50 | 2.76 | 8 | 0.03925 | A4 | N3 | 29.066 | 28.928 | 10.221 | 10.342 | 0.018082 | 0.015907 | A4 | N3 | 2.76 | 13.777 | 2.759 | 0.138 | 0.121 | 18.586
A5 | N4 | 10 | 50 | 50 | 3.08 | 8.66 | 0.03925 | A5 | N4 | 28.188 | 28.016 | 10.993 | 11.144 | 0.018082 | 0.015907 | A5 | N4 | 3.08 | 17.149 | 3.081 | 0.171 | 0.151 | 16.872
A5 | N10 | 76 | 100 | 100 | 3.36 | 9.01 | 1.1932 | A5 | N10 | 28.188 | 28.154 | 10.993 | 11.022 | 0.0029488 | 0.0025942 | A5 | N10 | 3.359 | 0.438 | 3.36 | 0.033 | 0.029 | 17.132
A6 | N6 | 4 | 80 | 80 | 2.76 | 8.59 | 0.040192 | A6 | N6 | 26.5 | 26.493 | 12.478 | 12.484 | 0.00086036 | 0.00075689 | A6 | N6 | 2.76 | 1.638 | 2.759 | 0.007 | 0.006 | 14.009
A7 | N7 | 23 | 80 | 80 | 2.76 | 8.7 | 0.2311 | A7 | N7 | 26.147 | 26.123 | 12.789 | 12.81 | 0.0031892 | 0.0028056 | A7 | N7 | 2.76 | 1.056 | 2.759 | 0.024 | 0.021 | 13.313
A8 | N8 | 2 | 80 | 80 | 2.76 | 8.71 | 0.020096 | A8 | N8 | 26.08 | 26.075 | 12.848 | 12.852 | 0.00061522 | 0.00054123 | A8 | N8 | 2.759 | 2.342 | 2.759 | 0.005 | 0.004 | 13.223
A8 | N9 | 8 | 80 | 80 | 2.76 | 8.71 | 0.080384 | A8 | N9 | 26.08 | 26.069 | 12.848 | 12.857 | 0.0013506 | 0.0011882 | A8 | N9 | 2.76 | 1.286 | 2.76 | 0.01 | 0.009 | 13.213
A1A | N11 | 5 | 100 | 100 | 0.08 | 3 | 0.0785 | A1A | N11 | 34.722 | 34.722 | 5.245 | 5.245 | 0.00033562 | 0.00029525 | A1A | N11 | 0.346 | 0.008 | 0.345 | 0 | 0 | 29.477
|  | 682 |  |  | 28.52 |  | 9.0886
м.в.ст..час2
т2
м.в.ст..час2
т2

## 5
Гидравлический расчет |  |  |  | исходный |  | Каминский 2
|  | Длина трассы | Диаметр внутрен подающей | Диаметр внутрен обратной | Нагрузка на отопление | Диаметр шайбы | Объем участка |  |  | Давление подающей в начале трассы | Давление подающей в конце трассы | Давление обратной в начале трассы | Давление обратной в конце трассы | Сопротив- ление подающей | Сопротив- ление обратной |  |  | Расход по трассе | Уделбное падение давления | Расход абонента | Падение давления подающей | Падение давления обратной | Располагае- мый напор в конце трассы
Код нач. | Код кон. | L | Ду1 | Ду2 | Gотоп | Dо | V | Код нач. | Код кон. | Н1нач | Н1кон | Н2нач | Н2кон | S1 | S2 | Код нач. | Код кон. | G1 | dH/L1 | G3 аб | dHпод | dHобр | Напор
|  | м | мм | мм | т/час | мм | м3 |  |  | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. |  |  |  |  | т/час | мм/м | т/час | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст.
Кот№2 | A1A | 3 | 150 | 150 |  |  | 0.10597 | Кот№2 | A1A | 151 | 150.73 | 133 | 133.261 | 3.8588e-05 | 3.7358e-05 | Кот№2 | A1A | 83.586 | 89.867 | -0.004 | 0.27 | 0.261 | 17.469
A1A | A1 | 24 | 150 | 150 |  |  | 0.8478 | A1A | A1 | 150.73 | 149.91 | 133.261 | 134.056 | 0.00011824 | 0.00011447 | A1A | A1 | 83.32 | 34.201 |  | 0.821 | 0.795 | 15.854
A1 | A2 | 11 | 150 | 150 |  |  | 0.38858 | A1 | A2 | 149.91 | 149.511 | 134.056 | 134.442 | 6.8931e-05 | 6.6732e-05 | A1 | A2 | 76.028 | 36.222 |  | 0.398 | 0.386 | 15.07
A2 | A3 | 90 | 150 | 150 |  |  | 3.1793 | A2 | A3 | 149.511 | 148.133 | 134.442 | 135.776 | 0.00036856 | 0.00035681 | A2 | A3 | 61.151 | 15.313 |  | 1.378 | 1.334 | 12.357
A3 | A4 | 22 | 150 | 150 |  |  | 0.77715 | A3 | A4 | 148.133 | 147.751 | 135.776 | 136.146 | 0.00011065 | 0.00010712 | A3 | A4 | 58.767 | 17.37 |  | 0.382 | 0.37 | 11.605
A4 | A5 | 38 | 150 | 150 |  |  | 1.3423 | A4 | A5 | 147.751 | 147.328 | 136.146 | 136.556 | 0.00017134 | 0.00016587 | A4 | A5 | 49.692 | 11.134 |  | 0.423 | 0.41 | 10.772
A5 | A6 | 38 | 150 | 150 |  |  | 1.3423 | A5 | A6 | 147.328 | 146.969 | 136.556 | 136.903 | 0.00017134 | 0.00016587 | A5 | A6 | 45.772 | 9.446 |  | 0.359 | 0.348 | 10.066
A6 | A7 | 57 | 150 | 150 |  |  | 2.0135 | A6 | A7 | 146.969 | 146.533 | 136.903 | 137.325 | 0.0002434 | 0.00023564 | A6 | A7 | 42.332 | 7.652 |  | 0.436 | 0.422 | 9.207
A7 | A8 | 78 | 150 | 150 |  |  | 2.7553 | A7 | A8 | 146.533 | 146.24 | 137.325 | 137.609 | 0.00032305 | 0.00031275 | A7 | A8 | 30.092 | 3.75 |  | 0.293 | 0.283 | 8.631
A8 | A9 | 20 | 150 | 150 |  |  | 0.7065 | A8 | A9 | 146.24 | 146.164 | 137.609 | 137.683 | 0.00010307 | 9.9779e-05 | A8 | A9 | 27.194 | 3.811 |  | 0.076 | 0.074 | 8.481
A9 | A10 | 42 | 150 | 150 |  |  | 1.4836 | A9 | A10 | 146.164 | 146.079 | 137.683 | 137.765 | 0.00018651 | 0.00018056 | A9 | A10 | 21.353 | 2.025 |  | 0.085 | 0.082 | 8.314
A10 | A11 | 32 | 100 | 100 |  |  | 0.5024 | A10 | A11 | 146.079 | 145.9 | 137.765 | 137.938 | 0.001208 | 0.0011695 | A10 | A11 | 12.156 | 5.579 |  | 0.179 | 0.173 | 7.962
A11 | A11A | 46 | 100 | 100 |  |  | 0.7222 | A11 | A11A | 145.9 | 145.833 | 137.938 | 138.003 | 0.0016763 | 0.0016228 | A11 | A11A | 6.318 | 1.455 |  | 0.067 | 0.065 | 7.831
A11A | N1 | 7 | 50 | 50 | 6.32 | 15.53 | 0.027475 | A11A | N1 | 145.833 | 145.348 | 138.003 | 138.473 | 0.012163 | 0.011775 | A11A | N1 | 6.318 | 69.367 | 6.318 | 0.486 | 0.47 | 6.875
A5 | N2 | 43 | 70 | 70 | 3.92 | 11.01 | 0.3308 | A5 | N2 | 147.328 | 147.167 | 136.556 | 136.711 | 0.010431 | 0.010098 | A5 | N2 | 3.921 | 3.729 | 3.921 | 0.16 | 0.155 | 10.457
A3 | N3 | 10 | 40 | 40 | 0.04 | 3 | 0.02512 | A3 | N3 | 148.133 | 148.13 | 135.776 | 135.779 | 0.053414 | 0.05171 | A3 | N3 | 0.224 | 0.267 | 0.224 | 0.003 | 0.003 | 12.352
A3 | N4 | 26 | 40 | 40 | 2.16 | 8.04 | 0.065312 | A3 | N4 | 148.133 | 147.525 | 135.776 | 136.364 | 0.13027 | 0.12611 | A3 | N4 | 2.16 | 23.373 | 2.16 | 0.608 | 0.589 | 11.161
A4 | N5 | 60 | 70 | 70 | 3.52 | 10.24 | 0.46158 | A4 | N5 | 147.751 | 147.573 | 136.146 | 136.318 | 0.014328 | 0.013871 | A4 | N5 | 3.521 | 2.96 | 3.519 | 0.178 | 0.172 | 11.255
A6 | N6 | 29 | 50 | 50 | 3.44 | 10.69 | 0.11382 | A6 | N6 | 146.969 | 146.454 | 136.903 | 137.401 | 0.043463 | 0.042077 | A6 | N6 | 3.44 | 17.735 | 3.44 | 0.514 | 0.498 | 9.053
A7 | N7 | 80 | 50 | 50 | 0.56 | 4.3 | 0.314 | A7 | N7 | 146.533 | 146.496 | 137.325 | 137.361 | 0.11602 | 0.11232 | A7 | N7 | 0.56 | 0.455 | 0.56 | 0.036 | 0.035 | 9.135
A7 | A12 | 20 | 100 | 100 |  |  | 0.314 | A7 | A12 | 146.533 | 146.423 | 137.325 | 137.432 | 0.00080667 | 0.00078094 | A7 | A12 | 11.679 | 5.502 |  | 0.11 | 0.107 | 8.991
A12 | N8 | 45 | 100 | 100 | 5.04 | 12.99 | 0.7065 | A12 | N8 | 146.423 | 146.381 | 137.432 | 137.472 | 0.0016428 | 0.0015904 | A12 | N8 | 5.041 | 0.928 | 5.039 | 0.042 | 0.04 | 8.908
A12 | N9 | 38 | 100 | 100 | 6.64 | 14.93 | 0.5966 | A12 | N9 | 146.423 | 146.36 | 137.432 | 137.492 | 0.0014087 | 0.0013638 | A12 | N9 | 6.639 | 1.634 | 6.637 | 0.062 | 0.06 | 8.868
A9 | N10 | 6 | 50 | 50 | 5.84 | 14.48 | 0.02355 | A9 | N10 | 146.164 | 145.797 | 137.683 | 138.037 | 0.01074 | 0.010398 | A9 | N10 | 5.84 | 61.061 | 5.842 | 0.366 | 0.355 | 7.76
A10 | N11 | 47 | 100 | 100 | 9.2 | 18.02 | 0.7379 | A10 | N11 | 146.079 | 145.934 | 137.765 | 137.905 | 0.0017097 | 0.0016552 | A10 | N11 | 9.197 | 3.077 | 9.196 | 0.145 | 0.14 | 8.029
A11 | N12 | 7 | 50 | 50 | 5.84 | 14.78 | 0.027475 | A11 | N12 | 145.9 | 145.486 | 137.938 | 138.339 | 0.012163 | 0.011775 | A11 | N12 | 5.838 | 59.22 | 5.84 | 0.415 | 0.402 | 7.146
A8 | A13 | 30 | 50 | 50 |  |  | 0.11775 | A8 | A13 | 146.24 | 145.863 | 137.609 | 137.974 | 0.044886 | 0.043455 | A8 | A13 | 2.898 | 12.569 |  | 0.377 | 0.365 | 7.889
A13 | A20 | 2 | 50 | 50 |  |  | 0.00785 | A13 | A20 | 145.863 | 145.831 | 137.974 | 138.005 | 0.0050495 | 0.0048884 | A13 | A20 | 2.52 | 16.035 |  | 0.032 | 0.031 | 7.826
A20 | A14 | 10 | 50 | 50 |  |  | 0.03925 | A20 | A14 | 145.831 | 145.742 | 138.005 | 138.091 | 0.016431 | 0.015907 | A20 | A14 | 2.32 | 8.845 |  | 0.088 | 0.086 | 7.652
A14 | A15 | 18 | 50 | 50 |  |  | 0.07065 | A14 | A15 | 145.742 | 145.617 | 138.091 | 138.212 | 0.027813 | 0.026926 | A14 | A15 | 2.12 | 6.946 |  | 0.125 | 0.121 | 7.406
A15 | A16 | 5 | 50 | 50 |  |  | 0.019625 | A15 | A16 | 145.617 | 145.595 | 138.212 | 138.234 | 0.0093177 | 0.0090205 | A15 | A16 | 1.56 | 4.536 |  | 0.023 | 0.022 | 7.361
A16 | A17 | 41 | 50 | 50 |  |  | 0.16093 | A16 | A17 | 145.595 | 145.543 | 138.234 | 138.283 | 0.060536 | 0.058606 | A16 | A17 | 0.92 | 1.25 |  | 0.051 | 0.05 | 7.26
A17 | A18 | 25 | 50 | 50 |  |  | 0.098125 | A17 | A18 | 145.543 | 145.532 | 138.283 | 138.295 | 0.037772 | 0.036568 | A17 | A18 | 0.56 | 0.474 |  | 0.012 | 0.011 | 7.237
A13 | A19 | 10 | 32 | 32 |  |  | 0.016077 | A13 | A19 | 145.863 | 145.838 | 137.974 | 137.998 | 0.17617 | 0.17055 | A13 | A19 | 0.378 | 2.52 |  | 0.025 | 0.024 | 7.84
A14 | N13 | 7 | 50 | 50 | 0.2 | 3 | 0.027475 | A14 | N13 | 145.742 | 145.742 | 138.091 | 138.091 | 0.012163 | 0.011775 | A14 | N13 | 0.2 | 0.069 | 0.2 | 0 | 0 | 7.651
A20 | N14 | 18 | 40 | 40 | 0.2 | 3 | 0.045216 | A20 | N14 | 145.831 | 145.827 | 138.005 | 138.008 | 0.09184 | 0.088911 | A20 | N14 | 0.2 | 0.204 | 0.2 | 0.004 | 0.004 | 7.819
A15 | N15 | 11 | 50 | 50 | 0.56 | 4.54 | 0.043175 | A15 | N15 | 145.617 | 145.612 | 138.212 | 138.217 | 0.017854 | 0.017285 | A15 | N15 | 0.56 | 0.509 | 0.56 | 0.006 | 0.005 | 7.395
A19 | N16 | 2 | 32 | 32 | 0.16 | 3 | 0.0032154 | A19 | N16 | 145.838 | 145.836 | 137.998 | 138 | 0.045744 | 0.044285 | A19 | N16 | 0.178 | 0.726 | 0.178 | 0.001 | 0.001 | 7.837
A19 | N17 | 15 | 32 | 32 | 0.2 | 3 | 0.024115 | A19 | N17 | 145.838 | 145.827 | 137.998 | 138.008 | 0.25769 | 0.24947 | A19 | N17 | 0.2 | 0.688 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 7.819
A16 | N18 | 5 | 50 | 50 | 0.64 | 4.86 | 0.019625 | A16 | N18 | 145.595 | 145.591 | 138.234 | 138.237 | 0.0093177 | 0.0090205 | A16 | N18 | 0.64 | 0.764 | 0.64 | 0.004 | 0.004 | 7.354
A17 | N19 | 25 | 40 | 40 | 0.36 | 3.66 | 0.0628 | A17 | N19 | 145.543 | 145.527 | 138.283 | 138.299 | 0.12546 | 0.12146 | A17 | N19 | 0.36 | 0.65 | 0.36 | 0.016 | 0.016 | 7.228
A18 | N20 | 5 | 50 | 50 | 0.28 | 3.23 | 0.019625 | A18 | N20 | 145.532 | 145.531 | 138.295 | 138.295 | 0.0093177 | 0.0090205 | A18 | N20 | 0.28 | 0.146 | 0.28 | 0.001 | 0.001 | 7.236
A18 | N21 | 23 | 50 | 50 | 0.28 | 3.23 | 0.090275 | A18 | N21 | 145.532 | 145.529 | 138.295 | 138.297 | 0.034927 | 0.033813 | A18 | N21 | 0.28 | 0.119 | 0.28 | 0.003 | 0.003 | 7.232
A2 | A21 | 50 | 70 | 70 |  |  | 0.38465 | A2 | A21 | 149.511 | 149.299 | 134.442 | 134.647 | 0.012035 | 0.011651 | A2 | A21 | 4.2 | 4.246 |  | 0.212 | 0.206 | 14.652
A21 | A22 | 9 | 70 | 70 |  |  | 0.069237 | A21 | A22 | 149.299 | 149.27 | 134.647 | 134.675 | 0.0026368 | 0.0025527 | A21 | A22 | 3.32 | 3.229 |  | 0.029 | 0.028 | 14.594
A22 | N22 | 42 | 50 | 50 | 1.68 | 6.67 | 0.16485 | A22 | N22 | 149.27 | 149.095 | 134.675 | 134.845 | 0.061959 | 0.059983 | A22 | N22 | 1.68 | 4.165 | 1.68 | 0.175 | 0.169 | 14.25
A22 | N23 | 2 | 70 | 70 | 1.64 | 6.55 | 0.015386 | A22 | N23 | 149.27 | 149.267 | 134.675 | 134.678 | 0.0010322 | 0.00099926 | A22 | N23 | 1.64 | 1.388 | 1.64 | 0.003 | 0.003 | 14.589
A21 | N24 | 34 | 40 | 40 | 0.88 | 4.82 | 0.085408 | A21 | N24 | 149.299 | 149.168 | 134.647 | 134.774 | 0.16869 | 0.16331 | A21 | N24 | 0.88 | 3.844 | 0.88 | 0.131 | 0.127 | 14.394
A2 | A23 | 74 | 100 | 100 |  |  | 1.1618 | A2 | A23 | 149.511 | 149.213 | 134.442 | 134.73 | 0.0026127 | 0.0025294 | A2 | A23 | 10.678 | 4.025 |  | 0.298 | 0.288 | 14.483
A23 | A24 | 2 | 100 | 100 |  |  | 0.0314 | A23 | A24 | 149.213 | 149.207 | 134.73 | 134.736 | 0.00020464 | 0.00019811 | A23 | A24 | 5.639 | 3.253 |  | 0.007 | 0.006 | 14.47
A24 | N25 | 5 | 50 | 50 | 4.44 | 10.87 | 0.019625 | A24 | N25 | 149.207 | 149.023 | 134.736 | 134.914 | 0.0093177 | 0.0090205 | A24 | N25 | 4.439 | 36.713 | 4.438 | 0.184 | 0.178 | 14.109
A24 | N26 | 100 | 100 | 100 | 1.2 | 5.62 | 1.57 | A24 | N26 | 149.207 | 149.202 | 134.736 | 134.741 | 0.0034823 | 0.0033713 | A24 | N26 | 1.2 | 0.05 | 1.2 | 0.005 | 0.005 | 14.461
[5 empty] | 65.24 |  | 24.2793
Код нач. | Код кон. | L | Ду1 | Ду2 | Gотоп | Dо | V | Код нач. | Код кон. | Н1нач | Н1кон | Н2нач | Н2кон | S1 | S2 | Код нач. | Код кон. | G1 | dH/L1 | G3 аб | dHпод | dHобр | Напор
A23 | N27 | 10 | 50 | 50 | 5.04 | 11.68 | 0.03925 | A23 | N27 | 149.213 | 148.796 | 134.73 | 135.134 | 0.016431 | 0.015907 | A23 | N27 | 5.039 | 41.716 | 5.038 | 0.417 | 0.404 | 13.662
A4 | A25 | 124 | 50 | 50 |  |  | 0.4867 | A4 | A25 | 147.751 | 142.24 | 136.146 | 141.481 | 0.17862 | 0.17293 | A4 | A25 | 5.554 | 44.441 |  | 5.511 | 5.335 | 0.759
A25 | N28 | 2 | 50 | 50 | 3.64 | 21.44 | 0.00785 | A25 | N28 | 142.24 | 142.173 | 141.481 | 141.546 | 0.0050495 | 0.0048884 | A25 | N28 | 3.64 | 33.46 | 3.641 | 0.067 | 0.065 | 0.628
A25 | N29 | 72 | 50 | 50 | 4.4 | 78.97 | 0.2826 | A25 | N29 | 142.24 | 141.857 | 141.481 | 141.852 | 0.10464 | 0.1013 | A25 | N29 | 1.914 | 5.324 | 1.914 | 0.383 | 0.371 | 0.005
A1 | A26 | 44 | 100 | 100 |  |  | 0.6908 | A1 | A26 | 149.91 | 149.824 | 134.056 | 134.139 | 0.0016094 | 0.001558 | A1 | A26 | 7.292 | 1.945 |  | 0.086 | 0.083 | 15.685
A26 | A27 | 58 | 100 | 100 |  |  | 0.9106 | A26 | A27 | 149.824 | 149.768 | 134.139 | 134.193 | 0.0020776 | 0.0020113 | A26 | A27 | 5.212 | 0.973 |  | 0.056 | 0.055 | 15.574
A27 | A28 | 5 | 50 | 50 |  |  | 0.019625 | A27 | A28 | 149.768 | 149.639 | 134.193 | 134.318 | 0.0093177 | 0.0090205 | A27 | A28 | 3.721 | 25.798 |  | 0.129 | 0.125 | 15.32
A27 | A29 | 25 | 100 | 100 |  |  | 0.3925 | A27 | A29 | 149.768 | 149.765 | 134.193 | 134.195 | 0.00097389 | 0.00094283 | A27 | A29 | 1.491 | 0.087 |  | 0.002 | 0.002 | 15.57
A29 | A30 | 24 | 50 | 50 |  |  | 0.0942 | A29 | A30 | 149.765 | 149.755 | 134.195 | 134.205 | 0.03635 | 0.03519 | A29 | A30 | 0.531 | 0.427 |  | 0.01 | 0.01 | 15.55
A28 | N30 | 8 | 50 | 50 | 3.32 | 9.25 | 0.0314 | A28 | N30 | 149.639 | 149.489 | 134.318 | 134.463 | 0.013586 | 0.013153 | A28 | N30 | 3.321 | 18.728 | 3.32 | 0.15 | 0.145 | 15.026
A28 | N31 | 15 | 50 | 50 | 0.4 | 3.2 | 0.058875 | A28 | N31 | 149.639 | 149.635 | 134.318 | 134.322 | 0.023545 | 0.022794 | A28 | N31 | 0.4 | 0.251 | 0.4 | 0.004 | 0.004 | 15.313
A30 | N32 | 5 | 50 | 50 | 0.2 | 3 | 0.019625 | A30 | N32 | 149.755 | 149.755 | 134.205 | 134.206 | 0.0093177 | 0.0090205 | A30 | N32 | 0.251 | 0.117 | 0.251 | 0.001 | 0.001 | 15.549
A30 | N33 | 20 | 50 | 50 | 0.28 | 3 | 0.0785 | A30 | N33 | 149.755 | 149.753 | 134.205 | 134.208 | 0.030659 | 0.029681 | A30 | N33 | 0.28 | 0.12 | 0.28 | 0.002 | 0.002 | 15.545
A29 | A29A | 5 | 100 | 100 |  |  | 0.0785 | A29 | A29A | 149.765 | 149.765 | 134.195 | 134.196 | 0.00030498 | 0.00029525 | A29 | A29A | 0.96 | 0.056 |  | 0 | 0 | 15.57
A29A | N34 | 35 | 32 | 32 | 0.96 | 5.02 | 0.056269 | A29A | N34 | 149.765 | 149.227 | 134.196 | 134.717 | 0.58376 | 0.56514 | A29A | N34 | 0.96 | 15.371 | 0.96 | 0.538 | 0.521 | 14.511
A26 | A31 | 108 | 50 | 50 |  |  | 0.4239 | A26 | A31 | 149.824 | 149.15 | 134.139 | 134.791 | 0.15586 | 0.15089 | A26 | A31 | 2.08 | 6.244 |  | 0.674 | 0.653 | 14.358
A31 | A32 | 5 | 50 | 50 |  |  | 0.019625 | A31 | A32 | 149.15 | 149.143 | 134.791 | 134.798 | 0.0093177 | 0.0090205 | A31 | A32 | 0.84 | 1.315 |  | 0.007 | 0.006 | 14.345
A31 | A33 | 77 | 50 | 50 |  |  | 0.30223 | A31 | A33 | 149.15 | 149.071 | 134.791 | 134.868 | 0.11175 | 0.10819 | A31 | A33 | 0.84 | 1.024 |  | 0.079 | 0.076 | 14.203
A31 | N35 | 4 | 50 | 50 | 0.4 | 3.25 | 0.0157 | A31 | N35 | 149.15 | 149.148 | 134.791 | 134.793 | 0.0078949 | 0.0076431 | A31 | N35 | 0.4 | 0.316 | 0.4 | 0.001 | 0.001 | 14.356
A33 | N36 | 20 | 50 | 50 | 0.56 | 3.86 | 0.0785 | A33 | N36 | 149.071 | 149.061 | 134.868 | 134.877 | 0.030659 | 0.029681 | A33 | N36 | 0.56 | 0.481 | 0.56 | 0.01 | 0.009 | 14.184
A33 | N37 | 20 | 50 | 50 | 0.28 | 3 | 0.0785 | A33 | N37 | 149.071 | 149.068 | 134.868 | 134.87 | 0.030659 | 0.029681 | A33 | N37 | 0.28 | 0.12 | 0.28 | 0.002 | 0.002 | 14.198
A32 | N38 | 22 | 50 | 50 | 0.4 | 3.25 | 0.08635 | A32 | N38 | 149.143 | 149.138 | 134.798 | 134.803 | 0.033504 | 0.032436 | A32 | N38 | 0.4 | 0.244 | 0.4 | 0.005 | 0.005 | 14.335
A32 | N39 | 65 | 50 | 50 | 0.44 | 3.41 | 0.25512 | A32 | N39 | 149.143 | 149.125 | 134.798 | 134.816 | 0.094682 | 0.091662 | A32 | N39 | 0.44 | 0.282 | 0.44 | 0.018 | 0.018 | 14.309
A1A | N40 | 5 | 150 | 150 | 0.12 | 3 | 0.17663 | A1A | N40 | 150.73 | 150.73 | 133.261 | 133.261 | 4.6174e-05 | 4.4701e-05 | A1A | N40 | 0.277 | 0.001 | 0.266 | 0 | 0 | 17.469
|  | 2267 |  |  | 85.68 |  | 28.9632
м.в.ст..час2
т2
м.в.ст..час2
т2

## 4
Гидравлический расчет |  |  |  | исходный |  | Каминский 1
|  | Длина трассы | Диаметр внутрен подающей | Диаметр внутрен обратной | Нагрузка на отопление | Диаметр шайбы | Объем участка |  |  | Давление подающей в начале трассы | Давление подающей в конце трассы | Давление обратной в начале трассы | Давление обратной в конце трассы | Сопротив- ление подающей | Сопротив- ление обратной |  |  | Расход по трассе | Уделбное падение давления | Расход абонента | Падение давления подающей | Падение давления обратной | Располагае- мый напор в конце трассы
Код нач. | Код кон. | L | Ду1 | Ду2 | Gотоп | Dо | V | Код нач. | Код кон. | Н1нач | Н1кон | Н2нач | Н2кон | S1 | S2 | Код нач. | Код кон. | G1 | dH/L1 | G3 аб | dHпод | dHобр | Напор
|  | м | мм | мм | т/час | мм | м3 |  |  | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. |  |  |  |  | т/час | мм/м | т/час | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст.
Кот№1 | A0 | 3 | 50 | 50 |  |  | 0.011775 | Кот№1 | A0 | 138 | 137.603 | 130 | 129.997 | 0.0064722 | 0.0062658 | Кот№1 | A0 | 7.834 | 132.399 | 8.554 | 0.397 | -0.003 | 7.606
A0 | A1A | 36 | 50 | 50 |  |  | 0.1413 | A0 | A1A | 137.603 | 134.47 | 129.997 | 129.955 | 0.053423 | 0.051719 | A0 | A1A | 7.658 | 87.036 |  | 3.133 | -0.041 | 4.514
A1A | A1 | 52 | 50 | 100 |  |  | 0.4082 | A1A | A1 | 134.47 | 130.001 | 129.955 | 129.954 | 0.076186 | 0.0018171 | A1A | A1 | 7.658 | 85.931 |  | 4.468 | -0.001 | 0.047
A1 | N1 | 23 | 50 | 50 | 2.08 | 82.89 | 0.090275 | A1 | N1 | 130.001 | 129.978 | 129.954 | 129.977 | 0.034927 | 0.033813 | A1 | N1 | 0.821 | 1.025 | 0.821 | 0.024 | 0.023 | 0.001
A1 | A2 | 45 | 100 | 100 |  |  | 0.7065 | A1 | A2 | 130.001 | 129.95 | 129.954 | 129.94 | 0.0016428 | 0.0015904 | A1 | A2 | 5.6 | 1.145 |  | 0.052 | -0.014 | 0.01
A2 | A3 | 18 | 100 | 100 |  |  | 0.2826 | A2 | A3 | 129.95 | 129.934 | 129.94 | 129.93 | 0.00073977 | 0.00071618 | A2 | A3 | 4.553 | 0.852 |  | 0.015 | -0.01 | 0.004
A3 | A4 | 20 | 100 | 100 |  |  | 0.314 | A3 | A4 | 129.934 | 129.93 | 129.93 | 129.927 | 0.00080667 | 0.00078094 | A3 | A4 | 2.227 | 0.2 |  | 0.004 | -0.003 | 0.003
A4 | A5 | 48 | 100 | 100 |  |  | 0.7536 | A4 | A5 | 129.93 | 129.924 | 129.927 | 129.923 | 0.0017431 | 0.0016876 | A4 | A5 | 1.82 | 0.12 |  | 0.006 | -0.004 | 0.002
A5 | A6 | 20 | 100 | 100 |  |  | 0.314 | A5 | A6 | 129.924 | 129.924 | 129.923 | 129.922 | 0.00080667 | 0.00078094 | A5 | A6 | 1.048 | 0.044 |  | 0.001 | -0.001 | 0.001
A3 | A7 | 50 | 100 | 100 |  |  | 0.785 | A3 | A7 | 129.934 | 129.925 | 129.93 | 129.924 | 0.00181 | 0.0017523 | A3 | A7 | 2.256 | 0.184 |  | 0.009 | -0.006 | 0.001
A7 | A8 | 16 | 100 | 100 |  |  | 0.2512 | A7 | A8 | 129.925 | 129.923 | 129.924 | 129.922 | 0.00067288 | 0.00065142 | A7 | A8 | 1.817 | 0.139 |  | 0.002 | -0.002 | 0.001
A1 | N2 | 9 | 50 | 50 | 2.72 | 77.23 | 0.035325 | A1 | N2 | 130.001 | 129.978 | 129.954 | 129.976 | 0.015009 | 0.01453 | A1 | N2 | 1.237 | 2.552 | 1.237 | 0.023 | 0.022 | 0.002
A2 | N3 | 23 | 50 | 50 | 2.24 | 122.12 | 0.090275 | A2 | N3 | 129.95 | 129.942 | 129.94 | 129.942 | 0.034927 | 0.033813 | A2 | N3 | 0.45 | 0.308 | 0.407 | 0.007 | 0.002 | 0
A2 | N4 | 9 | 50 | 50 | 2.16 | 102.66 | 0.035325 | A2 | N4 | 129.95 | 129.944 | 129.94 | 129.944 | 0.015009 | 0.01453 | A2 | N4 | 0.597 | 0.594 | 0.556 | 0.005 | 0.004 | 0
A4 | N5 | 23 | 50 | 50 | 2.04 | 131.97 | 0.090275 | A4 | N5 | 129.93 | 129.925 | 129.927 | 129.925 | 0.034927 | 0.033813 | A4 | N5 | 0.376 | 0.214 | -0.212 | 0.005 | -0.002 | 0
A5 | N6 | 16 | 50 | 50 | 2.12 | 144.71 | 0.0628 | A5 | N6 | 129.924 | 129.921 | 129.923 | 129.921 | 0.024968 | 0.024172 | A5 | N6 | 0.363 | 0.205 | -0.257 | 0.003 | -0.002 | 0
A5 | N7 | 47 | 50 | 50 | 2.04 | 123.92 | 0.18448 | A5 | N7 | 129.924 | 129.916 | 129.923 | 129.916 | 0.069073 | 0.06687 | A5 | N7 | 0.35 | 0.18 | -0.317 | 0.008 | -0.007 | 0
A6 | N8 | 19 | 50 | 50 | 2.16 | 159.79 | 0.074575 | A6 | N8 | 129.924 | 129.92 | 129.922 | 129.92 | 0.029236 | 0.028304 | A6 | N8 | 0.341 | 0.179 | 0.229 | 0.003 | -0.002 | 0
A6 | ТК | 31 | 100 | 100 |  |  | 0.4867 | A6 | ТК | 129.924 | 129.923 | 129.922 | 129.922 | 0.0011746 | 0.0011371 | A6 | ТК | 0.557 | 0.012 |  | 0 | 0 | 0.001
ТК | N9 | 14 | 50 | 50 | 2.12 | 140.94 | 0.05495 | ТК | N9 | 129.923 | 129.92 | 129.922 | 129.92 | 0.022122 | 0.021417 | ТК | N9 | 0.397 | 0.249 | 0.289 | 0.003 | -0.002 | 0
A7 | N10 | 14 | 50 | 50 | 2.32 | 152.29 | 0.05495 | A7 | N10 | 129.925 | 129.923 | 129.924 | 129.923 | 0.022122 | 0.021417 | A7 | N10 | 0.322 | 0.164 | 0.271 | 0.002 | -0.001 | 0
A8 | N11 | 16 | 50 | 50 | 2.2 | 185.66 | 0.0628 | A8 | N11 | 129.923 | 129.921 | 129.922 | 129.921 | 0.024968 | 0.024172 | A8 | N11 | 0.292 | 0.133 | -0.197 | 0.002 | -0.001 | 0
A8 | N12 | 30 | 100 | 100 | 2.48 | 332.93 | 0.471 | A8 | N12 | 129.923 | 129.92 | 129.922 | 129.92 | 0.0011411 | 0.0011047 | A8 | N12 | 1.442 | 0.079 | 0.243 | 0.002 | -0.002 | 0
A0 | N13 | 5 | 50 | 50 | 0.08 | 3 | 0.019625 | A0 | N13 | 137.603 | 137.603 | 129.997 | 129.997 | 0.0093177 | 0.0090205 | A0 | N13 | 0.175 | 0.057 | 0.175 | 0 | 0 | 7.605
|  | 587 |  |  | 26.76 |  | 5.7815
м.в.ст..час2
т2
м.в.ст..час2
т2

## 3
Гидравлический расчет |  |  |  | исходный |  | Агросервис
|  | Длина трассы | Диаметр внутрен подающей | Диаметр внутрен обратной | Нагрузка на отопление | Диаметр шайбы | Объем участка |  |  | Давление подающей в начале трассы | Давление подающей в конце трассы | Давление обратной в начале трассы | Давление обратной в конце трассы | Сопротив- ление подающей | Сопротив- ление обратной |  |  | Расход по трассе | Уделбное падение давления | Расход абонента | Падение давления подающей | Падение давления обратной | Располагае- мый напор в конце трассы
Код нач. | Код кон. | L | Ду1 | Ду2 | Gотоп | Dо | V | Код нач. | Код кон. | Н1нач | Н1кон | Н2нач | Н2кон | S1 | S2 | Код нач. | Код кон. | G1 | dH/L1 | G3 аб | dHпод | dHобр | Напор
|  | м | мм | мм | т/час | мм | м3 |  |  | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. |  |  |  |  | т/час | мм/м | т/час | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст.
КОТ1 | A1 | 5 | 200 | 200 |  |  | 0.314 | КОТ1 | A1 | 36 | 35.952 | 18 | 18.046 | 1.2683e-05 | 1.2278e-05 | КОТ1 | A1 | 61.242 | 9.514 | 0 | 0.048 | 0.046 | 17.906
A1 | A2 | 100 | 150 | 150 |  |  | 3.5325 | A1 | A2 | 35.952 | 35.394 | 18.046 | 18.587 | 0.00040649 | 0.00039353 | A1 | A2 | 37.081 | 5.589 |  | 0.559 | 0.541 | 16.806
A2 | A3 | 30 | 150 | 150 |  |  | 1.0597 | A2 | A3 | 35.394 | 35.2 | 18.587 | 18.775 | 0.00014099 | 0.0001365 | A2 | A3 | 37.081 | 6.462 |  | 0.194 | 0.188 | 16.425
A3 | N2 | 64 | 100 | 100 | 2.16 | 7.3 | 1.0048 | A3 | N2 | 35.2 | 35.189 | 18.775 | 18.785 | 0.0022783 | 0.0022056 | A3 | N2 | 2.16 | 0.166 | 2.16 | 0.011 | 0.01 | 16.404
A3 | N3 | 80 | 50 | 50 | 1.2 | 5.47 | 0.314 | A3 | N3 | 35.2 | 35.032 | 18.775 | 18.937 | 0.11602 | 0.11232 | A3 | N3 | 1.2 | 2.089 | 1.201 | 0.167 | 0.162 | 16.096
A3 | A4 | 10 | 150 | 150 |  |  | 0.35325 | A3 | A4 | 35.2 | 35.126 | 18.775 | 18.847 | 6.5138e-05 | 6.3061e-05 | A3 | A4 | 33.721 | 7.407 |  | 0.074 | 0.072 | 16.279
A4 | A5 | 22 | 150 | 150 |  |  | 0.77715 | A4 | A5 | 35.126 | 35.101 | 18.847 | 18.871 | 0.00011065 | 0.00010712 | A4 | A5 | 15.001 | 1.132 |  | 0.025 | 0.024 | 16.23
A5 | A6 | 43 | 150 | 150 |  |  | 1.519 | A5 | A6 | 35.101 | 35.073 | 18.871 | 18.897 | 0.0001903 | 0.00018423 | A5 | A6 | 11.96 | 0.633 |  | 0.027 | 0.026 | 16.176
A5 | N4 | 80 | 50 | 50 | 3.04 | 8.99 | 0.314 | A5 | N4 | 35.101 | 34.028 | 18.871 | 19.909 | 0.11602 | 0.11232 | A5 | N4 | 3.04 | 13.407 | 3.04 | 1.073 | 1.039 | 14.119
A6 | N5 | 135 | 50 | 50 | 1.72 | 6.66 | 0.52987 | A6 | N5 | 35.073 | 34.498 | 18.897 | 19.454 | 0.19427 | 0.18808 | A6 | N5 | 1.721 | 4.26 | 1.721 | 0.575 | 0.557 | 15.045
A6 | A7 | 28 | 150 | 150 |  |  | 0.9891 | A6 | A7 | 35.073 | 35.059 | 18.897 | 18.911 | 0.00013341 | 0.00012915 | A6 | A7 | 10.24 | 0.5 |  | 0.014 | 0.014 | 16.149
A7 | N6 | 5 | 150 | 150 | 10.24 | 15.97 | 0.17663 | A7 | N6 | 35.059 | 35.055 | 18.911 | 18.915 | 4.6174e-05 | 4.4701e-05 | A7 | N6 | 10.24 | 0.968 | 10.237 | 0.005 | 0.005 | 16.139
A1 | A8 | 38 | 200 | 200 |  |  | 2.3864 | A1 | A8 | 35.952 | 35.931 | 18.046 | 18.067 | 3.9567e-05 | 3.8305e-05 | A1 | A8 | 23.521 | 0.576 |  | 0.022 | 0.021 | 17.863
A8 | N8 | 20 | 80 | 80 | 3.08 | 8.54 | 0.20096 | A8 | N8 | 35.931 | 35.906 | 18.067 | 18.091 | 0.0025639 | 0.0024821 | A8 | N8 | 3.079 | 1.216 | 3.08 | 0.024 | 0.024 | 17.815
A8 | A9 | 126 | 200 | 200 |  |  | 7.9128 | A8 | A9 | 35.931 | 35.884 | 18.067 | 18.112 | 0.00011126 | 0.00010771 | A8 | A9 | 20.442 | 0.369 |  | 0.046 | 0.045 | 17.772
A9 | N9 | 46 | 25 | 25 | 1.32 | 6.91 | 0.045137 | A9 | N9 | 35.884 | 30.735 | 18.112 | 23.096 | 2.9543 | 2.86 | A9 | N9 | 1.32 | 111.928 | 1.32 | 5.149 | 4.983 | 7.64
A9 | A10 | 55 | 150 | 150 |  |  | 1.9429 | A9 | A10 | 35.884 | 35.798 | 18.112 | 18.196 | 0.00023582 | 0.00022829 | A9 | A10 | 19.122 | 1.568 |  | 0.086 | 0.083 | 17.602
A10 | N10 | 10 | 80 | 80 | 4.44 | 10.3 | 0.10048 | A10 | N10 | 35.798 | 35.769 | 18.196 | 18.223 | 0.0014501 | 0.0014038 | A10 | N10 | 4.439 | 2.858 | 4.438 | 0.029 | 0.028 | 17.546
A10 | N11 | 60 | 50 | 50 | 1.88 | 6.75 | 0.2355 | A10 | N11 | 35.798 | 35.488 | 18.196 | 18.495 | 0.087568 | 0.084776 | A10 | N11 | 1.881 | 5.161 | 1.881 | 0.31 | 0.3 | 16.993
A10 | N12 | 50 | 80 | 80 | 9.8 | 15.54 | 0.5024 | A10 | N12 | 35.798 | 35.23 | 18.196 | 18.745 | 0.0059053 | 0.0057169 | A10 | N12 | 9.802 | 11.347 | 9.803 | 0.567 | 0.549 | 16.486
A10 | N13 | 160 | 70 | 70 | 3 | 8.54 | 1.2309 | A10 | N13 | 35.798 | 35.463 | 18.196 | 18.52 | 0.03725 | 0.036062 | A10 | N13 | 3 | 2.096 | 3.001 | 0.335 | 0.324 | 16.942
A4 | A11 | 35 | 133 | 133 |  |  | 0.97201 | A4 | A11 | 35.126 | 35.022 | 18.847 | 18.947 | 0.00029695 | 0.00028748 | A4 | A11 | 18.72 | 2.973 |  | 0.104 | 0.101 | 16.074
A11 | N14 | 20 | 100 | 100 | 5.08 | 11.26 | 0.314 | A11 | N14 | 35.022 | 35.001 | 18.947 | 18.967 | 0.00080667 | 0.00078094 | A11 | N14 | 5.079 | 1.041 | 5.079 | 0.021 | 0.02 | 16.033
A11 | N15 | 50 | 100 | 100 | 13.64 | 18.64 | 0.785 | A11 | N15 | 35.022 | 34.685 | 18.947 | 19.273 | 0.00181 | 0.0017523 | A11 | N15 | 13.64 | 6.736 | 13.637 | 0.337 | 0.326 | 15.411
A1 | N16 | 5 | 200 | 200 | 0.64 | 3.89 | 0.314 | A1 | N16 | 35.952 | 35.952 | 18.046 | 18.046 | 1.2683e-05 | 1.2278e-05 | A1 | N16 | 0.655 | 0.001 | 0.64 | 0 | 0 | 17.906
|  | 1277 |  |  | 61.24 |  | 27.8265
м.в.ст..час2
т2
м.в.ст..час2
т2

## 2
Гидравлический расчет |  |  |  | исходный |  | Парское
|  | Длина трассы | Диаметр внутрен подающей | Диаметр внутрен обратной | Нагрузка на отопление | Диаметр шайбы | Объем участка |  |  | Давление подающей в начале трассы | Давление подающей в конце трассы | Давление обратной в начале трассы | Давление обратной в конце трассы | Сопротив- ление подающей | Сопротив- ление обратной |  |  | Расход по трассе | Уделбное падение давления | Расход абонента | Падение давления подающей | Падение давления обратной | Располагае- мый напор в конце трассы
Код нач. | Код кон. | L | Ду1 | Ду2 | Gотоп | Dо | V | Код нач. | Код кон. | Н1нач | Н1кон | Н2нач | Н2кон | S1 | S2 | Код нач. | Код кон. | G1 | dH/L1 | G3 аб | dHпод | dHобр | Напор
|  | м | мм | мм | т/час | мм | м3 |  |  | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. |  |  |  |  | т/час | мм/м | т/час | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст.
КОТ1 | А0 | 5 | 150 | 150 |  |  | 0.17663 | КОТ1 | А0 | 29 | 28.913 | 13 | 13.077 | 5.0813e-05 | 4.4701e-05 | КОТ1 | А0 | 41.375 | 17.397 | -0.002 | 0.087 | 0.077 | 15.836
А0 | A1 | 5 | 150 | 150 |  |  | 0.17663 | А0 | A1 | 28.913 | 28.827 | 13.077 | 13.152 | 5.0813e-05 | 4.4701e-05 | А0 | A1 | 41.122 | 17.185 |  | 0.086 | 0.076 | 15.675
A1 | A2 | 207 | 100 | 100 |  |  | 3.2499 | A1 | A2 | 28.827 | 25.959 | 13.152 | 15.675 | 0.0077704 | 0.0068358 | A1 | A2 | 19.212 | 13.855 |  | 2.868 | 2.523 | 10.284
A2 | A3 | 93 | 100 | 100 |  |  | 1.4601 | A2 | A3 | 25.959 | 25.006 | 15.675 | 16.514 | 0.0035745 | 0.0031446 | A2 | A3 | 16.331 | 10.25 |  | 0.953 | 0.839 | 8.492
A3 | A4 | 36 | 100 | 100 |  |  | 0.5652 | A3 | A4 | 25.006 | 24.739 | 16.514 | 16.749 | 0.0014766 | 0.001299 | A3 | A4 | 13.45 | 7.42 |  | 0.267 | 0.235 | 7.99
A4 | A5 | 32 | 100 | 100 |  |  | 0.5024 | A4 | A5 | 24.739 | 24.59 | 16.749 | 16.879 | 0.0013294 | 0.0011695 | A4 | A5 | 10.57 | 4.642 |  | 0.149 | 0.131 | 7.711
A5 | A6 | 33 | 100 | 100 |  |  | 0.5181 | A5 | A6 | 24.59 | 24.509 | 16.879 | 16.951 | 0.0013662 | 0.0012019 | A5 | A6 | 7.69 | 2.448 |  | 0.081 | 0.071 | 7.559
A2 | N6 | 10 | 50 | 50 | 2.88 | 9.54 | 0.03925 | A2 | N6 | 25.959 | 25.809 | 15.675 | 15.807 | 0.018082 | 0.015907 | A2 | N6 | 2.881 | 15.008 | 2.881 | 0.15 | 0.132 | 10.002
A3 | N7 | 10 | 50 | 50 | 2.88 | 10.03 | 0.03925 | A3 | N7 | 25.006 | 24.856 | 16.514 | 16.646 | 0.018082 | 0.015907 | A3 | N7 | 2.88 | 15.002 | 2.88 | 0.15 | 0.132 | 8.21
A4 | N8 | 7 | 50 | 50 | 2.88 | 10.16 | 0.027475 | A4 | N8 | 24.739 | 24.628 | 16.749 | 16.847 | 0.013385 | 0.011775 | A4 | N8 | 2.88 | 15.857 | 2.879 | 0.111 | 0.098 | 7.781
A5 | N9 | 15 | 50 | 50 | 2.88 | 10.32 | 0.058875 | A5 | N9 | 24.59 | 24.375 | 16.879 | 17.069 | 0.02591 | 0.022794 | A5 | N9 | 2.88 | 14.328 | 2.879 | 0.215 | 0.189 | 7.307
A6 | N10 | 6 | 50 | 50 | 2.88 | 10.3 | 0.02355 | A6 | N10 | 24.509 | 24.411 | 16.951 | 17.037 | 0.011819 | 0.010398 | A6 | N10 | 2.88 | 16.343 | 2.881 | 0.098 | 0.086 | 7.375
A6 | Nконт10 | 109 | 50 | 50 | 6 | 58.17 | 0.42783 | A6 | Nконт10 | 24.509 | 20.505 | 16.951 | 20.473 | 0.17308 | 0.15227 | A6 | Nконт10 | 4.81 | 36.739 | 4.81 | 4.005 | 3.523 | 0.031
A1 | A7 | 53 | 100 | 100 |  |  | 0.8321 | A1 | A7 | 28.827 | 27.818 | 13.152 | 14.04 | 0.0021023 | 0.0018494 | A1 | A7 | 21.91 | 19.042 |  | 1.009 | 0.888 | 13.778
A7 | A8 | 18 | 100 | 100 |  |  | 0.2826 | A7 | A8 | 27.818 | 27.658 | 14.04 | 14.181 | 0.00081409 | 0.00071618 | A7 | A8 | 14.012 | 8.88 |  | 0.16 | 0.141 | 13.477
A8 | A9 | 38 | 100 | 100 |  |  | 0.5966 | A8 | A9 | 27.658 | 27.475 | 14.181 | 14.341 | 0.0015502 | 0.0013638 | A8 | A9 | 10.853 | 4.805 |  | 0.183 | 0.161 | 13.134
A9 | A10 | 49 | 50 | 50 |  |  | 0.19232 | A9 | A10 | 27.475 | 22.445 | 14.341 | 18.768 | 0.079143 | 0.069625 | A9 | A10 | 7.972 | 102.658 |  | 5.03 | 4.427 | 3.677
A10 | A11 | 38 | 50 | 50 |  |  | 0.14915 | A10 | A11 | 22.445 | 20.839 | 18.768 | 20.182 | 0.061921 | 0.054474 | A10 | A11 | 5.093 | 42.267 |  | 1.606 | 1.413 | 0.657
A11 | A12 | 31 | 50 | 50 |  |  | 0.12168 | A11 | A12 | 20.839 | 20.512 | 20.182 | 20.469 | 0.050961 | 0.044832 | A11 | A12 | 2.533 | 10.549 |  | 0.327 | 0.288 | 0.043
A12 | N3 | 3 | 50 | 50 | 2.96 | 68.68 | 0.011775 | A12 | N3 | 20.512 | 20.491 | 20.469 | 20.487 | 0.0071224 | 0.0062658 | A12 | N3 | 1.702 | 6.878 | 1.702 | 0.021 | 0.018 | 0.004
A12 | N2 | 19 | 50 | 50 | 2.88 | 96.95 | 0.074575 | A12 | N2 | 20.512 | 20.49 | 20.469 | 20.489 | 0.032173 | 0.028304 | A12 | N2 | 0.831 | 1.17 | 0.831 | 0.022 | 0.02 | 0.001
A11 | N1 | 5 | 50 | 50 | 2.56 | 18.74 | 0.019625 | A11 | N1 | 20.839 | 20.772 | 20.182 | 20.241 | 0.010254 | 0.0090205 | A11 | N1 | 2.56 | 13.438 | 2.559 | 0.067 | 0.059 | 0.531
A10 | N5 | 5 | 50 | 50 | 2.88 | 12.39 | 0.019625 | A10 | N5 | 22.445 | 22.36 | 18.768 | 18.843 | 0.010254 | 0.0090205 | A10 | N5 | 2.879 | 17.002 | 2.879 | 0.085 | 0.075 | 3.517
A9 | N4 | 66 | 100 | 100 | 2.88 | 8.92 | 1.0362 | A9 | N4 | 27.475 | 27.454 | 14.341 | 14.36 | 0.0025808 | 0.0022704 | A9 | N4 | 2.88 | 0.324 | 2.879 | 0.021 | 0.019 | 13.094
A7 | A13 | 138 | 100 | 100 |  |  | 2.1666 | A7 | A13 | 27.818 | 27.492 | 14.04 | 14.327 | 0.0052308 | 0.0046017 | A7 | A13 | 7.898 | 2.364 |  | 0.326 | 0.287 | 13.164
A13 | A14 | 10 | 50 | 50 |  |  | 0.03925 | A13 | A14 | 27.492 | 26.475 | 14.327 | 15.221 | 0.018082 | 0.015907 | A13 | A14 | 7.498 | 101.662 |  | 1.017 | 0.894 | 11.253
A14 | Nшк1 | 66 | 50 | 50 | 8.4 | 55.13 | 0.25905 | A14 | Nшк1 | 26.475 | 20.529 | 15.221 | 20.452 | 0.10576 | 0.09304 | A14 | Nшк1 | 7.498 | 90.092 | 7.498 | 5.946 | 5.231 | 0.076
A13 | Nа9 | 66 | 50 | 50 | 0.4 | 3.32 | 0.25905 | A13 | Nа9 | 27.492 | 27.475 | 14.327 | 14.342 | 0.10576 | 0.09304 | A13 | Nа9 | 0.4 | 0.256 | 0.4 | 0.017 | 0.015 | 13.133
A8 | N11 | 5 | 50 | 50 | 3.16 | 9.31 | 0.019625 | A8 | N11 | 27.658 | 27.556 | 14.181 | 14.271 | 0.010254 | 0.0090205 | A8 | N11 | 3.16 | 20.473 | 3.159 | 0.102 | 0.09 | 13.285
А0 | N12 | 5 | 50 | 50 | 0.04 | 3 | 0.019625 | А0 | N12 | 28.913 | 28.912 | 13.077 | 13.077 | 0.010254 | 0.0090205 | А0 | N12 | 0.253 | 0.131 | 0.253 | 0.001 | 0.001 | 15.835
|  | 1183 |  |  | 46.56 |  | 13.3646
м.в.ст..час2
т2
м.в.ст..час2
т2

## 1а
Гидравлический расчет |  |  |  | исходный |  | Сосновец
|  | Длина трассы | Диаметр внутрен подающей | Диаметр внутрен обратной | Нагрузка на отопление | Диаметр шайбы | Объем участка |  |  | Давление подающей в начале трассы | Давление подающей в конце трассы | Давление обратной в начале трассы | Давление обратной в конце трассы | Сопротив- ление подающей | Сопротив- ление обратной |  |  | Расход по трассе | Уделбное падение давления | Расход абонента | Падение давления подающей | Падение давления обратной | Располагае- мый напор в конце трассы
Код нач. | Код кон. | L | Ду1 | Ду2 | Gотоп | Dо | V | Код нач. | Код кон. | Н1нач | Н1кон | Н2нач | Н2кон | S1 | S2 | Код нач. | Код кон. | G1 | dH/L1 | G3 аб | dHпод | dHобр | Напор
|  | м | мм | мм | т/час | мм | м3 |  |  | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст. |  |  |  |  | т/час | мм/м | т/час | м.в.ст. | м.в.ст. | м.в.ст.
| A1A | 5 | 150 | 150 |  |  | 0.17663 |  | A1A | [7 empty] | A1A
A1A | A1 | 12 | 150 | 150 |  |  | 0.4239 | A1A | A1 | [6 empty] | A1A | A1
A1 | N1 | 200 | 100 | 100 |  |  | 3.14 | A1 | N1 | [6 empty] | A1 | N1
A1 | A2 | 40 | 100 | 100 |  |  | 0.628 | A1 | A2 | [6 empty] | A1 | A2
A2 | N2 | 25 | 100 | 100 | 0.019 |  | 0.3925 | A2 | N2 | [6 empty] | A2 | N2
A2 | A3 | 60 | 100 | 100 |  |  | 0.942 | A2 | A3 | [6 empty] | A2 | A3
A3 | A4 | 30 | 100 | 100 |  |  | 0.471 | A3 | A4 | [6 empty] | A3 | A4
A4 | A5 | 30 | 100 | 100 |  |  | 0.471 | A4 | A5 | [6 empty] | A4 | A5
A5 | A6 | 30 | 50 | 50 |  |  | 0.11775 | A5 | A6 | [6 empty] | A5 | A6
A6 | A7 | 5 | 100 | 100 |  |  | 0.0785 | A6 | A7 | [6 empty] | A6 | A7
A4 | A8 | 20 | 100 | 100 |  |  | 0.314 | A4 | A8 | [6 empty] | A4 | A8
A8 | A9 | 20 | 100 | 100 |  |  | 0.314 | A8 | A9 | [6 empty] | A8 | A9
A5 | A10 | 15 | 50 | 50 |  |  | 0.058875 | A5 | A10 | [6 empty] | A5 | A10
A10 | A11 | 15 | 50 | 50 |  |  | 0.058875 | A10 | A11 | [6 empty] | A10 | A11
A11 | A12 | 15 | 50 | 50 |  |  | 0.058875 | A11 | A12 | [6 empty] | A11 | A12
A3 | A13 | 18 | 50 | 50 |  |  | 0.07065 | A3 | A13 | [6 empty] | A3 | A13
A13 | A14 | 18 | 150 | 150 |  |  | 0.63585 | A13 | A14 | [6 empty] | A13 | A14
A14 | A15 | 18 | 150 | 150 |  |  | 0.63585 | A14 | A15 | [6 empty] | A14 | A15
A15 | A16 | 18 | 150 | 150 |  |  | 0.63585 | A15 | A16 | [6 empty] | A15 | A16
A16 | A17 | 18 | 150 | 150 |  |  | 0.63585 | A16 | A17 | [6 empty] | A16 | A17
A17 | A18 | 20 | 150 | 150 |  |  | 0.7065 | A17 | A18 | [6 empty] | A17 | A18
A18 | A19 | 20 | 150 | 150 |  |  | 0.7065 | A18 | A19 | [6 empty] | A18 | A19
A3 | A20 | 40 | 50 | 50 |  |  | 0.157 | A3 | A20 | [6 empty] | A3 | A20
A20 | A21 | 18 | 50 | 50 |  |  | 0.07065 | A20 | A21 | [6 empty] | A20 | A21
A13 | N3 | 2 | 150 | 150 | 0.04 |  | 0.07065 | A13 | N3 | [6 empty] | A13 | N3
A14 | N4 | 2 | 150 | 150 | 0.04 |  | 0.07065 | A14 | N4 | [6 empty] | A14 | N4
A15 | N5 | 2 | 150 | 150 | 0.043 |  | 0.07065 | A15 | N5 | [6 empty] | A15 | N5
A16 | N6 | 2 | 50 | 50 | 0.04 |  | 0.00785 | A16 | N6 | [6 empty] | A16 | N6
A17 | N10 | 200 | 100 | 100 | 0.106 |  | 3.14 | A17 | N10 | [6 empty] | A17 | N10
A18 | N7 | 3 | 50 | 50 | 0.04 |  | 0.011775 | A18 | N7 | [6 empty] | A18 | N7
A19 | N8 | 3 | 50 | 50 | 0.04 |  | 0.011775 | A19 | N8 | [6 empty] | A19 | N8
A19 | N9 | 43 | 50 | 50 | 0.051 |  | 0.16878 | A19 | N9 | [6 empty] | A19 | N9
A8 | N11 | 3 | 50 | 50 | 0.04 |  | 0.011775 | A8 | N11 | [6 empty] | A8 | N11
A9 | N12 | 3 | 50 | 50 | 0.04 |  | 0.011775 | A9 | N12 | [6 empty] | A9 | N12
A9 | N13 | 23 | 50 | 50 | 0.043 |  | 0.090275 | A9 | N13 | [6 empty] | A9 | N13
A10 | N14 | 5 | 50 | 50 | 0.04 |  | 0.019625 | A10 | N14 | [6 empty] | A10 | N14
A11 | N15 | 5 | 50 | 50 | 0.04 |  | 0.019625 | A11 | N15 | [6 empty] | A11 | N15
A12 | N16 | 5 | 50 | 50 | 0.04 |  | 0.019625 | A12 | N16 | [6 empty] | A12 | N16
A12 | N17 | 20 | 100 | 100 | 0.062 |  | 0.314 | A12 | N17 | [6 empty] | A12 | N17
A6 | N20 | 100 | 100 | 100 | 0.062 |  | 1.57 | A6 | N20 | [6 empty] | A6 | N20
A7 | N18 | 3 | 100 | 100 | 0.133 |  | 0.0471 | A7 | N18 | [6 empty] | A7 | N18
A7 | N19 | 7 | 50 | 50 | 0.129 |  | 0.027475 | A7 | N19 | [6 empty] | A7 | N19
A20 | N21 | 80 | 76 | 76 |  |  | 0.72547 | A20 | N21 | [6 empty] | A20 | N21
A21 | N22 | 60 | 76 | 76 |  |  | 0.5441 | A21 | N22 | [6 empty] | A21 | N22
A21 | N23 | 200 | 50 | 50 | 0.112 |  | 0.785 | A21 | N23 | [6 empty] | A21 | N23
A1A | N24 | 5 | 150 | 150 | 0.002 |  | 0.17663 | A1A | N24 | [6 empty] | A1A | N24
|  | 1486 |  |  |  |  | 19.8152
м.в.ст..час2
т2
м.в.ст..час2
т2